中级技能练习题附答案
一、单项选择题（下列每题有4个选项，其中只有1个是正确的，请将其代号填写在横线空白处）

1.集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于手动状态收到火灾报警信息时，以下错误的是       。
A.显示屏状态：显示“手动”         B.指示灯状态：“手动”指示灯点亮

C.不会联动启动声光报警             D.不会点亮火警指示灯

2.当控制器处于火警状态时，确认现场发生火灾后，直接按下键盘上的火警确认键，输入系统操作密码后按确认键，控制器将      从手动状态切换为自动状态。

A.在5s后         B.在10s后             C.在30s后             D.直接

3.通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态时，首先应检查确认集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于        。

A.正常工作（监视）状态     B.火警状态      C.故障状态        D.自检状态

4.通过集中火灾报警控制器查询历史信息时，在运行主界面下点击        ，进入事件“历史记录”界面。

A.火警记录       B.反馈记录      C.历史记录           D.监管记录

5.通过集中火灾报警控制器查询历史信息时，在每种记录列表中，点击功能按键两次可以       当前显示的10条记录。

A.删除       B.打印       C.复制         D.清空

6.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息的操作流程为：控制器图形显示装置正常，，进入历史记录查询界面，进行        ，获得所需要的历史记录信息。

A.历史记录组合复制    B.历史记录组合打印     C.历史记录组合筛选查询      D.历史记录组合排序

7.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息完成后应将消防控制室图形显示装置恢复到       。
A.正常工作（监视）状态      B.火警状态      C.故障状态       D.自检状态

8.为了提高消防联动控制系统的工作可靠性，在对每个受控消防设备设置自动控制方式的同时，还设置

了        。
A.监控控制方式     B.手动控制方式     C.机动控制方式       D.智能控制方式

9.         是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。

A.总线控制      B.手动控制       C.直线控制         D.直接控制

10.        是指在总线上配接消防联动模块，当消防联动控制器接收到火灾报警信号并满足预设的逻辑时，发出启动信号，通过总线上所配接的控制模块完成消防联动控制功能。

A.总线控制      B.手动控制        C.直线控制        D.直接控制

11.目前的火灾报警控制系统主要采用       。
A.总线控制盘     B.手动控制盘    C.直线控制盘        D.直接控制盘

12.总线控制盘的信号线由        根线组成。

A. 1          B. 2          C.3          D.4

13.总线控制盘对消防设备的控制是由      实现的。

A.控制模块       B.火灾声光警报器       C.输人模块          D.输出模块

14.一台集中火灾报警控制器（联动型）可以设置       总线控制盘。

A.仅一个         B.仅两个       C.固定三个          D.多个

15.部分总线控制盘设有        ，用于选择手动工作模式，可设置为手动“允许”和手动“禁止”两种工作状态。

A.密码锁       B.手动锁        C.指纹锁          D.自动锄

16.当总线控制盘手动锁处于“允许”状态时，工作指示灯处于        状态。

A.红灯运行          B.闪烁       C.绿灯运行         D.熄灭

17.如果总线控制盘“反馈”指示灯处于熄灭状态，表示       。
A.现场设备启动信息没有反馈回来       B.反馈功能故障

C.无反馈功能                         D.已完成反馈

18.如果总线控制盘“启动”指示灯处于常亮状态，表示          。

A.现场设备已启动成功                B.总线控制盘手动控制单元已发出启动指令

C.现场设备正在启动                  D.现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来

19.在手动“允许”状态下，通过多线控制盘可以          消防泵组、防烟和排烟风机等设备。

A.手动直接启动     B.全自动启动     C.智能启动        D.无须人工启动

20.多线控制盘手动控制单元已发出启动指令，等待反馈，指示灯状态应是：        。
A.工作指示灯处于红灯运行状态        B.“启动”指示灯处于闪烁状态

C.“启动”指示灯处于常亮状态         D.“反馈”指示灯处于常亮状态

21.多线控制盘的手动启动只需确保多线控制盘的电源打开，手动工作模式处于         。
A.“允许”状态      B.“禁止”状态      C.“启动”状态         D.“反馈”状态

22.         是指连续探测某一路线周围火灾参数的火灾探测器。

A.点型火灾探测器      B.线型火灾探测器       C.火灾显示盘       D.火灾报警控制器

23.线型光束感烟火灾探测器是指应用         探测火灾的线型感烟探测器。

A.对某一连续线路周围温度和/或温度变化响应变化原理   B.光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理

C.光束被烟雾粒子吸收而增强的原理                    D.对地来族贤收的原理

24.线型光束感想大灾探测凝类型中，目的广泛使用的是        。
A.激光光束线察感嫩火大探测器      B.红外光束线型感烟火灾探测器

C.紫外线线型感烟火大探测器        D.\射线线型感烟火灾探测器

25.线到先束感纸大灾报测器的发时器和接收器是       的。

A.相对安装      B.相近安装      C.并列安装      D.上下安装

26.线型感温大灾探测器将温度值信号或温度单位时间内变化量信号转换为        并输出报警信号，以达到探测火灾的目的。

A.光信号      B.电信号      C.声信号       D.温度量信号

27.线型感温火灾探测器按        可分为定温、差温和差定温线型感温探测器。

A.动作性能     B.可恢复性能      C.敏感部件形式     D.循环性能

28.应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求的是         。
A.线型定温火灾探测器                B.线型光纤感温火灾探测器

C.线型缆式感温火灾探测器            D.线型光束感烟火灾探测器

29.无遮挡的大空间或有特殊要求的房间，宜选择          。

A.线型定温火灾探测器                B.线型光纤感温火灾探测器

C.线型缆式感温火灾探测器            D.线型光束感烟火灾探测器

30.公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道，宜选择        。

A.线型定温火灾探测器                B.线型光纤感温火灾探测器
C.线型缆式感温火灾探测器            D.线型光束感烟火灾探测器

31.相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离不应大于        m。

A.7         B. 14         C.28             D.9

32.线型光束感烟火灾探测器应设置在        上。

A.灵活结构        B.斜面结构        C.固定结构         D.水平结构

33.线型感温火灾探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时，应采用         布置。

A.非接触式        B.接触式        C.隔层式          D.间断式

34.可以利用       测试线型光束感烟火灾探测器的火灾报警、故障报警功能。

A.烟头          B.蜡烛          C.滤光片          D.镜子

35.不可恢复型线型感温火灾探测器应采用        的方式试验。

A.实际测试      B.线路模拟     C.线路替换       D.零件代替

36.火灾显示盘设置工作状态指示灯，以        指示火灾报警状态、监管报警状态。

A.红色指示灯       B.黄色指示灯        C.绿色指示灯           D.黑色指示灯

37.在火灾显示盘中，        用于指示火灾显示盘与火灾报警控制器通信是否正常。

A.绿色指示灯    B.通信指示灯    C.红色指示灯     D.黄色指示灯

38.火灾显示盘的信息显示应按        的顺序由高至低排列显示等级。

A.火灾报警、故障、监管报警               B.火灾报警、监管报警、故障

C.故障、火灾报警、监管报警               D.监管报警、故障、火灾报警

39.采用主电源为220V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能，主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作        h。

A.4           B.8         C.12            D.16

40.按下面板的        火灾显示盘自动对各种显示器件进行检查。

A.自检按钮        B.监控按钮           C.维修按钮            D.检修按钮

二、多项选择题（下列每题的多个选项中，至少有2个是正确的，请将正确答案的代号填写在横线空白处）

1.集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于手动状态时，以下正确的是        。
A.会在屏幕上显示火灾发生的位置信息       B.会点亮火警指示灯

C.会发出火警报警音                       D.不会联动启动所控制的现场消防设备

E.不会联动启动消防应急广播

2.当集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于监控状态时，        ，控制器将从手动状态切换为自动状态。

A.直接按下键盘上的手/自动切换键，输入系统操作密码后按确认键

B.在系统菜单的操作页面，按上、下键移动光标选中手/自动切换选项，输入系统操作密码后按确认键

C.系统直接转换成自动状态

D.在系统菜单的操作页面，直接按下手/自动切换选项对应的快捷数字键，输人系统操作密码后按确认键

E.确认现场发生火灾后，直接按下键盘上的火警确认键，输入系统操作密码后按确认键

3.根据现场消防设备功能的不同，工作状态可分为        等。

A.正常        B.火警         C.故障         D.反铺             E.预警

4.现场消防设备信息查看分为       。
A.分类查看       B.故障杳看      C.设备查看       D.分区查看       E.反馈查看

5.通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态时接通电源，检查确认工作状态后，应        。
A.确认显示屏正常             B.确认指示灯正常           C.确认自检正常

D.确认复位正常               E.确认扬声器正常

6.集中火灾报警控制器历史记录包括火警记录        启动记录、反馈记录、监管记录和其他故障记录。

A.气灭记录     B.请求记录      C.操作记录      D.设备故障记录      E.监管记录

7.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时，点击“查看”选项，子菜单分别为         。
A.报警历史记录查询      B.故障查询        C.预警信息查询         

 D.设备（设施）查询     E.操作和系统记录查询

8.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时，点击“报警历史记录查询”可查询        。
A.火警、监管、反馈及是否消除       B.启动及是否停止      C.故障及是否恢复

D.屏蔽及是否解除           E.其他事件

9.消防联动控制器常用的联动控制方式主要有       。

A.自动控制    B.总线控制      C.手动控制     D.间接控制        E.直线控制

10.目前的火灾报警控制系统主要采用总线控制盘，其信号线由两根线组成，信号与供电共用一个总线，同时负责       的通信和供电。

A.火灾探测器       B.手动火灾报警按钮     C.火灾声光警报器  

D.输入模块          E.输出模块

11.总线控制盘可以对       实现控制。

A.声光报警器     B.常开型防火门释放器     C.非消防电源脱扣器    D.送风口    E.防火阀

12.总线控制盘每个单元包括       。
A.操作按钮     B.故障状态指示灯    C.启动指示灯    D.反馈指示灯      E.火警指示灯

13.总线控制盘的状态有       。
A.手动“允许”状态      B.手动“禁止”状态      C.“启动”状态

D.“反馈”状态          E.“预备”状态

14.当总线控制盘处于手动“允许”状态时，通过总线控制盘可以手动      
A.切断非消防电源      B.加压送风机排烟阀             C.释放防火卷帘

D.关闭常开型防火门        E.迫降电梯

15.多线制控制盘也称作        。
A.多线制手动控制盘       B.多线制自动控制盘    C.直接手动控制盘

D.直线手动控制盘         E.直接自动控制盘

16.为确保操作受控消防设备的可靠性，对于        火灾报警控制器还应采用多线控制盘控制方式，实现直接手动控制。

A.消火栓泵组    B.排烟风机    C.送风机     D.喷淋泵组       E.排风扇

17.多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元，每个单元包括          .
A.操作按钮    B.故障状态指示灯   C.启动指示灯    D.反馈指示灯     E.火警指示灯

18.线型火灾探测器主要分为      .
A.线型感烟火灾探测器       B.线型自动报警器     C.线型感温火灾探测器

D.线型自动火灾探测器       E.线性手动火灾探测器

19.线型光束感烟火灾探测器包括        。

A.感温器    B.光束收集器    C.发射器    D.接收器     E.压力器

20.线型光束感烟火灾探测器分为        。
A.激光光束线型感烟火灾探测器   B.红外光束线型感烟火灾探测器        C.紫外线线型感烟火灾探测器

D.X射线线型感烟火灾探测器      E.v射线线型感烟火灾探测器

21.线型感温火灾探测器是指对某一连续线路        响应的线型火灾探测器。

A.周围温度    B.周围湿度     C.周围压力    D.温度变化   E.周围光线

22.线型感温火灾探测器由           组成。

A.信号处理单元    B.终端     C.输入端    D.敏感部件     E.控制端

23.线型感温火灾探测器的敏感部件主要包括        。
A.感温电续   B.空气管     C.感温光纤    D.光纤光栅     E.点式感温元件

24.按敏感部件形式不同，线型感温火灾探测器可分为       线形感温探测器。

A.缆式    B.空气管式     C.分布式光纤     D.线式多点型     E.光栅光纤

25.线型感温火灾探测器按可恢复性能可分为          线型感温探测器。

A.可恢复式     B.灵活式     C.不可恢复式     D.固定式     E.协调式

26.宜选择线型缆式感温火灾探测器的场所或部位是         。
A.电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架     B.不易安装点型探测器的夹层、闷顶

C.各种皮带输送装置     D.空旷的公园或操场    E.其他因环境恶劣不适合点型探测器安装的场所

27.宜选择线型光纤感温火灾探测器的场所或部位是         
A.除液化石油气外的石油储罐      B.城市地铁隊道      C.公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道

D.需要实时监测环境温度的地下空间等场所       E.需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所

28.线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离可为     m。

B.0.6      A.0.3       C.0.9       D. 1.2       E. 1.5

29.测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能时，应选择减光值为      dB的滤光片。

A.0.1     B.0.4     C.0.95        D. 11.5        E. 15

30. 使用温度不低于54℃的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热后，下列正确的

是        。
A.线型感温火灾探测器在30s以内发出火灾报警信号   B.线型感温火灾探测器黄色故障报警确认灯点亮

C.火灾报警控制器显示火警信号                    D.火灾报警控制器显示故障报警信号

E.探测器红色报警确认灯点亮

31.拆除连接处理信号单元与终端盒之间任一端线型感温火灾探测器的感温电缆后，下列正确的是       。
A.线型感温火灾探测器在30s以内发出火灾报警信号     B.线型感温火灾探测器黄色故障报警确认灯点亮

C.火灾报警控制器显示火警信号                   D.火灾报警控制器显示故障报警信号

E.探测器红色报警确认灯点亮

32.             是火灾自动报警系统中报警和故障信息的现场分显设备。

A.火灾显示盘    B.区域显示器      C.楼层显示器     D.总线控制器         E.直线控制器

33.火灾显示盘按显示方式分为          。
A.列表式       B.数字式       C.汉字/英文式        D.图形式       E.智能式

34.直流供电型火灾显示盘通常采用DC24V电源，由       来供电。

A.火灾报警控制器    B.独立的消防应急电源    C.总线控制    盘D.联动器     E.多线控制盘

35.交流供电型火灾显示盘由交流电源供电，具有        功能。

A.主/备电自动转换     B.备用电源自动充电    C.电源故障监测    D.电源工作状态指示  E.智能检修

36.当采用壁挂方式安装火灾显示盘时，其底边距地高度可为       mo

A. 1.2     B. 1.3      C . 1.4       D. 15      E. 1.6

37.火灾显示盘工作状态指示灯包括         。

A.工作指示灯    B.消音指示灯       C.火警指示灯       D.预警指示灯      E.电源指示灯

38.火灾显示盘应具有       功能。

A.火灾报警显示      B.故障显示       C.自检      D.信息显示与查询        E.电源

39.火灾显示盘在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3S内        。
A.发出火灾报警声信号      B.发出火灾报警光信号       C.开启喷头    

D.是示火灾发生部位        E.放下卷帘门

40.当模拟所辖区域内火灾报警或故障报警时，火灾显示盘应能接收信号，并发出火灾报警或故障报警声信号，应       使火灾显示盘消音。

A.按下火灾显示盘消音键     B.按下总线控制盘消音键          C.按下直线控制盘消音健

D.按下火灾报警控制器消音键        E.关闭电源

三、判断题（下列判断正确的请在括号内打“”，错误的请在括号内打“×”）

1.集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于自动状态时，显示屏显示“自动”。              （     ）

2.当集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于火警状态时，直接按下键盘上的手/自动切换键，输入系统操作密码后按确认键，控制器将从手动状态切换为自动状态。                               （     ）
3.当集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于火警状态时，在确认现场发生火灾后，不允许将控制器从自动状态切换为手动状态。                                                                （     ）
4.在完成集中火灾报警控制器、消防联动控制器的手/自动切换后，系统及联动设备应恢复到正常工作状态。

                                                                                     （     ）
5.通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态时，列表显示每一个地址的详细信息，第一列为回路-地址以及设备所在的X和Y分区，第二列为描述信息和楼层位置等信息，第三列为设备类型以及对应的盘号键值，第四列为当前状态。                                          （     ）
6.通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态时，对于市面上的所有设备应严格按照教材内容进行操作、避免差异操作。                                                （     ）
7.集中火灾报警控制器历史记录包括火警记录、设备故障记录、请求记录、启动记录、反馈记录、操作记录、监管记录、气灭记录和其他故障记录。                                                   （     ）
8.集中火灾报警控制器全部历史记录最多为1000条，存满后全部删除再储存新事件。            （     ）
9.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息时，可按不同时间段、设施、楼层等条件查询，可打印。

                                                                                     （     ）
10.通过消防控制室图形显示装置查询历史信息的操作流程为：控制器图形显示装置正常，进入历史记录查询界面，进行历史记录组合筛选查询，获得所需要的历史记录信息。                          （     ）
11.消防联动控制器在自动控制状态下，可以插入手动操作，控制受控消防设备的启动或停止。    （     ）
12.直接控制是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。                                                                           （     ）
13.在总线上配接消防联动模块，当消防联动控制器接收到火灾报警信号并满足预设的逻辑时，发出启动信号，通过总线上所配接的控制模块完成消防联动控制功能。                                 （     ）
14.直线控制属于点对点控制方式。                                                       （     ）
15.总线控制盘的每一个按键对应一个总线控制模块。

16.消防联动控制器按火灾距离通过控制模块自动控制消防设备动作，或通过操作总线控制盘的按键、控制模块手动控制消防设备的动作。                                                         （     ）
17.总线控制盘并不具有对每个受控消防设备进行手动控制的功能。                           （     ）
18.总线控制盘为启动和停止受控消防设备提供了一种便捷的手动操作方式，可以代替烦琐的菜单操作。（     ）
19.总线控制盘可以控制电梯的启动。                                                    （     ）
20.操作总线控制盘，第一步为打开电源开关，接通电源后总线控制盘工作运行指示灯应处于闪烁状态。（     ）
 21.操作总线控制盘，如果面板设有手动锁，操作前要通过面板钥匙将手动工作模式操作权限切换至“允许”状态，这时“允许”指示灯常亮。                                                      （      ）
22.一台火灾报警控制器（联动型）可设置多个多线控制盘。                                （      ）
23.如果“故障”指示灯处于熄灭状态，表示多线控制盘功能处于正常状态。                  （      ）
24.多线控制盘的手动启动与消防联动控制器是否正常有密切关系。                          （      ）
25.线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器是相对安装的。                               （      ） 
26.当探测器光路上一旦出现烟雾，线型光束感烟火灾探测器就会产生报警信号。               （      ）
27.红外光束线型感烟火灾探测器又分为对射型和反射型两种。                              （      ） 
28.线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的距地高度不宜超过10m。                    （      ）

29.对于线型光束感烟火灾探测器选择反射式探测器时，应保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时探测器均能正确响应。                                                               （      ）

30.设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器，至顶棚的距离宜为0.1m。                        （      ）
31.利用滤光片测试线型光束感烟火灾探测器时，将滤光片置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近发射器。                                                                         （      ）
32.测试线型感温火灾探测器火灾报警、故障报警功能时，在距离终端盒0.3m以外的部位，使用温度不低于54℃的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。                          （      ）
33.火灾显示盘用来指示所辖区域内现场报警触发设备/模块的报警和故障信息，并向该区域发出火灾报警信号，从而使火灾报警信息能够迅速地通报到发生火灾危险的现场。                          （      ）
34.当一个报警区域包括多个楼层时，宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘。      （      ）

35.火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。                                 （      ）
36. 具有接收火灾报警控制器传来的火灾探测器、手动火灾报警按钮及其他火灾报警触发器件的故障信号的火灾显示盘，应在火灾报警控制器发出故障信号后3s内发出故障声、光信号，并指示故障发生部位。

                                                                                    （     ）    

37.火灾显示盘应具有手动检查其音响器件、面板上所有指示灯和显示器等工作状态的功能。    （     ）

38.将具有故障显示功能的火灾显示盘所辖区域内任意一只感烟火灾探测器或感温火灾探测器从其底座上拆卸下来，火灾显示盘在火灾报警控制器发出故障信号后3sC内发出故障声、光信号，指示故障发生部位，黄色故障指示灯点亮。                                                                （      ）
39.火灾显示盘面板上一般只有消音键，可以现场对火灾显示盘进行消音，复位0要到火灾报警控制器上操作。                                                                                 （      ）
40.所有火灾显示盘都设有专用故障总指示灯。                                             （      ）
参考答案及说明

一、单项选择题

1.D    2.D    3.A    4.C    5.B    6.C    7.A    8.B    9.D    10. A    II. A    12. B   13.A    14.D   15.B    16. C   17. A   18.A   19.A    20.B    21.A   22. B    23. B    24. B    25. A   26.B

27.A   28. A    29.D   30. B   31.B   32. C    33. B   34.C    35.B    36.A    37. B    38.B   39. A

40. A

二、多项选择题

1. ABCDE   2. ABD   3.ABCD   4.AGD   5. ABCDE   6. ABCDE   7. ADE   8. ABCDE   9. ABCDE   

10. ABCDE   11. ABCDE   12. ACD   13. ABCD   14. ABCDE   15. AC   16. ABCD   17. ABCD   18.AC

19. CD   20. AB    21. AD   22.ABC   23. ABCDE   24. ABCDE   25. AC   26. ABCE   27. ABCDE       28. ABC   29. BD   30. ACE   31.BD   32.ABC   33.BCD   34.AB   35.ABCD   36.BCD   37. ABC   

38. ABCDE   39. ABD   40. AD

三、判断题

1.√。

2.×。当控制器处于监控状态时，直接按下键盘上的手/自动切换键，输入系统

操作密码后按确认键，控制器将从手动状态切换为自动状态。

3.V。

4.√。

5.√。

6.×。不同厂家的设备功能可能有所差异，可参照产品说明书进行操作。

7.√。

8.×。每种数量最多为1000条，存满后新事件产生时覆盖一个最远的事件。

9.√。

10.√。

11.√。

12.×。间接控制是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。

13. V。

14.√。

15. V。

16.×。消防联动控制器按预设逻辑和时序通过控制模块自动控制消防设备动作，或通过操作总线控制盘的按键、控制模块手动控制消防设备的动作。

17.×。总线控制盘具有对每个受控消防设备进行手动控制的功能。

18.√。

19. V。

20.×。打开电源开关，接通电源后总线控制盘工作运行指示灯应处于点亮状态。

21. √。

22.√。

23. V。

24.×。多线控制盘的手动启动与消防联动控制器是否正常无关。

25. √。

26.×。当探测器光路上出现烟雾时，会使到达接收器的信号减弱。当减光率达到预设值时，线型光束感烟火灾探测器就会产生报警信号。

27.V。

28.×。线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的距地高度不宜超过20m。

29. V。

30. √。

31.×。将滤光片置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接收器。

32. √。

33.√。

34. √。

35. √。

36.√。

37. V。

38.√。

39. V。

40.×。只有具有故障显示功能的火灾显示盘设有专用故障总指示灯。

