全省大型商业综合体消防安全达标验收情况记录表
区县： 沈北新区 大型商业综合体名称：沈阳尚柏百货有限公司  验收考评时间：      验收考评部门及人员： 
	项目
	考评内容
	评分标准
	检查方式
	扣分明细
	该项得分

	一、消防安全责任（22分）
	消防组织建立。（6分）
	1、未以正式文件形式明确消防安全责任人、消防安全管理人的，缺1项扣3分；未在场所醒目位置张贴名单及其消防安全职责的，扣2分。
2、未以正式文件形式明确消防安全工作领导小组、消防安全工作归口管理部门的，分别扣2分。
3、未逐级细化明确消防安全责任人、管理人、消防安全专兼职人员、控制室值班人员、微型消防站队员、租赁单位责任人消防安全管理职责和岗位职责的，缺1项扣1分。
4、未按照《大型商业综合体消防安全管理试点示范创建要点》，以正式文件形式分别确认组建行政管理团队、技术管理团队、火灾扑救团队和技术处置团队的，缺1类扣2分。
	查阅资料
	
	6

	
	消防管理责任划分。（6分）
	1、大型商业综合体的产权单位、使用单位委托物业服务企业等单位提供消防安全管理服务的，查阅大型商业综合体的产权单位、使用单位与委托管理单位签订的委托合同，未约定消防管理具体服务内容的，扣2分。
2、大型商业综合体以承包、租赁或者委托经营等形式交由承包人、承租人、经营管理人使用的，查阅承包、租赁、委托管理等合同，未明确各方消防安全责任的，扣2分。
3、查阅正式文件或合同、协议，大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，未明确一个产权单位、使用单位，或者共同委托一个委托管理单位作为统一消防安全管理单位的，扣2分。               

4、查阅正式文件或管理制度，大型商业综合体管理团队未明确对公共区域和重点部位承担直接管理责任，商户“责任田”管理责任；未推行“五实十岗”标准化管理，实现“人人入岗、岗岗有责”的，扣2分。
	查阅资料
	
	6

	
	下列人员消防安全职责和知识技能熟悉情况：
1、消防安全责任人；
2、消防安全管理人；
3、消防控制室值班人员；
4、专职消防队员、志愿消防队员（微型消防站队员）；
5、保安人员；
6、大型商业综合体内的经营、服务人员。
说明：以上人员消防安全职责和知识技能是指《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》（以下简称《规则》）第十一至十四条、第四十一条、第六十三条和第六十四条中所列的内容。（10分）
	1、抽问消防安全责任人，不熟悉《规则》第十一条所列消防安全职责的，扣2分。
2、抽问消防安全管理人，不熟悉《规则》第十二条所列消防安全职责的，扣2分。
3、抽问当日消防控制室值班人员，不熟悉《规则》第四十一条所列消防知识技能的，1人扣2分。
4、随机抽问3名当日微型消防站队员，不熟悉《规则》第六十四条所列消防知识技能的，1人扣2分。
5、随机抽问3名保安人员，不熟悉《规则》第十四条、第六十四条所列消防安全职责和消防知识技能的，1人扣2分。
6、随机抽问3名一般从业人员，不熟悉《规则》第十三条、第六十三条所列消防安全职责和消防知识技能的，1人扣2分。
	提问
	随机提问一名监控人员是否熟悉规则14条，提问一名微型消防站队员是否熟悉规则64条，俩人口6分
	4

	二、建筑消防设施管理（20分）
	建筑消防设施维保、检测和维修。（5分）
	1、未每月对建筑消防设施进行维护保养的扣2分；未每季度进行检测的，扣2分；未每年至少进行一次全面检测的，扣3分。
2、维保、检测记录与实际不符的，发现1处扣1分。
3、建筑消防设施擅自停运或长期带故障运行的，发现1处扣2分。
4、因维修等原因需要停用建筑消防设施，未履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，未在建筑主要出入口醒目位置公告的，分别扣1分。
5、聘请第三方消防技术服务机构开展维保、检测，未在综合体单位公共区域醒目位置公示消防技术服务机构营业执照、技术服务人员资格证书、投诉举报电话、检查维保结论性文件等信息的，缺1项扣1分。
	按维保合同履行
	
	5

	
	消防设施和器材档案管理制度。（3分）
	1、未建立消防设施和器材的档案管理制度的，扣3分。
2、档案中未记录配置类型、数量、设置部位、检查及维修单位（人员）、更换药剂时间，故障报告、修理和消除等有关情况的，发现1处扣1分。
	查资料
	
	3

	
	消防设施通用管理要求。（5分）
	1、建筑消防给水设施的管道阀门未处于正常运行位置，或不具有开/关的状态标识的，发现1处扣1分。
2、对需要保持常开或常闭状态的阀门，未采取铅封、标识等限位措施的，发现1处扣1分。
3、消防水池、气压水罐或高位消防水箱等消防储水设施的水量或水位不符合设计要求的，扣2分；
4、消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制开关未处于自动（接通）位置的，发现1处扣1分。
5、室内消火栓箱上锁，箱内设备未保持完好，存在圈占、遮挡消火栓，消火栓箱内堆放杂物的，发现1处扣1分。
6、防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施被遮挡、影响使用的，发现1处扣1分。
	现场检查
	
	5

	
	防火分隔设施管理。（4分）
	1、随机抽查2扇防火门、2樘防火卷帘，未保持完整有效的，发现1处扣1分。
2、随机抽查2处电缆井、2处管道井，未落实防火封堵措施的，发现1处扣1分；堆放杂物的，发现1处扣1分。
3、防火卷帘下方、防火门两侧各0.5米范围内放置物品的，发1处扣1分；防火卷帘下方未用黄色标识线划定范围的，发1处扣1分。
	现场检查
	
	4

	
	消防设施和器材标识管理。（3分）
	1、分别随机抽查2处室内消火栓、机械排烟口、防火卷帘、常闭式防火门，未设置明显的提示性、警示性标识的，每处扣1分。
2、分别抽查2处消火栓箱、灭火器箱，未张贴使用方法标识的，每处扣1分。
	现场检查
	常闭式方活门标识缺失
	2

	三、安全疏散与避难逃生管理（15分）
	疏散通道、安全出口管理。（4分）
	1、疏散通道、安全出口未保持畅通，存在堆放物品、锁闭出口、设置障碍物等问题的，发现1处扣1分。
2、常用疏散通道、货物运送通道、安全出口处的疏散门采用常开式防火门时，紧急情况下不能自动关闭并反馈信号的，扣2分。
3、常闭式防火门未保持常闭的，发现1处扣1分；闭门器、顺序器未保持完好有效，发现1处扣1分。
4、商业营业厅、观众厅、礼堂等安全出口、疏散门设置门槛和其他影响疏散的障碍物，在门口内外1.4米范围内设置台阶的，发现1处扣1分。
5、疏散门、疏散通道及其尽端墙面上安装镜面反光类材料遮挡、误导人员视线等影响人员安全疏散行动的装饰物，疏散通道上空悬挂可能遮挡人员视线的物体及其他可燃物，疏散通道侧墙和顶部设置影响疏散的凸出装饰物的，发现1处扣1分。
6、平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，火灾情况下不能从内部直接向外推开的，扣2分；未在门上设置“紧急出口”标识和使用提示的，扣1分。
	现场检查
	
	4

	
	消防应急照明和疏散指示标志管理。（3分）
	1、消防应急照明灯具、疏散指示标志未保持保持完好有效，疏散照明照度不符合消防技术标准要求的，发现1处扣1分。
2、疏散楼梯通至屋面时，未在每层楼梯间内设有“可通至屋面”明显标识的，扣2分。
3、建筑内采用蓄光型指示标志替代灯光疏散指示标志，采用可变换方向的疏散指示标志的，扣2分。
	现场检查
	
	3

	
	安全疏散和避难逃生管理。（4分）
	1、楼层的窗口、阳台等部位设有影响逃生和灭火救援的栅栏的，发现1处扣2分。
2、安全出口、疏散通道、疏散楼梯间安装栅栏的，发现1处扣2分。
3、各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置未设置本层楼层显示、安全疏散指示图的，发现1处扣1分；电影院放映厅和展厅门口未设置厅平面疏散指示图的，发现1处扣1分；疏散指示图上未标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置等要素的，发现1处扣1分。
4、有顶棚的步行街上、中庭内、自动扶梯下方设置店铺、摊位、游乐设施的，发现1处扣1分；堆放可燃物的，发现1处扣1分。
5、举办展览、展销、演出等活动时，未事先根据场所的疏散能力核定容纳人数，活动期间未对人数进行控制，未采取防止超员的措施的，扣2分。
6、主要出入口、人员易聚集的部位未安装客流监控设备的，扣2分。
	现场检查
	举办展览、展销、演出等活动时，未事先根据场所的疏散能力核定容纳人数，活动期间未对人数进行控制
	2

	
	大型商业综合体营业厅内疏散通道管理。（2分）
	1、营业厅内主要疏散通道不能直通安全出口的，发现1处扣2分。
2、柜台和货架占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线的，发现1处扣1分。
3、疏散通道的地面上未设置明显的疏散指示标识的，发现1处扣1分。
4、营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离超过37.5米，行走距离超过45米的，发现1处扣1分。
5、营业厅的安全疏散路线穿越仓储、办公等功能用房的，发现1处扣2分。
	现场检查
	
	2

	
	疏散引导器材和人员。（2分）
	1、大型商业综合体各防火分区或楼层未按标准设置疏散引导箱的，发现1处扣1分。
2、疏散引导箱内疏散引导器材数量不足、未保持完好有效的，发现1处扣1分。
3、未明确各防火分区或楼层区域疏散引导员的，发现1处扣2分。
	现场检查
	
	2


	四、灭火和应急救援设施管理（15分）
	消防车道、消防车登高操作场地、消防车登高操作面。（5分）
	1、在消防车道、消防车登高操作场地设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物的，发现1处扣1分。
2、社会车辆及其他可移动障碍物堵塞、占用消防车道、消防车登高操作场地的，发现1处扣1分。
3、在消防车道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物的，发现1处扣1分。
4、未按标准完成消防车道标线标志施划工作的，扣2分。
	现场检查
	
	5

	
	户外广告牌、外装饰、建筑外墙。（4分）
	1、户外广告牌、外装饰采用易燃可燃材料制作的，发现1处扣1分；妨碍人员逃生、排烟和灭火救援的，发现1处扣2分；改变或破坏建筑立面防火构造的，发现1处扣2分。
2、建筑外墙上的灭火救援窗、灭火救援破拆口被遮挡的，发现1处扣2分；室内外的相应位置未设置明显标识的，发现1处扣1分。
	现场检查
	室内外的相应位置未设置明显标识
	3

	
	室内外消火栓、消防水泵接合器。（3分）
	1、室外消火栓被埋压、圈占的，发现1处扣2分。
2、室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3米范围内有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆的，发现1处扣1分。
	现场检查
	
	3

	
	灭火和应急救援设施标识管理。（3分）
	消防车道、消防车登高操作场地、消防车取水口、消防水泵接合器、室外消火栓等消防设施未设置明显的提示性、警示性标识的，发现1处扣1分。
	现场检查
	
	3

	五、消防安全重点部位管理（20分）
	消防安全重点部位岗位消防安全责任制。（2分）
	消防安全重点部位未建立岗位消防安全责任制，未明确消防安全管理的责任部门和责任人，未设置明显提示标识的，发现1处扣2分。
	查阅资料
	
	2

	
	大型商业综合体餐饮场所管理。（8分）
	1、餐饮场所违规使用液化石油气及甲、乙类液体燃料的，发现1处扣4分。
2、餐饮场所使用天然气作燃料时，未采用管道供气的，发现1处扣4分；设置在地下且建筑面积大于150平方米或座位数大于75座的餐饮场所使用燃气的，发现1处扣4分。
3、在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品的，发现1处扣4分。
4、厨房区域未靠外墙布置，未采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔的，发现1处扣4分。
5、厨房内未设置可燃气体探测报警装置，排油烟罩及烹饪部位未设置能够联动切断燃气输送管道的自动灭火装置，不能将报警信号反馈至消防控制室的，发现1处扣2分。
6、炉灶、烟道等设施与可燃物之间未采取隔热或散热等防火措施的，发现1处扣2分。
7、厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测不符合消防技术标准及管理规定的，发现1处扣2分；厨房的油烟管道未保证每季度至少清洗一次的，发现1处扣2分。
8、餐饮场所营业结束时，未关闭燃气设备供气阀门的，发现1处扣2分。
	现场检查
	
	8

	
	大型商业综合体其他重点部位管理。（10分）
	1、儿童活动场所设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层的，发现1处扣4分。
2、电影院在电影放映前，未播放消防宣传片告知观众防火注意事项、火灾逃生知识和路线的，发现1处扣4分。
3、宾馆的客房内未配备逃生器材及使用说明，客房内未设置“请勿卧床吸烟”提示牌，客房内的窗帘和地毯未采用阻燃制品的，发现1处扣4分。
4、仓储场所采用金属夹芯板搭建的，发现1处扣2分；内部设置员工宿舍的，发现1处扣4分；物品入库不符合《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131）对顶距、灯距、墙距、柱距、堆距要求的，发现1处扣2分。
5、展厅内布展时用于搭建和装修展台的材料未采用不燃和难燃材料的，发现1处扣2分。
6、汽车库擅自改变使用性质和增加停车数的，发现1处扣2分；汽车坡道上停车的，发现1处扣2分；汽车出入口设置的电动起降杆不具有断电自动开启功能的，发现1处扣2分；电动汽车充电桩的设置不符合《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313）相关规定的，发现1处扣2分。
7、配电室内建筑消防设施设备的配电柜、配电箱未设置区别于其他配电装置的明显标识的，发现1处扣2分。
8、锅炉房、柴油发电机房、制冷机房、空调机房、油浸变压器室的防火分隔被破坏的，发现1处扣4分；其内部设置的防爆型灯具、火灾报警装置、事故排风机、通风系统、自动灭火系统等未保持完好有效的，发现1处扣2分。
9、燃油锅炉房、柴油发电机房内设置的储油间总储存量大于1立方米的，发现1处扣2分；燃气锅炉房未设置可燃气体探测报警装置的，扣2分。
10、柴油发电机房内的柴油发电机未定期维护保养，未每月至少启动试验一次的，发现1处扣2分。
	现场检查
	展厅内布展时用于搭建和装修展台的材料未采用不燃和难燃材料的
	8

	六、特殊防控对象消防安全管理（10分）
	易燃易爆危险品管理。（3分）
	1、大型商业综合体内存在生产、经营、储存和展示甲、乙类易燃易爆危险物品的，扣3分。
2、存在携带甲、乙类易燃易爆危险物品进入建筑内的，扣3分。
	现场检查
	
	3

	
	临时性装饰材料管理。（3分）
	大型商业综合体内部使用的宣传条幅、广告牌等临时性装饰材料未采用不燃或难燃材料制作的，发现1处扣1分。
	现场检查
	有临时宣传不燃或难燃材料制作的.末曹勇
	2

	
	建筑外墙外保温系统管理。（2分）
	1、设有建筑外墙外保温系统的大型商业综合体，未在主入口及周边相关醒目位置设置提示性和警示性标识，标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求的，扣1分。
2、建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落未及时修复的，扣1分。
3、在进行外保温系统施工时，未采取禁止或者限制使用该建筑等有效措施的，扣1分。
4、使用易燃、可燃材料作为大型商业综合体建筑外墙保温材料的，扣2分。
	现场检查
	未在主入口及周边相关醒目位置设置提示性和警示性标识，标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求的
	1

	
	电动自行车集中存放、充电场所管理。（2分）
	电动自行车集中存放、充电场所确需设置在室内时，未满足防火分隔、安全疏散等消防安全要求，未加强巡查巡防或采取安排专人值守、加装自动断电、视频监控等措施的，扣2分。
	现场检查
	
	2

	七、消防控制室管理（10分）
	消防控制室值班人员管理。 （4分）
	1、消防控制室值班人员未实行每日24小时不间断值班制度，未双人持证上岗的，分别扣2分。
2、消防控制室值班人员值班期间，未如实填写消防控制室火警、故障和值班记录的，扣2分。
3、对不能及时排除的故障未及时向消防安全工作归口管理部门报告的，发现1处扣1分。
	现场检查
	
	4

	
	消防控制室设备、器材及档案管理。 （4分）
	1、对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作的，发现1处扣1分。
2、将消防控制室的消防电话、消防应急广播、消防记录打印机等设备挪作他用的，发现1处扣1分；消防图形显示装置中专用于报警显示的计算机安装其他无关软件的，扣1分。
3、消防控制室未存放建筑总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图和完整消防档案的，缺1项扣1分。
4、未配备有关消防设备用房、通往屋顶和地下室等消防设施的通道门锁钥匙，防火卷帘按钮钥匙，消防电源、控制箱（柜）、开关专用钥匙，并分类标志悬挂的，缺1项扣1分。
5、未置备手提插孔消防电话、安全工作帽、手持扩音器、充电手电筒、对讲机等消防专用工具、器材的，缺1项扣1分。
6、存放与消防控制室值班无关的物品的，扣2分。
	现场检查
	
	4

	
	消防控制室联络沟通机制。 （2分）
	1、消防控制室与商户之间未建立双向的信息联络沟通机制的，扣2分。
2、设有多个消防控制室的商业综合体，各消防控制室之间未建立信息传达联络机制的，扣2分。
	
现场检查
	
	4

	八、用火用电安全管理（10分）
	管理制度及人员资质。（2分）
	1、未建立用火、动火安全管理制度，未明确用火、动火管理的责任部门和责任人以及用火、动火的审批范围、程序和要求等内容的，扣2分。
2、电气焊工、电工、易燃易爆危险物品管理人员（操作人员）未持证上岗，未执行有关消防安全管理制度和操作规程，未落实作业现场的消防安全措施的，发现1处扣2分。
	查阅资料
	
	2

	
	用火、动火安全管理。（3分）
	1、在营业时间进行动火作业的，扣3分。
2、建筑内存在吸烟、烧香、使用明火照明的，演出、放映场所使用明火进行表演或燃放焰火的，发现1处扣3分。
	现场检查
	
	3

	
	用电防火安全管理。（5分）
	1、采购电气、电热设备，不符合国家有关产品标准和安全标准要求的，发现1处扣2分。
2、电气线路敷设、电气设备安装和维修未由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行的，扣2分。
3、电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路未设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置的，发现1处扣1分。
4、电源插座、照明开关直接安装在可燃材料上的，发现1处扣1分。
5、靠近可燃物的电器，未采取隔热、散热等防火保护措施的，发现1处扣1分。
6、各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物小于0.5米的，发现1处扣1分。
7、未对电气线路、设备定期进行检查、检测的，扣2分。
8、电气线路故障，未及时停用检查维修的，扣2分。
9、每日营业结束时，未切断营业场所内的非必要电源的，扣2分。
	现场检查
	
	5

	九、装修施工管理（10分）
	装修施工职责制度和现场管理。（10分）
	1、大型商业综合体内装修施工现场的消防安全管理未以正式文件、合同、协议等分别明确责任单位、监督单位的，扣4分。
2、施工单位进行施工前，未依法取得相关施工许可，未预先向大型商业综合体消防安全管理人办理相关审批施工手续的，发现1处扣2分。
3、大型商业综合体的内部装修施工存在擅自改变防火分隔和消防设施，降低建筑装修材料的燃烧性能等级，改变疏散门的开启方向，减少疏散出口的数量和宽度等情况的，发现1处扣2分。
4、未建立施工现场用火、用电、用气等消防安全管理制度和操作规程的，发现1处扣2分。
5、未明确施工现场消防安全责任人，未落实相关人员的消防安全管理责任的，发现1处扣2分。
6、施工人员未接受岗前消防安全教育培训，未制定灭火应急疏散演练预案并开展演练的，发现1处扣2分。
7、在施工现场的重点防火部位或区域，未设置消防安全警示标志，未配备消防器材并在醒目位置标明配置情况，施工部位与其他部位之间未采取防火分隔措施，施工过程中未及时清理施工垃圾、消除各类火灾隐患的，发现1处扣2分。
8、局部施工部位确需暂停或者屏蔽使用局部消防设施时，未采取人员监护或视频监控等防护措施加强防范的，发现1处扣2分。
	查阅资料
	
	10

	十、防火巡查检查和火灾隐患整改（16分）
	防火巡查检查。（10分）
	1、大型商业综合体未建立防火巡查、防火检查制度的，扣5分；未确定巡查和检查的人员、部位、内容和频次的，缺1项扣2分。
2、大型商业综合体未建立火灾隐患整改制度的，扣5分；未明确火灾隐患整改责任部门和责任人、整改的程序和所需经费来源、保障措施的，缺1项扣2分。
3、大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位未定期组织开展消防联合检查，未每月进行一次建筑消防设施单项检查，未每半年进行一次建筑消防设施联动检查的，缺1项扣2分。
4、大型商业综合体未明确建筑消防设施和器材巡查部位、内容，未每日进行防火巡查的，分别扣2分。
5、大型商业综合体内旅馆、商店、餐饮店、公共娱乐场所、儿童活动场所等公众聚集场所在营业时间，未每2小时巡查一次，未结合实际组织夜间防火巡查的，发现1处扣2分。
6、防火巡查未采用电子巡更设备的，扣2分。
7、防火巡查、检查未如实填写巡查和检查记录，巡查检查人员、隐患复查人员及其主管人员未在记录上签名的，发现1处扣2分。
	现场检查
	
	10

	
	火灾隐患整改。（6分）
	1、对防火巡查检查中发现不能立即改正的火灾隐患，未及时向消防安全工作归口管理部门报告的，发现1处扣4分。
2、消防安全管理人或消防安全工作归口管理部门负责人未组织对报告的火灾隐患进行认定，未对整改完毕的火灾隐患进行确认，未在火灾隐患整改期间采取保障消防安全措施的，发现1处扣4分。
3、消防救援机构责令限期改正的火灾隐患，未在规定的期限内改正的，发现1处扣4分。
4、对不能立即整改的重大火灾隐患，未对存在隐患的部位实施停业或停止使用，发现1处扣4分。
	现场检查
	
	6

	十一、消防安全宣传教育和培训（16分）
	消防安全宣传提示。（6分）
	1、大型商业综合体未在主要出入口醒目位置设置消防宣传栏、悬挂电子屏、张贴消防宣传挂图等方式对公众宣传防火、灭火、应急逃生等常识的，扣4分。
2、未提示该场所火灾危险性、安全疏散路线、灭火器材位置和使用方法的，扣2分。
3、大型商业综合体未在公共部位的醒目位置设置警示标识，提示公众对该场所存在的消防违法行为有投诉、举报的义务的，扣2分。
4、未结合《火灾风险指南》《火灾风险检查指引》宣贯工作，印发相应的工作手册、宣传挂图的，扣1分。
5、未针对《风险指南》中的起火风险、安全疏散风险、蔓延扩大风险三部分内容在公共区域公示张贴，未针对主要场所和设备用房火灾风险分场所类型公示张贴的，缺1项扣1分。
	现场检查
	
	6

	
	消防安全教育培训。（10分）
	1、大型商业综合体产权单位、使用单位和委托管理单位的消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安全工作归口管理部门的负责人未每半年接受一次消防安全教育培训的，扣5分；查阅培训记录，培训未包括建筑整体情况，单位人员组织架构、灭火和应急疏散指挥架构，单位消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案等内容的，扣2分。
2、从业员工未进行上岗前消防培训，在职期间未每半年接受一次消防培训的，发现1人扣2分；查阅资料，培训未包括《规则》第六十三条6项重点内容的，缺1项扣2分。
3、专职消防队员、志愿消防队员（微型消防站队员）、保安人员未每半年接受一次消防安全教育培训的，发现1人扣2分；查阅资料，培训未包括《规则》第六十四条5项重点内容的，缺1项扣2分。
	查阅资料
	
	10

	十二、灭火和应急疏散预案编制和演练（10分）
	灭火和应急疏散预案。（4分）
	1、未结合实际情况制定有针对性的灭火和应急疏散预案的，扣4分；灭火和应急疏散预案未包括《规则》第六十七条7项内容的，缺1项扣2分。
2、承租承包单位、委托经营单位等使用单位的应急预案与大型商业综合体整体应急预案不相协调的，扣2分。
3、总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体未邀请专家团队对灭火和应急疏散预案进行评估、论证的，扣2分。
	查阅资料
	
	4

	
	灭火和应急疏散演练。（6分）
	1、大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位未根据灭火和应急疏散预案，每半年组织开展一次消防演练的，扣4分。
2、大型商业综合体内消防安全重点单位，以及人员集中、火灾危险性较大和重点部位未作为消防演练重点，未组织协同演练的，扣4分。
3、演练前未公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与，演练时未在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌并采取必要的管控与安全措施；演练结束后未将消防设施恢复到正常运行状态并进行总结讲评的，缺1项扣2分。
4、消防演练中未落实模拟火源及烟气安全防护措施的，扣2分。
5、总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体，未每年与当地消防救援机构联合开展消防演练的，扣2分。
	查阅资料
	
	6

	十三、专兼职消防队伍建设和管理（16分）
	单位专职消防队建设。（2分）
	1、建筑面积大于50万平方米的大型商业综合体未设置单位专职消防队的，扣2分；单位专职消防队的建设要求不符合现行国家标准的规定的，扣2分。
	
	
	

	
	单位微型消防站建设。（4分）
	1、建筑面积小于50万平方米的大型商业综合体未依托志愿消防队建立微型消防站的，扣4分；微型消防站装备配备不符合《规则》附录《微型消防站装备配备参考标准》的，发现1处扣1分。
2、微型消防站每班（组）灭火处置人员少于6人，值守人员未确保24小时在岗在位，灭火处置人员由消防控制室值班人员兼任的，分别扣2分。
	现场查勘
	
	4

	
	专兼职消防队伍职责制度。（4分）
	1、专职消防队和微型消防站未制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度的，扣4分。
2、专职消防队和微型消防站日常业务训练内容未包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用的，缺1项扣2分。
3、队员每月技能训练少于半天，每年轮训少于4天，岗位练兵累计少于7天的，分别扣2分。
	查阅资料
	微型消防站人员体能训练欠缺
	2

	
	专兼职消防队伍运行。（6分）
	1、专职消防队和微型消防站的队员未参加日常防火巡查和消防宣传教育的，缺1项扣2分。
2、实地拉动测试，接到火警信息后，队员不能达到“3分钟到场”处置要求的，扣4分。
3、专职消防队（微型消防站）未与辖区执勤消防站、社区微型消防站建立联动联防机制的，扣2分。
4、大型商业综合体内消防安全重点单位未全数建立微信消防站的，缺1个扣2分。
5、大型商业综合体的建筑面积大于或等于20万平方米时，未至少设置2个微型消防站的，扣4分。
6、设置多个微型消防站时，微型消防站未分散布置的，扣2分；未从各微型消防站站长中确定一名总站长负责总体协调指挥的，扣2分。
	
	
	6

	十四、消防档案管理（10分）
	消防档案及主要内容。（10分）
	1、未建立消防档案管理制度，未明确消防档案管理的责任部门和责任人的，缺1项扣2分；未明确消防档案的制作、使用、更新及销毁等要求的，缺1项扣2分。
2、消防档案管理不符合《规则》第八十条4项要求的，缺1项扣2分。
3、消防档案中“消防安全基本情况”不符合《规则》第八十一条11项要求的，缺1项扣2分。
4、消防档案中“消防安全管理情况”不符合《规则》第八十二条11项要求的，缺1项扣2分。
	
	
	10

	合计得分
	                  184     分


13

