## Sheet1
消防安全专项检查清单
序号 | 检查内容 | 检查依据 | 存在问题 | 检查人员 | 检查时间
1 | 液化烃罐组至居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不小于300m;单罐容积大于或等于50000 m的甲、乙类液体储罐至居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不小于120m。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版) 》( GB50160-2008) 第4.1.9条
2 | 1.公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区;2.地区输油(输气)管道不应穿越厂区;3.甲、乙类液体罐组(罐外壁)与架空电力线路(中心线)防火间距不应小于1.5倍塔杆高度;石化企业甲、乙类液体罐组(罐外壁)与I、I级国家架空通信线路(中心线)防火间距不应小于40 m;精细化工企业甲、乙类液体储罐与I. I级国家架空通信线路(中心线)的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版) 》(GB50160-2008)第4.1.6条 、4.1.8条、 第4.1.9条; 《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020) 第4.1.5条
3 | 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距、相邻两个石油库之间的安全距离、精细化工企业与相邻工程或设施的防火间距，应满足标准要求。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008 )第4.1.10条;《石油库设计规范》( GB 50074-2014 )第4.0.15条; 《精细化工企业工程设计防火标准》 (GB51283-2020)第4.1.5条
4 | 企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB50160要求;布置在装置内的控制室面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门]窗洞口、耐火极限不低于3 h的不燃烧实体墙。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版) 》( GB50160-2008) 第5.2.165.2.17. 5.2.18条
5 | 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施. | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》( GB50160-2008)第4.2.3条
6 | 液化烃罐组或可燃液体罐组不直紧靠排洪沟布 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》( GB 50160-2008 )第;4.2.4条
7 | 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处，可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60 m. | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》( GB50160-2008)第4.2.8A条
8 | 设有蒸汽加热器的储罐应采取防止液体超温的措施。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版) 》( GB50160-2008) 第6.2.22条
9 | 储罐应成组布置，并应符合下列规定:1.在同一-罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐;当单罐容积小于或等于1000m'时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置;2.沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置;3.可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐同组布置;4.可燃液体的低压储罐可与常压储罐同组布5.轻、 重污油储罐宜同组独立布置。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》( GB50160-2008)第6.2.5条
10 | 构成重大危险源的甲、乙类生产厂房和仓库的层数、分区面积及最大允许建筑面积应满足GB 50016要求。 | 《建筑设计防火规范(2018年版)》( GB 50016-2014) 第3.3.1、 3.3.2条
11 | 重大危险源场所有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压面积应满足GB 50016要求。 | 《建筑设计防火规范(2018年版)》( GB 50016-2014)第3.6条
12 | 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m. | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB501 60-2008)第4.2.8条
13 | 可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外，泵与储罐防火间距应符台GB 50160要求。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008)第5.3.5条
14 | 防火堤设计应符合下列要求:1.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求; .2.防火堤容积应满足规范要求,有效容量不应小于罐组内一个最大储罐的容量，并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏;3.液化烃罐区防火堤内严禁绿化。 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB 50351-2014) ;《石油化工企业设计防火标准( 2018年版)》 ( GB50160-2008)第6.2.12条
15 | 设有防火堤的罐组内应按下列要求设置隔堤:1.单罐容积大于20000m3时，应每个储罐一隔;2.单罐容积大于5000m3且小于或等于20000 m3时，隔堤内的储罐不应超过4个;对于甲B、乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于300mm的围堰。3.单罐容积小于或等于5000 m'时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000 m'；4.隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008) 第6.2.15条
16 | 相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7 m的消防空地。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版) 》(GB50160-2008) 第6.2.14条
17 | 管道穿越防火堤或隔堤处应采用不燃烧材料严密填实。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》( GB50160-2008)第6.2.17条
18 | 永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置系统单元或储罐组;在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版) 》( GB50160-2008)第7.1.4条
19 | 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范(2018年版)》( GB 50016-2014)第3.3.4条、 第3.3.6条
20 | 距散发比空气重的可燃气体设备30 m以内的管沟应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008) 第7.1.5条
21 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》( GB50160-2008)第7.2.2条
22 | 液化烃、液氨、液氯管道不得采用软管连接，可燃液体管道不得采用非金属软管连接。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》( GB50160-2008) 第7.2.18条
23 | 全压力式液化烃储罐直采用有防冻措施的二二次脱水系统，储罐根部宜设紧急切断阀。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版) 》( GB50160-2008)第6.3.14条
24 | 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150 mm的围堰和导液设施。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.2.28条
25 | 有可燃液体设备的多层建筑物的楼板应采取措施防止可燃液体泄漏至下层，且应有效收集和排放泄漏的可燃液体。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.7.5条
26 | 1.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施。注水管道宜采用半固定连接方式。2.全压力式液化烃储罐应按国家标准设置注水措施。 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(SH 3136-2003 )第7.4条; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》
27 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸:的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。 | 《建筑设计防火规范( 2018年版)》(GB 50016-2014)第3.6.12条
28 | 甲B、乙类液体的固定顶灌应设阻火器和呼吸阀;对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第6.2.19条
29 | 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备著必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.7.7条
30 | 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第7.2.11条
31 | 比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不直设地坑或地沟:厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) 第5.3.1条
32 | 安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，排放管口应高出8 m范围内的平台或建筑物顶3 m以上. | 《石油化工企业设计防火标准(2018版》(GB 50160-2008)第5.5.11条
33 | 1.企业应拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；2.企业应制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并落实；3.企业应拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；4.企业应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；5.企业应组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；6.企业应依法建立、管理专职消防队和微型消防站，定期组织消防业务学习和灭火技能训练；7.企业应根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火药剂和物资；8.应在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）第七条；《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87 号）第十五、十六、十七条
34 | 可燃液体地上立式储罐的固定消防冷却水系统的控制阀门应设在防火堤外，并距被保护罐壁不宜小于 15m。全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管道的控制阀应设在防火堤外，距被保护罐壁不宜小于 15m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.4.5、8.10.10 条
35 | 甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大100m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.12.4 条
36 | 消防水池（罐），应符合下列规定：1.水池（罐）的总容量大于1000m3 时，应分隔成 2 个，并设带切断阀的连通管；2.当消防用水池（罐）与生活或生产水池（罐）合建时，应有消防用水不作他用的措施。 | 《石油化工企业设计防火标准 （ 2018 年 版 ） 》 GB50160-2008）第 8.3.2条
37 | 消防用水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB509742014）第4.3.9 条
38 | 1.泡沫液储罐上应设置铭牌，并应标识泡沫液种类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等内容，不同 种类、不同牌号的泡沫液不得混存； 2.系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。 | 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第 9.3.10条、第 3.7.1 条
39 | 储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为 0.7-1.2MPa。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.5.1 条
40 | 1.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，企业应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；2.在作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。作业场所应 急 物 资 配 备 应 符 合GB30077 表 1 的要求。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40号）第二十条；《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）第 6 条
41 | 1.消防用水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按 100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转 6h的要求；2.消防水泵应能手动启停和自动启动。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.3.8 条；《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第 11.0.5条
42 | 液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵，应设置水喷雾（水喷淋）系统或固定消防用水炮进行雾状冷却保护。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.6.6 条
43 | 液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.10.1 条
44 | 烷基铝类储存仓库应设置火灾自动报警系统，并配置干砂、蛭石、D 类干粉灭火器等灭火设施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.11.7 条
45 | 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器，可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493 的有关规定设置，但其报警信号应接入消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）8.1.3
46 | 泡沫灭火及水喷雾系统应满足下列要求：1.泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态；泡沫液定期更换，有记录；2.水喷雾系统、水喷淋系统、蒸汽灭火系统等消防设施完好，能随时投用，定期试验。 | 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）；《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.6、 8.8 节
47 | 消防栓（炮）是否满足下列要求：1.消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好；2.消防栓阀门井完好，防冻措施到位；3.消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实；消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；维护保养的常规要求
48 | 消火栓、消防用水泵接合器、消防用水泵房、消防水泵、减压阀、报警阀和阀门等，应有明确的标识。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第14.0.13 条
49 | 罐区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间距不宜超过 60m；当装置内设有消防道路时，应在道路边设置消火栓。距被保护对象15m 以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.5.7 条
50 | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第8.1.8 条
51 | 1.消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电；2.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第10.1.6 条、第 10.3.3 条
52 | 1.企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于 12000m3的可燃液体罐组应设环形消防车道；可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设置环形消防车道；2.厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 4.3.4 条；《化工企业 总 图 运 输 设 计 规 范 》（GB50489-2009）
53 | 企业应按照 GB/T29639 的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡.参 照GB/T38315-2019 的要求编制灭火和应急疏散预案。应急预案应符合企业实际。 | 社会单位灭火和应急疏散预 案 编 制 及 实 施 导 则 》（GB/T38315-2019）第 1 条；《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 88 号公布，根据应急管理部令第 2 号修正）第六、第十九条
54 | 企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。 | 《危险化学品单位应急救援物 资 配 备 标 准 》（GB30077-2013）第 9.1、9.3条
55 | 1.消防控制室值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书；2.抽查 2 名操作人员掌握消防设施的操作使用情况；3.抽查 2 名岗位员工佩戴空气呼吸器是否熟练，步骤是否符合要求。 | 《消防控制室通用技术要求（GB25506-2010）》第 4.2.1条
56 | 企业专职消防队应定期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与国家综合性消防救援队联勤联动机制。 | 《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87 号）第十五条
57 | 石油化工企业消防站应配备大型泡沫消防车、干粉或干粉-泡沫联用车和不少于 2门遥控移动消防炮，遥控移动消防炮的流量不应小于30L/s。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）第 8.2 条
58 | 判定为重大火灾隐患的情形。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）