消防安全操作规程
消防器材使用操作规程

1、手提式干粉灭火器使用 

　　在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手紧握压把和提把，用力下压，干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用。

　　2、推车式干粉灭火器使用

　　推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右，一人负责放下胶管卷盘，手持喷枪对准燃烧区，另一人则撕掉小铅块后，用力提起提环，当干粉喷出时，将射流对准火焰根部喷射即可灭火。

　　注意事项：应在上风口喷射干粉，并且在扑救液体火灾时，注意射流和液面夹角不能太大，否则会使液体溅起，引起更大火灾。

　　3、室内消防栓使用

　　首先，打开消防栓箱，取出水带，将水带向火方向甩开，一头接消防栓，另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮，出水灭火。

　　4、室外消防栓使用

　　首先将水带向着火方向铺开，然后用专用扳手打开消防栓端盖，将消防水带一端接到消防栓接口上，另一端接水枪，准备好后，再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

消防安全岗位操作规程

1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材，确保全部消防器材安全有效。 

　　2、每年6～7月份组织一次本公司全员参加的消防演习一次，使全体职工了解相关消防安全知识，确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。

　　3、每季度由消防中心检查一次公司库区内的地上消火栓。

　　4、每周手动演练启动一次消防泵，并指派专人经常查看消防泵的发动机油量是否符合规定，冷却水是否加满，出水口阀是否关闭，消防水带有无破损口。

　　5、消防水池中消防储备水保证平时不被动用，水量不够及时补充，使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象，冬天应检查消防水是否结冰，发现结冰及时清除冰块。

　　6、灭火器按要求定期检验、充装，发现破损无法使用及时更新补充，确保各种灭火器具安全有效。

　　7、消防桶、消防锨、消防沙等其他消防器材由消防安全员专门管理。

易燃、易爆库安全要求

   1． 易燃易爆仓库应远离其它建筑物，通风要良好。仓库周围应有围墙并装置大门。严禁无关人员进入仓库。 

    2． 仓库工作人员必须了解所管物品的安全知识。严禁烟火，不准把火种、易燃物品和铁器等带入库内。

    3． 易燃易爆物品必须分别存放在专用仓库中，不得随意乱放。存放电石应注意防潮。

    4． 库内不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其它物品，亦不得超过规定的储存数量。

    5． 仓库必须建立定期检查制度，对过期变质的易燃易爆物品要及时处理。

    6． 严禁在仓库内住宿、开会。收发物品要有严格的登记手续。

    7． 必须配备充分、完好、合用的消防器材并放置在明显方便的地方。

    8． 仓库内不准用一般的电机、电气设备、必须按设计规范采用密闭防爆型设备。并要定期检查，确保安全，仓库人员不得拆卸。

    9． 予警系统必须良好，并定期检查，确保有效。

    10． 运送各种易燃、易爆物品时，盖要拧紧，容器要竖直放稳。运送人员禁止吸烟，沿途须距离火种5米以外。运送电石时，先要把桶盖松开放出气体，中途注意防潮，雨天不准装运电石。

    11． 各种压力气瓶的存放、使用和运输，必须遵守国家《气瓶安全监察规程》。

电焊工消防安全操作规程

1、电焊工首先必须持证上岗，办理动火手续，严格操作规程，各种焊机应在规定的电压下使用，

    2、电焊前应检查焊机的电源线的绝缘是否良好，焊机应避雨雪、潮湿，放置在干燥处。

    3、焊机、导线、焊钳等接点应采用螺栓或螺母拧接牢固。

    4、焊机二次线路及外壳必须接地良好，接地电阻不小于1MΩ（  欧）。

    5、开启电开关时要一次推到位，然后开启电焊机；停机时先关焊机再关电源开关；移动焊机时应先停机断电。

    6、焊接中突然停电，应立即关好电焊机；焊条头不得乱扔，应放在指定的安全地点。

    7、电弧切割或焊接有色金属及表面涂有油品等物件时，作业区环境应良好，人要在上风处。

    8、作业中注意检查电焊机及调节器，温度超过60 °C应冷却。

    9、发现故障、电线破损、熔丝一再烧断应停机维修或更换。

    10、电焊时的二次电压不得偏离60——80V（伏）。

气焊（割）工消防安全操作规程

1、检查乙炔、氧气瓶、橡胶软管接头、阀门等可能泄露的部位是否良好，焊炬上有无油垢，焊（割）炬的射吸能力如何。

    2、氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置，间距不得少于5米。作业点宜备清水，以备及时冷却焊咀。

    3、使用的胶管应为经耐压实验合格的产品，不得使用代用品、变质、老化、脆裂、漏气和沾有油污的胶管，发生回火倒燃应更换胶管，可燃、助燃气体胶管不得混用。

    4、当气焊（割）炬由于高温发生炸鸣时，必须立即关闭乙炔供气阀，将焊（割）炬放入水中冷却，同时也应关闭氧气阀。

    5、焊（割）炬点火前，应用氧气吹风，检查有无风压及堵塞、漏气现象。

    6、对于射吸式焊割炬，点火时应先微开焊炬上的氧气阀，再开启乙炔气阀，然后点燃调节火焰。

    7、使用乙炔切割机时，应先开乙炔气，再开氧气；使用氢气切割机时，应先开氢气，后开氧气。

    8、作业中。当乙炔管发生脱落、破裂、着火时，应先将焊机或割炬的火焰熄灭，然后停止供气。

    9、当氧气管着火时，应立即关闭氧气瓶阀，停止供氧。禁止用弯折的方法断气灭火。

    10、进入容器内焊割时，点火和熄灭均应在容器外进行。

    11、熄灭火焰、焊炬，应先关乙炔气阀，再关氧气阀；割炬应先关氧气阀、再关乙炔及氧气阀门。

    12、当发生回火，胶管或回火防止器上喷火，应迅速关闭焊宽慰上的氧气阀和乙炔气阀，再关上一级氧气阀和乙炔气阀门，然后采取灭火措施。

    13、橡胶软管和高热管道及高热体、电源线隔离、不得重压。

    14、气管和电焊用的电源导线不得敷设、缠绕在一起。

火警火灾应急处理标准作业规程

1.0目的

　　

　　规范火警、火灾的处理程序和方法，确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理。

　　

　　2.0适用范围

　　

　　适用于物业管理公司辖区内火警、火灾的应急处理。

　　

　　3.0职责

　　

　　3.1主管经理负责监督及抽查培训实施情况，验证培训效果及对外联系培训教师。

　　

　　3.2保安部主管负责制定年度培训计划，并负责具体组织实施。

　　

　　3.3保安部负责协助消防管理中心组织灭火扑救。

　　

　　4.0程序要点

　　

　　4.1报警与确认。

　　

　　4.1.1火警信息。火警信息可以是：

　　

　　a)消防控制中心接收的火警信号(包括灯光、音响、消防主机显示屏显示)；

　　

　　b)保安、治安分队执勤和巡逻中发现的火警；

　　

　　c)住户的报警。

　　

　　4.1.2火警信息的确认。根据火警信息来源不同，火警信息确认可以是：

　　

　　a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息，应立即用对讲机/电话通知机电维修部当值电工(或附近保安员)赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警，若属于非误报，则应查明预报原因，追踪烟雾来源，确认中应随时保持与消防控制中心的联系，并报告确认情况；

　　

　　b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场，判明是否属于火警，若是人为违章造成的火警现象应予制止；若是火警，则按火警、火灾处理方法进行处置。

　　

　　c)住户报警。公司任何人员或部门接到报警时，应立即用最有效的手段报告消防管理中心，并按火警、火灾处理方法进行处置。

　　

　　4.2火警、火灾处理原则及办法。

　　

　　4.2.1火警、火灾的处理原则：

　　

　　a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则；

　　

　　b)立即开展扑灭火警、火灾的原则；

　　

　　c)积极疏散所影响的住户，抢救被困人员的原则；

　　

　　d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则；

　　

　　e)尽力抢救公司财产和住户生命财产安全的原则。

　　

　　4.2.2火警、火灾的处置办法：

　　

　　a)公司任何员工发现火警，应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警；

　　

　　b)若火警有发展趋势，应一边呼叫邻近人员参与控制火势，一边呼叫消防管理中心主管(班组长)和相关人员前往扑救；

　　

　　c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器使回火复燃；

　　

　　d)若是机房、电气发生火灾，应先切断一切电源，选用“1211”、干粉和CO2等灭火器直接喷射火源处，如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时，也可用干燥的黄沙盖住火焰，使火熄灭，装有自动灭火装置的场所，直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。

　　

　　4.3火灾扑救及现场控制。

　　

　　4.3.1消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制，消防管理中心主管应亲临指挥，具体要求如下：

　　

　　a)向“119”台报警，并派队员到必经路口引导；

　　

　　b)通知保安部紧急组织保安员赶赴火灾现场，进行外围警戒和交通管制；

　　

　　c)通知保安部立即组织保安员赶赴火场进行疏散，救护被困人员，抢救财物，协助灭火；

　　

　　d)通知机电维修部电工断开相关电源，开启自动灭火系统、排烟系统防水泵，保证消防供水；

　　

　　e)消防管理中心班组长在主管指挥下带领消防员铺设水带，施放灭火，控制火势。

　　

　　4.3.2火灾现场及影响区人员的疏散：

　　

　　a)公共娱乐场所超高层楼座的消防控制中心应通过消防应急广播装置进行广播，通报火灾情况，引导群众疏散；

　　

　　b)保安部保安员应逐户(楼层)通知受火灾影响的住户/顾客，引导住户疏散；或做好撤离准备；

　　

　　c)公共娱乐场所值班电工在切断电源后应开通应急照明电源，火灾现场部门员工打开所有安全通道，引导住户/顾客有序地撤离。

　　

　　4.3.3扑救：

　　

　　a)公共娱乐场所和超高层楼座的消防控制中心应立即进行操作，同时遵守《消防系统操作标准作业规程》，将火灾单元的电梯迫降到底层，以供消防队员扑救用；

　　

　　b)扑救工作应有组织地进行，在公安消防队未到达之前，消防管理中心主管或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥，调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作；

　　

　　c)公安消防队到达以后，消防管理中心主管迅速向公安消防队指挥员报告火情，移交指挥权，组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。

　　

　　4.3.4交通管制和现场治安的维护：

　　

　　a)保安部主管亲临火灾现场组织并指挥所属保安员对火灾现场进行交通管制和现场控制；

　　

　　b)撤出或移走妨碍消防或救护车辆通行的障碍；

　　

　　c)阻拦与扑救无关的人员进入火灾现场或影响区，防止火场中物品被盗窃；

　　

　　d)看管被抢救的公私财物，在火灾扑灭前严禁任何人转移；

　　

　　e)保护现场使用的消防器材装备正常使用。

　　

　　4.3.5疏散及转移物资：

　　

　　a)保安部主管带领所属保安员协助安顿、疏散住户，协助运送火场中被困或受伤人员；

　　

　　b)保安员应积极主动进入火灾现场，撤出易燃、易爆物品，抢救公私财物。

　　

　　4.4火灾扑灭后的处置。

　　

　　4.4.1消防管理中心主管以及相关人员应配合公安消防部门对火灾现场进行调查分析，评估火灾造成的损失，填写《火警、火灾事故报告表》，组织对灭火预案的可靠性和有效性的讨论，必要时进行修改。

　　

　　4.4.2保安部主管应组织保安员对抢救出的物品进行确认领取及转移到仓库保存。

　　

　　4.4.3公司领导对受灾住户进行安慰及解决实际问题。

　　

　　4.4.4主管经理应召集参与实施灭火扑救的部门负责人，总结灭火工作的经验及教训。

　　

　　4.4.5机电维修部应对消防设备设施进行一次检查和清点，对已损坏的设备设施进行修复或提出补充申请。

　　

　　5.0记录

　　

　　《火警、火灾事故报告表》。

　　

　　6.0相关支持文件

　　

　　6.1《消防系统操作标准作业规程》。

　　

　　6.2《灭火预案标准作业规程》。

消防泵房安全操作规程

一、操作规程

　　(1)目的确保操作之安全性，正确性。

　　(2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。

　　(3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。

　　(4)工作程序

　　

　　二、消防设备操作工作程序

　　A消防报警

　　a)系统自检：进行相关操作。

　　

　　B消防泵

　　a)自动启动：消防泵控制柜处于“自动”位置，当“火险”时，在楼层击碎"消火栓报警盒"报警，联动柜发出声光报警，同时消防泵自动启动。

　　b)手动启动：在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上，按启动钮即可“手动”启动消防水泵。

　　C喷淋泵

　　a)自动启动：喷淋泵控制柜处于“自动”位置，当楼层发生火灾时喷淋头爆裂，水流掣动作联动柜发出声光报警，同时喷淋泵自动启动。

　　b)手动启动：在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上，按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。

　　

　　三、工作程序

　　<I>、中控室设备维修保养工作程序

　　A中控室设备由中控室维修工负责维修保养。

　　B机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》，并按设备运行情况制订中修、大

　　

　　修计划。

　　C中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内。

　　D消防设备维修后必须恢复原来状态，不得随意更改原器材、线路。

　　E中控室设备故障维修一般不超过8小时，若在8小时内无法解决的故障，应将故障原因、解决时间上报管理处，限期解决。

　　F凡是夜间发生的，不影响用户生活、工作的，不会产生严重后果的中控室设备故障，可以由早班中控室维修工进行维修。

　　

　　<II>、中控室消防设备检查保养

　　

　　A火灾报警系统的检查保养

　　每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查：

　　a)按自检键，让报警控制器进行自检。

　　b)然后按消声键，消去控制器的声音。

　　

　　B月检查保养

　　a)完成日检保养全部内容；

　　b)控制器主要工作电压测试；

　　c)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45°，与底座接触是否良好，外观是否洁净完好；

　　d)随机抽取不低于5%的烟感器，喷烟后查视报警是否正确；

　　e)手动报警按钮，检查安装是否牢固，有无破损及丢失；

　　f)任选两个手动报警按钮，进行模拟报警，测试报警功能是否正常；

　　g)对楼层内道中各支箱进行外观检查，外接线是否固定良好；

　　h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动，应进行紧固。对自检、消音、复位功能检查，主电源与备用电源切换、报警检查。

　　

　　C年检查保养

　　按《消防设备年保养记录表》执行。

　　

　　D消防泵的维护保养

　　泵体：

　　a)检查、补充、替换润滑油，如油质变色，有铁屑应全部替换；

　　b)泄漏检查：盘根良好，泵体无渗水、溢水、砂眼，泵轴渗水无溢流到地面；

　　c)转动灵活，无卡壳，泵轴与电机轴在同一中心线，机座紧固，螺丝无锈(有防锈措施)，垫片齐。

　　d)外观整洁，油漆完好，标志清楚，铭牌字迹清晰。

　　

　　E阀门、管道及附件：

　　a)阀门开闭灵活、无卡阻，关闭严密，内外无漏水；

　　b)阀体、手柄完好，阀杆润滑好，外观整洁；

　　c)单向阀动作灵活，无漏水；

　　d)压力表指针灵活，指示准确，表盘清晰，位置便于观察，坚固良好，表阀及接头不渗水。

　　

　　F电机：

　　a)外观整洁，铭牌清晰，各部件紧固牢靠，联轴器有保护罩；

　　b)线耳联接端紧密牢靠，无变色迹象，无裸露部分，接地良好。

　　

　　G每半年进行一次定期保养检修，并记录于《消防水泵半年保养记录表》内。

消防设备操作规程

1.0 目的

　　

　　确保操作的安全性、正确性。

　　

　　2.0 适用范围

　　

　　适用于辖区内消防设备、保安闭路电视系统的操作，可根据设备选型情况的不同自行编制操作规程，报设备部审批后执行。

　　

　　3.0 职责

　　

　　中控室值班员负责中控室消防设备的操作。

　　

　　4.0 工作程序

　　

　　4.1 消防报警

　　

　　4.1.1 当火警发生时，报警主机报警。

　　

　　4.1.2 控人员查看报警主机上显示火警部位，立即通知巡楼队员及时赶到报警现场。

　　

　　4.1.3 当确认是火灾后，由其敲碎墙壁上的手动报警器玻璃报警。并用对讲机通知主控人员。

　　

　　4.1.4 主控人员首先打开消防广播系统的电源，把背景广播切换到消防广播状态，并通过话筒或语言提示人员疏散。

　　

　　4.1.5 拔动消防电梯的消防应急钥匙开关使其处于消防应急状态，将电梯迫降到首层供扑救人员使用。

　　

　　4.1.6 保存打印记录，以供事后存档。

　　

　　

　　4.1.7 通过电话通知消防支队，请求救助。

　　

　　4.2 消防泵

　　

　　消防泵的控制状态，平时放置在“手动”，在遇火警时将消防栓箱的手动玻璃压破，向消防主控中心报警。

　　

　　4.2.1 主控人员安排巡楼人员去显示部位查看，并由巡楼人员通过对讲机汇报现场情况。

　　

　　4.2.2 确认火灾后，主控人员远距离启动消防泵，即在远程启动柜上直接按下“绿色”的启动按钮。

　　

　　4.3 喷淋泵

　　

　　喷淋泵控制状态处于“手动”，遇火灾喷淋头被高温烧炸，消防水流出，管网内产生压差，主机报警。

　　

　　4.3.1 主控人员安排巡楼人员去显示部位查看，并由巡楼人员用对讲机汇报现场情况。

　　

　　4.3.2 确认火灾后，主控人员远距离启动喷淋泵，即在消防远程启动柜上，直接按下“绿色”的启动按钮。

　　

　　4.4 闭路电视

　　

　　4.4.1 主控人员在主控台重点对各个监视器的监控内容进行人员监控。

　　

　　4.4.2 对重点画面进行录相、存档。

　　

　　4.4.3 当发现异常情况时，安排巡楼人员现场查看。

　　

　　4.4.4 现场情况不易处理时，应向班长或总值班汇报。

　　

　　4.4.5 摄像头24小时监控、录像，数据保存期为7天。

　　

　　4.4.6 所有操作均应在值班记录上作详细的记录。

　　

　　4.5 消防送风机

　　

　　4.5.1 自动启动：消防送风风机控制柜处于“自动”位置，当起火时，在楼层打开送风口（也可直接在联动柜上按正压送风按钮，开启送风机），联动柜发出声光报警，同时送风风机启动送风。

　　

　　4.5.2 手动启动：在消防送风风机控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上，按启动钮即可“手动”启动送风机。

　　

　　4.6 消防排烟

　　

　　4.6.1 自动启动：当打开某组烟阀时，联动柜发出声光报警，同时排烟风机自动启动。

　　

　　4.6.2 手动启动：打开联动柜直接按“启动”钮，排烟风机投入运行。

消防设备安全操作规程

一、本管理区域内消防各系统属遥控、连锁自动装置，故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。

　　二、首先观察各系统电源信号是否正常。

　　三、各系统的安全操作方法如下：

　　1、烟感系统：当发生火情报警时，确认楼层后，首先通知保安人员到报警层观察，同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理，若为误报，请保安人员将区域报警进行复位，后将值班室内的集中报警器复位。

　　2、防火卷帘门系统：当群楼发生火警时，根据失火方位及火热大小，可采取隔离法，及降落相应的防火卷帘门，值班员可根据现场报告情况遥控降落，就近人员也可击碎报警按钮降落，若以上两种情况都不能降落时（观察卷帘降落信号灯），可速派消防维修人员到当地打开锁匙开关强迫降落。

　　3、排烟系统：发生火灾时，值班员遥控打开该层及其上下层的排烟阀。若失控时，通知人员就地打开该层的排烟阀，这是排烟风机自动启动，启动信号灯亮。若风机不能自动启动，速转入手动位置启动，仍不能启动时速派人到风机房内强行启动。

　　4、加压送风系统：根据火灾的不同方位，迅速打开相应的加压风机，启动信号灯亮，若失控时可派人到风机房进行手动操作。

　　5、消防栓系统：该系统是救火的主要设备之一，当进行该系统操作时，时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员打碎就地的报警信号，消防中心得到该消火栓的报警按钮后，这是相应的消火栓泵自动启动，启泵信号灯亮。若不能自动启泵时，应立即转入手动位置启动，仍不能启动时，速与水泵房人员联系，或派人到泵房强行启动。

　　6、花洒系统：当某层发生火灾时，失火部位的花洒喷淋头爆破喷水，该层的水流指示器动作，监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号，水位降到下限，花洒泵自动启动，相应的启泵信号灯亮。若不能自动启泵时，立即转入手动位置启动，仍不能启动时速派人到泵房强行启动。

　　7、紧急广播遥控设备操作说明

　　当需要启动紧急广播时，请严格按以下步骤操作：

　　（1）将消防控制室中紧急广播设备的搬把开关置“ON”位置。

　　（2）按下“F1”键，“叮咚”响声后便向被选定的区域播出。

　　（3）按下“STOP”后再按下“F2”键。当磁带机中放入有关消防疏散的磁带后，该带便将如何进行人员疏散的内容不断向预选定的区域播出。

　　（4）按“F3”键，此时，磁带机输出的有关人员疏散内容和消防指挥员现场指挥的信号并存同时播出。

　　（5）如认为磁带信号妨碍现场指挥，可按下“STOP”后按两下“F4”键，于是被选定的区域中只有现场指挥员的命令可播出，其它信号一概终止，使用完毕将第（1）项中各开关全部复位。

　　四、操作完毕后，时刻观察各个系统运行是否正常。

　　五、火灾扑灭后，要进行事后工作，即所有系统要复位，对所有系统的设备进行检修。

　　六、事故后要详细整理记录资料，总结操作经验。

二氧化碳灭火器的维修操作规程

一、外观检查 

　　灭火器在维修前，首先应按照灭火器维修技术要求，对灭火器进行外观检查。检查中发现使用年限超12年以及桶底出现锈蚀严重及漆皮脱落的灭火器，不予维修，做以永久性标记并填写报废单。

　　二、卸压

　　将外观检查合格的灭火器进行卸压。首先应打开灭火器阀体上的操作机构，放掉其内部压力。

　　三、解体

　　将卸压过的灭火器进行拆卸。拆卸时将灭火器安装在专用夹具上，用专用扳手卸下灭火器的器头。用清水将灭火器的器头和桶体进行清洗。

　　四、分体进行维修

　　将器头总线全部拆卸，清理器头内部。用压缩空气将虹吸管内部清洗干净，保证气瓶畅通无阻。更换密封圈、芯，更换保险片。检查顶杆、弹簧是否完好，然后进行水压试验。

　　五、水压试验

　　将清洗过的桶体注满水，水温不能低于5C°清水后，安装在水压试验台上，然后启动试压泵，反复升压、卸压几次，排除水中的气体，再将压力缓慢均匀的升至灭火器维修技术要求中水压试验应达到的压力值即：22.5MPA，稳定保持一分钟，注意观察不得有泄露和宏观变形。水压试验后，应填写水压试验记录，对有泄露或宏观变形的灭火器应予报废。并填写报废单，并在桶体上做永久性标记。

　　六、烘干处理

　　将水压试验合格的桶体放尽水份，倒置于烘干设备中，烘干设备不得超过100 C°。以防漆皮脱落，待桶体内部彻底干燥后，从烘干设备中取出，准备组装。

　　七、灭火器的组装

　　将修理好的灭火器的器头与经过烘干的桶体连接处涂性质稳定的密封填料，连接后应留有3-4条螺纹各连接处应密封良好，准备充装二氧化碳灭火剂。

　　八、灭火剂的充装

　　将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好，打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装，其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5所得值。灭火器充装误差不变。

　　九、气密试验

　　将充装好的灭火器直立放置在50 C°-55 C°的清水中，水面应高于灭火器顶端50mm以上，保持60分钟、并注意观察有无泄露气泡。

　　十、出厂检验

　　将维修合格后的灭火器安装喷射管，装上保险销打好铅封，外表擦净。最后贴上消防局印制的标有灭火器维修时间，检验号的维修合格证、准备出厂。

灭火器操作规程及管理

　一、目的 

　　指导使用人正确使用灭火器，确保灭火器保持持续正常使用能力。

　　二、适用范围

　　适用于相关管理处对灭火器的使用。

　　三、内容

　　使用方法

　　1.手提式CO2气体灭火器。

　　（1）手提灭火器，拔出保险销，操作者站在火焰上风有效距离2—3米处。

　　（2）手提喷嘴对准火焰根部，按下压把，CO2气体即喷出。同时适当摆动喷嘴，使气体横扫整个火焰根部，并逐渐向前推移。

　　（3）如遇多处明火，可移动位置点射着火点，直至火焰点完全熄灭，不留明火为止，防止复燃。

　　（4）火灭后，抬起灭火器压把，即停止喷射。

　　2.推车式ABC干粉灭火器

　　（1）使用时将灭火器推到距火点有效距离处。

　　（2）取出喷管，伸展胶管，操作者在火焰上风位置用手压开喷枪开关，双手紧握喷管，然后向上提起阀门手柄，对准火焰根部推进，直到将火完全扑灭。

　　3.消防水带、水枪。

　　（1）拉开防火拴门,取出水带,水枪．

　　（2）检查水带及接头是否良好，如有破损，禁止使用．

　　（3）向火场方向铺设水带，注意避免扭折。

　　（4）将水带与消防栓连接，将连接扣准确插入滑槽，并按顺时针方向拧紧。

　　（5）连接完毕后，至少有２名操作者紧握水枪，对准水源（严禁对人，避免高压伤人），另外一名操作者缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火源根部喷射进行灭火，直到将火完全扑灭。

　　4.注意问题

　　（1）用灭火器灭火时，避免冲击液面，以防火种飞溅。

　　（2）灭火器一经开启使用，不能保存重用，须到消防器材店重新灌气后才能保存使用。

　　（3）消防水带灭火后，须打开晒干水份，并经检查确认没有破损，才能折叠到消防栓内。

　　日常管理

　　1.安全主管每天对辖区消防栓，灭火器进行日常巡视检查，每月应全面巡视检查一遍，检查情况分别记录在消防栓、灭火器上的消防器材检查记录表及《巡视检查记录表》。

　　2.巡视检查的内容

　　（1）消防栓

　　检查拴门是否良好，封条是否完整，拴内部件是否齐全，固定是否良好，有无脱落，拴内水龙头有无渗漏。

　　（2）灭火器

　　检查数量、压力或重量是否符合要求，喷管有无破损，检查外观有无明显锈蚀，推车式灭火器需检查行驶机件是否灵活，伸展胶管有无破损。

消防泵操作规程

一、电动消防泵 

　　1.1启泵前检查：

　　1.1.1导通消防管网流程，用回消防水储罐的阀门控制管网压力；

　　1.1.2检查消防泵的各紧固件牢固；

　　1.1.3检查消防泵润滑油有为是否1/2—2/3处；

　　1.1.4盘车2－3圈，看转动灵活；

　　1.1.5接地是否符合要求；

　　1.2、启泵程序：

　　1.2.1、打开泵的进出口阀；

　　1.2.2、按泵的启动按钮起泵；

　　1.2.3、检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常；

　　1.2.4、做好记录；

　　1.3、停泵程序：

　　1.3.1按停泵按钮停泵，

　　1.3.2关闭进出口阀；

　　1.3.3做好记录；

　　二、管道增压泵

　　1、启泵前检查：

　　1.1导通消防管网流程，用回消防水储罐的阀门控制管网压力；

　　1.2检查消防泵的各紧固件牢固；

　　1.3检查消防泵润滑脂是否加注充足；

　　1.4盘车2－3圈，看转动灵活；

　　1.5接地是否符合要求；

　　2、启泵程序：

　　2.1、打开泵的进出口阀；

　　2.2、按泵的启动按钮起泵；

　　2.3、检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常；

　　2.4、做好记录；

　　2.3、停泵程序：

　　2.3.1按停泵按钮停泵，

　　2.3.2关闭进出口阀；

　　2.3.3做好记录。

防毒面具的安全使用规程

1 使用防毒面具应按头型大小选用适当型号，以保持其严密性。 

　　2在使用前应将面罩\导气管\滤毒罐连接后戴好，用胶塞或用手堵严滤毒罐进行呼吸，如没有空气进入面具，说明这套面具是严密的，否则应详细检查修理或更换，密封不好的面具不准使用。

　　3 面具污脏时，可用肥皂水或0.05的高锰酸钾溶液消毒，面罩使用后，应存放在干燥通风易取用地点，不可接触油苯类油剂，还应远离热源防止损坏。

　　4使用10—15米长胶管防毒具，胶管口应放在通风良好的上风侧。

　　5防毒面具在岗位应设专柜保管，接班交班，严防丢失损坏。

焰火晚会烟花爆竹燃放安全规程 GA183-1998

【标 准 号】GA183-1998

　　【发布日期】

　　【实施日期】

　　【标　　题】焰火晚会烟花爆竹燃放安全规程 

　　1.范围

　　

　　本标准对焰火晚会燃放爆竹的规模等级、承担资格、安全评估、技术设计与组织实施设计方案、审查程序、燃放作业、安全保卫与警戒及安全管理等作出了规定。

　　

　　本标准适用于中华人民共和国境内举办、承担以及申请境外承担焰火晚会烟花爆竹燃放工程作业单位及人员。

　　

　　本标准也适用于在白天举办的焰火庆典活动。

　　

　　2.引用标准

　　

　　下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

　　

　　GB10631－89烟花爆竹安全与质量

　　

　　GB11652－89烟花爆竹劳动安全技术规程

　　

　　3.定义

　　

　　本标准采用下列定义：

　　

　　焰火晚会evening entertainment

　　

　　为节日、庆典等活动举办的，以燃放礼花弹、组合烟花、架子烟花等为主的晚会。　4.规模等级、承担资格和审查与安全评估

　　

　　4.1焰火晚会规模等级划分

　　

　　根据焰火晚会举办的地点、环境、活动性质、规模以及所燃放的烟花爆竹种类、数量与规格分为A、B、C三级。

　　

　　4.1.1符合下列情况之一者属A级：

　　

　　a 省级或省级以上人民政府其部门为国庆或其它重大节日庆典，或为国家级或国际大型活动所举办的焰火晚会；

　　

　　b所燃放的礼花弹最大直径大于305mm(12'')；

　　

　　c所燃放的礼花弹直径大于等于102mm(4'')，燃放数量大于2000发。

　　

　　4..1.2符合下列情况之一者属B级：

　　

　　a在县级以上城市，省级以下人民政府及其部门或企事业单位为国庆或其它重大节日庆典，或为有关大型活动所举办的焰火晚会；

　　

　　b所燃放的礼花弹最大直径大于等于178mm(7'')；

　　

　　c所燃放的礼花弹直径大于等于102mm(4'')，燃放数量1000~2000发。

　　

　　4.1.3符合下列情况之一者属C级：

　　

　　a)在县级城市或城镇、县级或县级以下人民政府及其部门或企事业单位为国庆或其它重大节日庆典以及其它有关活动所举办的焰火晚会；

　　

　　b)所燃放的礼花弹直径大于等于102mm(4'')，燃放数量小于1000发。

　　

　　4.2承担资格

　　

　　4.2.1承担A级焰火晚会燃放工程设计与作业单位，必须符合下列条件：

　　

　　a了解大型焰火晚会燃放作业的安全技术现状与发展方向，有B级以上焰火晚会燃放工程设计与作业的实践经验；

　　

　　b具有中级技术职称的专业技术人员不得少于1 人，具有初级技术职称的专业技术人员不得少于2人，有10 人以上参加过3 次以上燃放作业的人员；

　　

　　c具有先进的、安全可靠的、充足的燃放器材；

　　

　　d有完善的管理制度和安全操作规程。

　　

　　4.2.2承担B级焰火晚会工程设计与作业的单位，必须符合下列条件：

　　

　　a了解大型焰火晚会燃放作业的安全技术现状与发展方向，有C级以上焰火晚会燃放工程设计与作业的实践经验；

　　

　　b具有中级技术职称的专业技术人员不得少于2 人，具有中级技术职称的专业技术人员不得少于2人，有5人以上参加过3 次以上燃放作业的人员；

　　

　　c有安全可靠的、充足的燃放器材；

　　

　　d有完善的管理制度和安全操作规程。

　　

　　4.2.3承担C级焰火晚会燃放工程设计与作业的单位，必须符合下列条件：

　　

　　a参与过一般焰火晚会燃放工程的设计与作业，具有一定的焰火晚会燃放作业的实践经验；

　　

　　b具有初级技术职称的专业技术人员不得少于2人，有5名从事过燃放作业的人员、

　　

　　c有安全可靠的燃放器材；

　　

　　d有完善的管理制度和安全,操作规程。

　　

　　4.2.4从事焰火晚会燃放工程作业的单位，必须持有所在省、自治区、直辖市公安厅、局核发的《焰火晚会烟花爆竹燃放许可证》。

　　

　　4.2.5从事境外焰火晚会燃放工程作业的单位，必须持有公安部核发的《焰火晚会烟花爆竹许可证》。

　　

　　4.2.6从事焰火晚会燃放工程作业的人员，必须持有所在省、自治区、直辖市公安厅、局核发的《焰火晚会烟花爆竹燃放许可证》。

　　

　　4.2.7境外焰火晚会工程，只允许具有多次成功组织设计与实施A级焰火晚会燃放作业的单位承担。

　　

　　4.2.8任何个人不得承担焰火晚会燃放工程。

　　

　　4.3审查与安全评估

　　

　　4.3.1A级焰火晚会燃放工程的组织实施必须事先经过燃放地省、自治区、直辖市人民政府批准，技术设计与组织实施设计方案须经燃放地地（市）级公安处（局）审核后，报省、自治区、直辖市公安厅（局）审查批准。

　　

　　4.3.2B级焰火晚会燃放工程的组织实施必须事先经燃放地地（市）级人民政府批准，技术设计与组织实施设计方案须经燃放地县（市）级公安局审核后，报地（市）公安处（局）审查批准。

　　

　　4.3.3C级焰火晚会燃放工程的组织实施必须事先经燃放地县（市）人民政府批准；技术设计与组织实施设计方案须经燃放地县（市）公安局审查批准。

　　

　　4.3.4审查时，应进行安全技术评估。安全技术评估应包括下列内容：

　　

　　a燃放现场周围环境和气象环境的安全性；

　　

　　b承担单位的资格审查及整体素质；

　　

　　c所采用的烟花爆竹及燃放器材的安全性、可靠性；

　　

　　d安全距离与安全警戒范围确定的科学性和可靠性；

　　

　　e安全保卫、交通管制及消防措施；

　　

　　f事故的应急处理措施；

　　

　　5.技术设计方案与组织实施设计方案

　　

　　5.1技术设计方案应包括下列内容：

　　

　　a焰火晚会规模概况，燃放时间、地点以及与晚会活动主题相应的编组燃放文字说明；

　　

　　b所燃放的烟花爆竹种类与数量及其有关参数，发射最大高度、爆炸覆盖面积等；

　　

　　c燃放器材的基本情况及点火方式。

　　

　　礼花弹发射筒基本参数见附录A（提示的附录）

　　

　　礼花弹基本安全参数见附录B（提示的附录）

　　

　　5.2组织实施设计方案应包括下列内容：

　　

　　a现场组织机构的设置，包括根据焰火晚会活动规模所设置燃放技术、安全警戒、交通管制、消防、救护、事故应急处理等职能组的组成；

　　

　　b现场人员分工、岗位、职责；

　　

　　c烟花爆竹及有关器材的运输和储存、保管安全措施；

　　

　　d燃放时的安全检查距离与安全警戒范围；

　　

　　e事故应急处理措施。

　　

　　安全范围确定参数见附录C（提示的附录）

　　

　　5.3技术设计方案和组织实施设计方案文件在设计人员签字后，必须经过设计审核人员审核、签字和单位主管领导批准。

　　

　　6安全管理技术

　　

　　6.1烟花爆竹及燃放所需器材的管理

　　

　　6.1.1购买燃放所需的烟花爆竹，必须向燃放地公安机关申请领取《爆炸物品购买证》，凭证购买。

　　

　　6.1.2焰火晚会所燃放的烟花爆竹必须购自烟花爆竹生产厂家或经营企业，严禁使用无烟花爆竹生产许可证厂家的产品。产品应有省级以上质量检测机构颁发的质量合格证。

　　

　　6.1.3运输燃放所需的烟花爆竹必须向运往地公安机关申请领取《爆炸物品运输证》，并派押运员专职押运，在城区内运输的，要按照当地县、市公安局指定的运输时间、路线进行运输。

　　

　　6.1.4在燃放现场，经当地市、县公安局批准，允许利用结构坚固、无火源、无人居住的房屋、工棚、车辆等作为燃放所需烟花爆竹的临时保管点。

　　

　　6.1.5在燃放现场，保管燃放所需烟花爆竹必须遵守下列规定：

　　

　　a设专人看管；

　　

　　b按当地县（市）公安局规定的期限、品种和数量储存；

　　

　　c收发烟花爆竹应及时登记，做到帐物相符；

　　

　　d严禁同室保管与烟花爆竹无关的物品。

　　

　　6.1.6燃放实施前，必须燃放的烟花爆竹按品种逐一进行抽样试放。

　　

　　6.2安装作业的管理

　　

　　6.2.1安装作业前应对燃放现场进行清理，清除易引起火灾的杂物。根据当天风向和现场地形，合理安排炮位和燃放点，并留出足够宽度的通道和燃放人员的安全检查停留位置。

　　

　　6.2.2在安装作业地段，必须设置明显的工作范围围栏并安排警戒人员，在邻近交通要道的人行通道的方位或地段设置防护屏障。

　　

　　6.2.3进入安装作业现场的工作人员，要佩戴胸标或臂标。

　　

　　6.2.4安装作业时间内，严禁与安装作业无关的人员进入现场。

　　

　　6.2.5装填作业前，现场技术人员应对炮位逐个进行检查验收。检查内容包括：炮筒的稳定性、垂直度；架子的稳定性、抗风能力，组合炮筒的简间距是否合理等。

　　

　　6.2.6装填作业应专人负责，严格按照设计编组要求，将烟花爆竹准确装填进设计炮位中。装填时应将礼花弹提升2次，检查有无卡筒或弹筒间隙过大的现象。

　　

　　6.2.7装填作业现场严禁烟火。

　　

　　6.2.8装填作业后，由现场技术人员进行检查。

　　

　　6.3 燃放作业的管理

　　

　　6.3.1现场指挥长检查燃放前的各项工作，在确认符合要求后方准下达燃放指令。

　　

　　6.3.2燃放实施人员必须着防护服，带安全帽。

　　

　　6.3.3实施燃放作业时，严禁任何无关人员进入燃放现场。

　　

　　6.3.4实施燃放作业时遇有下列情况，应停止燃放，待妥善处理后方可继续进行：

　　

　　a现场风向突然改变，可能危及观赏人员；

　　

　　b风国超过6 级或可能危及安全区内建筑物、电力通讯设施和公众安全；

　　

　　c突然下雨、起雾，妨碍燃放正常进行；

　　

　　d重放炮筒底部温度过高；

　　

　　e发生炸筒、盲炮3 次以上或造成人员伤亡等意外情况。

　　

　　6.4燃放作业后的检查

　　

　　6.4.1燃放作业结束后应进行现场检查，指定专人看守燃放现场，无关人员不得接近。

　　

　　6.4.2发现盲炮或其它未引燃的烟花爆竹时，不得进行第二次点火，必须收集交专人看守，由燃放技术负责人处理。

　　

　　6.4.3发现有残余的未爆炸的礼花弹或其它部件时，应立即安排专人寻找和处理。

　　

　　6.4.4经现场指挥长检查确认安全后，燃放作业人员方可离开现场。

　　

　　7组织指挥与安全警戒

　　

　　7.1组织指挥系统

　　

　　7.1.1组织实施焰火晚会，应设指挥部。

　　

　　7.1.2指挥部设指挥长，统一指挥领导燃放技术、安全警戒、交通管制、消防、救护等各职能组进行工作。

　　

　　7.2燃放现场消防器材的配备：

　　

　　a)A级，现场配备3  台消防车及适量消防器材；

　　

　　b)B级，现场配备2  台消防车及适量消防器材；

　　

　　c)C级，现场配备1  台消防车及适量消防器材；

　　

　　d)特殊情况，可适当增加消防车的配备数量。

　　

　　7.3安全警戒

　　

　　7.3.1焰火晚会的警戒范围和时间、交通管制的地段和时间、消防设备的设置地点和位置，由指挥部根据设计方案与环境特点确定。

　　

　　7.3.2所有进入燃放现场的通道和入口区都必须配备人员警戒。

　　

　　7.3.3警戒人员应持有警戒旗、警笛或便携式扩音器、对讲机。

　　

　　7.3.4执行警戒任务的人员，必须按时上岗，不准在岗位上做其它事情。在未发出解除警戒命令前，不准离开警戒岗位。

　　

　　7.3.5指挥长收到确认安全报告后，方可下达解除警戒命令。

（一）消防安全教育、培训制度 

 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。 

 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 

 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 

 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 

 5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。 

 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 

 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 

（二）防火巡查、检查制度 

 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 

 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 

 3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 

 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。 

（三）安全疏散设施管理制度 

 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 

 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 

 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 

 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 

 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 

（四）消防控制中心管理制度 

 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 

 2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。 

 3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。 

 

4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。 

 5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 

 6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。 

 7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 

（五）消防设施、器材维护管理制度 

 1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 

 

2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。 

 

3、消防设施和消防设备定期测试： 

 （1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。 

 

（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。 

 （3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。 

 （4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。 

 （5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。 

4、消防器材管理： 

 （1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。 

 （2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 

 （3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 

 （4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。 

（六）火灾隐患整改制度 

 1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。 

 2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。 

 

3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。 

 

4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。 

 

（七）用火、用电安全管理制度 

 1、用电安全管理： 

(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 

(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。 

(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 

(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 

2、用火安全管理： 

（1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。 

 

（2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。 

 

（3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 

 

（4）未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。 

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 

1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。 

 

2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。 

3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。 

4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。 

 

5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。 

6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。 

（九）义务消防队组织管理制度 

1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。 

 

2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。 

 

3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。 

4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。 

5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。 

（十）灭火和应急疏散预案演练制度 

1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。 

2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。 

3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。 

4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。 

5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。 

（十一）燃气和电气设备的检查和管理制度 

1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 

 

2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。 

3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 

 

4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 

 

5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。 

 

6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。 

7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。 

8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。 

9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。 

10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。 

（十二）消防安全工作考评和奖惩制度 

1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。 

2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚： 

 

（1）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫： 

A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的； 

B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的； 

C、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的； 

D、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的； 

E、谎报火警； 

F、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的； 

G、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员； 

H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。 

（2）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评： 

A、擅自使用易燃、易爆物品的； 

B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的； 

C、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的； 

D、强迫其他员工违规操作的管理人员； 

E、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的； 

F、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。 

（3）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。 

（4）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚

配电室防火管理规定

一、值班人员要坚守工作岗位，落实交接班制度，不得擅离职守，不准非电工人员进入配电重地。

二、线路、设备的敷设和安装必须符合《电气设计技术规范》，严禁带电维修作业和超负荷运行。

三、严格执行操作规程，定时检查设备运转情况，发现异常，立即报告，并认真处理和做好记录。

四、严禁在室内存放易燃易爆物品，配电室内和变压器周围应保持清洁，严禁存放杂物。

五、经常保持室内和设备周围环境清洁，并保持所有通道无堵塞。定期对电器设备进行维修，对电气设备的各种安全保护装置，要保持完整、准确、灵敏、有效。

六、关好门窗，并采取可靠的防范措施，防止动物飞禽擅入室内。

七、配足配齐相应的消防设施和器材，加强维护保养，保持完整好用。

 

 

 

一、单位应当成立由消防安全责任人、管理人、归口管理部门负责人等组成的灭火和应急疏散预案演练（以下简称演练）领导小组。

二、演练领导小组由指挥组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全救护组组成。

三、领导小组根据单位实际制定灭火和应急疏散预案，每半年组织员工进行一次演练。

四、预案演练组中的各小组成员按照各自的职责分工每半年进行一次培训。

五、灭火和应急疏散预案组织中的各级、各类人员，必须按照演练的统一要求，在规定的时间内，到达指定位置。

六、对通过演练暴露出的问题，由消防安全归口管理职能部门根据演练领导小组提出的意见，对预案进行修改完善。

七、以上各组成员根据工作班次安排，必须由两组人员组成

 

