| 报告编号 |  |
| --- | --- |
| 总 页 数 | 共 页 |

.

建筑消防设施

检 测 报 告

工程名称:

受检单位:

承检单位:

检测日期:

注 意 事 项

# 1．本报告未加盖“检测专用章”无效；

# 2．复制本报告未重新加盖“检测专用章”无效；

# 3．本报告无检测、审核、批准人签章签字无效；

# 4．本报告涂改无效；

# 5．本检测报告仅对所检测时的现状负责。

检测单位：

单位地址：

联系电话：

传    真：

邮    编：

单位邮箱：

| 工程名称 |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 检测日天气 | 晴 | 气温 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 检测类别 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 使用性质 |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |
| 建筑高度 |  | 地上：- 地下：- |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施设置概况 | 1 消防给水系统 □2 消火栓系统 □3 自动喷水灭火系统 □4 水喷雾灭火系统 □5 气体灭火系统 □6 泡沫灭火系统 | □7 灭火器 □8 消防电源 □9 火灾自动报警系统 □10 火灾应急照明和疏散指示 □11 防、排烟系统 □12 防火门和防火卷帘 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | DB52/T426-2015《建筑消防设施检测评价技术规程》以及技术规程内所引用技术规范、规程及法律法规 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 评 价 结 论 | 本次检测---。 （检测专用章） 签发日期: |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

建筑消防设施检测报告

批准:               审核:               检测负责人：

消防给水系统检测报告

| 设计单位 |  |  |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 系统部位 |  | 消防给水 |  |  |  | 环境温度 |  |  |
| 主要设备 | 名称和型号 |  | 数量 | 检测 比例 | 检测 数量 | 生产厂家 |  | 出厂 日期 |
|  | 消防水泵 |  | 2 | 100% |  |  |  |  |
|  | 消防水泵控制器 |  | 1 | 100% |  |  |  |  |
| 检测结果 | A项：共检测-项，合格-项，不合格-项 B项：共检测-项，合格-项，不合格-项 C项：共检测-项，合格-项，不合格-项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本次系统检测结论为---。 系统主检: 检测日期: |  |  |  |  |  |  |  |

| 项 目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项 评定 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然水源 | 保证率＞97%，且应设置可靠的取水设施；消防车的吸水高度≤6m |  |  | A |
|  | 应确保枯水期最低水位的消防用水量 |  |  | B |
|  | 应有防止冰凌、漂浮物等物质堵塞供水设施的技术措施 |  |  | C |
|  | 寒冷地区，应有可靠的防冻措施 |  |  | C |
| 消防水泵 | 应有标明系统名称和编号的标识 |  |  | C |
|  | 型号，规格应符合设计要求 | 合格 |  | A |
|  | 进出口阀门应常开，且设有启闭标志 | 合格 |  | B |
|  | 一组消防泵吸水管不少于两条，任一条均能通过全部水量 | 合格 |  | B |
|  | 以自动方式启动消防泵应在30s内启动正常 | 合格 |  | A |
|  | 与动力机械连接应直接连接 | 合格 |  | B |
|  | 水泵出水管上应设试验和检查用压力表和放水阀门，当存在超压可能时，应有防超压装置 | 合格 |  | B |
|  | 主、备泵切换应正常 | 合格 |  | A |
|  | 消防水泵应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防水泵 | 合格 |  | A |
|  | 应采用自灌式吸水，或采用其它迅速可靠的充水设备，并应在吸水管上设置检修阀门 | 合格 |  | B |
|  | 消防水泵应安装牢固，间距应满足安装、运行和维护管理的要求 | 合格 |  | C |
|  | 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象 | 合格 |  | C |
|  | 吸水管上应加设柔性连接管 | 合格 |  | C |
|  | 进、出水管道穿越墙壁时其上方应有25mm净空 | 合格 |  | C |
| 消防水泵控制柜 | 水泵控制柜应有标明系统及编号的标志 | 合格 |  | C |
|  | 应能启、停所控制的水泵 | 合格 |  | A |
|  | 消防水泵应自动、手动和现场启动灵敏、可靠，主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵 | 合格 |  | A |
|  | 仪表、指示灯应正常 | 合格 |  | C |
| 启泵接钮 | 外观应完好，有保护措施 | 合格 |  | C |
|  | 被触发时应直接启动消防泵 | 合格 |  | A |

消防给水系统检测报告

消火栓灭火系统检测报告

| 设计单位 |  |  |  |  |  | 设计资质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 系统部位 |  | 消火栓 |  |  |  | 环境温度 | ℃ |  |
| 主要设备 | 名称和型号 |  | 数量 | 检测 比例 | 检测 数量 | 生产厂家 |  | 出厂 日期 |
|  | 消火栓 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |
| 检测结果 | A项：共检测0项，合格＿项，不合格＿项 B项：共检测6项，合格6项，不合格0项 C项：共检测0项，合格＿项，不合格＿项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本次系统检测结论为--- 系统主检: 检测日期: |  |  |  |  |  |  |  |

消火栓灭火系统检测报告

| 项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项 评定 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓 | 保护半径不大于150m，间距不大于120m | 合格 |  | B |
|  | 设于消防车易于接近不妨碍交通的地点，有避免撞击的措施 | 合格 |  |  |
|  | 距路边小于2m，距外墙大于5m且小于40m | 合格 |  |  |
|  | 距消防水泵接合器距离应大于15m且小于40m | 合格 |  |  |
|  | 均匀布置，不宜集中在一侧 | 合格 |  |  |
|  | 阀门应启闭灵活 | 合格 |  | B |