建设工程竣工消防验收技术检测合格书
表1　建设工程竣工消防验收基本情况记录表（建筑防火部分）                编号：
	工程名称
	
	工程地址
	
	现场检查日期
	

	建设单位
	
	建设工程消防设计审核意见书/备案凭证文号
	
	联系人
	
	联系电话
	

	工程类别
	□新建  □扩建  □改建（□装修  □建筑保温  □用途变更）
	使用性质
	
	火灾危险性
	

	建筑面积（m2）
	
	占地面积（m2）
	
	建筑高度（m）
	
	层数
	

	项目名称
	结论
	验收人签名
	建设工程竣工消防验收（建筑防火部分）结论：

□合格     □不合格：

                 

	□资料核查
	
	
	

	□建筑类别
	
	
	

	□耐火等级
	
	
	

	□总平面布局
	
	
	

	□平面布置
	
	
	

	□防火分隔
	
	
	

	□防烟分隔
	
	
	建设单位法定代表人（签名）：
年    月   日

	□安全疏散和消防电梯
	
	
	

	□防爆
	
	
	单位类别
	单位名称
	项目负责人签名

	□建筑装修
	
	
	设计单位
	
	

	□建筑保温
	
	
	施工单位
	
	

	□其他：
	
	
	监理单位
	
	


注：此记录以单栋建筑为单元填写。
表1-1 建筑类别、耐火等级、总平面布局和平面布置验收检查记录
	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	建筑类别
	建筑类别
	核对建筑物分类
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	耐火等级
	耐火等级
	核对建筑耐火等级，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	
	查看钢结构构件防火处理
	
	
	A
	
	

	总平面布局
	防火间距
	测量消防设计文件中有要求的防火间距
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	消防车道
	查看设置形式、宽度、坡度、承载力、转弯半径、回车场、净空高度
	符合消防技术标准和消防设计文件要求，且严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用
	
	A
	
	

	
	消防车

登高面
	查看是否有影响登高的裙房、树木、架空管线等，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置位置、大小、标识
	
	
	A
	
	

	
	消防车登高操作场地
	查看设置长度、宽度、坡度
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	平面布置
	消防

控制室
	查看设置位置、安全出口
	首层或地下一层或单独建造，直通室外
	
	A
	
	

	
	
	测试应急照明
	正常工作照度
	
	B
	
	

	
	
	查看管道布置
	无影响设备使用等管道穿越
	
	A
	
	

	
	消防

水泵房
	查看设置位置、防火分隔
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	
	查看疏散门
	直通室外或靠近安全出口
	
	A
	
	

	
	
	测试应急照明
	正常工作照度
	
	B
	
	

	
	民用建筑中其他特殊场所
	查看人员密集场所，歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房设置位置、防火分隔
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	
	测试应急照明
	
	
	B
	
	

	
	工业建筑中其他特殊场所
	查看高火灾危险性部位、中间仓库、以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	


验收人员：                                                                                   年  月  日
表1-2 防火分隔、防烟分隔、防爆验收检查记录
	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项

评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	防火分隔
	防火分区
	核对防火分区面积，查看设置形式及完整性
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	防火墙
	查看设置位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看墙体材料
	不燃材料
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看防火封堵严密性
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	防火卷帘
	查看设置类型、位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看防火封堵严密性
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试手动、自动控制功能
	
	
	
	
	B
	
	

	
	防火门
	查看设置位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A 
	
	

	
	
	查看设置类型
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对同区域设置数量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看开启方向
	向疏散方向开启
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看自闭功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	竖向管道井
	核对封堵材料合格证明文件
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看设置位置和防火封堵严密性
	
	
	
	
	A
	
	

	
	其他有防火分隔要求的部位
	查看设置位置、分隔设施和防火封堵的严密性
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	防烟分隔
	防烟分区
	核对防烟分区面积，查看设置形式及完整性
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	分隔设施
	查看材料燃烧性能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	防爆
	爆炸危险场所（部位）
	查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	泄压设施
	查看泄压设施的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	核对泄压口面积、泄压形式
	
	
	
	
	C
	
	

	
	电气防爆
	核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	其他防静电、防积聚、防流散等措施
	查看设置形式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	


验收人员：                                                                   年    月    日
表1-3 安全疏散和消防电梯验收检查记录

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查

部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	安全疏散和消防电梯
	安全出口
	查看设置形式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看设置位置、设置数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看疏散楼梯间、前室的防排烟条件
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看疏散楼梯间、前室管道穿越、门窗洞口设置情况
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测量疏散宽度、疏散距离、前室使用面积
	
	
	
	
	A
	
	

	
	疏散门
	查看疏散门的的设置位置、数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看疏散门的设置形式
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看疏散门的开启方向
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测量疏散宽度
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试逃生门锁装置
	符合消防设计文件，即推即开且能报警
	
	
	
	A
	
	

	
	疏散走道
	查看设置位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看防排烟条件
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测量疏散宽度、疏散距离
	
	
	
	
	A
	
	

	
	避难层（间）
	查看设置位置、形式、平面布置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测量有效避难面积
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看疏散楼梯、消防电梯、消防设施设置
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防电梯
	查看设置位置、数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看前室门的设置形式，测量前室的面积
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防电梯运行的技术要求，如防水、排水、电源、载重量、电梯井壁的耐火性能和防火构造等
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看轿厢内装修材料
	不燃材料
	
	
	
	A
	
	


验收人员：                                                                             年    月    日

表1-4 建筑装修和建筑保温验收检查记录
	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	建筑内部装修
	装修情况
	现场核对装修范围、使用功能、平面布置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	纺织织物
	查看阻燃制品标识或见证取样检验报告、抽样检验报告、施工记录，核对各部位装修材料燃烧性能等级
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	木质材料
	
	
	
	
	
	A
	
	

	
	高分合成子材料
	
	
	
	
	
	A
	
	

	
	复合材料
	
	
	
	
	
	A
	
	

	
	其他材料
	
	
	
	
	
	A
	
	

	
	电气安装与装修
	查看材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	对消防设施影响
	查看影响消防设施的使用功能 
	不得影响消防设施的使用功能
	
	
	
	A
	
	

	
	对疏散设施影响
	查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度
	不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量
	
	
	
	A
	
	

	建筑外墙装修
	建筑幕墙
	查看设置情况，查看竖向、水平的防火分隔措施、防火封堵、开窗情况等
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	建筑外墙装饰
	查看外墙装饰层材料、户外广告牌设置情况等
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	建筑保温
	建筑外墙和屋面保温
	核对保温材料的燃烧性能和防火保护层厚度、宽度以及电气线路穿越或敷设时的防火保护措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	


 验收人员：                                                                                       年    月    日

表2　建设工程竣工消防验收基本情况记录表（消防设施部分）    编号： 
	工程名称
	
	工程地址
	
	现场检查日期
	

	建设单位
	
	建设工程消防设计审核意见书/备案凭证文号
	
	联系人
	
	联系电话
	

	工程类别
	□新建  □扩建  □改建（□装修  □建筑保温  □用途变更）
	使用性质
	
	火灾危险性
	

	建筑面积（m2）
	
	占地面积（m2）
	
	建筑高度（m）
	
	层数
	

	项目名称
	结论
	验收人签名
	建设工程竣工消防验收（消防设施部分）结论：

□合格     □不合格：
消防设施检测机构法定代表人（签名）：            

年    月   日

	□资料核查
	
	
	

	□消火栓系统
	
	
	

	□自动喷水灭火系统
	
	
	

	□其他灭火系统
	
	
	

	□灭火器
	
	
	

	□消防电气
	
	
	

	□火灾自动报警系统
	
	
	

	□防烟排烟系统
	
	
	单位类别
	单位名称
	项目负责人签名

	□消防产品现场核对
	
	
	建设单位
	
	

	□其他：
	
	
	设计单位
	
	

	
	
	
	施工单位
	
	

	
	
	
	监理单位
	
	


注：此记录以单栋建筑为单元填写。

表2-1 消火栓系统验收检查记录

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	消火栓系统
	资料核查
	核对竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图
	内容完整，签字盖章齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对工程质量事故处理报告
	内容完整
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对施工现场质量管理检查记录
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对消火栓系统施工过程质量管理检查记录
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对消火栓系统质量控制检查资料
	
	
	
	
	C
	
	

	
	供水水源
	核对室外给水管网的进水管管径、供水能力，消防水箱、消防水池设置位置、容量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）
	
	
	
	
	A
	
	

	
	室外消火栓
	查看数量、设置位置、标记，
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试压力、流量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	消防泵房
	查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试应急照明
	正常照度
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看备用电源、自动切换装置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	消防水泵
	查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态
	符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标记
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看吸水方式
	自灌式引水或其他可靠的引水措施
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试启泵按钮的功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试水锤消除设施后的压力
	消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3～1.5倍
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试消防气压给水设备
	系统气压下降到设计最低压力时，压力变化信号启动稳压泵
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看消防水泵启动控制装置
	置于自动启动档
	
	
	
	C
	
	

	
	管网
	查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看管网不同部位安装闸阀、止回阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看设置的支架、吊架和防晃支架
	
	
	
	
	C
	
	

	
	室内消火栓
	查看同层设置数量、设置位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看消火栓规格、型号
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防竖管设置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看标记及消火栓箱组件
	标记明显、组件齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	水泵

结合器
	查看数量、设置位置、标记，测试充水情况
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	系统功能
	在屋顶层（或水箱间内）消火栓和首层消火栓做试射试验（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）
	流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试启泵按钮动作情况
	应启动消防水泵，并应有反馈信号显示
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试消防水泵启动情况
	应有反馈信号显示
	
	
	
	B
	
	


验收人员：                                                                             年     月    日
表2-2 自动喷水灭火系统验收检查记录

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	自动喷水灭火系统
	资料核查
	核对竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图
	内容完整，签字盖章齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对工程质量事故处理报告
	内容完整
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对施工现场质量管理检查记录
	符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对自动喷水灭火系统质量控制检查资料
	
	
	
	
	C
	
	

	
	供水水源
	核对室外给水管网的进水管管径、供水能力，消防水箱、消防水池设置位置、容量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防泵房
	查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试应急照明
	正常照度
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看备用电源、自动切换装置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	消防水泵
	查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态
	符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标记
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看吸水方式
	自灌式引水或其他可靠的引水措施
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试水流指示器、压力开关等信号装置的功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试水锤消除设施后的压力
	消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3～1.5倍
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试消防气压给水设备
	系统气压下降到设计最低压力时，压力变化信号启动稳压泵
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看消防水泵启动控制装置
	置于自动启动档
	
	
	
	C
	
	

	
	报警阀组
	查看设置位置及组件
	位置正确，组件齐全并符合产品要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试系统流量压力检测装置
	系统流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看水力警铃设置位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强
	位置正确，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试雨淋阀
	打开手动试水阀或电磁阀，雨淋阀组动作可靠
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看控制阀状态
	锁定在常开位置
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	管网
	查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看管网排水坡度及辅助排水设施
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试干式系统、预作用系统的管道充水时间
	干式喷水灭火系统管网容积不大于2900L时，系统允许的最大充水时间不应大于3min；如干式喷水灭火系统管道充水时间不大于1min，系统管网容积允许大于2900L。预作用喷水灭火系统的管道充水时间不应大于1min。
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看报警阀后的管道
	不应安装其他用途的支管或水龙头。
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	喷头
	查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头
	应采取防护措施
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看有碰撞危险场所安装的喷头
	应加设防护罩
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看备用喷头
	各种不同规格的喷头均应有备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个
	
	
	
	C
	
	

	
	水泵

结合器
	查看数量、设置位置、标记，测试充水情况
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	系统模拟灭火功能试验
	测试报警阀、水力警铃动作情况
	报警阀动作，水力警铃应鸣响
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试水流指示器动作情况
	应有反馈信号显示
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试压力开关动作情况
	应启动消防水泵及与其联动的相关设备，并应有反馈信号显示
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试雨淋阀动作情况
	电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试消防水泵启动情况
	应有反馈信号显示
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试干式系统加速器动作情况
	应有反馈信号显示
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试其他联动控制设备启动情况
	应有反馈信号显示
	
	
	
	B
	
	


验收人员：                                                                             年     月    日
表2-3 泡沫灭火系统验收检查记录

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	泡沫灭火系统
	资料核查
	核对竣工验收申请报告、经批准的设计施工图、设计说明书、设计变更通知书、竣工图
	内容完整，签字盖章齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对系统组件和泡沫液的市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证、泡沫液现场取样由具有资质的单位出具检验报告、材料的出厂检验报告与合格证、材料和系统组件进场检验的复验报告
	真实有效
	
	
	
	A
	
	

	
	
	核对系统组件的安装使用说明书
	完整齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对施工许可证（开工证）和施工现场质量管理检查记录
	符合《泡沫灭火系统施工及验收规范》要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对泡沫灭火系统施工过程检查记录及阀门的强度和严密性试验记录、管道试压和管道冲洗记录、隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对泡沫灭火系统质量控制资料核查记录
	
	
	
	
	C
	
	

	
	施工质量
	查看泡沫液储罐、泡沫比例混合器（装置）、泡沫产生装置、消防泵、泡沫消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等系统组件的规格、型号、数量、安装位置及安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看管道及管件的规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看固定管道的支、吊架，管墩的位置、间距及牢固程度
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝的处理措施
	应采取保护措施
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看管道和系统组件的防腐措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求。
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防泵房的位置和耐火等级、水池或水罐的容量及补水设施、天然水源水质和枯水期最低水位时确保用水量的措施、水位指示标志
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看电源负荷级别、备用动力的容量和电气设备的规格、型号、数量及安装质量，进行动力源和备用动力的切换试验
	
	
	
	
	A
	
	

	
	系统功能
	进行低 中倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验
	喷射泡沫的时间不应小于1min，实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数及到达所选防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转化时间，符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	进行高倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验
	喷射泡沫的时间不应小于30s，实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间，符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	


验收人员：                                                                             年     月    日
表2-4 气体灭火系统验收检查记录

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	气体灭火系统
	资料核查
	核对竣工验收申请报告、经批准的设计施工图、设计说明书、设计变更通知书、竣工图
	内容完整，签字盖章齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对成套装置与灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件，灭火剂输送管道及管道连接件的产品出厂合格证和市场准入制度要求的有效证明文件，以及系统中采用的不能复验的产品，生产厂出具的同批产品检验报告与合格证
	真实有效
	
	
	
	A
	
	

	
	
	核对系统及其主要组件的使用、维护说明书
	完整齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对施工现场质量管理检查记录
	符合《气体灭火系统施工及验收规范》要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对气体灭火系统工程施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对气体灭火系统工程质量控制资料核查记录
	
	
	
	
	C
	
	

	
	防护区或保护对象与储存装置间
	查看防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看防护区安全设施的设置，如防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置，防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志，无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置，门窗设有密封条的防护区的泄压装置，专用的空气呼吸器或氧气呼吸器
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看火灾报警控制装置及联动设备
	
	
	
	
	A
	
	

	
	设备和灭火剂输送管道
	查看灭火剂储存容器的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志，以及灭火剂储存容器的安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求。
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测量储存容器内的灭火剂充装量和储存压力
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看阀驱动装置的数量、型号、规格和标志，安装位置，气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力，以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处、驱动气瓶的机械应急操作装置、现场手动启动按钮
	驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处，均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志；驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封；现场手动启动按钮应有防护罩
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向
	
	
	
	
	A
	
	

	
	系统功能
	进行模拟启动试验
	延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求；有关声、光报警信号正确；联动设备动作正确；驱动装置动作可靠
	
	
	
	A
	
	

	
	
	进行模拟喷气试验
	延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求；有关声、光报警信号正确；有关控制阀门工作正常；信号反馈装置动作后，气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常；储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏；试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上，且应能从每个喷嘴喷出
	
	
	
	A
	
	

	
	
	对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验
	切换正常，并按模拟喷气要求进行
	
	
	
	A
	
	

	
	
	进行主、备用电源切换试验
	切换正常，并按模拟启动要求进行
	
	
	
	A
	
	


验收人员：                                                                             年     月    日
表2-5 建筑灭火器验收检查记录

	单项

名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要

程度
	是否合格
	

	建筑灭火器
	灭火器配置
	查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	产品质量
	查看灭火器的外观质量，查验有关质量证书
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	灭火剂相容性
	查看灭火器配置设计文件和灭火器铭牌
	在同一灭火器配置单元内采用不同类型灭火器时，其灭火剂应能相容
	
	
	
	A
	
	

	
	设置点
	测量灭火器设置点距离
	符合消防技术标准和消防设计文件要求，应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内，
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看灭火器设置点位置
	附近无障碍物，取用方便、不影响人员安全疏散
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看有视线障碍的设置点
	应在醒目的地方设置指示灭火器位置的发光标志，
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看灭火器箱体正面和设置点附近的墙面
	应有指示灭火器位置的标志
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看设置点的摆放和使用环境
	摆放应稳固。设置点应通风、干燥、洁净，其环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。设置在室外和特殊场所的灭火器应采取相应的保护措施
	
	
	
	B
	
	

	
	手提式灭火器的设置
	查看设置位置
	宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，或干燥、洁净的地面上
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看灭火器箱设置点
	灭火器箱不应被遮挡、拴系或上锁
	
	
	
	B
	
	

	
	
	开启灭火器箱门
	开启应方便灵活，其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度应不小于175°，翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度应不小于100°
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测量挂钩、托架静荷载
	不应出现松动、脱落、断裂和明显变形
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看挂钩、托架安装质量
	应保证可用徒手的方式便捷地取用手提式灭火器。当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时，应保证可任意地取用其中一具
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看设有夹持带的挂钩、托架打开方式
	夹持带的打开方式应从正面可以看到。打开夹持带时，手提式灭火器应不掉落
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看嵌墙式灭火器箱及灭火器挂钩、托架的安装高度
	手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m，底部离地面距离不小于0.08 m
	
	
	
	C
	
	

	
	推车式灭火器的设置
	查看设置场地
	宜设置在平坦场地，不得设置在台阶上。在没有外力作用下，推车式灭火器不得自行滑动
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看固定措施
	不得影响其操作使用和正常行驶移动
	
	
	
	C
	
	


验收人员：                                                                                             年  月  日

表2-6 消防电气验收检查记录

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	消防电气
	资料核查
	核对竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图
	内容完整，签字盖章齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对工程质量事故处理报告
	内容完整
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对施工现场质量管理检查记录
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑电气施工质量验收规范》要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对消防电气施工过程质量管理检查记录
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对消防电气质量控制检查资料
	
	
	
	
	C
	
	

	
	消防电源及其配电
	核对消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘、阀门等消防设备用电的负荷等级
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防用电设备供电回路、配电设备标志、配电线路敷设方式及防火保护措施
	消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应有明显标志，其配电线路的敷设及防火保护符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电切换装置，主备电源切换测试
	应在最末一级配电箱处设置自动切换装置，切换正常
	
	
	
	B
	
	

	
	自备发电设备
	查看发电设备的规格、型号及功率
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看设置位置及燃料配备
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	发电设备启动测试
	启动方式、供电时间符合消防技术标准和消防设计文件要求，且运行正常
	
	
	
	A
	
	

	
	其他备用电源
	EPS或UPS等
	供电时间和容量符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	火灾应急照明和疏散指示标志
	查看类别、型号、数量、设
置场所、安装位置、间距
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试应急功能
	转换时间、状态指示灯、照度和供电时间符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看特殊场所设置的保持视觉连续的蓄光疏散指示标志
	间距、亮度、持续发光时间符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	


验收人员：                                                                           年  月  日

表2-7 火灾自动报警系统验收检查记录

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	火灾

自动

报警

系统
	资料核查
	核对竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图
	内容完整，签字盖章齐全
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对工程质量事故处理报告
	内容完整
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对施工现场质量管理检查记录
	符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料
	
	
	
	
	B
	
	

	
	布线
	查看布线方式
	应单独布线
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看其敷设方式及相关防火保护措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	火灾报警控制器
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、容量、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	点型火灾报警探测器
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	线型火灾报警探测器
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	红外光束火灾报警探测器
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	吸气式火灾探测器
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	点型火焰探测器、图像型火灾探测器
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	手动火灾报警按钮
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防联动控制器
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	自动状态时的功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	手动状态时的功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防电气控制装置
	查看安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	控制、显示功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	区域显示器（火灾显示盘）
	查看安装质量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	可燃气体报警控制器
	查看安装质量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、容量、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	可燃气体探测器
	查看安装质量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能验收
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防电话
	查看安装质量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防应急广播设备
	查看安装质量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	系统备用电源
	测试容量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试电源工作时间
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防设备应急电源
	查看安装质量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防控制中心图形显示装置
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	气体灭火控制器
	查看安装质量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	防火卷帘控制器
	查看安装质量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、型号、数量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	系统性能及各相关设备控制功能
	系统性能测试
	联动逻辑关系和联动执行情况符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	消火栓的控制功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	自动喷水灭火系统的控制功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	泡沫、干粉等灭火系统的控制功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	电动防火门、防火卷帘、挡烟垂壁的功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	防烟排烟风机、防火阀和防排烟系统阀门的功能测试
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	消防电梯的功能测试
	
	
	
	
	A
	
	


验收人员：                                                                           年  月  日

表2-8 防烟排烟系统验收检查记录

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查

数量
	验收检查情况
	子项评定
	单项

评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	防烟排烟系统
	资料核查
	核对竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图
	内容完整，签字盖章齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对工程质量事故处理报告
	内容完整
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对施工现场质量管理检查记录
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《通风与空调工程施工质量验收规范》要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对防烟排烟系统施工过程质量管理检查记录
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	核对防烟排烟系统的检验报告、合格证及相关材料
	
	
	
	
	C
	
	

	
	系统设置
	查看防排烟的设置部位、系统设置方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	防烟分区的划分和挡烟设施的设置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	自然排烟口（窗）
	查看设置位置、高度、开启控制方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看开口（窗）面积
	
	
	
	
	A
	
	

	
	机械排烟口（阀）
	查看设置位置、高度和数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	电动、手动开启和复位
	
	
	
	
	B
	
	

	
	加压送风口（阀）
	查看设置位置和数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	电动、手动开启和复位
	
	
	
	
	B
	
	

	
	防排烟

风机
	查看设置位置和数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看种类、规格、型号
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看室外进风口与室外排烟口的设置位置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试主备电源切换
	自动切换正常
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试风机启停
	启停控制正常，有信号反馈
	
	
	
	A
	
	

	
	管道（竖井）
	管道材质
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	防火阀、排烟防火阀
	核对合格证明文件
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看设置位置、数量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	电动、手动关闭和复位
	
	
	
	
	B
	
	

	
	系统功能
	报警联动,查看风机启停
	正常启停，并应有信号反馈显示
	
	
	
	A
	
	

	
	
	报警联动，查看防火阀、加压送风口（阀）、排烟口（阀）动作情况
	动作正确
	
	
	
	B
	
	

	
	
	报警联动，查看风口气流方向，实测风速、风压
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	


验收人员：                                                                          年  月  日

表3   消防产品现场核对记录表

                  编号：
	产品名称
	检查内容
	检查部位
	检查数量
	检查结论
	不合格事实描述
	核查人签名

	消防电气控制装置
	产品名称、型号、制造商名称与消防产品质量合格证明文件是否相符
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防电动装置
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防设备应急电源
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防应急广播设备
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防电话
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	火灾探测器
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	手动报警按钮
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	火灾报警控制器
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	火灾显示盘
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防联动控制设备
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	火灾警报装置
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防水泵
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	稳压泵
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	增压泵
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	气压水罐
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防水泵控制柜
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防水泵接合器
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	室内消火栓
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	启泵按钮
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	室外消火栓
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	报警阀组
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	水流指示器
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	喷头
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	压力开关
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防信号闸阀 
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防电磁阀
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防信号蝶阀
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防信号截止阀　
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防闸阀
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防蝶阀
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防球阀
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防截止阀
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	消防应急灯具
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	防火门
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	防火窗
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	防火卷帘
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	

	其他
	
	
	
	□符合 □不符合
	
	


PAGE  
1

