[image: image1.png]ERE . CH

o H

MR B K S

T H &8
I X AEA

. BRAFA
ESC N N

HHE . SER

B S ER

BH L




[image: image34.png]


[image: image35.png]



[image: image36.png]



[image: image37.png]



目   录

第一章、工程基本概况及编制依据
一、编制说明

二、编制依据

三、工程基本概况

第二章、施工部署及施工准备

一、施工总体目标

二、施工准备

三、施工程序

第三章、组织机构

一、组建项目组

二、施工管理

三、工程主要管理人员

第四章、施工组织及施工计划

一、本公司管理组织机构图

二、施工现场组织图

三、施工调度

四、施工进度计划

第五章、施工方法

一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统

二、火灾自动报警系统及联动控制系统

三、应急照明、疏散指示系统

第六章、安全管理保证措施

一、确保品质管制的技术组织措施

二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施

三、确保文明施工的技术组织措施

四、确保工期技术组织措施

五、降低成本控制措施

六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施

七、主要部位质量通病及防治办法

第七章、系统主要工作流程

一、火灾自动报警系统

二、自动喷淋灭火系统

三、消火栓给水系统

四、应急照明系统、疏散指示系统

第八章、工程项目竣工验收

一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据

三、竣工验收的标准

四、竣工验收的范围

五、验收程序

第九章、成品及设备的保护措施

第十章、售后服务承诺

一、售后服务承诺的具体内容

资源配备计划

附表

[image: image38.png]


第一章工程基本概况及编制依据
一、编制说明
本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质
量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程 “优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。

二、编制依据
1 、依据*********提供的施工图 。

2 、主要法规 :

(1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法
(2) 中华人民共和国安全生产法
(3) 中华人民共和国环境保护法
(4) 建设工程质量管理条例
3 、主要规程、规范 :

(1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92
(2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96

(3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003

(4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

(5) 室内消火栓系统检验规程 DB21 / T1206-2003
（6）气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-97

三、工程基本概况
1. 工程名称:*******消防安装工程 。
2. 工程地点: ***********。

3. 工程概况: 本工程项目一期。一号（W一1）仓库、4号（W一1）仓库、综合楼、门卫室、配电室。

4．工程工期要求 ：日历天数90天。
5. 施工内容: 室内消火栓系统、自动喷淋系统、消防报警系统、气体灭火系统、应急照明系统、房顶水箱、（但不含两水池进水管及制作和安装）。室外消防环网。


6．工程承包方式 : 消防设备材料采购安装工程。

7. 质量要求 : 达到国家施工验收合格标准。
第二章  施工部署及施工技术准备
一、施工总体目标
********项目消防安装工程。设备材料品牌优选生产厂家、施工质量、工期、安全生产及文明施工各项措施都会对整个工程起到至关重要的行用 ,我公司将其列为重点工程 ,给予高度重视 ,决心在以往施工经验基础上,巩固成绩 ,坚持我公司的质量方针，运用科学管理 , 制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施 ,大力采用新技术、新工艺和新材料 ,以科技推动生产 ,降低成本 ,满足使用功能需要 ,在施工过程中 ,同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作 ,实行项目经理管理 ,实施ISO9001: 2000 质量保证体系。实行目标管理 ,精心组织施工 ,确保优质、高效、高速、安全、文明施工。为此我公司制定以下项目标 :
1、 质量目标
进货验证率 : 每批进厂原材料和设备均按检验规定进行验证达标

各分部工程检验一次合格率 : 合格
消防分项工程内部验收合格率 : 合格
消防分项工程竣工验收合格率 : 合格；

顾客投诉工程质量问题 : 24 小时内派人到现场解决 。

2. 其他各项目标
(1) 工期 : 确保    90日历天内完成招标规定的全部工程项目。

(2) 质量 : 分部分项工程全部合格。
(3) 安全 : 严格执行《安全生产条理条列》无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌事故。
(4) 文明施工 : 达到文明施工工地标准。
3. 质量方针 
本公司严格执行《建筑法》、《安全生产管理条例》法律法规及消防施工验收规范，在任何时间和场合向业主提供精心施工的消防工程精品 ,以满足业主所签订合同的需求 ,保证工程使用安全可靠 ,履行我们的全部承诺 ,并通过持续改进、追求卓越 ,使消防工程质量水平达到国内同行业的前列。
二、施工准备

1. 技术准备

(1)组织专业人员熟悉图纸 ,对图纸进行审查 ,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图 。各专业相互联系对照,发现问题,提前与建设单位、设计单位协商 ,参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸会审。
(2) 编制工程预算,根据施工图纸，计算分部分项工程量,按规定套用施工定额,计算所需材料的详细数量、人工数量、机械台班数。以便做进度计划供应计划。更好地控制成本,减少消耗。
(3) 根据项目施工的内容,拟定加工及定货计划。
(4) 做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前,均需进行技术交底,技术交底是施工企业技术管理的一个重要制度,是保证工程质量重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数,以便科学地组织施工和工序、工艺进行施工。
技术交底采用三级制 ,即项目经理至工程技术负责人至各专业班组长 ,交底均有书面文字材料及图表,级级交底签字,工程技术负责人向班组长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关健部位的质量要求,操作要点及注意事项等进行详细的讲述交底,班组长接受后组织工人进行认真讨论,全面理解施工意图,确保工程的质量和进度。

2. 生产准备
(1)材料设备均应根据实际情况制定好《采购计划》、《采购单》、《临时采购单》分批进场，经检验合格后办理入库登记手续。同时加强防盗、防火管理。

(2) 施工机具设备均齐备完好（详见施工组织设计---设备表）。

(3) 施工现场用电、水由甲方提供 ,采用三项基本原则 : 一是必须采
用TN-S 接地 , 接零保护系统 ； 二是必须三级配电管理系统；三是必须采用两级漏电保护和两道防线。

(4) 组织施工管理人员及劳动力调配入场 ,满足施工要求。

(5) 提前做好预制、预埋件的加工工作。
3. 现场规划

根据现场实际情况 ,结合消防施工要求 ,临时设施如下 :


临时设施用房表
	序号
	名  称
	单位
	数量
	面积

	1
	办公室
	间
	1
	20m2

	2
	仓 库
	间
	1
	60m2

	3
	加工车间
	间
	1
	120m2

	4
	工人宿舍
	间
	1
	80㎡


三 .施工程序
1. 火灾自报警系统：

图纸索取——技术交底一一材料进场检验、报验一一预留预埋一一穿线、校验测试绝缘一一进货进场部件设备检验一一部件设备安装一一系统设备连接校验测试一一系统编程及联动运行试验一一 竣工验收。

2 、自动喷水灭火系统
图纸会审技术交底一一进场的材料、组件、设备、管材、管件验证一一预留预埋除锈防腐一一标高、坡度确定、支吊架制作安装一一 管网制作安装一一管网水冲洗试压一一泵房设备、水箱间设备一一湿式报警阀、水流指示器、安全信号蝶阀、喷头、排气阀、控制阀、节流装置、减压孔板、水泵接合器一一系统冲洗试压一一系统调试与火灾自动报警系统联锁动作试验一一管道防腐处理色环、标涂一一竣工验收。

3. 消火栓给水系统
图纸会审技术交底一一检查预留预埋一一进场材料检验一一标高确定一一支吊架制作安装一一管道制作安装一一管网冲洗试压一一消火栓箱、栓及泵房设备安装一一系统冲洗式压一一水枪、水带安装一一系统调试一一管道防腐处理色环、标涂一一与自动报警检测一一竣工验收。
4．气体灭火系统

图纸会审技术交底一一检查预留预埋一一进场材料检验一一灭火剂贮存容器的安装一一集流管的制作安装一一选择阀的安装一一阀驱动装置的安装一一灭火剂输送管道的施工一一灭火剂输送管道的吹扫、试验和涂漆一一喷嘴的安装一一调试一一竣工验收。

第三章组织机构
一、组建项目组
本工程委派我公司实践经验丰富和管理水平高的人员担任项目经理,由技术负责人、施工组长、安全管理员、设备材料保管员、质检员组成项目组,在建设单位、监理单位指导下，负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策 , 对施工要素实施全过程的动态管理。
作业层人员的配备:施工入员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的正式工和合同工,分工种组成作业班组，挑选技术过硬，思想素质好的正式职工带班。

[image: image39.png]



二、施工管理

在工程施工阶段,项目组对工程全面负责。制定职责如下 :

1 、项目经理职责 :

负责整个工程系统管理 ,人员调动、技术支援、协调与甲方及其他管理部门关系 ,签定工程联系单 ,组织工作人员编制工程的进度计划表 ,指导现场工程人员施工 ,工程结速后组织有关人员进行最后的验收。
2 、质量管理职责 :

负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理 , 监督各部门的质量落实情况 ,并参与甲方、监理的与本工程有关的工程验收工作。
3 、工程主管职责 :

负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理。负责施工现场及施工人员的安排、带领施工人员规范施工,作好施工记录,负责工程中的具体技术问题解决,向项目经理及公司汇报施工完成情况 ,签字负责。
4 、材料供应职责 :

根据施工队长工程进度、工程主管提出材料 ,及工具等采购要求 ,交项目经理批准 ,填写材料申购单 ,交公司采购或现场采购。
5 、技术部职责 :

负责施工图纸技术交底 ,经项目经理、工程主管内部交底 ,确保工期及施工进度。
6 、核算部职责 :

负责施工过程更改，竣工核算工程量及竣工图纸的绘制，完成竣工决算，此工作由工程主管、项目经理及施工队长完成。
7 、资料员职责 :

负责施工过程技术资料、图纸、工作联系函、隐蔽工程记录、质量评定表、 监理会议纪要、施工记录内容等相关文件汇总分类。
8 、安全员职责 :

负责施工场、生活区等临时用电的保护,用电设备安全规范操作等进行定时检查 ,发现隐患及时改正,督促施工人员安全施工,负责施工过程中的安全生产,制定安全治安条例,加强安全培训,确保纪律严明。 
9 、后勤处职责 :

负责现场工人员的生活等方面的后勤服务。
10 、综合处职责 :


协调各个部门人员之问的关系及现场其它情况。
工程主要管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	专业
	备注

	 一.部门
	

	 1.项目主管
	
	项目负责人
	工程师
	电子技术
	

	 2.其他人员
	
	技术负责人
	助工
	建筑安装
	

	 二.现场
	

	 1.项目经理
	
	项目经理
	一级建造师
	机电安装
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 2.材料管理
	
	供应部
	
	机电
	

	 3安全管理
	
	安全员
	
	电子技术应用
	

	 4.计划管理
	
	财务
	会计师
	
	

	 5.质量管理
	
	水施队长
	
	消防给水
	

	 
	
	电气队长
	
	消防电气
	


   第四章  施工组织及施工计划

一、本公司管理组织机构图

二、施工现场组织图
三、施工调度
为了保证工程施工的顺利进行和按时达到目标 ,及时解决施工中出现的问题 ,迅速而准确的传达项目经理决策 ,建立以项目经理为核心的调度体系 ,及时反馈上级职能部门。业主意见及施工中出现的问题 ,以便及时的贯彻落实下去 ,调度体系运转情况如下 :

1. 组成以项目经理为核心的调度体系 ,参加施工的所有管理人员为成员。
2. 定期召开有业主设计单位及监理单位的协调会议,解决施工中出现的问题。
3. 每星期召开班组长管理人员会议,了解整个项目的进度、成本计划、质量、安全、文明施工执行情况。
4. 协调好各专业工作 ,组织好分部分项工程的施工衔接 ,合理穿插流水作业 ,保证合理工期。
5. 监督检查施工计划和工程合同的执行情况 ,使人力、物力、财力定期按比例投入本工程 ,并使其保持最佳调节状态 ,保证施工正常进行。
6、劳动力组织：根据本工程的具体情况和施工工期的要求 ,劳动力的准备投入( 详见附表 ) ,各工种人员按项目经理的安排进场。

四 .施工进度计划 ：

我公司,将投入人力、物力按甲方提出的竣工时间,保证工期 ,不影响工期。
本工程计划工期90天 , 包括节假日和休息日，开工时间以开工报告为准。


( 详见施工进度计划表)

第五章施工方法

依据消防施工验收规范及相关规程 ,通过实际施工的经验编制本程施工方法及工作流程。
一 、 自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 :

(1) 、对管子、管件以及支架的要求

A、管子、管件,各种支吊架所用的材质、规格、型号等应符合设计要求 , 应使用带有生产厂家合格证或经有关部门认可的产品 。

B、管网所用镀锌钢管、镀锌无缝钢管等 ,管子表面应无裂纹、缩孔、夹渣重皮等缺陷 ,管子的尺寸偏差应符合部颁和国标要求。

 C、管子、管件施工前应清除管内外的脏物异物。
(2) 、管道的施工
A、采取集中预制与现场组对装配的方式进行安装 ,同时结合土建工程的实际情况,定出必要的活口,然后进行统一下料套丝,组对装配,但需注意按部位进行预制并编号,以免安装中出错,应注意做到 :
a 、当管道采用螺纹连接时 :

1) 、管子采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺。
2) 、加工的管螺纹密封面应完整、无损伤、毛刺韧、无老化变质或分层现象 ,表面无损坏、皱纹等缺陷 ,尺寸偏差应符合标准要求。

3) 、弯头上不得采用补心 ( 活接头 ), 管道变径时 , 应避免采用补心,如必需补心时 ,三通上只能用 1 个 ,四通不超过 2 个,直径大于50mm 的管内不得采用补心。

4) 、螺纹连接的密封填料应均匀附者在管道的螺纹部份,拧紧螺纹时,不得将密封材料挤入管内,连接后,应将外部清干净。

5) 、法兰密封面应平整光洁,以及有毛刺及径向沟槽 ,凹面法兰能自
然嵌合,嵌合面的高度不得低于凹槽的深度。

b 、当管道采用焊接时 :


1 ) 、焊工应取得合格资格证。
2) 、管道焊接头口的坡口型式、尺寸及组件选用时应能保证焊接质量和减少焊接变形,并尽量做到填充金属砂，防止焊料进入管子内壁。

3) 、焊接弯头的周长偏差不应超过土±4mm, 端面与中心线的垂直偏差不大于管材外径的l% 且不大于 3mm。
4) 、焊接完毕,应清除管道口上熔渣及其焊接残留杂质,外观检查不
允许焊缝表面有裂缝、气孔、夹渣、熔合性飞溅飞、咬边、凹陷、 接头坡口错位等现象。

c 、当管道采用沟槽连接时 :

1) 、管道切割表面平直,套丝管口平整,无乱丝、坏牙现象如有断丝或缺丝,不大于螺纹全扣数的10% 。
2) 、安装管件时,按旋紧方向装好,不倒回,安装后外露牙数为 2——3 螺纹，并及时清除剩余填料。
3) 、螺纹间的填料: 采用油麻丝和白厚漆、聚四氟乙烯生料带或密封胶 ,不能把填料从管端下垂挤入管内,以免堵塞管路。
4) 、被破坏的镀辞层表面及管螺纹露出部份,均做防腐处理。

 B、主管安装应尽可能地垂直,每米允许偏差应小于 2mm，每层距该层地面1.5-1.8 米处,应对主管设一管卡,将管道固定牢靠。

 C、管道安装应符合设计要求,管道中心与建筑结构的最小距离
应符合下表要求 :
	 通径mm
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	 距离mm
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	125
	150
	200


D、管道固定采用的管道支架飞吊架和防晃支架的间距应满足下表要求 :
	通径mm
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	距离mm
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	6.0
	8.0
	8.5
	7.0
	8.0
	9.5
	11
	12


设置吊架或支架的位置应不影响喷头的喷水效果。一般吊架与喷头的距离不宜小于 30mm 与末端喷头的距离不应大于 75mm。 支管每段管上至少设置一个吊架 ,相邻两喷头间的管段上应设一个吊架 , 当喷头间距小于 180cm 时支吊架可隔段设置,但吊架的距离不宜大于3.6mm 。
在通径≥50mm 时每段配水干管至少应设一个防晃支架。管子过长或改变方向,必需增设防晃支架。立管应在其底部、顶部设置防晃支架,同时隔层设立。
E、管道穿过楼板、墙时 , 若事先未预留孔洞的话，可用 DZ-l 、 DZ-2 型工程钻机在钢筋砼或砖墙上开孔 ,以减少对建筑结构的损伤,然后先作套管,管道焊接缝不得置于管道内,穿墙套管长度不得小于
墙厚,穿楼板套管应高出楼面或地面 40mm。管道与套管之间的间隙一律用防火堵塞严密( 以免火灾时从该处窜火 ,窜烟 ,且平时亦不致使该处楼板受潮 ) 。
F、埋地管段均应采取防腐措施,地上的消防管道应涂上 EPDXY底漆一道和红色 PU 面漆两道为明显标志。
G所有支管都应做出斜向其最末端用水点的坡度 ,并在适当位置用钩钉固定,钩钉问距不宜太大,以免运行中产生水锤和噪音。与阀门、连接以及其他需要拆卸的地方,都应加活接头,与阀门连接的管子焊接不宜过长，一般在 7-8 扣之间即可,上紧阀门时,一般应使用活动扳手,以免在阀门上留下伤痕造成损坏。
H、管道安装敷设中断时,应临时用塞子或管堵头将敞口封闭。 
R、配管顺序一般应从进户管开始,由主管到支管,从大管到小管进行,装到水嘴或喷头时,接口处宜用管堵临时堵死,及时完成试压,待土建完成墙壁、天棚的粉刷和油漆后 ,再装上水嘴或喷头等。
(3) 、管道涂漆
A、附属设施及其绝缘保护层表面的油漆 ,既起保护作用 ,可装饰美化工程系统 , 故必须认真对待 , 严格把关。
B、所用全部涂料应具有制造厂家的合格证明书 ,使用前应经业主营建部认可,不得采用过期涂料。
C、涂漆工作应在管道菜统试压合格后进行,事先将被涂刷表面的铁锈、焊渣、毛刺、水等清除掉。
D、涂漆工作宜在5—40°C 的环境温度下进行,并应采取切实有效
的防火防冻或防雨措施。


E、各种管道保护层表面油漆的颜色按国家及消防有关规定执行。
(4) 、喷头的安装
A、安装前的检查选用的喷头型号、规格应符合设计要求。喷头的色标必须明显,且符合规定的色标温级。喷头的商标、型号、制造年月及
制造厂等标志要齐全。喷头外观无加工缺陷和机械损坏,螺纹密封面要平整、光滑 , 其尺寸公差应符合现行标准 。 
B、喷头的安装为上喷。快速响应喷头68℃ 
C、安装喷头所用的弯头、三通宜用专用管件。 
D、喷头安装应采用工厂配备的专用扳手。 
E、喷头安装时应按设计规范要求确保溅水盘与吊顶、门、窗、
洞口和墙面的距离。喷头的水平和垂直距离如下表所示 :

	水平距离
	15
	22.5
	30
	37.5
	45
	75
	75
	≥90

	最小垂直距离
	7.5
	10
	15
	20
	23.5
	31.8
	38.6
	45 



(5) 、阀门安装前的准备
自动喷水灭火系统用有闸阀、止回阀、电动蝶阀、报警控制阀、 安全信号阀、比例减压阀、安全阀、排气阀等 ,安装前应分别作以下的检验与试验。

A、外观检验
有关阀门要按出厂设备组件清单,检查组件是否齐全完好,且有制造厂的合格证。阀门及组件外观检查应有清晰的铭牌及标志不得有任何加工缺陷和机构损伤。

报警控制阀的阀瓣组件和操作机构应已进行清洗 ,且动作灵活可靠 ,无卡涩现象。水力警铃的铃锤应转动灵活。
B、必要的试验
安装使用前,报警阀应能通过 4.8Mpa 压力的强度试验和 2.4Mpa压力的严密性试验。

安装使用前,控制阀进行 2.4Mpa压力的强度试验和 1.6Mpa压力的严
密性试验。
(6) 、报警阀的安装
A 、报警阀应在主要管网安装完毕后进行。
B 、湿式报警阀的安装应符合以下要求。报警阀及其组件应先安装报警阀与消防主管的连接 ,并保证水流方向一致,再进行报警阀辅助管道的连接。

报警阀应安装在明显并便于操作的地点,距地高度一般为 1.2m左右 , 两侧距墙不小于 O.5m， 正面距墙不小于1.2米


安装报警阀的室内地面应采取相应的排水措施 ,应确保报警阀前后管道中能顺利充满水,水力警铃不发生误报警。每一个水流指示器为一个报警分区 ,每一个报警分区应安装一个检测装置。
(7) 、系统附件的安装 
A、水力警铃

水力警铃应装在公共通道或有人的值班室,且应安装检修、测试用阀门和 20mm 滤水器。水力警铃与报警阀采用镀锌管连接,当通径为15mm 时,其长度不应大于20m,连接管必须畅通,无锈蚀,水轮转动灵活,应确保其启动压力不小于4Pa。

B、水流指示器
水流指示器在管道试压冲洗后方可安装,一般应安装在分区安全信
号阀后管道上,其尺寸必须与管径相匹配。

水流指示器的浆片、膜片一般宜垂直于管道,其动作方向和水流方向一致。

水流指示器的浆片、膜片动作灵活,不允许有任何磨擦接触,且要求无渗漏。

C、控制阀
系统安装的闸阀、安全信号阀、蝶阀等控制阀,应注意安装方向正确 , 阀内清洁无堵塞,无渗漏,安全信号阀应靠近水流指示器安装,且与水流指示器问距不小于500mm。


D、自动排气阀
自动排气阀应在管道系统试压冲洗后安装于立管顶部或配水管的末端,不应有渗漏现象。

E、节流装置和减压孔板
节流装置和减压孔板应安装在公称通径不小于50mm 的水平管段上 , 孔板安装在水流转弯处下游一侧的直管上,与弯管的距离不小于所在管段通径的两倍压力开关宜竖直安装在通往水力警铃的管道上,并不允许在安装中拆动。
(8) 、室内消火栓的安装
安装室内消火栓,消火栓带灭火二具组合套箱、栓口应朝外,阀门中心距地面为1.2m,允许偏差 20mm,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。

安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钉或水龙盘上。
(9) 供水设施的安装
A、水泵安装前的检查：系统使用的水泵、稳压泵应有产品合格证和
质量检验技术文件。基础的尺寸、位置、标高和地脚螺栓位置应符合设计
要求,且混凝土基础己达设计强度。设备完整、无损坏和锈蚀等情况 , 管口保护物完好,盘车应灵活 ,无擦壳声音。驱动机走向确认无误后与水泵相连接,由于所配水泵电动机功率较大,安装时应有隔振措施。

B、水泵的找平

水泵找平应以水平分面、轴的外伸部份、底座的水平加工面为基准进行测量，纵横不水平度不应超过 0.1% 。
C、水泵的找正应达到以下要求：泵与电动机间采用联轴器连接。两轴的不同轴度两半联轴器端面间的间隙应符合泵技术文件的规定。主动轴与从动轴找正连接后,盘车检查应灵活。 
D、泵与管道采用法兰连接时,法兰应与管中心线机垂直,两法兰面应平行。连接后应复校找正情况。如不正常应调整。调整时应将泵与管道脱开,以防止杂物进入泵内,损坏泵的零件。

E、吸水管和附件应符合下列要求 :


自灌充水式水泵,吸水管上必须装设控制阀门,并且其直径不应小于泵吸水口直径,控制阀不得采用蝶阀。吸水口宣力口设滤网,水池有杂质时设置固液分离装置。

当水泵及吸水池位于独立的基础上且设有刚性连接管时,吸水管应安装可由浇胶接头等装置以释放应力,每台水泵出水管上应安装闸阀。吸水管水平短管上不应有气囊和漏气现象。

安装压力表应加设缓冲弯管,两者问应装有旋塞,缓冲弯管采用内径不小于lOmm的钢管或内径不小于6mm 的铜管,压力表的量程不小于泵工作压力的2倍。
(10)、层顶水箱和贮水池安装
       屋顶水箱的容积、安装标高与位置应符合设计要求。 
水箱间的主要通道宽度不小于10m,玻璃钢水箱四周应有不小于0.7m的检修通道，水箱顶至建筑结构最低点的净距不及小于 O.6m 。

水池、水箱安装的进、出水管、溢流管、泄水管吸水位指示装置等应符合设计要求。溢流管、泄水管不得与排水系统直接相连。

管道通过钢筋混凝土水箱、水池处,应安装刚性或柔性防火套管 ,管道穿过钢板水箱处宜直接焊接,焊接处应作防锈处理。

水箱应加盖并设有水质防污染措施。水箱内表面使用的防锈、防腐涂料不得影响水质。

(11)、水泵接合器的安装

水泵接合器的组装应按接口、本体及联接管,止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的方向应保证消防水流能从水泵接合器进入系统。
水泵接合器应安装在消防车便于接近之处,且宜设在人行道或非汽车行驶地段，并注明其管辖范围。
地下式水泵接合器井的铸铁井盖上应铸 “ 消防水泵接合器‘ 标志 , 安装时应使接合口处在井盖正下方并且其顶部进水口与井盖底面距 离不大于0.4m 。


地上式水泵接合器应有与消火栓相区别的标志。


墙壁式水泵接合器的位置应按设计安装且距地面不宜低于O.7m, 并与建筑物的门、窗、孔、洞保持不小于 1.0m 的距离。

地下管道应按设计选择材质柔软相应的防腐措施。设计无要求时 , 地不管道外壁应涂沥清冷底油两道后再涂热沥清两道。

(12)、系统调试和清洗

系统安装完毕后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验。
A、水压试验( 应用洁净水进行 ) 。
B、水压强度试验
水压强度试验压力为1.4Mpa 或设计压力的1.5倍,测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时,应将气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测应无泄漏,无变形、无压降。
C、系统严密性试验 
系统严密性试验一般在强度试验合格后进行,其实验压力为设计工作压力,稳压 24 小时,经全面检查,以无泄漏为合格。

系统的水源干管,进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前,单独或与系统一起进行强度、严密性水压试验。

D、气密性试验

气压强度试验后,将压力降到O.3Mpa,稳压24小时,压降不超过 O.OlMpa,即为合格。
E、水冲洗 
对系统进行水冲洗的排放管道的截面不应小被冲洗管道截面 60% 。水冲洗应以不小于 3m/s 的速度和下表所列的流量进行,且水流方向应与火灾时系统运行的水流方向一致 。

系统的地上管道与地下管道连接前应在立管底部加设堵头,然后对地下管道进行冲洗。
水冲洗应连续进行,以出口处的水色,透明度与入口处目测基本一致为合格 。


管道冲洗后应将存水排尽,需要时可用压缩空气吹干或采取其他保护措施。

F、系统调试

     系统调试包括水源测试,消防泵性能试验,报警阀性能试验,排水装置实验， 系统联动试验以及灭火功能模拟试验等。

1) 、水源测试
用压力表、皮托式流量测定管测定,并计算室外水源管道的压力和
流量 ,其应符合设计要求。

2)、 消防泵性能试验
以自动或手动方式启动消防泵,达到设计流量和压力时,其压力表指针应稳定,运转中应无异常声响和振动,各密封部位不得有泄漏现象。
备用电源切换后,消防水泵的运转情况仍应符合上述要求。
3) 、报警阀的性能试验
打开系统试水装置后,湿式报警阀应能及时动作,经延迟器延时5-90s后水力警铃应能准确发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号 , 压力继电器应能接通电路报警,并启动消防水泵。

4) 、排水装置试验
将控制阀全部打开,全开主排水阀并保持到系统压力稳定为止,系统所排放出的水能及时进入排水系统,末出现任何水害,试验方为合格。
5) 、系统联动试验
用感烟探测器专用测试仪输入模拟烟信号后,系统应在15秒内输出报警和启动系统执行信号,并准确可靠地启动整个系统。
用感温探测器专用测试仪输入模拟信号后应在 20 秒内输出报警和启动系统执行信号,并准确可靠地启动整个系统。
试验完毕后填写《系统联动试验记录》。
6)、 灭火功能模拟试验 
灭火功能模拟试验在消防监督部门认为有必要时进行。
二、 火灾自动报警系统及联动控制系统
(1)、配线 
管内或线槽内的穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管内或槽内的积水及杂物清除干净,对于管道可采用以下方法 :

A 、采用 0.25Mpa 的压缩空气吹入己敷好的管子。
B 、采用绑以擦布成拖把状的钢丝在管内来回拉数次。管路清扫后随即向管内吹入滑石粉,并在管子端部安上护线套。 
不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

水平敷设的报警系统传输线路穿管敷设时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。

探测器的“ 十”线应为红色“－”,线应为蓝色 ,联动系统的线 ,其颜色按功能用途区分,相同用途的导线颜色应一致。

导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

导线通过变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20兆欧。
(2)、报警设备的安装
A、火灾探测器的安装
探测器应按设计要求区分的类型选用,并且要逐个进行模拟试验 , 经试验合格后才能使用
a、感烟、感温探测器具体安装位置应符合下列规定 :

1) 、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5 米。
2) 、探测器周围 0.5 米内不应有遮挡物。
3) 、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5 米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。
4) 、在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过15m, 探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
5)、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于 45 度。
B 、探测器底座应固定牢靠,并应使探头报警灯面对从主要入口处便于观察的方向。
C、探测器的端子应根据不同类型,按照功能与极性正确联线 ,其导线连接必须可靠压接,线头搪锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器及底座的外接导线,应留有不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志。

探测器底座穿线孔宜封堵 , 安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
D、模块的安装
模块应按设计要求选用不同类型的模块。 
模块具体安装方式按要求可分 :

1) 、集中放置的模块箱内的安装。
2) 、现场就地模块盒内的安装。
模块安装应固定牢靠,其导线的连接应按信号线电源线之功能正确联线,其导线连接必须可靠压接,线头搪锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
模块在盒和箱内的安装联线后的穿线孔应封堵。 
E、手动火灾报警按钮的安装
手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处,应安装牢固，不得倾斜 ,按钮的外接导线,应留有不小于10厘米的余量,且在其端部应有明显标志。
F、 火灾报警联动控制器的安装
a 、设备安装前土建工作应具备以下条件。
1）、屋顶、楼板施工完毕，不得有渗漏。    

2) 、结束室内地面工作。

3) 、 预埋件及预留孔洞符合设计要求 ,预埋件应牢固。

4) 、门窗安装完毕。

5）、对安装设备有影响的装饰工作全部结束。
b 、火灾报警联动控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5 米,落地安装时,其底端宜高出地坪。0.1--0.2 米 ,控制器应安装牢固 ,不得倾斜,安装在轻质墙上时应采取加固措施。
C 、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求 :

1) 、配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

2) 、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致 ,字迹清晰不易褪色 :

3)、端子板的每个接线端,接线不得超过2根。

4)、电缆芯和导线的端部,应留有不小于20厘米的余量。

5)、导线应绑扎成束。

6) 、导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。
D 、控制器与主电源引入线 , 应直接与消防电源连接 , 严禁使用电源插头 , 主电源应有明显标志。
控制器的接地应牢固 ,并有明显标志其接地电阻应符合以下要求 :
1) 、工作接地电阻值应小于4欧。
2) 、采用联合接地时,接地电阻应小于1欧。
 ⑤、消防控制设备的安装
消防联动控制设备在安装前,应进行功能检查 ,不合格者不得安装。
消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于 2 米，且应采用管卡固定,其固定点问距不应大于0.5米,金属软管与
消防控制设备的接线盒（箱）应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。
消防控制设备外接导线的端部， 应有明显标志。 
消防控制设备盘（柜 )内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。 
⑥、消防对讲电话系统及消防广播系统的安装。
两系统主机的安装可参照火灾报警联动控制器进行安装 。

消防对讲电话插孔的安装可参照手动火灾报警按钮安装。 
消防喇叭的安装可参照消防控制设备的安装。 
⑦、系统接地装置的安装 
工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
当采用联合接地时,应用专用接地干线,由消防控制室引至接地体 , 其线芯截面积不应小于16平方毫米,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。

由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线, 其线芯截面积不应小于4平方毫米。

工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。
(3)、火灾自动报警系统的调试
①、调试前的准备
A、调试前应对系统设备作以下查验
1)、设备的规格、型号、数量、备品备件是否符合图纸设计要求 
2)、检查产品合格证、产品说明书、操作说明书、编程手册等资料是否齐全。
3)、检查设备外观是否完好 , 插接件及连线有无松动与脱接。 
B 、按 GB50166-92 检查系统的施工质量,检查导线的连接、绝缘包扎、配线及金属槽管间的接地跨接等施工质量情况。
C 、检查系统线路,对错线、开路、短路和虚焊等进行处理。
D 、进一步查对以下情况并作必要的妥善处理。
1) 、竣工后的系统配置是否符合设备的技术要求。
2) 、检查原测试的绝缘电阻与接地电阻。
E 、认真阅读产品说明书、操作说明书、编程手册等资料。
F 、火灾自动报警系统的调试应在建筑内部装修和施工结束后进行。
②、调试
A 、调试人员的组成。
调试负责人必须由资深的专业人员担任,所有调试人员应职责分明 。


B 、调试中应特别注意事项

注意强弱电结合部,防止强电窜入弱电,造成人员伤亡和设备损坏事件。

C、调试中应先进行单机通电检查后作系统调试。

1)、通过逐个单机通电检测 , 剔除不报或误报的探测器、手动报警按钮 。


2)、区域机、主机应作以下检查。通电前应作工作接地＼安全接地的检查。

I、自检正常后方可接入报警回路进行报警部分的调试。
II、声光警报器等火灾警报装置先外接直流电源进行功能检查。 
III、火灾事故广播可用外接扬声器或监听扬声器作放音检查。 
IV 、消防控制设备可用三用表,外接灯泡、继电器等进行检查。 
火灾自动报警系统通电后,应按 GB4717的要求进行相关功能检验。

E 、单机调试后进入系统调试
1)、报警回路逐个接入,一个回路调试正常后，再接入下一个回路。

2)、对探测器、按钮等逐个进行检验,排除错号、重号。
3)、根据设计要求,进行控制功能软硬件编程,并在检查控制模块、
联动继电器的动作符合编程指令后,接入控制对象进行联动调试。
4、检查主、备也分别供电时,各项控制和联动功能是否正常 。 
F 火灾事故广播的调试开通

1 ) 测量每个分路电阻,判断和各式各分路是否短路,开路或未接入扬声器。

2) 用磁带播放音乐,由上往下或由下而上依次监听相邻层放音情况。

 固定消防电话和消防电话插孔逐个与消防电话主机进行通话试验。妥善做好调试完后设备的管理工作。

三、应急照明系统、疏散指示系统

该系统由应急照明配电箱、管线、疏散、应急照明灯具组成。

该系统工作原理如下：当配电箱的电源进入疏散指示器、应急照明灯，经过灯内的变压整流器，进入恒流充电器，通过蓄电池和电子开关，进入逆变器，最后到达发光屏。当火灾发生后，消防报警联动控制器一经确认火警，将自动切断非消防电源，电源就由灯内的蓄电池供电，疏散指示器、应急照明灯亮，引导人员紧急疏散，疏散指示、应急照明灯的应急供电时间为：≥90分钟

第六章各项保证措施
一、确保品质管制的技术组织措施

1 、全面质量管理保证体系
为了全面提高公司全体员工的全面质量管理意识,本着一切为用户服务,把用户的利益放在第一位的宗旨,建立和健全质量管理体系,通过经营管理的各项工作,以最低的成本,合理的工期施工,生产出符合设计要求并使用户满意的优质工程和产品,是公司经营活动中的基本观点和基本任务。

为了实现全面质量管理任务达到预期目的,建立和健全全面质量管理保证体系 ( 简称质保体系 )尤为重要 O


2 、建立品质管制体系

(1) 、品质管制体系计划。各管理岗位人员配备齐全 ,职责分明
(2) 、建立质量管理机构
公司在多年的工程施工和经营实践中建立的质量管理机构,直属公司总经理领导,由公司的总工程师任办公室主任,工程部、技术部等有关部门的工程技术人员为主要成员,对质量管理开展全面的工作。质管办的主要任务是:统一组织、协调质量保证体系的活动,编制质量计划并组织实施；检查、督促各部门的质量管理职能；掌握质量保证体系活动动态,协调各环节的关系;开展质量教育、组织群众性的质量管理活动,提高全员质量意识:组织质量管理人员定期或者不定期以及例行的质量检查工作 , 发现问题立即纠正解决。
（3）、制定可行的质量计划 
质量计划是实现质量目标、具体组织与协调质量管理活动的基本手册,也是公司内部各部门、施工经营各环节质量工作的行动纲领,企业的质量计划是一个完整的计划体系,公司质管办在每年的质量计划制定时 , 
部制定有年度计划、季度计划以及月计划。这是指时间方面的质量计划 。 根据公司的各部门及各环节的具体特点和要求,在质量总体计划之外 , 还具体制定了部门、环节( 包括施工项目)的行动计划。但无论是总体计划还是和部门计划,均须围绕着保证质量的全面实现而制定的。计划制定后,各部门均应积极、严格地贯彻、落实、检查,做到既有计划目标,又有实施计划的具本措施。
无论是质量的总体计划或是局部的质量计划,均应报总经理和质管办批准执行,在实施中,则质管办根据计划检查质量计划的实施情况 , 并及时提出总的修正计划 。

所有质量计划,均落实到部门及个人,以明确责任。
(4) 、建立质量信息反馈系统
质量信息是质量管理的根本依据,它反映了产品质量形成过程的动态。公司有关质量管理,在一定的程度上,就是根据信息所反馈的问题,及时采取相应的措施,对施工及产品质量形成过程实施控制。公司在施工过程中 , 如果没有了质量信息，也就谈不上质量管理,从多年的实践中,公司的主要质量信息来源于两部分: 一个外部质量信息；二是内部质量信息。
公司在经营施工过程中以及工程竣工、产品售后期间,均规定由质管办以及各有关部门主动收集征求内、外部的质量信息。外部信息的收集或征求对象一般集中于: 建设单位或产品用户以及原材料供应单位、设备供应单位、构配件供应单位。对有关的协作单位、上级组织的信息也需全面地收集。公司内部的信息一般集中于: 施工工艺 , 各分部、分项工程的质量检验结果以及质量控制中的问题等。
公司外部、内部的质量反馈信息收集有两种渠道: 一是直接反馈给公司有关部门或质管办: 二是质管办或有关部门主动收集。无论哪一条渠道反馈的质量信息 均应及时地反映到公司质管办 , 由质管办准确及时地整理分析、传递质量信息,为质量管理体系的运转提供可靠的依据，并及时加以解决。
(5)、制定质量管理业务标准化制度 
在工程施工中和产品销售的全过程,将经营性、重复性的质量管理业务,由公司质管办专门进行归纳整理，制订出管理制度,并用制度进行依法管理,实现质量管理业务的标准化。这项工作包括: 程序标准化 ; 处理方法规范化；各岗位的业务工作条理化等。
根据公司施工销售等实践 ,我们制订了一整套各工种的操作规程、工艺流程图、技术要求、设备材料销售采购要求等一系列规章制度 ,并要求一切严格照章办事。同时,对出现的质量问题 ,制定了处理的方法 ,以便在处理中实现标准化和规范化。在公司各部门的各个岗位 ,也都刽订了与其适应的、符合高标准的、围绕质量管理要求的岗位责任制。无论制订哪种质量管理制度,均应在公司管理的实际情况并紧密结合国家一系列规范、法规等制度前提下制定出来。
通过标准化,公司各部门和全体员工,都严格遵循统一的制度程序 , 协调一致的行动 ,从而提高了质量 ,保证施工质量和产品销售质
(6) 、加强外协厂商的质量联系 
外购设备、外协件的质量与本企业质量目标的实现影响甚大 ,为此应将外购、外协单位的技术指导、质量管理、职工培训活动纳入本企业的质量保证体系 ,并定期进行协调、检查。
(7) 、建立广泛的群众质量管理网
围绕着企业方针、目标 ，为改进和提高质量、提高经济效益 , 公司组织各工地施工队的职工 ,运用质量管理的科学思想和方法开展与普及质量管理 ,以生产第一线的职工 , 直接接触与关心工程质量 ,提高消
防系统工程的可靠性 ,使公司企业管理方针与目标落实到工地各施工队与班组 , 确保质量方针目标的实现。
(8) 、建立起质量责任制
公司对各职能科室、现场项目部 ,施工现场各班组的每个职工明确在质量工作上的具体任务、责任权利等 , 使广大职工的积极性同质量工作结合起来。

3 、质量保证体系的内容
建立质量保证体系 ,必须和质量保证的内容结合。具体内容和做法如下 :

施工准备过程的质量保证 
①、先期介入。对于业务部门洽谈工程 , 在磋商进入后期阶段时 ,公司的技术部、设备部、工程部的有关工程技术人员都应在此时介入 , 以便全面了解工程全貌 , 包括设备、材料、工程概况、设计的特点、质量要求等等。这样,便能知己知彼, 做到心中有数,为下一步的工作做好了准备。
    ②、严格审查图纸。工程承接下来后 ,在建设单位将有关设图送公司搞工程预算的同时 ,公司便要组织有关部门的技术人员对图纸进行认真的审查 ,以避免设计图纸的差错而给工程质量带来影响。通过对图纸的审查,及早发现错误 ,并采取相应的措施加以纠正。审查时,包括对不合理的设计,提出修改意见送设计部门进行更改。
③、编制好施工组织设计。编制施工组织设计前 ,要反复几次对公司在施工中存在的主要问题和薄弱环节进行认真的分析和研究 ，分析研究工程的特点 ,有针对性地提出防范措施 ,编制出切实可行的施工组织设计 ,以指导今后的施工活动。这项工作可以在以往施工的基础上开展 , 如从项目负责人以及施工人员乃至施工队（组）等各方面的实际情况与工程的难度、技术特点等结合起来进行认真的研究和分析 ,使工程在施工中顺利地进行。

④、搞好技术交底工作。在下达施工任务时必须向项目经理、施工人员甚至全体施工人员 ( 包括工人 ) 进行全面的质量交底 , 把有关图纸吃透 , 使有关人员了解任务的质量特性 , 做到心中有数 , 避免盲目行动。

⑤、严格设备、材料、构配件等的检验工作。从设备、原材料、构配
件等进场开始 , 就应严格把好质量关 ，为工程施工提供良好条件。公司规定 , 对于设备、原材料、构配件等 , 没有产品合格证的一律不进 ; 没有消防准销证的不进 ,并按其它有关规定严格加以控制 ,绝不能让不合格设备、材料以及构配件进入施工现场。为此 ,公司还制订了一套采购、验收等规章制度加以约束。
⑥、施工机械设备的检查维修工作。施工前搞好施工机械设备的检查维修工作 , 使机械设备经常保持良好的技术状态 , 不致发生故障 , 影响工程质量。公司对采用的检测工具如各种仪表仪器等都要求定人保管 , 定期检查 ( 送标准局核检 ) 。避免发生误差而影响施工质量。
(2) 、施工过程质量优劣的形成过程 ,是控制质量的重要阶段 ,如何搞好这一阶段的质量工作直接影响今后的工作质量。在这一阶段 , 公司质量保证工作主要抓下列几项工作。
①、加强施工工艺管理。严格按照审查过的设计图纸、施工组织设计、施工验收规范、施工图集、工艺流程图、施工操作规程施工。
坚持质量标准 ,切实保证各道工序的施工质量。公司根据国标的施工要求,进一步制定了有关施工操作要求,经常对施工人员进行技术培训与考核,不合格的坚决不能上岗作业,并经常予以监督、检查,发现问题立即纠正 , 以保证施工质量。
②、加强施工质量的检查和验收。公司坚持质量检查和验收制度 ,按质量标准和验收规程,对已完工的工程,特别是隐蔽工程及时进行检查和验收。不合格的工程一律不予验收,该返工的坚决返工重搞,绝不留任何隐患,同时做好记录。通过检查验收,促使操作人员高度重视质量问题 , 严把质量关。质量检查采取工人自检、工人或班组之间互检和专业检查相配合的方法。除此之外,我们还采取重要地位每天收工前 突击抽检或施工中抽检的方法,时时把质量放在施工中的。
③、掌握工程质量的动态。根据施工中有关质量问题的记录,定期召集有关人员进行质量统计分析,找出影响质量的主要原因,总结产生质量问题变化的规律。采用这种质量管理的基本方法,就能针对质量波动的规律,采取相应的对策,有效防止质量事故的发生。
④、及时完成竣工图,做好竣工验收工作。公司承接工程的最终目的就是向用户提供合格的消防系统工程,工程的竣工验收,即对工程施工的质量的评定与认可,为对用户负责,为工程负责,必须认真实事求是地绘制竣工图。严格按照有关验收规范,会同业主以及消防监督部门做好竣工验收工作 。
(3) 、使用过程的质量保证
工程交工后的使用过程 ,是质量经受考验的阶段,是否真正达到质量要求,也是对我们所施工的工程质量的检验。我们必须保证用户在规定期限内的正常使用所交工的工程 ,因此,这个阶段我们主要有两项工作要做。
①、及时回访。工程交付使用后,公司质管办及有关部门组织相关人员对用户进行调查回访，认真听取用户对施工质量的意见,收集有关资料,并对用户所反馈的信息进行认真分析研究,从中发现施工的质量问题 , 了解用户的要求,采取措施加以解决,同时认真地整理归档,为以后工程
施工积累宝贵的经验。工程交工时,公司还派专业人员,培训用户对有关设备的基础知识和操作规程进行技术指导,以便正确使用,不致发生故障。
②、保修。对于施工原因造成的质量问题,公司均无偿负责修理,保修期一般为二年,以取得用户的信任。对于设计原因或属用户使用不当造成的质量问题,公司也及时派员协助解决,提供必要的技术服务,保证用户正常使用。不论哪种原因所造成的质量问题,公司都要求对用户的这方面要求,必须在二小时内作出反应 ,并尽快加以解决。

保修期以外,如用户有要求,我们也同样要求有关部门迅速作出决定, 加以解决,尽量使用户满意。

4 、质量保证体系的运行

质量保证体系是一种科学的质量管理方法与工作程序,在正常运行中,我们将它分成四个阶段，八个步骤来实施,并将各个阶段与步骤紧密地结合起来,周而复始地运转。

(1) 、计划阶段
计划是管理的首要职能,也是质量管理的第一个环节。这个阶段 , 需要找出质量问题,分析原因,制订目标、计划以及实施计划的措施等。 这一阶段具体有四个步骤：
第一步 : 分析现状,找出存在的质量问题 :

第二步 : 分析产生质量问题的各种原因或影响因素 ;

第三步 : 找出影响质量的主要因素 ;

第四步 : 制订改善措施,提出行动计划,并预计效果。
为了使质量计划切实可行,在进行过程中公司对下列事项都反复给予明确 :

①、制订计划所采取的措施 ;
②、实施计划所要达到的目的 ;

③、实施计划的地点 ; 
④、组织实施计划的具体负责人与有关人员 ; 
⑤、计划实施的时间以及完成的期限 ;

⑥、实施计划的方法。
(2)、实施阶段
实施计划是一项认真、严肃的工作,计划能否实施,关键是看如何执行计划。实施阶段只有一个步骤 , 即 :

第五步:严格认真的组织计划的实施。
(3)、检查阶段
在这二阶段,将计划目标与执行结果加以对比,检查计划实施的效果。检查的目的是为进一步分析与改进提供依据,要求认真具体。哪些做对了,哪些做错了,是计划出了问题,还是执行有偏差,均要求加以分析、研究。这一阶段也只有一步骤 , 即 :

第六步 : 检查计划实施效果。
(4)、处理阶段
这一阶段主要是总结经验,找出差距,吸取教训。有两个步骤 : 
第七步:总结经验。对于成功的经验,要制定出标准或制度加以固定 , 以便以后工作中照章行事,避免再走弯路,对于失败和错误,也加以总结 ,吸取教训,引以为戒,防止以后再发生。

第八步:处理遗留问题。把未解决的问题以及新发现的问题,转
入今后的循环过程,作为计划目标提出并加以解决。

通过遗留问题的处理,把前后循环过程有机结合起来。

以上四个阶段,八个步骤均周而复始地运转。

5 、全面质量管理是一套科学的管理体系,在今后的工作中,我
们将进一步完善和健全公司的质保体系,把质量工作更提高一步。
(1) 、有关技术组织措施
①、加强技术管理,建立公司总工程师、项目技术组以及班组三级技术责任制,定期实行技术考核。 
②、建立完善的图纸资料管理制度。
③、有关人员持证上岗 。

④、严格按图施工,认真组织学习图纸、施工组织设计、施工工艺以及质量标准、验收规范等做好技术交底工作。
⑤、使施工队伍、工人明确任务及分工合作情况,在立岗位责任制。

⑥、认真做好内业资料,写好施工日记。

⑦、密切与业主、监理部门以及设计单位的联系,有事及时反馈 ,沟通与协调。

⑧、工程质量管理应采取以防为主,防治结合的方针,对常见的工程质量通病应提前采取防治措施 。

⑨、实行三级质量检验制度,即先由各班组兼职质检员执行班组自检 , 后由现场工地全面检查,最后由公司质检部门予以复检。
(2) 、施工注意事项

①、周密计划充分作好施工前期的一切准备工作。

②、施工期内要安排巡视现场,检查所有管口,接线盒的临时封口是否完好。若发现被破坏或丢失,应及时通知班组补救。
③、参加自动喷水灭火系统、气体灭火系统、自动报警系统、等施工的人员,必须先熟悉有关的规范、规程、图纸资料和产品说明书 , 并经常取得消防建审部门的指导和监督。
④、需要进行变更或材料代用时,必须先经业主的现场代表的同意并签字。
 二、确保工程施工安全卫生及雨季的技术组织措施

1 、建立健全安全制度

生产必须安全,安全为了生产。要能达到安全生产,必须有一套保证措施和完善的安全制度。具体做法是 :
(1)、建立健全安全生产管理机构。公司建立以总经理第一把手为首的分级负责的安全生产管理保证体系,项目经理部,班组四级安全生产管理网络,公司设有安全科。工地配备一名专职安全员,协助项目经理、施工队长全面负责工地安全生产工作。

(2) 、建立健全安全管理规章制度。根据消防水电施工企业实践经验 , 必须建立如下安全管理规章制度。

①、安全检查制度: 天天进行安全检查,发现不安全因素要及时纠正。

②、安全教育制度: 每天施工前,班组长布置生产任务时 ,亦要进行安全教育,强调安全注意事项。

③、安全奖惩制度:每周进行一次安全生产评比,表扬先进带动后进。

④、事故管理制度:发生事故要及时登记、上报,及时总结经验教训。


⑤、消防管理制度: 工地施工期间要设置临时消防设施。

⑥、各工种安全操作规程:认真执行省标准局批准的《电气、管道施工工艺及操作规程》。
⑦、防护器具及安全设施管理制度: 使用电动工具前要对防护器具及安全设施进行检查,发现没有问题及故障后才能接上电源进行生产。
⑧、“五同时”管理制度: 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
⑨、危险作业管理制度: 施工现场的临时用电必须遵照城市建设保护部颁布的“施工现场临时用电安全技术规范” JGJ46-88 规定。
 ⑩、建立安全评价制度：施工现场安全组织对现场所有岗位进行安全评价,找出不安全因素,提出整改方案,对可能发生的事故,采取有效措施,制定安全生产互保制度。实行职工相互监督正确穿戴和使用劳保用品,相互检查安全信号和设备、工具是否符合安全要求,发现隐患互相提醒及时采取防范措施。

2 、完善安全生产制度
(1)、公司经理是企业安全生产的第一责任人 ,对企业安全工作负全面责任。他们领导、督促企业各级生产负责人共同贯彻“安全第 一 , 预防为主”的安全生产方针,搞好施工现场的劳动保护安全技术及工业卫生等工作。
(2)、项目经理是施工现场负责人。其职责之一是带头严格执行国
家、上级部门有关安全的法令、法规;贯彻 “五同时”, 做到安全与生产相统一;认真开展安全周、日活动;加强对机械设备、安全装置、防火设施、生产环境、危险源 ( 点 ) 的管理,及时消除事故隐患等。
3 )、班组长处于施工现场安全管理的第一线,是安全生产的直接指挥者。他们对本班组安全负全面领导责任,确保班组安全生产;贯彻安全生产方针及安全管理制度;对设备、安全设施、作业环境和 班组成员的
操作行为与精神状态进行认真检查 ,发现问题立即采取整改措施,并及时上报等。
(4) 、强化安全信息反馈网络。现场协作人员绘制生产现场岗位 事故因素对策图,并记载安全情况、事故隐患和处理结果;班组安全员每天汇总班组安全生产情况,呈报施工现场负责人,遇有重大安全问题,及时报告有关部门处理。
3 、具体措施
(1)、进一步加强安全教育,严格执行安全生产的各项规章制度,现场设专职安全员,工地建立安全小组,由工地每个管理人员轮流值班,把日常安全管理监督与定期检查结合起来,及时排除各种可能的事故苗子 ,制止违章作业发生行为 。


(2) 、认真执行省标准局批准的《电气、管道施工工程及操作规程》。
（3) 、根据安装工程进度和实际施工情况,分期分阶段进行安全技术交底。每个班组设安全员一名,建立安全值日制度,坚持开班前会,布置当天生产任务时,亦应强调安全注意事项。

(4)、随时注意现场的火灾隐患,必要的地方应挂警示牌。

(5)、凡进入现场的人员,必须正确戴好安全帽,高空作业和竖井内施工必须佩带安全带,其固定点务必稳妥牢靠,所用的登高梯子应有防滑措施。


(6)、严禁酒后作业,不准穿拖鞋,高跟鞋或赤脚进入施工现场。

 (7)、施工现场的临时用电必须遵照城乡建设保护部颁发的 “施工现场临时用电安全技术规范”规定。
(8)、施工需要电气设备和线路的绝缘必须良好。各种电动机具和电气设备必须采用保护接零,工作零线和保护零线分开。每台电动机具必须
设置单独开关,禁止“一闸多用”。
（9)、总配电箱、分配电箱、开关箱和手持电动工具必须装设漏 电保护器。漏电保护器必须按产品说明书安装、使用，对搁置己久和己连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

(10)、电工带电作业必须穿绝缘胶鞋,高空作业严禁穿硬底鞋。

(11)、在管道井内施工,需有分断隔离,防止从高空掉下的物体伤人。

(12)、所有临时用电线路应架空敷设,并定期检查其绝缘是否破损 , 发现有破损的应立即处理妥当。


(13)、在管道井、坑边、暗廊内施工,应设置亮度足够的照明(安全电压 )并避免单人操作。
4、雨季施工措施

（1）、根据施工的要求，制定本措施，保证施工生产的正常进行；制定风雨季施工措施和定期进行措施落实情况的检查及风雨前的准备工作的检查。

（2）、项目部成立以项目经理为组长，包括安装工程施工队伍的防汛防风领导小组负责工程的风雨季节施工中的技术措施的落实和日常工作的检查。

（3）、技术措施

在雨期前后应做好现场临建房屋、设备的加固、排水、防雨措施，施工前应先检查后使用。

（4）、安全技术措施

<1>、加强现场施工设备防雷接地的检查和电器设备的防雨检查，防止发生意外事故，经常检查施工现场的电线是否有脱皮现象，防上在雨期发生漏电。

<2>、加强临建设施的防漏、防风暴维护检查。

<3>、在雨季施工时施焊应有足够的防雨设备，使施焊工作能顺利进行；风季施工时应设置挡风板，确保施工质量，同时应防止焊花随风飘落而引起意外火灾，施焊时应配专人看护现场。

<4>、施工现场警示牌、宣传牌要经常派人检查，若有松动。必须及时派人加固。

5、强化安全监督机制
强化安全监督机制,加强安全监督检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径,是消除事故隐患,落实整改措施,防止事故伤害,改善劳动条件的重要方法。做好安全监督检查工作关键要强化安全监督机制 , 最根本的是建立健全安全监督网络,从上至下都要建立监督机构。选派具有很强的事业心、责任感、吃苦耐劳、作风正派、大公无私、敢于揭短、知识丰富的人到工地安全监督岗位上,同时努力提高他们的技术素质 , 并通过签订目标责任状,强化其责任感意识。
 三、确保文明施工的技术组织措施
文明施工是施工现场环境管理的重要组成部份,通过文明施工管理 , 创造良好的施工环境和施工秩序,提高企业经济和社会效益。文明施工是现代化施工的客观要求,通过文明施工就能实现现代化生产的优质、高效、低耗的目的。文明施工是企业管理的对外窗口,有利于培养一支懂科学、善管理、讲文明的施工队伍。
1 、组织管理措施
成立施工现场管理领导小组,即由项目经理挂帅,各部门主要负责人参加的,以项目管理班子为核心的施工现场文明施工管理组织。 
(1)、健全管理制度,主要有 :
个人岗位责任制。

经济责任制。
检查制度。
奖惩制度。
持证上岗制度。

会议制度。
各项专业管理制度。
(2) 、健全管理资料 
①、上级关于文明施工的标准、规定、法律、法规等资料应齐全。
②、施工组织方案内容应齐全。 
③、文明施工应包含于施工日志中 。

④、文明施工自检资料应规范。 
⑤、文明施工教育、培训、考核记录应有计划、资料。 
⑥、应有文明施工的活动记录。 
⑦、应有施工管理各方面专业资料。
（3) 、项目经理部之间现场各专业间开展文明施工竞赛活动。 
(4) 、在坚持岗位练兵基础上,狠抓教育培训工作。要特别注意民工岗前教育工作,专业人员应熟悉掌握文明施工标准。

(5) 、积极推广应用新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法 ,提高机械化作业程度。

2 、对施工现场各生产要素所处状态进行分析处理。
(1) 、整理对施工现场各角落现实存在的人、事、物进行调查分析,并按需要合理与否及时处理,做到现场无不用之物,道路和通道通畅。 人
尽其才,物尽其用,工序安排合理。
(2)、整顿在上一步整理基础上把施工现场所需要的人、机、物、料等按照施工现场平面布置图及有关法规、标准与企业安全质量等规定 , 科学合理地安置,使人才合理使用,物品合理管置,实现人、物、场所在空间上的最佳结合。
(3) 、清扫
对施工现场的设备、场地、物品勤加维护打扫,发现问题立即查明原因纠正,并制定、修改、完善管理办法,始终保持现场环境卫生,干净整齐 , 无垃圾、无污物,使设备运转正常。
(4) 、清查
在对施工现场整理、整顿、清扫的基础上,通过对现场所有场所和空间,进行认真维护,保护现在的完好状态,从而创造一个良好的施工与生活环境和施工秩序。

(5)、素养
着重努力提高施工现场全体职工的素质,养成严格执行各种规章制度和文明施工习惯的作风。

要特别注意调动全体职工的积极性、自觉性。全现场由现场职工自己动手,创造一个整齐、清洁、方便、安全和标准化的施工环境 ,使全体职工养成遵守规章制度和操作规程的良好风尚。 领导必须高度重视 ,加强组织,严格管理,落实岗位责任制,按照文明施工标准检查、评比与考核。坚持循环检查,不断提高施工现场的管理水平。
3 、合理的定量管理
把全工地施工期间所需要的物在空间上合理布置,实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合,使施工现场秩序化、标准化、规范化、实现文明施工高水平。
(1)、在顺利施工的前提下,尽量减少施工用地。
（2)、充分利用原有建筑物及给排水、暖卫管线、道路等,尽量减少临时设施的工程量及费用。


（3)、合理筹划,尽量缩短场内运输距离和减少二次搬运以降低运输费用。

(4)、施工现场定置过程中,一定要按照上级和企业关于劳动保护 , 质量、安全、消防、保卫、场容料具、环境保护、环境卫生等施工管理标准规定等要求,一次布置到位。

(5)、施工现场各物的布置通过比较从优选择。

(6)、在整个过程中,依靠群众自觉实施合理定置方案,并实行循环检查和考核工作 ,不断改进、完善。
4 、做好目视管理
目视管理是一种形象直观,简便适用,透明度高,科学组织生产 , 便于职工自主管理,自我控制的一种有效的管理方式。其主要措施如下 :

(1)、将施工任务和完成情况制成图表,公布于众。
(2)、将施工现场各管理制度、操作规程、工作标准、施工现场管理实施工细则布告等公布于众 ,展示清楚。

(3)、在定置过程中,以清晰的、标准化的视觉显示信息,落实定置设计,实现合理定置。
(4)、施工现场实行分区、片管理,并将岗位责任人名单标牌显示 , 以利于群众监督。
(5)、在施工现场采用形象直观、适用方便的施工现场作业控制手段。

(6)、在施工现场科学合理运用色彩,正确使用安全色,安全、消防交通等标志,并实行标准化管理。

(7)、应用现代化传递信息手段显示信息。
5、文明施工管理的有关规定
(1)、建设部 15 号令《建设工程施工现场管理规定》中第二章文明施定的内容。
（2)、做到施工项目现场系统标志管理 " 五牌一图 " 。
（3)、施工现场要按照要求和规定做好围墙或围栏隔离工作。 
(4)、挖土前,要与有关部门联系,查清地下管线情况。
(5)、施工现场要有废水排水措施,保证工地干爽 ,无泥浆、无积水、无杂物。

(6)、每天安排专人负责清理余士和建筑垃圾,做到随产随清 ,做到工地不留垃圾过夜。

(7)、晚间施工,减少噪声,同时必须办好申请手续。
(8)、引进先进技术,减轻笨重的体力劳动,减少湿作业,为文明施工创造良好的条件。 
四、确保工期技术组织措施
1 、认真制定施工进度计划

根据土建进度以及总工期要求结合各专业施工要求以及本公司劳力
机械等具体情况认真制定各专业施工进度计划。
2 、强化工期进度的跟踪与监测

(1) 、项目经理在现场实地经常地收集反映各专业工程进度的有关数据,并制作有关报表。

(2)、对所收集各专业的数据资料进行整理、统计和分析,对照计划进度编制可行数据资料及时了解与掌握各专业工程进展情况。


（3)、制作各专业实际进度与计划进度比较表,及时明确各专业实际进度,并与计划进度比较,以作出是拖后、超前还是一致的判断。

(4) 、项目经理就工期进度经常与公司保持联系,并提供有关资料 , 公司不定期进行现场实地检查。
用图形来直观地反映实际与计划的差距。通过比较了解实际进度比计划进度是拖后,超前还是与计划进度一致。
3 、运作进度调整系统确保工程进度总目标的实现
(1) 、项目部就可能产生的进度偏差情况深入现场进行调查及时查明原因。

(2)、分析产生偏差对后续工作与总工期带来的影响。
(3)、确定关键控制点以及总工期允许变化的范围。
(4)、及时对原进度进行调整,形成调整后的进度计划,并采取相应的经济、组织、合同措施。

(5)、实施调整后进度计划,并继续对随后的工程进度实施跟踪与监测。

(6)、项目进度调整过程中,项目部与公司间密切配合及时妥善解决有关事项。
五、降低成本控制措施
1. 材料费的控制: 加强施工材料进场验收关,避免不合格产品进入现场造成不必要得浪费。减少各个环节的损耗,节约采购费用,做到大料不小用、长料不短用、干多少、领多少,合理使用材料。
2. 人工费的控制: 严格控制非生产人员施工,合理用工,减少窝工费。避免和减少二次搬运,杜绝返工造成的浪费。

3. 技术措施: 制定先进的、经济合理的施工方案,以达到缩短工期、 提高质量、降低成本的目的。
4、严把质量关,杜绝返工现象 。

5、正确选配合理的机械设备,提高机械使用效益,加快施工进度。
6、积极发挥施工人员的积极性。开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动,提高工作效益,为增收节支尽责尽职。
7、 做好工程施工的成品保护工作,严禁破坏成品。 
六、建立与土建、钢结构单位的配合协调措施
1. 根据现场施工条件,施工项目作业内容及其它专业施工的进度 , 决定分成水和电两个施工作业队。
2. 服从监理、甲方工程负责人的统一安排。
3. 主动与土建、及各施工单位配合。
4. 把协调好关系、当作是对施工质量、施工进度放在第一位,增强对整体工程的重视。

5.对重点工程部位,涉及到土建、钢结构的,要主动进行认真研究协调。

 6. 因消防设备安装工程大部分要等土建、钢结构工程完后才能安装 , 直按影响消防设备安装工期进度。积极为土建、钢结构创造好施工条件和环境。作到对不清分部分项工程不推托 ,共同协商。
七、主要部位质量通病及防治办法
( 一 ) 、火灾自动报警及消防联动控制系统、事故应急照明系统
1 、施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路时应采取以下措施防治 :

(1)、施工前认真进行图低绘审和技术交底。明确报警布点部位 , 设备接线需求,管线敷设方向。

(2)、现场实地勘察。将现场实际性与施工图进行比较细化 , 拿出详细可行性方案和施工方案 , 包括管线型号、数量及预留等情况。

(3)、施工中严格按施工方案和国家电气布线施工标准规范进行。
(4)、管线敷设完后,认真细心地检查导线型号、数量是否与方案和图纸相符,导线的绝缘阻值是否达到要求。

(5)、实施完上述工序并达到合格标准后再进行其它工序的施工。
2 、前端设备安装松动、无法联动、不正确时应采取以下预防措施 :

(1)、安装熟悉各个设备(探测器、模块、报)的线方式和安装方法。
(2)、针对施工图纸牢固正确的安装设备。
(3)、与其它消防设备联动的联动板块或信号模块,在安装前要特别注意该消防设备与消防联动接线方式及控制原理。
(4)、设备安装遵照《火灾自动报警设计及施工验收规范》执行。 
3、 报警控制器的安装和调试为避免出现调不通、联动失效、运行不正常 , 应该按以下步骤进行 :


(1)、认真阅读报警控制器的使用说明书 , 检查控制器工作情况。
(2) 、在控制器正确安装后正常运行情况下 , 关闭控制器后 , 接入前端各报警回路 , 再开机运行并检查系统运行情况。
(3) 进行系统编程,按逻辑程序对探测区或报警区进行编程,联动相应模块,控制相应的消防设备。
(4)、如果出现相应的联动设备不动作,此时应检查模块工作是否正常 ,如查模块正常,此时应要求联动设备的施工方配合,共同协调解决。
(5)、如检查出现探头报警故障或是总是报警,或是试验不报警 ,应检查探头是否损坏或是更换探头。
(6)、当检查调试完成上述合格后,方可进行试运行,最后进行验收。

( 二 ) 、自动喷水灭火系统和消火栓给水系统
1 、管网渗漏采取以下预防措施 :
(1) 所有管网的管材和管网上的阀门零件均应是合格产品。

(2)、管网施工人员必须持证上岗,并且经验丰富。

(3)、如发现渗漏,应及查明所在位置,排水进行处理。
2、水流指示器 ( 或信号蝶阀〉不发生报警信号 , 采取以下措施 : 
(1)、检查水流指示器(或信号蝶阀〉上安装方向是否正确,型号是否与口径一致。
(2)、检查水流指示器〈或信号蝶阀 ) 上的电气元件工作是否正常。

3、湿式报警阀组不发出报警信号采取以下措施 :

(1)、检查该阀组安装方式和管路连接方式是否正确。

(2)、如查该阀组压力开关不报警,应检查压力开关的电路是否正常。
(3)、如查该阀组的警铃不发出报警,应检查警铃盘内的转轴旋转是否灵活,同围是否有遮挡物。
第七章 .系统主要工作流程

一、火灾自动报警系统

遇有火情,探测器或手动按钮报警,信号传至消防控制室,并显示报警部位,经确认后,执行消防动作。


二、自动喷水灭火系统
遇有火情,达到相应温度,喷头玻璃球破碎,喷头喷水,管网压力下 降,系统补水,报警动作,压力开关报警信号送至消防控制室,经确认后 , 消防泵房起动喷淋泵管网加压。


三、消火栓给水系统

  遇有火情,开栓放水并按下消火栓箱内报警按钮,信号传至消防控制室 , 经确认后,消防泵房起动消火栓泵,管网加压。

五、应急照明及疏散指示系统

应急照明、疏散指示系统该系统由应急照明配电箱、管线、疏散、应急照明灯具组成。

当配电箱的电源进入疏散指示器、应急照明灯，经过灯内的变压整流器，进入恒流充电器，通过蓄电池和电子开关，进入逆变器，最后到达发光屏。当火灾发生后，消防报警联动控制器一经确认火警，将自动切断非消防电源，电源就由灯内的蓄电池供电，疏散指示器、应急照明灯亮，引导人员紧急疏散，疏散指示、应急照明灯的应急供电时间为：≥90分钟

第八章  工程项目竣工验收
一、竣工验收的准备工作
1 、完成收尾工程
做好收尾工程,通过竣工的预检,作彻底的清查,按设计图纸和合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作。
2 、竣工验收的资料准备竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就完整地积累和保管。
3 、竣工验收的预验收

通过预验收,及时发现遗留,事先予以返修、补修。
二、竣工验收依据
竣工验收依据有 :
 设计文件、施工图纸和说明书、设计技术说明书、招标投标文件和工程合同、图纸会审记录、工程隐蔽记录、工程系函、监理会议纪要、设计修改签证和技术核定单等。
三、竣工验收的标准
按照设计要求的施工项目内容,技术质量要求及验收规范的规定 , 各道工序全部保质保量施工完毕,各项工程项目全部安装结束,经过试车 , 全部符合安装技术的质量要求。严格按照《规范》标准执行。
四、竣工验收的范围：

全部完成按照标准的设计文件所规定的内容和业主规定的施工图纸内容,完成工程合同中明确的内容及甲方要求的项目,具备功能和使用条件。

五、验收程序
1 、参加工程项目竣工验收的各方对竣工的工程五项原则目标进行目视检查,同时逐一检查工程资料所列内容是否齐全完整。

        2 、举行各方参加的现场初验会议。项目经理介绍施工情况 , 自检情况及竣工情况,出示竣工资料(竣工图和各原始资料记录)。

3 、邀请消防检测机构对消防设施进行检测。

4 、取得消防检测结论合格书,向当地公安机关消防处申请验收。

5 、消防处验收合格,发出建筑工程消防合格意见书。 
6 、建设方出示合格意见, 投入使用。

第九章  成品及设备的保护措施
1 、施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意保护建筑内的装修、成品、设备、设施。

2、所有设备在安装前有关人员进行拆箱清点检查,并做好记录 , 发现缺损及丢失,应及时向有关部门反映,检查人员不到齐时,不得随便拆箱。

3、设备开箱清点后对于易丢、易损部件由专人负责入库妥善保管。各类小型仪表元件及进口零部件,在安装前不要拆包装。设备搬运时明露在外的表面防止碰撞。

4、大型设备的吊装,应编写吊装及运输方案,在吊装时按产品吊装点吊装,专业公司和施工队指派有关人员参加。
5、对成品有意损坏的要给予处罚。

6、对管道成品要加强保护,不得随意拆、碰、压、防止损坏。

7、 各专业施工遇有交叉 “打架 ”现象发生时,不得擅自拆改。需经设计、甲方及有关部门协商,经各专业协商后,方可施工。
8 、消防中心等部门不具备安装条件时不得进行设备安装 , 设备安装完成后,门要加锁,并派专人看管。
9、对于贵重、易损的零部件尽量在调试前再进行安装 ,必须提前安装的将采取妥善的保护措施,以防丢失、损坏。 
10、现场的材料供应及管理措施。 
11、现场建立与工程量相适应的场地库房。以材料的堆入及储备 .

12、现场设备、材料、加工件派专人负责生产进度。计划编制进行收、管、发的工作。 
13、库内、场内的各种材料分规格、型号放整齐,符合规定要求。 
14、加强对施工班组的料具管理 , 防止材料和零部件的丢失 , 废料及下角料及时进行回收处理。

第十章   售后服务承诺

一、售后服务承诺的具体内容
为了确保本次工程系统运行安全可靠 , 保证系统处于准工作状态 , 特制定以下培训及售后服务制度。



1 、严格执行中华人民共和国国务院第 279 号令发布的《建筑工程质量管理条例》第六章建设工程质量保修第四十条规定: 电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为二年。其他项目的保修期由发 包方与承包
方约定。建设工程保修期,自竣工验收合格之日起计算。

2 、工程验收合格后,我公司免费负责培训建设单位和用人对系统的操作和日常维护保养知识。
3 、工程质保期二年 ,二年以后有偿服务。及时做好用户维修工作 , 接到维护信息二十四小时内到达现场。维修结束后,认真填写好用户维修登记表。 


4 、经常保持与用联系,做到定期回访,保证设备系统正常运行 ,保质期内每月进行一次定期上门进行检查。

5 、我单位具有日常维护所必须的备品备件,专用工具及试验器材 , 如备用探测器、报警按钮、加烟试验器、加温试验器等。
6 、点型感烟、感温探测器投入二年后,应隔三年全部清洗一 遍。清洗后应作响应阀值及其它必要的功能试验。合格后方可继续使用,不合格的严禁安装使用 


7、系统必须有日常监督、检测、维修制度,保证体系处于准工作状态。
8、每年对水源的供水能力进行一次测定,每月对消防用的蓄水池 , 高位水箱、气压水罐应检查核对其消防水位及气压水罐的气体压力 , 并保证储备水不被他用的措施进行检查 , 发现有故障 , 应急时进行维修。
9、每两年应对储备水设备结构材料进才检查、补修。钢板水箱的玻璃水位计两端的角阀在不观察时应关闭。


10、消防水泵应每月启动运转一次,如消防水泵设计为自动控制运行时应模拟自动控制的参数使其启动运转。

11、每个季度应利用报警控制阀旁的放水试验阀进行一次供水水流试验 , 以验证系统的供水能力。


12、室外水泵接合器的接口与戊套附件应月检查一次,保证接口完好,无渗漏,闷盖齐全。

13、每二月应对管道上的水流指示器进行试验,利用末端试水装置排水,检查其是否能及时报警。
14 、每月应对喷头进行外观检查,发现不正常的喷头应时更换。 
15 、各种不同规格的喷头均应分别存任一定数量的备品,其数量
应少于总数的1%,且每种备用品喷头不少于10只。

16、在任何时间和场合向业主提供精心施工的消防工程精品 ,以满足与业主所签定的合同中的需求 ",靠质量求生存,靠技术求发展、以优质的设备材料、优质的工程施工技术、最低的消费水平,保证用户消防工程系统安全可靠正常运转。
主要施工设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定
功率(KW)
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	1
	交流电焊机
	BX6-250
	1台
	中国重庆
	2014
	
	正常
	工地
	

	2
	台钻
	Z4025
	1台
	中国上海
	2014
	
	正常
	
	

	3
	砂轮切割机
	Φ400
	1台
	中国上海
	2014
	
	正常
	
	

	4
	人字梯
	
	5把
	现场特制
	
	
	正常
	
	

	5
	滚槽机
	ZC-8
	1台
	中国浙江
	2014
	
	正常
	
	

	6
	电锤
	ZIC-MH-22
	2把
	中国山东
	2014
	
	正常
	
	

	7
	液压开孔器
	SYK-8
	1台
	中国浙江
	2014
	
	正常
	
	

	8
	套丝机
	TQ100-A
	1台
	中国成都
	2014
	
	正常
	
	

	9
	氧气乙炔瓶组
	
	1套 
	中国重庆
	2013
	
	正常
	
	

	10
	手枪电钻
	JIZ-CD6-6A
	3把
	中国重庆
	2014
	
	正常
	
	

	11
	角磨机
	
	1台
	中国重庆
	2014
	
	正常
	
	

	12
	兆欧表
	BNTS-1
	1只
	中国上海
	2014
	
	正常
	
	

	13
	无线通讯电话
	
	4对
	中国广东
	2014
	
	正常
	
	

	14
	万用表
	MF5DC:25级
	1只
	中国江苏
	2014
	
	正常
	工地
	


主要试验和检测仪器设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	带压力表消防水枪
	XF-65
	1
	
	2012
	
	用于测试消防给水系统整体试压
	

	2
	液体流量计
	LL-25
	1
	
	2011
	
	用于报警及应急照明系统线路测试
	

	3
	带压力表消防水枪
	XF-65
	1
	
	2014
	
	用于测试消防给水系统整体试压
	

	4
	单点感烟探测试验器
	JTY-SY-A
	1
	
	2013
	
	用于测试探测器
	

	5
	带压力表消防水枪
	XF-65
	1
	
	2014
	
	用于测试消防给水系统整体试压
	


劳动力计划表

	工种
	按工种施工阶段投入劳动力情况

	
	预埋阶段
	安装阶段
	调试阶段
	
	

	管工
	
	10人
	5人
	
	

	电工
	
	6人
	2人
	
	

	焊工
	
	2人
	
	
	

	钳工
	
	1人
	
	
	

	普工
	
	3人
	2人
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	
	约20人
	约8人
	
	


注：人员计划及机具计划在不同施工阶段根据施工进度和现场具体情况作相应调整。
编写完整的施工组织设

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性

及施工段划分

第一节 施工组织总体设想

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、质量目标：国家“合格”标准

4、工程规模：

5、要求工期：    日历天。

二、工程特点难点

该工程为道路施工、排水（雨水管道、污水管道）、桥梁、绿化工程，工程质量要求达到国家合格标准以上。施工承包形式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。本标段工程工作量大，施工工期较短，需全面铺开进行施工；施工现场环境相对较为复杂，施工存在一定的难度。但我司将发挥专业施工队伍的优势，以优秀的管理和一流的施工技术，合理地进行施工部署，加强管理，确保工程的按期、优质完成。

三、施工部署

1、认真贯彻执行国家及部颁有关基本建设的技术规范、规程。遵循设计单位技术文件上的质量要求，实施质量控制及检验。

2、统筹全局、集中力量、保证重点、组织好与有关单位的协作、分期分批配套地组织施工。

3、做好整体施工部署和分部施工方案，合理安排施工顺序、组织平行流水立体交差作业，充分利用空间和时间发挥作业面的使用效益。

4、坚持“百年大计，质量第一”确保安全施工，贯彻执行各项规章制度。

5、因地制宜、就地取材、厉行节约、采取革新、改造、挖潜措施、减少投资、降低成本。强化现场科学管理、创安全、文明样板工地。

6、做好人力、物力的综合平衡调度，做好雨季施工安排，确保均衡施工，按时完成工期。

7、合理紧凑的安排好施工现场平面布局，尽量压缩施工临时用地。

8、贯彻执行国家，地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防的有关规定和标准。

第二节 方案针对性

对于本工程的特点和要求，我公司也认识到该工程的重要性和影响力，对工程的实施进行了认真的分析考虑研究，制定出解决施工中的难点、重点和解决的方法及实施的有利措施，要严格遵守建设单位各项制度规定同建设单位与监理密切搞好协调与配合，随施工的需要，加大机械设备人力安排的投入在项目管理上实行规范化的项目负责制，根据施工项目特殊性和重要性，组建了强有力的项目经理以及管理人员的施工项目部。精选出最适合该项工程的项目经理和施工管理人员组成的项目班子，对整个工程项目负责施工生产和组织管理。各职能人员要各尽其责，展开全面有效的工作，我公司如中标该工程，一定能够以最好、最快、最优如期创造出绿化的精品工程。

第三节 施工段划分

1、根据本工程特点，将本工程总体施工流程划分为：

开工准备、定位放线→土方工程→道路工程（雨水管道、污水管道）/桥梁工程→照明工程→成品保护、现场清理→竣工验收→后期养护管理。

2、施工段划分

本工程施工共分为三个阶段——施工准备阶段、主体施工阶段、清理交验阶段。

施工准备阶段：年 月  日—  年  月  日，主要完成相关审批手续办理、临设搭建、施工现场围护、材料机具进场等。

主体施工阶段：  年  月  日—    年  月   日，主要完成路基土石方挖填、路基、路面、附属构筑物、给排水管道、桥梁、道路标识标线、照明等工程施工。

清理交验阶段：  年   月   日—  年  月  日，主要进行施工现场的竣工清理和工程竣工验收准备工作。

施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

施工现场的平面布置及管理得当与否, 直接影响工程的施工质量及工程进度,同时亦反映出一个企业的技术水平和管理水平, 是企业形象最直接的表现。所以,规划一个比较合理的施工布局, 并且严格地进行统一管理, 为节约人力、物力和文明施工创造一个有利的条件, 也是确保施工进度所不可缺少的一个环节。
临时设置布置要求

施工现场应结合场地情况合理布置总平面，主要划分为施工作业区、办公区、生活区、道路、厕所及排水系统等。施工现场应封闭施工。施工作业区、办公区和生活区有明确划分，采用硬质材料或砌块进行隔离，其高度不宜低于1.8米。
1、满足消防及规范要求。

2、临时设施布置及标准在征得监理及业主同意后进行搭设。

3、满足现场生产生活的基本需求。

4、本次工人生活区宿舍统一使用24V低压安全电接入，独立设立三组专用220V高压用电间。

5、合理划分区域，在布置时突出显示本公司的文化底蕴。

6、布置临时设施时，注重维护场地整洁相关配套设施的布置施工人员穿好工作服、戴好安全帽、佩戴工作卡。不准坦胸露腹，不准赤膊作业。

7、经现场踏勘，本工程施工场地比较狭窄，现场办公室、材料库、临时住宿等临设，砂、石、管材等料场及机械停放场地均不可缺少。在施工中必须作好防护，保证场内外行人、工作人员的安全。并最大限度的利用现有场地及空间，合理的进行布置，施工现场施工区围护隔离采用搭设彩钢瓦围墙。施工中同时采取重点控制烟尘、噪音、污染的排放，力求将施工区周围的影响降低到最低限度，保证施工中周围不受污染。

8、施工作业区减少对周边居民的影响。
（二）施工现场临时用水用电及消防设施布置
1、施工现场临时用水用电布置
本工程施工（生活）用水、电接入、排水接出位置，自业主指定位置接入，我方根据供水、供电指定位置，结合本公司现场办公区和生活区实际情况精确计算用水用电量，合理布置临时用水线路和临时用电线路并单独装表计量，接受总包单位对我方的用电用水管理、计量和收费。
施工期间，场内在临设边设置简易排水沟，进行有组织排水。生活污水就近排入建设单位指定的排污系统，生活用水必须通过沉淀池后才可排放，沉淀池定期淘洗。

（三）施工现场的场容、场貌管理措施

为了减少各种材料的运距,避免无效劳动,有效地组织现场的平面及立体交叉作业,最大限度利用空间,确保做到文明施工,施工平面管理工作设有专人负责,划片包干管理,未经工地负责人同意,任何人不得任意改变。 

1、设立现场领导小组。现场领导小组是现场施工生产的指挥中心,办公室内挂有施工总平面图、工程进度横道图，安全、质量、文明施工检查评比曲线图、天气情况统计表、水电情况统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊,高质量、高速度、高效率地运转。

2、砂石、钢筋、模板、钢结构、砌块及其它材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。

3、施工现场的水准点和轴线控制桩应有明显的标志,并加以妥善保护,任何人不得损坏。

4、现场施工应做好防尘、防烟、防泥浆、防噪声等环保工作，布置必要的污水处理设施。

5、所有临时设施必须按照施工平面图规划要求搭设,按质量标准施工,不能够马虎凑合,降低标准,一定要保证运输道路畅通无阻。
施工方案编制及使用说明

 一、主导思想

 1.各种钢结构工程，制造所用的金属材料、零部件加工、构件预制安装、焊接工艺、检试验方法、表面涂装和主要质量要求等方面的共同之处，是施工方案标准化的基础。

2.不同的钢结构工程，由于结构组成、规模尺寸、工作条件、承受负荷、材料品种规格、技术质量要求和现场安装施工条件的区别，因之不能用一个不变的施工工艺来代替各项具体工程施工方案的编制。

3.针对上述两个特点，吸取多年来在压力容器制造质量管理和标准化方面的成熟经验，以及先后在球形储罐、容器类设备组焊安装和工业管道工程施工方案采用标准化编制的做法，编写了本《石油化工钢结构工程施工方案编制模式》，以解决共性及个性问题，使其较好的实现统一。从而指导施工方案的编制，大大简化编制过程，缩短编制时间，统一编制内容，确保方案内容的深度和广度，提高施工方案的编制质量和对具体工程的指导力度，实现施工方案编制标准化。这就是编写本施工方案编制模式的主导思想和目的。

编制特点

1.集中统筹考虑，内容范围力求齐全，各方面主要内容尽量容纳施工方案整体中，便于查阅。一般情况下不再多人分散编写，避免在有些内容上的重复或冲突，也避免由于人员知识局限或业务范围的限制，在有些方面无人考虑，产生漏洞，或深度、广度不够的情况。

2.施工方案的内容主要分为三部分。即：

第一部分：为工程概况及编制的简要说明，包含1～3章内容。在该部分介绍了工程概况，明确了编制及施工所依据的施工图纸、规范标准（包括企标），同时还尽可能详细的对钢结构工程内容、形象进行表述，对施工方案总体考虑做以概括说明。该部分内容为施工方案编制的依据和前提，可避免施工方案虚空和与工程脱节，可提高所编施工方案的针对性。

第二部分：为主要施工工序要点，包含4～11章的内容，为钢结构工程施工方案的核心。在该部分对各主要工序的管理要素、技术质量要求、施工工艺方法等都作出了具体而明确的规定。其中第4章构件预制明细部分，既作为钢结构工程的施工设计和谋划，又起进一步对钢结构工程内容重点介绍的作用，弥补在第一部分对钢结构工程内容介绍的不足。有了该部分内容，就进一步提高了施工方案的针对性、指导性和可操作性，也使施工方案本身有了一定深度。 

第三部分：为工程质量及安全管理和资源条件的配置，包含12～17章的内容。为保质、保量、保工期安全完成工程任务的保障。

3.施工方案内容整体上的系统性，各个主要章节内容相对的独立性，便于不同层次、不同专业人员根据各自需要迅速查阅。并在施工方案之前便有目次，为查阅提供方便。

4.施工工艺方法、技术质量规定、管理要求等共性部分，在内容上的标准化、模块化，便于施工方案编制时的裁剪取用。在构件预制加工、组装、钢结构安装以及焊接工艺等关键部分，内容尽量细化，以适应各种情况的需要，主导思想是在编制方案时多删少补。以表8.2.1钢结构焊接工艺指导书为例，通过查阅公司现有焊接资料，对常用结构钢材编制了14项可供选择的焊接工艺，基本可以满足一般钢结构的焊接要求，省去编制方案时的许多具体工作。

5.在许多章、节、条款中，增加了编写提示或编写说明，对其编写内容、编写思路、编写依据等作以交待，以指导、启发具体内容的编写。

6.施工方案标准化的编制模式，对施工方案的主要内容、结构形式、章节顺序作了规定，应相对不变，以省去编制方案时内容、结构章节的编排构思工作。但它不能代替编制人员应做的具体工作，因为施工方案要符合工程实际，在各核心章节内，要根据实际情况进行补充、修改、完善、细化。本编制模式不应是僵化的，应在实践中不断充实内容，各工序施工也可采用不同工艺方法提供选择。基础工作、准备工作越充实，编制施工方案时越方便。

三、施工方案编制模式的作用

1.用其编制各个钢结构工程具体的施工方案时可达到编制快捷、内容完整、可操作性强的效果。

2.工程投标时，可作为技术标书内容的一部分或附件，是向建设单位质量承诺的见证资料，可反映我们的管理水平和技术素质，取信用户。

3.因为采用的是标准化管理，一般技术人员易于适应，均能很快掌握施工方案编制方法，并能较快适应钢结构工程的施工管理。

四、应用本编制模式编制施工方案的方法

1.将本施工方案编制模式制成计算机文档，在计算机上编制。

2.详细审图，在审图中完成以下工作。审图是施工方案编制的前提，也是编制施工方案中较为花费时间的工作。

1）通过审图，进行钢结构主要结构尺寸及实物工程量的统计，为第1章工程概况部分的表1.2.1和表1.2.2的填写作准备。

2）通过审图，对钢结构工程质量验收单位明确划分出来（应和施工组织设计、质量计划等文件的划分一致），也就是明确钢结构工程应划分为哪几个分部（或子分部）工程，并在第12章工程质量管理的12.3条中列表一一表达，以便按质量验收单位组织施工和进行工程检验和验收。

3）在审图中按JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》对钢材组别的划分，归纳钢结构工程所用材料都有哪几个组别，各组别的材料品种以及厚度范围，包括不同组别号钢材组焊的厚度范围。同时还要对用到的焊接接头形式进行统计。其目的是为钢结构焊接工艺指导书的选编和钢结构焊接工艺说明的编制作准备。

4）在审图中留意设计对钢结构的特殊检验要求，做好记录，进行汇总。为施工方案编制时，对零部件加工、构件预制组焊、钢结构安装等部分的质量控制内容的补充作准备。

5) 其他特殊要求的记录归纳，为施工方案编制时对相关部分的补充编制作准备。

    3.在计算机上对编制模式的内容从头到尾逐章节阅读，根据所掌握的工程实际情况，对有用的整章、整节、整条、整款保留，无用的删除。

4.对保留部分，需修改的进行修改，需细化的进行细化，在可供选择的情况下，选择合适的，去除不用的。

5.根据具体情况，若需增加补充新的内容时，可在相应章节增加条款进行补充。

6.章节先后顺序保持不变，但章、节、条、款号，图表号应按修改补充后的实际情况，在内容编制完成后再最后重新编号，目录也按实际情况重新修改编写，与内容一致。

7.有些具体内容在编制时还难以确定时,应在方案中将予以说明,可在施工进行过程中予以补充.

8.编制全部完成后,应从头到尾阅读检查一遍,对不当之处还可更正。应注意对编制模式中的编写提示，编写说明要全部删除，对文中所引用条款号应予检查，若条款编号已改变，要进行更正。

五、编制施工方案时，有关细节的说明

1.  3.2条施工及验收标准，应保留设计文件指定的以及施工所需的，对其他无关的应予删除。

2.  3.3条本企业标准共列六项，工程施工用不到的应予删除。

3.表8.2.1钢结构焊接工艺指导书的备注栏，关于焊接工艺适用厚度范围的提示，仅供编制者了解，以便正确选用焊接工艺。在编制施工方案中，该部分提示内容要删除掉。

4.第11章工程质量验收的11.2条，对交工技术文件的内容已作规定，有的可能在具体工程中不发生。为保持交工技术文件内容的完整性，应全部保留。

5.第14～17章，劳动力、主要施工机具等四个资源需用计划一览表，应按具体工程需要和施工单位自身实际条件填写，本编制模式的表中所列项目仅仅作为提示。

六、钢结构工程施工方案编制工作程序（建议）

1.钢结构工程施工方案由施工单位编制为宜，施工单位干哪一部分工程就编那一部分的施工方案。也可由项目部组织编制。

2.施工单位技术部门应指定一名或两名技术人员作为主要编制人，应完成以下工作：

1）负责图纸审查及设计问题的联系处理。

2）了解施工现场环境条件，商定预制深度、外协项目内容、采用的预制加工及焊接方法、现场扩大组装内容、有关技术问题的解决办法，了解并充分利用现有施工设备、条件以及尚需解决的问题。

3）按施工方案编制模式，进行施工方案的编制。

4）提出准备工作项目：

①材料限额计划。

②外协项目清单。

③零部件机加工计划。

④焊接工艺评定缺口项目的委托。

⑤焊工补充培训和增项考试计划。

⑥部分施工专业工艺技术方案的协编联系等。

3.施工方案的审核、批准

1）施工方案的审核人员应为工程项目安装技术负责人和焊接技术负责人。

2）施工方案的批准人员为项目总工程师和项目经理。

3）施工方案按规定进行部门会签。因已实行项目法管理，为减少管理环节，提高效能，部门会签应尽量减少或避免。

4.施工方案一经审定批准，就应严肃执行，不能随意改变。若要修改，应按程序审批。

5.方案在实施过程中，应做好技术交底工作。

七、说明

本施工方案编制模式中所引用的《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》、《钢结构防火涂料施工工艺规则》和《焊接H型钢制造工艺规则》三个企业标准正在待审中，故标准号未给定。待审批并给定标准号之后，应补充填上。

样版施工方案的编写

目    次

工程概况  ………………………………………………………………… （  ）

编制说明  ………………………………………………………………… （  ）

编制及施工依据  ………………………………………………………… （  ）

构件预制明细  …………………………………………………………… （  ）

构件预制加工及质量控制  ……………………………………………… （  ）

构建扩大组装  …………………………………………………………… （  ）

钢结构安装  ……………………………………………………………… （  ）

焊接  ……………………………………………………………………… （  ）

高强度螺栓连接  ………………………………………………………… （  ）

表面涂装  ………………………………………………………………… （  ）

工程质量验收  …………………………………………………………… （  ）

工程质量管理  …………………………………………………………… （  ）

施工安全保证措施和要求  ……………………………………………… （  ）

劳动力需用计划一览表  ………………………………………………… （  ）

主要施工机具需用计划一览表  ………………………………………… （  ）

主要计量器具及检测设备需用计划一览表  …………………………… （  ）

施工措施及辅助材料需用计划一览表  ………………………………… （  ）

1  工程概况

1.1 简介

    [编写提示：该部分主要内容应包括：首先交代清楚工程的建设单位、工程项目名称、工程设计单位、工程施工总承包单位、工程监理单位以及工程质量监督单位。同时应说明工程的性质（新建、扩建、改造等）、工程分为哪几个部分或区域、主要功能是什么。要着重交代该施工方案是该工程中全部或部分钢结构工程的施工方案，分为哪几个部分或哪几个分部工程，要一条条交代清楚。必要时对其位置分布以简图表达。同时应对工程总工期的要求，对各部分钢结构工程计划工期的要求作以说明。]

1.2  主要结构尺寸及实物工程量

1.2.1 各个框架类钢结构工程主要结构尺寸及实物工程量见表1.2.1.

表1.2.1  钢结构工程(框架类)主要结构尺寸及实物工程量

	序号
	名称
	长×宽×高

(mm)
	钢柱列数
	层数
	钢柱截面规格(mm)
	钢梁截面规格(mm)
	重量

(kg)

	
	
	
	东西方向
	南北方向
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2.2 各个管廊类钢结构工程主要结构尺寸及实物工程量见表1.2.2

表1.2.2  钢结构工程（管廊类）主要结构尺寸及实物工程量

	序号
	名称
	宽×长×高

(mm)
	相邻柱距

(mm)
	层数
	钢柱截面

规格(mm)
	钢梁截面

规格(mm)
	重量

(kg)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.3  工程特点分析及拟采取的施工方法和措施

[编写提示：该部分内容详见第2章编制说明。对普通钢结构工程，若技术上没有多大难度，可在本部分简要分析说明即可，也不再单列编制说明一章。若工程量大、技术要求高、施工难度大、现场环境复杂，需要采取若干施工措施，并需要展开说明时，可增设编制说明一章表述，此时本节内容不再重复设置。]

编制说明

2.1工程特点分析

[编写提示：主要对引起施工难度的因素进行分析。例如：

1）大型承重钢架的重要性，对施工质量的高要求。

2） 大型承重钢架，其尺寸高大，每个柱、梁既重且长，以现场单件安装为主，势必安装工期长，高空作业多。

3）无论是钢架还是管廊，都大量存在设备与钢架、管道与管架交替安装和交叉作业，应严格按顺序执行，要有周密计划，对施工管理有较高的要求。

4）工程中存在的技术难点分析。如采用新的或过去很少用过的施工工艺或施工方法等。

5）工期矛盾以及其他问题。]

2.2 拟采取的施工方法及措施

[编写提示：该部分应说明钢结构工程采用的主要施工方法及手段，以及针对所分析的工程难度采取的主要措施，为施工方案的简要说明。以下各条作为示例，应按实际情况编写。]

H型钢、方形截面构件等非标大尺寸型材安排专线制造加工，以保证质量。

柱、梁、支撑等主要构件采取工厂深度预制，保证质量，并按安装顺序运入现场直接安装。

×××钢结构分片预制，安装前现场扩大组装为整体（或数段），然后整体（或分段）起吊安装。由于安装所用时间短，为周围的施工提供方便。

2.2.4 梯子、平台应随钢结构同步安装，并及时加设防护栏杆（或临时护栏），为施工作业创造条件。

2.2.5 安装测量找正采用经纬仪。每组钢结构最先安装的4个柱子及钢梁和支撑形成的刚性结构单元，是继续扩大安装的基准，应适当提高其安装标准。认真进行标高、垂直度、水平度和安装位置的检查调整。

2.2.6 做好高强度螺栓连接的施工准备工作。要购置相应规格的扭矩扳手，并要购置试验用的轴力计。

2.3 外协工作内容

2.4 其他有关要求

[编写提示：可根据图纸会审纪要、工程会议纪要以及设计、建设、监理所发书面通知编写，以落实其有关决定和要求。]

编制及施工依据

3.1 设计文件（列出各个钢结构分部工程的图号及名称）

3.2 施工及验收标准

SH3507-1999  石油化工钢结构工程施工及验收规范

SH3086-1998石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件

GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准

GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范

GB8923-1988涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

CECS24：90钢结构防火涂料应用技术规程

GB11345-89  钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB3323-87钢熔化焊对接接头焊缝射线照相和质量分级

3.3 本企业标准

Q/SCC·CNPC·J·   -2005    石油化工钢结构工程预制安装工艺规则

Q/SCC·CNPC·J·4601-2004   设备及管道油漆工艺规则

Q/SCC·CNPC·J·    -2005   钢结构防火涂料施工工艺规则

Q/SCC·CNPC·J·    -2005   焊接H型钢制造工艺规则

Q/SCC·CNPC·G·1803-2004   焊接材料管理程序

Q/SCC·CNPC·G·3005-2004   焊接管理程序

3.4 其他标准及文件

[编写提示：

1）第3.2条所列施工及验收标准仅供参考，应按具体的设计要求确定。

2）第3.3条所列企业标准施工方案中若涉及到时应予保留，企业标准为钢结构工程主要工序或主要环节的施工工艺方法、质量要求、管理规定或管理办法，是施工方案的支持性标准，在施工方案的许多条款中常被引用，可简化施工方案的编制，充实方案的内容，有效地指导施工作业或工程管理。

3）3.4条其他标准及文件是指材料、零部件、检验等有关标准、规程，并包括设计、建设、监理等单位所发的有关文件，可根据具体情况及需要可详可简选用编入。]

4  构件预制明细

[编写说明：本章内容应为钢结构工程的施工设计和谋划，应为施工方案的重要部分。有了该部分内容，编写的施工方案就有了针对性，就能起到对施工的指导作用，也使施工方案本身有了一定的深度。但是，该部分内容却往往被忽视，致使有些施工方案常被认为可有可无，或成为施工规范的翻版，我想原因就在此。]

4.1 非标型材制作明细（见表4.1）

表4.1   非标型材制作明细表

	序号
	编  号
	名  称
	规  格
	长度(mm)
	数量
	材质
	图号及备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    [编写提示：非标型材主要指焊接H型钢、箱形截面焊制型钢等，为保证质量要求在专业生产线上制作。若本单位无此条件，可列出此明细表，委托制作，然后再用其预制构件。若能直接委托预制成构件时，可併入4.2条，不再单列本条。]

4.2 主要构件预制明细（见表4.2）

[编写提示:主要构件主要指钢柱(长度太大应合理分段预制)、主梁、主要支撑等承力构件。是方案控制的要点，要求列出。次梁、非主要支撑可不列入表中，由施工作业人员按图预制。为加大管理力度，非主要构件的预制也可全部列入表中，增加编制深度。]

表4.2    主要构件预制明细表  

	序号
	编  号
	名  称
	规  格
	长度(mm)
	数量
	材质
	图号及备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.3 辅助构件预制明细（见表4.3）

[编写提示：辅助构件主要指梯子、平台、栏杆、隔栅板等。]

表4.3     辅助构件预制明细表

	序号
	编  号
	名  称
	规  格
	数量
	材质
	图号及备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.4 散件加工明细（见表4.4）

[编写提示：散件指板状或杆状零件，以零件状态进入安装。为加深管理可编写该部分。也可由施工作业人员按图加工，该部分不予编写。]

表4.4   散件加工明细表

	序号
	编  号
	名  称
	规  格
	数量
	材质
	图号及备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.5 扩大组装内容

[编写提示：为减少高空作业，缩短安装周期，钢结构安装之前应根据具体条件尽量在地面进行构件的扩大组装。其内容主要有：多节柱的现场接长、分片平面结构组装、空间结构组装、整体或分段组装等。在编制施工方案之时就应明确扩大组装的内容，并对在工厂、在现场进行扩大组装各应达到的程度做出规定，逐条交待清楚，以指导预制安装施工。]

[本章编写要求：4.1条～4.5条均应以分部工程为单位进行编写，各个分部工程的名称要与表1.2.1和表1.2.2一致。表4.1～表4.4中的编号为零件、部件、构件的标识性编号，要有唯一性，以免引起混淆。]

构件预制加工及质量控制

5.1 钢材质量控制

[编写提示：钢材质量为主控项目，必须有效控制。从以下方面编写：

1）对钢材质量的基本要求。

2）负责材料质量控制的部门及人员（要和实际情况相符）。

3）进场材料的检查要点。

4）用前核查。

以下条款供参考，编写应符合实际，内容要具体。]

5.1.1 钢材（钢板、型材）应具有质量证明书，其化学成分、力学性能应符合现行国家或行业标准的规定，材料标识清楚。

5.1.2 钢材的入库检验及缺项、疑项的复验由二建物资供应公司负责，工程施工单位设材料组及材料负责人，负责进场材料的质量检查、临时保管及设计有特殊要求的检验项目的补充检验。

5.1.3 进场钢材的质量检查内容

1）检查、核收、保管材料质量证明书，以及复验、试验报告。没有质量证明书的钢材不得使用。

2）材料标识应清晰，标识内容应齐全。

3）检查材料的规格、尺寸符合要求。

4）钢材表面外观质量应符合Q/SCC·CNPC·J   -2005的4.2.4条的规定。

5.1.4 按设计要求进行复验或补充检验。

5.1.5 钢材用前应对照图纸进行核查，其材质、品种、规格应符合设计要求，材料代用必须取得原设计单位书面同意。

5.2 零部件加工要点

[编写提示：该部分内容编写时可依据Q/SCC·CNPC·J   -2005的第5章《零部件加工》，根据需要摘录编写。思路是尽量简明，一般的加工过程、方法尽量少写或不写，特殊加工可突出重点，提出要求。以下条款可供参考，应根据实际编写。]

5.2.1 钢结构零部件的加工应符合Q/SCC·CNPC·J   -2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》第5章《零部件加工》相关条款的规定。

5.2.2 零件号料前应核对钢材的材质和规格，对变形较大超过规定的钢材应经矫正后方可号料。号料后应在零件上注明其标识编号、数量、材质以及加工方法。

5.2.3号料时应划出实际用料线、基准检查线、规孔线，并考虑切割及刨铣加工余量划出切割线。零件实际用料尺寸应考虑拼接组装间隙和焊接收缩量。

5.2.4 用钢尺直接号料划线的允许偏差应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4    钢尺号料允许偏差（mm）

	项        目
	允  许  偏  差

	长度、宽度
	±1.0

	对角线长度差
	1.0

	两相邻孔心距
	±0.5

	任意孔心距
	±1.0

	孔中心线间距
	±0.5

	孔中心偏离
	0.5


5.2.5 下料切割可采用机械切割（剪切、锯切）、气体火焰切割（手工切割、自动、半自动切割、精密切割），应根据钢材不同品种、规格及零件精度要求合理选用。零件切割面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱，并清除切割边缘上的毛刺、熔瘤和飞溅物。

5.2.6 气割及机械切割的零部件，工艺要求进行边缘加工时，其加工量不应小于2mm。加工方法可用刨、铣及手工机械打磨。边缘加工面的允许偏差应符合表5.2.6的规定，焊接坡口加工尺寸和允许偏差应符合工艺要求。

表5.2.6   边缘加工面的允许偏差

	项        目
	允  许  偏  差

	零件长度、宽度
	±1.0 mm

	加工边直线度
	L／3000，且不大于2.0mm

	加工面垂直度
	0.025t,且不大于0.5mm

	相邻两边夹角
	±6’


注:L－加工边长度;     t－钢板厚度

5.2.7 变形较大的零件应予矫正，符合要求后方可进行构件的组装。

5.2.8 特殊加工要求

[编写提示：特殊加工指非常规零件，具有较高的精度要求，采用专门的加工方法。要根据具体需要，增编相应条款以指导加工。例：

1）高强度螺栓连接的钢结构，杆件端面要求预紧。对杆件端面与杆件轴线的垂直度、杆件的长度偏差都有较高的要求，并应做出端面加工方法的规定。

2）高强度螺栓连接孔的制孔加工要求。对制孔精度、对孔间距离偏差均应作出要求，并应作出加工方法的规定，如采用模钻或配钻。

3）特殊材料或特殊零件加工方法的要求等。]

5.3 构件组装要求

[编写提示：本部分为构件组装的一般要求，内容包括组装方法、组装过程及组装有关规定。可依据Q/SCC·CNPC·J·    -2005第6.5节《构件组装一般要求》并根据实际需要编写。对要求较高，难度较大的构件组装，必要时可增编专门条款，以指导组装工作。以下为构件组装要求的一般性条款，可供编制时参考。]

5.3.1  构件组装可采用胎夹具。若在平台上组装时，平台的平面高低差不得超过4mm。必要时，可在平台上划出组对地样进行组装。

5.3.2  零部件组装时的连接面和沿焊缝边缘约50mm范围内的铁锈、毛刺、污物等应清理干净。

5.3.3  零部件组装前，应先画出有关定位线，然后再行组装。对柱、梁构件，应画出方位中心线、标高（或轴向位置）基准线、零部件组装位置线，并进行方位及标高的标注。

5.3.4 构件组装时，组装尺寸应符合以下规定：

1）牛腿、连接件的标高允许偏差为±2mm，左右偏差的允许值为2mm。

2）柱截面中心线与柱底板中心线偏移允许值为2mm。

3）有角度要求的连接板或连接件的组对，应采用样板检查。

4）多节钢柱组装接长时，应预留焊接收缩量，确保焊后长度尺寸符合要求（必要时调整组对间隙大小予以补充）。

5.3.5 用卷管制造框架钢柱时，卷管纵缝应避开节点板。当纵缝无法避开节点板时，应将节点板覆盖部分及两端各延长100mm范围的焊缝进行100％的x射线或超声检测，合格后方可组装覆盖。

5.3.6不同厚度（或宽度）的钢板，不同直径的钢管或圆钢对接时，均应有平滑的过渡段，过渡段坡度以1：3为宜。

5.3.7 构件组装后应进行检查，合格后方可焊接。构件的焊接变形应予矫正，合格后方可投入安装或扩大组装。

5.4 构件外形尺寸允许偏差

[编写提示：构件为钢结构的基本单元，钢结构的质量要求合格的构件来保证。构件预制完成后，应对照钢结构的设计图样进行检查验收。为便于控制构件质量，应在施工方案中对主要构件的质量标准作出规定。构件外形尺寸允许偏差可依据Q/SCC·CNPC·J·    -2005第6.6节《构件外形尺寸》并根据实际需要编写。以下各条款为各主要类型构件外形尺寸的允许偏差规定，可供编制时的参考或取舍。构件的焊接质量、高强度螺栓连接质量要求在本方案的相应章节作出规定，在本节不涉及该部分内容。]

5.4.1 非标型材（包括卷管、焊接H型钢、箱形截面焊制型钢）制作的外形尺寸应符合Q/SCC·CNPC·J·    -2005表6.1.4、表6.2.4、表6.3.5的规定。

5.4.2 单节钢柱外形尺寸允许偏差应符合表5.4.2的规定。

表5.4.2 单节钢柱外形尺寸允许偏差（mm）

	序号
	项        目
	允许偏差
	图  例

	1
	柱底面到柱端与梁连接的最上一个安装孔距离（L）
	±L／1500，±12
	[image: image2.png]1139

L






	2
	柱底面到牛腿支撑面距离（L1）
	±L1／2000，±8
	

	3
	受力支托表面到第一个安装孔距离(a)
	±1.0
	

	4
	牛腿面翘曲(e)
	2.0  
	

	5
	柱身弯曲矢高（f）
	H／1200，且≯12
	

	6
	柱身扭曲
	牛腿处
	3.0
	

	
	
	其他处
	8.0
	

	7
	柱脚底板平面度
	5.0
	[image: image3.png]-






	8
	柱脚螺栓孔中心对柱轴线距离（d）
	3.0
	

	9
	截面几何尺寸
	连接处
	±2.0
	

	
	
	其他处
	±3.0
	

	10
	截面形位偏差
	翼缘板对腹板的垂直度（Δ）
	连接处
	1.5
	[image: image4.png]




	
	
	
	其他处
	b/100, 且≯4
	

	
	
	槽钢组合柱高度方向错位（Δ）
	h≦250
	1.0
	

	
	
	
	h >250 
	2.0
	


5.4.3 多节钢柱外形尺寸允许偏差应符合表5.4.3的规定

表5.4.3  多节钢柱外形尺寸允许偏差(mm)

	序号
	项        目
	允许偏差
	图  例

	1
	一节柱高度（H）
	±3.0
	[image: image5.png]h,, SYH
I//
. |
! =d B
o+ 4]
Ly
5 e
‘.
<

A





	2
	两端最外侧安装孔距离（L3）
	±2.0
	

	3
	柱底铣平面到牛腿支撑面距离（L1）
	±2.0
	

	4
	铣平面到第一个安装孔距离(a)
	±1.0
	

	5
	柱身弯曲矢高（f）
	H／1500，且≯5
	

	6
	一节柱柱身扭曲
	h／250，且≯5
	

	7
	牛腿端孔到柱轴线距离（L2）
	±3.0
	

	8
	牛腿面翘曲(e)
	2.0  
	

	9
	柱脚底面平面度
	5.0
	[image: image6.png]-4

s






	10
	柱脚螺栓孔中心对柱轴线距离（d）
	3.0
	

	11
	截面几何尺寸
	连接处
	±2.0
	

	
	
	其他处
	±3.0
	

	12
	截面形位偏差
	翼缘板对腹板的垂直度（Δ）
	连接处
	1.5
	[image: image7.png]o






	
	
	
	其他处
	b/100, 且≯4
	

	
	
	箱型柱身板垂直度（Δ）
	h(b)/150, 且≯5
	

	
	
	箱型截面连接处对角线差
	3.0
	


5.4.4钢梁外形尺寸允许偏差应符合表5.4.4的规定

表5.4.4钢梁外形尺寸允许偏差(mm)

	序号
	项        目
	允许偏差
	图  例

	1


	长度
	两端高强螺栓连接
	0.0

-2.0
	[image: image8.png];—1——!






	
	
	与柱直接焊接
	0.0

-2.0
	

	
	
	两端与牛腿焊接
	±5.0
	

	2
	梁的垂直挠曲矢高
	H/1000, 且≯5
	

	3
	梁的侧向挠曲矢高
	H/1000, 且≯3
	

	4
	梁的扭曲
	h/250, 且≯8
	

	5
	截面几何尺寸
	连接处
	±2.0
	

	
	
	其他处
	±3.0
	

	6
	腹板局部平面度
	t<14
	4.0
	

	
	
	t≥14
	3.0
	

	7
	翼缘板对腹板的垂直度（Δ）
	连接处
	1.5
	[image: image9.png]




	
	
	其他处
	b/100, 且≯4
	

	8
	箱形截面对角线差
	5.0
	

	9
	箱形截面两腹板至翼缘板中心线距离（a）
	连接处
	1.0
	

	
	
	其他处
	1.5
	


5.4.5 支撑构件外形尺寸允许偏差应符合表5.4.5的规定。

表5.4.5支撑构件外形尺寸允许偏差(mm)

	序号
	项        目
	允许偏差
	图  例

	1


	长度
	两端高强螺栓连接
	0.0

-2.0
	[image: image10.png]67

I T

emgeioaman . a1






	
	
	与梁、柱直接焊接
	0.0

-2.0
	

	
	
	两端与连接板焊接
	±5.0
	

	2
	弯曲矢高
	H/1000, 且≯5
	


5.4.6 钢管构件外形尺寸允许偏差应符合表5.4.6的规定。

表5.4.6  钢管构件外形尺寸允许偏差（mm）

	序号
	项        目
	允许偏差
	图  例

	1
	直径(d)
	±d/500, ±5.0
	[image: image11.png]-

[ —

[repp———






	2
	构件长度（L）
	±3.0
	

	3
	管口圆度
	d/500,且≯5.0
	

	4
	端面对管轴的垂直度
	d/500,且≯3.0
	

	5
	弯曲矢高
	L/1500,且≯5.0
	

	6
	对口错边
	t/10,且≯2.0
	


5.4.7平台、钢梯和防护栏杆外形尺寸允许偏差应符合表5.4.7的规定。

表5.4.7    平台、钢梯和防护栏杆外形尺寸允许偏差（mm）

	序号
	项        目
	允许偏差
	图  例

	1
	平台长度和宽度
	±5.0
	[image: image12.png]




	2
	平台两对角线差
	6.0
	

	3
	平台表面平面度（1m范围内）
	6.0
	

	4
	平台立柱高度
	±3.0
	

	5
	平台立柱弯曲矢高
	5.0
	

	6
	梯梁长度
	±5.0
	

	7
	钢梯宽度
	±5.0
	[image: image13.png]




	8
	钢梯安装孔距离
	±3.0
	

	9
	钢梯纵向挠曲矢高
	L/1000
	

	10
	踏步间距
	±5.0
	

	11
	斜梯踏步与边梁夹角
	±10
	

	12
	栏杆高度
	±5.0
	

	13
	栏杆立柱间距
	±10.0
	


6 构件扩大组装

[编写提示：应按构件扩大组装的类型或项目分节编写，构建扩大组装类型或项目应与4.5节一致。编写的内容主要应为扩大组装的工艺方法、控制要点以及外形尺寸允许偏差。以下对多节柱现场接长、分片平面结构、空间结构组装等几种常见扩大组装类型分节编写，可供方案编制时的参考。因其内容带有普遍性，在具体编写施工方案时，要尽量与工程实际贴近，包括表达结构尺寸的必要示图。]

6.1 多节柱现场接长

6.1.1 现场组装接长施工区域应符合吊装方案的要求。组装现场地面应平整，并设置组装支架。支架应有足够的强度，分布均匀，间距适当，支架处的地面应夯实。每个支架的顶面应找水平，各支架顶面高低差应不大于4mm。

6.1.2 钢柱组装应符合以下要求：

    1）将各节钢柱按顺序置放在支架上，组对口应避开支架，必要时可在对口处挖工作坑，以利组焊作业。

2）组对时应使四条方位中心线对正，严格控制直线度。

3）对口错边应符合要求，若因端口变形影响组对时，要矫正合格后再进行组对。

4）组对间隙应符合工艺要求。

5）对称定位焊接，定位焊应牢靠，并经检查合格后方可焊接。

6）采取合理焊接顺序，尽量避免焊接变形。

7）焊后对接长的钢柱进行检查，若因焊接变形导致直线度超标时必须进行矫正。

6.1.3 多节柱现场接长后的外形尺寸允许偏差应符合表5.4.2单节钢柱外形尺寸的允许偏差规定。各支承面、连接板的位置检查，均应以柱底面为基准。

6.2 分片平面结构组装

6.2.1 现场组装施工区域应符合吊装方案的要求。组装现场地面应平整，并铺设工字钢支架。工字钢支架应沿平面结构的宽度方向贯通，间距适当。支架处的地面应夯实。每个工字钢支架的顶面应找水平，各支架顶面高低差不大于4mm。

6.2.2 平面结构组装应符合以下要求：

    1）分片平面结构组装应确保组装尺寸与基础位置相符，对预埋地脚螺栓的基础，应确保组装后柱脚板螺栓孔位置与基础地脚螺栓位置一致。必要时，应根据地脚螺栓实际位置制作样板进行组对。

2）组装前在支架上画出各柱组装位置线，必要时还可焊接定位板。

3）按划线位置依次将各柱置放在组装支架上，要确保各柱底面平齐，柱间间距符合要求，柱脚板螺栓孔位置与基础地脚螺栓位置一致。并测量对角线长度差及两对角线交点的重合度，以确保各柱的位置精度。符合要求后，应将各柱位置临时固定。

4）组对梁并定位焊与钢柱固定。要确保梁的标高位置正确，梁的直线度，梁的支撑面的水平度符合要求。各梁标高位置的测量统一以钢柱底面为基准。     

5）组对支撑件和其他零部件，定位焊固定。

6）定位焊固定后应进行组装尺寸全面检查，合格后方可焊接。

7）采取合理焊接顺序，尽量减少焊接变形。

8）焊后进行形状尺寸检查，超过规定的变形应予矫正。

6.2.3 分片平面结构组装的外形尺寸允许偏差应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3  平面结构组装的外形尺寸允许偏差（mm）

	序号
	项        目
	允许偏差
	图  例

	1
	柱截面中心轴倾斜
	h/500
	[image: image14.png]Xy

A3






	2
	柱直线度
	L/1000,且≯10.0
	

	3
	相邻柱间距离（d）
	±3.0
	

	4
	柱间总距离(E)
	±8.0
	

	5
	两柱平行度
	L/1000,且≯5.0
	

	6
	平面对角线长度差(F1-F2)
	10.0
	

	7
	梁标高（x）
	±3.0
	

	8
	梁中心位置偏移
	2.0
	

	9
	梁截面中心轴垂直度
	h/500
	

	10
	梁直线度
	梁长/1000,且≯5.0
	

	11
	相邻梁间距
	±4
	

	12
	柱脚板螺栓孔位置
	预留杯口
	8.0
	

	
	
	预埋螺栓
	样板检查通过
	


注：h－柱、梁截面的高度。

6.3 空间结构组装

[编写提示：该部分内容适用于钢结构的分段组装、整体组装、以及部分空间结构的组装。具体方案编制时，是什么就命名什么，包括在各条款中的叙述要保持一致。在本编制指南中，以空间结构组装命名。]

6.3.1 空间结构组装应在分片平面结构组装完成之后进行。组装时可将相对的两片平面结构件分左右侧立垂直置放在支架上进行组装；也可将其中一片水平置放在支架上，先组焊两侧部分侧梁后，再起吊组装上面的一片。[编写提示：具体方案编写时，组装方法应明确选定。]

6.3.2 现场组装施工区域应符合吊装方案的要求。组装现场地面应平整，并铺设组装支架。组装支架间距应适宜，支架处地面应夯实。每个支架顶面应找水平，各支架高低差不大于4mm。

6.3.3 空间结构组装应符合以下要求：

[编写说明：采取将一片平面结构件水平置放在支架上，先组焊两侧部分侧梁后，再起吊组装上片的方法。以下条款是按此组装方法编写的。若组装方法改变，则有不同的要求，要另外编写。]

1）进行组装测量基准点的标志。在上、下两片平面结构件钢柱外侧面的中心线上，在上、中、下（或A、B、C）三个对应位置分别作标高位置的标志点。要求四个钢柱各对应点标高位置精确，标志清晰。

2）将一片平面结构件水平置放在组装支架上，认真找好水平，并用垫板与支架垫实，消除平面弯曲和翘曲。然后，可与支架临时固定。

3）在水平置放的平面结构件两侧钢柱上，对称组装部分或全部钢梁。要求钢梁组装位置正确，与平面结构件垂直，两侧钢梁间距符合要求，各侧钢梁平行。为组装方便，可先组装上、下两端四根钢梁，精确找正定位后，以这四根梁为基准，拉线组装其余各根钢梁。亦可通过两侧平面及横截面上钢梁相应点对角线长度差的测量和组装调整，确保钢梁空间形位正确。符合要求后，进行钢梁与钢柱的定位焊接。并在各根钢梁的上端，临时焊接组装上片平面结构件的定位支撑板，以保证上下片的间距符合要求。

4）起吊上片，落放在定位支撑板上。首先检查上下两片平面结构件各处间距无误后，再前后左右移动调整上片位置，进行组装找正。通过两侧面钢柱上组装基准点对角线长度差和两条对角线支点的重合度的测量检查和组装调整，确保上、下片平面结构件轴向位置正确，上下钢柱平行（即上、下平面结构件中心轴线平行）。再通过上、下端口对角线长度差的测量、调整，确保上、下片左右位置正确。

5）钢梁与上片平面结构件定位焊接，初步形成空间刚度结构。

6）组装剩余的钢梁、支撑件和其他零部件，并定位焊接。

7）全面检查形状尺寸合格后，进行焊接。应采取合理的焊接顺序、避免焊接变形。

8）焊后应重新进行形状和几何尺寸检查，确保空间结构组装符合要求。

9）空间结构组装时，应确保柱脚端组装尺寸与基础位置相符。为避免组装难度和整体组合安装难度，基础地脚螺栓应设计为预留杯口结构。若地脚螺栓为预埋时，钢结构柱脚板与钢柱在安装之前应暂不焊接，以留有调节余地。对小型已焊有柱脚板的空间结构，要满足在已经预埋地脚螺栓基础上的安装，应采用按基础实际位置精确制作能保证柱脚螺栓孔位置的样板进行组装。

10）分段组装时，应确保上、下段对接口的尺寸一致。简便易行的办法就是上、下段对接口进行预组装。若条件不允许时，就应以精确测量来保证对接口的尺寸一致。对接口尺寸符合要求后，应临时加强进行刚性封固，以防变形。接口处应离开梁、支撑节点位置，以减小刚性有利接口组对。

6.3.4 空间结构组装应符合以下要求：

[编写说明：本条内容按两片结构件分左右侧立垂直置放在支架上进行组装的方法编写的。采用该组装方法用本条，删去6.3.3条。采用6.3.3条的组装方法，则删去本条。]

    1）在铺设的组装支架上画组装基准线。一是划出侧立在支架上的左右平面结构钢柱中心轴线和钢柱边缘位置线，两条中心轴线应平行，间距符合钢结构图纸尺寸要求。二是在底部端划出标高基准线，要求标高基准线与钢柱中心轴线垂直，要严格找正。并在钢柱边缘线外侧约15～20mm处，对称焊接组装找正定位板（也可组装找正时再焊）。组装支架应用工字钢铺设，沿宽度方向贯通。各个支架在组装调整时位置不得移动，必要时应支撑加固。

2）依次将左右两片平面结构件侧立垂直安放在组装支架上，钢柱轴线应和支架上的中心轴线位置相符，并确保两片平面结构件的标高基准点和支架上的标高基准线对齐。然后，用钢管或型钢分别对两片平面结构件进行侧向临时支撑。确保安全后，方可脱开吊车吊钩进行找正。

3）首先，从焊在支架上的定位板处用楔铁调整找正两片平面结构间的位置，并部分消除钢柱的平面弯曲。符合要求后，可将钢柱与支架临时点焊定位。然后，从下端口开始，按从下到上的顺序，调整找正钢结构的截面形状尺寸，也同时部分消除上部钢柱的平面弯曲。调整找正方法是测量和调整下端口及各层钢梁位置处各个截面的对角线长度差，以及左右两片平面结构件的上口宽度。边找正,边用型钢临时支撑或牵拉定位。临时定位处不得妨碍钢梁和支撑件的组装。

4）找正和临时定位的同时，可进行钢梁、支撑和零部件的组装和定位焊。其后，可根据实际情况拆除或部分拆除临时定位型钢。

5）全部或主要构件和零部件组装完成并焊接定位后，钢结构应初具稳定尺寸和空间刚度。应对照图纸和施工标准的规定，对其几何尺寸和形状进行全面检查。特别要检查因钢结构自重和组装作业，是否会引起组装支架的下沉和移动，带来钢结构的变形。对此，在组装过程中也应时刻注意。

6）全面检查形状尺寸合格后，方可进行焊接。并应采取合理的焊接顺序，避免焊接变形。

7）焊后应重新进行形状和几何尺寸检查，确保空间结构组装符合要求。

8）空间结构组装时，应确保柱脚端组装尺寸与基础位置相符。为避免组装难度和整体组合安装难度，基础地脚螺栓应设计为预留杯口结构。若地脚螺栓为预埋时，钢结构柱脚板与钢柱在安装之前应暂不焊接，以留有调节余地。对小型已焊接有柱脚板的空间结构，要满足在已经预埋地脚螺栓基础上的安装，应采用按基础实际位置精确制作能保证柱脚螺栓孔位置的样板进行组装。

9)分段组装时,应确保上、下段对接口的尺寸一致。简便易行的办法就是上、下端对接口进行预组装。若条件不允许时，就应以精确测量来保证对接口的尺寸一致。对接口尺寸符合要求后，应临时加强进行刚性封固，以防变形。接口处应离开梁支撑点一定的距离，以减小刚性有利接口组对。  

[编写说明：本条的6]、7]、8]、9]款与6.3.3条的7]、8]、9]、10]款是相同的，因该编制指南为电子版，在电脑上进行施工方案的编制，为方便编制施工方案时整条内容的取舍，故虽重复仍然照列。]

6.3.5  空间结构组装的外形尺寸允许偏差应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5  空间结构组装的外形尺寸允许偏差（mm）

	序号
	项        目
	允许偏差
	图  例

	1
	柱截面中心轴倾斜
	h/500
	[image: image15.png]




	2
	柱直线度
	L/1000，且≯10.0
	

	3
	相邻柱间距离（d）
	±3.0
	

	4
	柱间总距离(E)
	±8.0
	

	5
	两柱平行度
	L/1000，且≯5.0
	

	6
	钢结构横截面对角线长度差
	8.0
	

	7
	钢结构平面及空间对角线长度差
	15.0
	

	8
	梁标高（x）
	±3.0
	

	9
	梁中心位置偏移
	2.0
	

	10
	梁截面中心轴垂直度
	h／500
	

	11
	梁直线度
	梁长/1000,且≯5.0
	

	12
	相邻梁间距
	±4.0
	

	13
	柱脚板螺栓孔位置
	预留杯口
	8.0
	

	
	
	预埋螺栓
	样板检查通过
	


注：h－柱、梁截面高度。

7钢结构安装

7.1 准备工作

7.1.1 起吊设备配备

[编写提示：说明所需吊车种类、型号、能力、数量。]

7.1.2 垫铁准备

[编写提示：列表表达所需平垫铁、斜垫铁的规格（长×宽×厚）、数量和材质，并注明哪种规格用在何部位。]

7.1.3 专用施工机具准备

[编写提示：例如高强度螺栓连接施工需要相关规格的扭矩扳手，以及试验用的轴力计、拉力试验机等，应提出来，以作准备。]

7.1.4现场焊接预热及热处理工装设备准备

7.1.5 超限构件运输方案

[编写提示：具体说明有哪些超限构件（超长、超宽、超高），采用的运输方法、路线、措施等。]

7.1.6部分构件必要的加固措施

[编写提示：部分钢结构的吊点加固，细长柱吊装后的加固措施等，以便做好准备工作。

[编写说明：以上各条仅供编制施工方案时的参考，要根据具体情况和需要编写。]

7.2 基础检查验收

[编写提示：该部分应以Q/SCC·CNPC·J·  -2005的9.2节《基础验收》为依据编写。主要内容应有以下方面：1)基础验收手续办理。2)对基础进行外观及标志检查，符合要求。3)有关安装尺寸的测量检查，允许偏差符合规定。以下条款可供参考。]

7.2.1检查验收的基础应有施工单位提交的交验单和相关质量证明文件，交验单应由检查部门签字盖章，并应有建设／监理单位的确认签字。

7.2.2 基础验收时，应对基础中心线和标高基准点标志进行检查，要求齐全、准确、明显。基础顶面应平整，预留杯口应清洁，地脚螺栓应完好，二次灌浆处的基础表面应凿毛。

7.2.3 按照设计图样对基础进行测量检查，允许偏差符合表7.2.3的规定。[编写提示：1）为简单起见，亦可不列出表7.2.3，仅作允许偏差应符合规定的原则要求。2）表7.2.3的项目当与实际无关时，亦可部分删除。]

表7.2.3 钢结构基础的允许偏差（mm）

	序号
	项        目
	允许偏差
	备  注

	1
	塔架或管筒结构基础中心坐标位置
	20.0
	

	2
	塔架主肢基础支承面中心
	5.0
	

	3
	框架和管廊柱子基础支撑面中心
	3.0
	

	4
	框架或管廊相邻两柱子基础中心间距
	±3.0
	

	5
	一次浇注的基础支承面
	标高
	0.0

-20.0
	采用垫铁安装

	
	
	水平度
	每米5.0，全长10.0
	

	6
	二次找平的水泥砂浆或细石混凝土支承面
	标高
	±2.0
	直接支承,不用安装垫铁

	
	
	水平度
	L/200，且≯4.0
	

	7
	预埋钢板或支座的支承面
	标高
	±2.0
	直接支承

	
	
	水平度
	L/200，且≯3.0
	

	8
	座浆垫板
	同一支承面顶面标高
	0

–2.0
	

	
	
	不同支承面顶面标高
	0

–3.0
	

	
	
	水平度
	L/200，且≯3.0
	

	
	
	位置
	20.0
	

	9
	预埋地脚螺栓
	螺栓中心偏移
	±2.0
	

	
	
	顶端标高
	＋20.0

0.0
	

	10
	地脚螺栓预留杯口
	中心线位置
	±10.0
	

	
	
	杯口深度
	＋20.0

0.0
	

	
	
	杯口垂直度
	H/100，且≯10.0
	


注:L－支承面或垫板长度； H－杯口深度。

7.3 构件及零部件检查验收

7.3.1 预制的构件安装之前应进行交验。对照构件明细表进行核查，构件及零部件齐全，编号标识清楚。构件质量证明书、设计变更文件、大型构件的预组装记录以及构件交工所必需的技术资料内容齐全符合要求。并对主要构件对照图纸进行复验合格。

7.3.2 构件表面疤痕、泥沙、污物应清理干净。对因装卸、运输产生变形的构件应经矫正，检查合格后方可安装。对涂层破损的构件，应进行修复。

7.3.3对柱、梁等主要构件应进行安装标志的检查，方位中心线、标高基准点标志应齐全、清晰。

7.3.4 大型构件、空间结构构件安装前应进行柱脚板尺寸与基础实际尺寸的核查，以确保安装时的顺利就位。

7.3.5 大型构件应根据安装顺序按计划运至现场，即时安装。避免构件现场堆积，影响安装作业，也避免构件的二次搬运。

7.4 安装顺序

[编写说明：1)该节主要是针对采取构件散装方式安装的钢结构设置的，对整体组合安装或分段安装的钢结构无意义。2）安装顺序应针对大型主要构件而言，包括柱、梁和主要支撑，其安装后可形成稳定刚性承载结构。对小型构件或其它零部件，不做具体要求，以免内容繁琐。3）安装顺序应合理。既要确保构件安装的逻辑顺序，又要采取合理的工作顺序，尽量减少大型吊车的移位次数。4)安装顺序以流程图的形式表达为宜，并在图中注明相关设备的安装点。具体应根据实际情况编写，并可附加必要的文字说明。]

7.5 安装要点

[编写提示：应包括安装工艺要点和质量控制要点。以下条款供编制方案时的参考。应根据实际情况和需要修改补充。]

7.5.1 一般规定

    1）对稳定性较差的构件，起吊前应进行稳定性验算，必要时应进行加固。大型构件和细长构件的吊点位置和吊具构造应经设计计算。对大型或特殊构件应进行试吊，确认无误后方可正式起吊。

2）柱、梁、支撑等主要构件安装就位后，应立即进行校正和固定。不应在未经校正的构件上继续安装其它构件。

3）钢结构安装校正时，应考虑外界环境（风力、温差、日照等）和焊接变形的影响，由此引起的变形超过允许偏差时，应对其采取调整措施。

4）垫铁布置位置应正确，每组垫铁的块数以少为佳，不宜超过4块。成对使用的斜垫铁应放在平垫铁的上面，两块垫铁斜度应相同，重叠部分的长度应不少于垫铁全长的2／3。垫铁组应整齐、平稳，与基础紧贴。各组垫铁均应被压紧受力均匀。垫铁组应外漏出底板10～30mm。找正调整合格后，垫铁组层间应点焊固定。

7.5.2 柱子应按顺序对号安装，并确保方位正确无误。安装时应使柱脚底板中心线和基础上的定位轴线相重合，并用垫铁调整标高和柱的垂直度（互成900的两个方向检查），合格后紧固地脚螺栓使柱子固定。对长细比较大的柱子，吊装后应增加临时固定措施（牵拉或支撑）。

7.5.3 柱间支撑的安装应在柱子找正后进行，应在保证柱垂直度情况下安装柱间支撑，支撑不得弯曲。

7.5.4 梁的安装应在柱子校正和柱间支撑安装后进行。次梁安装应在主梁安装校正并固定之后进行，主、次梁高低差应不大于2mm。梁的安装应确保安装位置、标高正确，截面中心轴垂直度、梁的水平度符合要求。调正校正合格后，方可固定连接。

7.5.5 每组钢结构最先安装的4根柱子及钢梁、支撑所形成的刚性结构单元，是继续扩大安装的基准和依托，应适当提高其安装标准。精心进行标高、垂直度、水平度和安装位置的检查调整。

7.5.6 分段安装的钢结构，上下段接口尺寸应一致，安装前要认真进行检查测量调整。对下段钢结构的上口端应进行临时刚性封固，并在柱端加焊组对定位板。以下段上口为基准，进行上、下段的组装。组装时，上、下柱的对口间隙应符合焊接工艺要求，对口错边量应不大于3.0mm。

7.5.7 钢结构安装偏差的检测，应在结构形成空间刚度单元并连接固定之后进行。

7.6 安装的允许偏差

[编写提示：本节为钢结构安装精度质量标准，在编制施工方案时明确提出，可作为安装质量控制和质量检查验收的依据。不同类型的钢结构，其安装允许偏差项目和要求有所不同。以下各条所列几种类型钢结构的允许偏差，可供编制施工方案时选用，也可根据需要进行补充修改。]

7.6.1 框架、管廊的安装允许偏差应符合设计要求，当设计无特殊要求时，应符合表7.6.1的规定。

表7.6.1  框架、管廊的安装允许偏差（mm）

	序号
	项        目
	允许偏差
	备  注

	1
	柱轴线对定位轴线的平行和扭转偏移
	3.0
	

	2
	柱实测标高与设计标高之差
	±3.0
	

	3
	柱直线度
	H/1000，

且≯10.0
	H为柱子高度

	4
	柱垂直度
	高度H≤10m
	H／1000
	H为柱子高度

	
	
	高度H>10m
	H/1000,

且≯20.0
	

	5
	两柱同层内对角线长度差
	5.0
	

	6
	相邻柱间距离
	±3.0
	

	7
	梁标高
	±3.0
	

	8
	梁中心位置偏移
	2.0
	

	9
	梁截面中心轴垂直度
	h/500
	h为截面高度

	10
	梁水平度
	L/1000，

且≯5.0
	L为梁长度

	11
	相邻梁间距
	±4.0
	

	12
	竖面对角线长度差
	15.0
	

	13
	主体结构总高度
	±H/1000，

且≯30.0
	H为总高度


7.6.2 管式加热炉框架安装允许偏差应符合表7.6.2的规定。

表7.6.2   管式加热炉框架安装允许偏差（mm）

	序号
	项        目
	允许偏差
	备  注

	1
	框架柱脚板标高
	±2.0
	

	2
	立柱垂直度
	H/1000，且≯15.0
	H为立柱高度

	3


	相邻立柱间距(d)
	d≤5m
	±3.0
	

	
	
	高度d>5m
	±5.0
	

	4
	立柱总间距(E)
	E≤5m
	±5.0
	

	
	
	E >5m
	±8.0
	

	5
	梁的位置
	底梁位置（x1）
	±2.0
	

	
	
	炉膛上、下梁间距（x2）
	±5.0
	

	
	
	管板安装间距（x3）
	±3.0
	

	
	
	其他横梁间距（x4）
	±4.0
	

	6
	梁水平度
	L/1000，且≯5.0
	L为梁长度

	7
	框架平面内两对角线长度差（F1-F2）
	10.0
	

	8
	炉膛空间两对角线长度差（F3-F4）
	10.0
	


7.6.3 平台、钢梯、栏杆宜与主要构件同步安装，其安装的允许偏差应符合表7.6.3的规定。

表7.6.3  平台、钢梯、栏杆安装的允许偏差（mm）

	序号
	项目
	允许偏差
	备注

	1
	平台标高
	±10.0
	

	2
	平台梁水平度
	L/1000，且≯15.0
	L为梁的长度

	3
	平台支柱垂直度
	H/1000，且≯15.0
	H为支柱高度

	4
	承重平台梁侧向弯曲
	L/1000，且≯10.0
	

	5
	承重平台梁垂直度
	h/250，且≯15.0
	h为平台梁高度

	6
	平台表面平直度（1m范围）
	6.0
	

	7
	钢格板与平台梁的最小搭接长度
	采用安装夹安装
	>25.0
	

	
	
	采用焊接安装
	>20.0
	

	8
	直梯垂直度
	H/1000，且≯15.0
	H为直梯高度

	9
	栏杆高度
	±10.0
	

	10
	栏杆立柱间距
	±10.0
	


8  焊接

8.1一般规定

8.1.1焊接设备应性能可靠、参数稳定、调节灵活，满足焊接工艺要求。

8.1.2焊材管理应符合本公司Q/SCC·CNPC·G·1803—2000《焊接材料管理程序》的规定。焊材应有合格证和质量证明书，验收检验合格，焊条使用前应按规定进行烘烤，使用时放入焊条保温筒内，随用随取。

8.1.3焊工必须持证焊接，焊工资格项目必须符合焊接工艺要求。

8.1.4焊接工艺应经评定。首次采用的钢材、焊材、焊接方法和焊后热处理等，应按规定进行焊接工艺评定。

8.1.5要求进行无损检测的一、二级焊缝（按Q/SCC·CNPC·J·—2005的附录E分级）和工艺规定的其他焊缝，焊后应在距焊缝50mm处打上施焊焊工的钢印。

8.1.6焊接环境条件出现以下情况之一时，应采取有效防护措施，否则禁止施焊。

1）雨天、雪天

2）手工电弧焊时风速超过8m/s，气体保护焊时风速超过2m/s。
3）相对温度大于90%。

4）焊件表面潮湿或有冰雪覆盖时。

8.1.7对焊接工艺未要求预热的焊件，当环境温度低于0℃时，应在始焊处100mm范围内预热至15℃以上方可焊接。

8.1.8焊前必须对焊工进行技术交底，包括下发焊接工艺指导书。应使焊工了解所焊焊件材质，采用的焊接方法，以及坡口形式、焊接节点尺寸、焊材牌号、规格、焊接电流、电压、焊速、层间温度、预热后热和焊后热处理等。

8.1.9按规定及时做好有关焊接施工记录，包括焊条烘烤、发放记录、焊接环境记录、焊接工作记录、预、后热记录等。

8.2焊接工艺 

[编写提示：该节任务是编写提供焊接工艺 ，以指导钢结构各类焊接接头的焊接，该部分内容是必须的。编写时考虑采用两种形式。一种是注明焊接工艺另外编制下发，即不在施工方案中编写，仅作交待而已。具体作法是借用压力容器表卡（焊接工艺说明书或焊接工艺卡），编制钢结构的焊接工艺指导文件。这种作法是轻车熟路的，可以采用。另一种形式尝试焊接工艺的内容直接在施工方案中编写，搞成一个简明、通用的标准化形式，以利快捷编制。以下各条就是按这种思路编写的。供具体施工方案编制时的参考、取舍，并根据实际需要进行补充。]

8.2.1钢结构焊接工艺指导书见表8.2.1

[编写提示：编制钢结构焊接工艺指导书采用表8.2.1的简明表达形式，应列出该工程所用到的各项焊接工艺来。8.2.1条应和8.2.2条焊接接头坡口形式、8.2.3条钢结构焊接工艺说明和8.2.4条焊接层数要求配套使用。即就是说钢结构的焊接工艺指导文件由8.2.1条、8.2.2条、8.2.3条、8.2.4条共同组成。在本编制指南的表 8.2.1中，已列出了Q235（I类），16Mn(II—1组)这两种最常用材质及其组合的焊接工艺，采用的焊接方法为氩弧焊（或打底根焊）、焊条电弧焊，可供施工方案编制时的选用。若需其他材质或其他焊接方法的焊接工艺，可查阅本公司焊接工艺评定汇总表，然后根据工艺评定补充编写列入。若无相应焊接工艺评定，则应委托公司焊试室进行评定。]

8.2.2钢结构焊接接头坡口形式及尺寸见表8.2.2

[编写提示：表8.2.2应将钢结构工程所用到的焊接接头坡口形式全部列入，以

表8.2.1钢结构焊接工艺指导书

	序号
	母材材质
	焊接方法
	焊    材
	焊接工艺参数
	预热及热处理

要   求
	工艺评定编号
	备　　注

	
	
	
	牌号
	规格

（mm）
	电流

（A）
	电压

（V）
	焊速

（cm/min）
	
	
	

	1
	Q235（I类）
	氩弧焊
	H08Mn2Si
	φ2.5
	100～130
	11～14
	6～15
	／
	93—45  94—66
	[氩弧1.5～12mm

氩弧打底1.5～60mm]

	2
	Q235（I类）
	氩弧焊
	H08Mn2Si
	φ2.5
	100～130
	11～14
	6～15
	600～640℃热处理
	92—25  94—65
	[氩弧1.5～12mm

氩弧打底1.5～60mm]

	3
	Q235（I类）
	焊条电弧焊
	J427
	φ3.2
	100～130
	21～23
	8～15
	／
	94—47  94—66
	[适用焊件厚度范围1.5～60]

	
	
	
	
	φ4
	160～180
	24～26
	10～15
	
	
	

	
	
	
	
	φ5
	220～240
	27～31
	8～15
	
	
	

	4
	Q235（I类）
	焊条电弧焊
	J427
	φ3.2
	90～120
	20～22
	8～15
	600～640℃热处理
	92—26  94—65
	[1.5～60]

	
	
	
	
	φ4
	160～180
	24～26
	10～15
	
	
	

	
	
	
	
	φ5
	220～240
	27～31
	8～15
	
	
	

	5
	Q235（I类）
	焊条电弧焊
	J427
	φ3.2
	90～120
	20～22
	8～15
	预热温度≥50℃

600～640℃热处理
	99—41 
	[5～200]

	
	
	
	
	φ4
	160～180
	24～26
	15～25
	
	
	

	
	
	
	
	φ5
	210～240
	28～30
	18～30
	
	
	

	6
	16Mn（II－I组）
	氩弧焊
	H08Mn2Si
	φ2.5
	90～140
	9～14
	6～15
	／
	99—12  94—71
	[氩弧1.5～12mm

氩弧打底1.5～44mm]

	7
	16Mn（II－I组）
	氩弧焊
	H08Mn2Si
	φ2.5
	90～140
	9～14
	6～15
	600～640℃热处理
	99—13  94—42
	[氩弧1.5～12mm

氩弧打底1.5～44mm]

	8
	16Mn（II－I组）
	焊条电弧焊
	J507
	φ3.2
	90～120
	20～22
	8～12
	／
	87—38  94—71
	[1.5～44]

	
	
	
	
	φ4
	160～180
	24～26
	8～15
	
	
	


表8.2.1钢结构焊接工艺指导书

	序号
	母材材质
	焊接方法
	焊    材
	焊接工艺参数
	预热及热处理

要   求
	工艺评定编号
	备　　注

	
	
	
	牌号
	规格

（mm）
	电流

（A）
	电压

（V）
	焊速

（cm/min）
	
	
	

	9
	16Mn（II－I组）
	焊条电弧焊
	J507
	φ3.2
	90～120
	20～22
	8～12
	600～640℃热处理
	94—42
	[5～44mm]

	
	
	
	
	φ4
	160～180
	24～26
	6～15
	
	
	

	10
	16Mn（II－I组）
	焊条电弧焊
	J507
	φ3.2
	90～120
	20～22
	8～12
	预热100～110℃

600～640℃热处理
	94—69
	[5～200]

	
	
	
	
	φ4
	160～180
	24～26
	10～18
	
	
	

	
	
	
	
	φ5
	220～240
	27～30
	10～18
	
	
	

	11
	Q235+16Mn

(I+II－1)
	氩弧焊
	H08Mn2Si
	φ2.5
	90～140
	9～14
	8～15
	／ 
	92—26  94—74
	[氩弧1.5～12mm

氩弧打底1.5～60mm]

	12
	Q235+16Mn

(I+II－1)
	氩弧焊
	H08Mn2Si
	φ2.5
	90～140
	9～14
	8～15
	600～640℃热处理
	99—13  94—75
	[氩弧1.5～12mm

氩弧打底1.5～60mm]

	13
	Q235+16Mn

(I+II－1)
	焊条电弧焊
	J427
	φ3.2
	90～120
	20～22
	6～12
	／
	93—31  94—72 
	[1.5～60]

	
	
	
	
	φ4
	160～180
	24～26
	10～15
	
	
	

	
	
	
	
	φ5
	220～240
	27～30
	8～15
	
	
	

	14
	Q235+16Mn

(I+II－1)
	焊条电弧焊
	J427
	φ3.2
	90～120
	20～22
	6～12
	600～640℃热处理
	88—19  94—73
	[1.5～60]

	
	
	
	
	φ4
	160～180
	24～26
	10～15
	
	
	

	
	
	
	
	φ5
	220～240
	27～30
	8～15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表8.2.3  钢结构焊接工艺说明

	序

号
	焊接接头说明
	焊接方法
	坡口名称

或序号
	焊接工艺指导书序号
	备    注

(预热、热处理要求等)

	
	焊件名称
	规格
	材质
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供8.2.3条钢结构焊接工艺说明中引用。在本编制指南的表8.2.2中，已列入了部分焊接接头的坡口形式及尺寸，在编制施工方案时，有用的保留，无用的删除，所缺的补充编入。]

8.2.3钢结构焊接工艺说明见表8.2.3。

[编写提示及说明：

1）表 8.2.3是对钢结构零部件或构件焊接工艺的说明。具体交待相焊的焊件名称、规格（主要指厚度）和材质，采用的焊接方法，选用表8.2.2哪个序号的坡口（搭接焊直接注明），选用表8.2.1哪个序号的焊接工艺参数。有预热、热处理等要求时在该表的备注栏注明。表8.2.3钢结构焊接工艺说明为执行性条文，应根据工程实际编写，指导焊接作业。

表8.2.2钢结构焊接接头坡口形式及尺寸

	序号
	坡口或接头名称
	厚度δ

（mm）
	坡口尺寸
	坡口形式

	
	
	
	B

(mm)
	P

(mm)
	α

(°)
	β

(°)
	
	

	1
	I型坡口
	1－3
	0-1.5
	—
	—
	—
	单面焊
	[image: image16.png]o

A






	
	
	3－6
	0-2.5
	
	
	
	双面焊
	

	2
	Y型坡口
	3-8
	0-2
	0-2
	65-75
	—
	
	[image: image17.png]a4






	
	
	9-26
	0-3
	0-3
	55-65
	
	
	

	3
	带垫板

Y型坡口
	6-8
	3-5
	0-2
	45-55
	—
	S=4-6mm

B=20-40mm
	[image: image18.png]e






	
	
	9-26
	4-6
	0-2
	
	
	
	


续表8.2.2钢结构焊接接头坡口形式及尺寸

	序号
	坡口或接头名称
	厚度δ

（mm）
	坡口尺寸
	坡口形式

	
	
	
	B

(mm)
	P

(mm)
	α

(°)
	β

(°)
	
	

	4
	双Y型

坡  口
	12-60
	0-3
	0-3
	55-65
	—
	H具体确定
	[image: image19.png]




	5
	YV型坡口
	20-60
	0-3
	1-3
	8-12
	65-75
	H=8-12
	[image: image20.png]




	6
	带钝边U型坡口
	20-60
	0-3
	1-3
	8-12
	—
	R=5-6
	[image: image21.png]




	7
	T型接头

I型坡口
	2-30
	0-2
	—
	—
	—
	
	[image: image22.png]&

2






	8
	T型接头

单边V型坡口
	6-10
	0-2
	0-2
	45-55
	—
	
	[image: image23.png]&






	
	
	10-17
	0-3
	0-3
	
	
	
	

	
	
	9-26
	4-6
	0-2
	
	
	
	


续表8.2.2钢结构焊接接头坡口形式及尺寸

	9
	T型接头对称K型坡口
	20-40
	0-3
	2-3
	45-55
	—
	
	[image: image24.png]&

0\2\‘

5






	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2）焊前预热为钢结构焊接工艺内容之一，对要求预热的焊接接头应在表8.2.3的备注栏注明预热温度范围。当焊件钢材有冲击韧性检验要求时，此时焊接工艺指导书所依据的焊接工艺评定应是在预热条件下进行的。常用材质钢结构焊前预热应符合下表的规定。

表常用结构钢材焊前预热温度

	强度等级бs

（Mpa）
	钢  号
	预    热

	
	
	板厚（mm）
	预热温度（℃）

	235
	Q235
	>50
	100～150

	345
	16Mn
	>36
	100～150

	390
	15MnV
	>36
	100～150


3）焊后热处理亦作为焊接工艺内容之一。钢结构的构件或焊接接头是否要进行热处理，主要按设计文件规定执行。当设计文件未有规定时，还应综合考虑钢材的淬硬性、厚度、结构刚性、应力集中程度以及使用条件等因素，来具体确定焊件的热处理。确定进行热处理的焊接接头应在表8.2.3焊接工艺说明的备注栏注明热处理的温度范围。并应注意，此时焊接工艺指导书所依据的焊接工艺评定应是在相应热处理条件下进行的。常用结构钢材热处理温度范围可参照下表执行。

表钢结构焊接接头热处理范围及温度

	强度等级бs

（Mpa）
	钢  号
	需焊后热处理的厚度（mm）
	热处理温（℃）

	
	
	焊前不预热
	焊前预热100℃以上
	

	235
	Q235
	>34
	>38
	580～620

	345
	16Mn
	>30
	>34
	580～620

	390
	15MnV
	>28
	>32
	540～580


以上内容供表8.2.3钢结构焊接工艺说明编写之用。]

8.2.4钢结构焊接应采用多层焊。不同壁厚焊件的焊接层数及焊条直径可参照表8.2.4执行。

表8.2.4焊接层数及焊条直径

	壁厚（mm）
	焊接层数
	根部焊道焊条直径

（mm）
	其他焊道焊条直径（mm）

	3～6
	2～3
	3.2
	3.2～4

	7～9
	3～4
	3.2
	3.2～4

	10～12
	4～5
	3.2
	3.2～4

	12～22
	5～7
	3.2
	4～5

	22～30
	7～10
	3.2
	4～5


8.3施焊要点

[编写提示：应根据工程特点，实际需要编写，并针对焊接作业中的薄弱环节予以强调。以下所列各条可供编制方案时的参考。]

8.3.1定位焊的焊工应有焊工合格证，定位焊所使用的焊材应与母材材质相匹配。定位焊道应均匀对称分布，其长度、厚度、间距应能保证定位牢靠，在正式焊接中不致开裂。在正式焊接前，应对定位焊道进行检查，无缺陷方可焊接。

8.3.2对接接头、T型接头、角接接头等对接焊缝及组合焊缝应在焊缝两端设引弧板和熄弧板，其材料和坡口形式应与焊件相同。焊接完毕应采用气割切除，并修磨平整，不得用锤击落。

8.3.3引弧应在坡口内，防止电弧擦伤母材表面。要确保起弧收弧质量，焊道始端应采用后退起弧法，焊道收弧时应将弧坑填满。多层焊道的层间接头应错开50mm以上。

8.3.4多层焊接宜连续施焊，每一层焊道焊完后应及时清理检查，如发现有影响焊接质量的缺陷，应清除后再焊。

8.3.5杆件与连接板的连接宜采用图8.3.5的形式，角焊缝宜三面绕角围焊。焊缝应在连接板的外边缘处提前终止，间距a应不小于焊脚高度k，且不小于10mm。

8.3.6；应正确选择焊接顺序，减少焊接变形。可根据构件情况，采用对称焊、退步焊、间断焊等方法控制焊接变形。

8.3.7要求无损检测的焊缝，若被其他构（部）件覆盖或由于邻近构（部）件的安装影响无损检测时，应在  (图8.3.5杆件与连接板连接)

无损检测合格后，方可覆盖或安装邻近构（部）件。

8.3.8焊缝坡口和间隙超差时，不得采用填加金属块或焊条的方法处理。焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，应通知焊接技术人员，查清原因，制定修补工艺，方可处理。

8.3.9需要预热的焊接接头，预热加热区域在焊缝两侧，其宽度应各为焊件厚度3倍以上，且不小于100mm，加热应均匀。

8.3.10对容易产生延迟裂纹的钢材，焊接时要严格保持层间温度，焊后应立即进行热处理，否则应在焊后立即均匀加热至200～300℃进行后热处理。

8.3.11焊缝质量不合格时，应找出原因进行返修。同一部件返修不应超过二次，当返修超过二次时，应制定返修措施，并经工程项目技术负责人批准。返修部位应有详细记录，并列入交工技术文件中。

8.4焊接质量检验

[编写提示：

1）钢结构的焊接质量检验应以检验批为单位进行，并按检验批整理、汇总检验记录、报告等。

2）对焊缝要进行质量分级，焊缝级别不同，质量检验评定要求亦不同。由于不同标准质量等级划分有所差异，石油化工钢结构的焊缝分级统一按Q/SCC·CNPC·J ——2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》的附录E进行（共分一、二、三级）。

3）以下所列各条款反映钢结构焊接质量检验的程序、项目、标准和有 关要求，有一定的共性，一般情况可以适用保留。

4）焊接质量检验还应符合设计要求，要在编写的各条款中体现出来。可对以下所列各条款进行必要的补充、更改。]

8.4.1检验准备工作

1）焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物、清理干净焊缝表面，并根据检验方法要求，对部分焊缝表面进行必要的打磨处理。

2）根据Q/SCC·CNPC·J——2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》附录E的规定，对钢结构工程的焊缝进行分级如表8.4.1所示。

表8.4.1钢结构工程的焊缝分级

	焊缝级别
	焊  缝  名  称

	一级
	

	二级
	

	三级
	


3）焊接质量检验对碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度，对低合金钢应在焊接完成24h后进行焊缝外观及内部质量的检验，无损检测应在外观检验合格后进行。

8.4.2 角焊缝及及组合焊缝的焊脚尺寸应符合设计要求,其允许偏差应符合表8.4.2的规定。

表8.4.2角焊缝及组合焊缝焊脚尺寸允许偏差（mm）

	序号
	项目
	允许偏差
	图例

	1
	角焊缝及非熔透组合焊缝
	焊脚尺寸

（K）
	k≤6时，为0～1.5

k＞6时，为0～3.0
	[image: image25.png]




	2
	
	焊缝余高

（C）
	k≤6时，C为0～1.5

k＞6时，C为0～3.0
	

	3
	一般全焊透的组合焊缝焊脚尺寸（K）
	K≥
[image: image26.wmf]4

0

)

4

(

+

t

, 且≤10
	[image: image27.png]




	4
	重要的或需经疲劳验算的全焊透组合焊缝焊脚尺寸（K）
	K≥
[image: image28.wmf]4

0

)

2

(

+

t

, 且≤10
	


8.4.3焊缝外观质量及无损检测应符合表8.4.3的规定

8.4.3焊缝外观质量及无损检测评定标准

	    焊缝质量等级

检验项目
	一级
	二级
	三级

	超

声

波

检

测
	检测比例
	100%
	20%
	

	
	评定等级
	II
	III
	

	
	评定标准
	GB11345  B级
	GB11345  B级
	


续表8.4.3  焊缝外观质量及无损检测评定标准

	焊缝质量等级

检验项目
	一级
	二级
	三级

	外

观

质

量

检

验
	未焊满
	不允许
	≤0.2+0.02t，且≤0.5mm，每100mm焊缝内缺陷总长≤25mm
	≤0.2+0.04t，且≤1mm，每100mm焊缝内缺陷总长≤25mm

	
	根部收缩
	不允许
	≤0.2+0.02t，且≤0.5mm，长度不限
	≤0.2+0.04t，且≤1mm，长度不限

	
	咬  边
	不允许
	深度≤0.5mm，连续长度≤100mm，且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长
	深度≤0.5mm，两侧咬边总长≤20%焊缝全长

	
	裂  纹
	不允许

	
	电弧擦伤
	不允许
	个别电弧擦伤允许存在

	
	接头不良
	不允许
	缺口深度≤0.05t，且≤1mm，每1m焊缝不得超过1处
	缺口深度≤0.1t，且≤1mm，每1m焊缝不得超过1处

	
	表面夹渣
	不允许

	
	表面气孔
	不允许
	直径≤1.0mm的气孔，在1m长度范围不得超过5个

	
	对接焊缝余高(C)
	当焊缝表面宽度B<20mm时，c为0～3mm，当B≥20mm时，C为0～4mm
	当B<20mm时，C为0～3.5mm，当≥20mm时，C为0～5mm。

	
	对接焊缝错边(d)
	D<0.1t ，且≤2.0
	D<0.15t，且≤3.0


注：1）表中t为连接处较薄板厚。

2）二级焊逢中，H型钢腹板轴向接长对接焊缝和T型接头K型焊缝超声波检测比例不低于50%。

3）超声波检测用于全熔透焊缝，检测比例均按每名焊工所焊焊缝计算，并按每条焊缝长度的百分数计。

8.4.4钢结构焊缝无损检测有关规定：

1）设计文件指定进行射线检测或超声波检测不能对缺陷性质判断时（如板厚小于等于10mm），可采用射线检测。射线检测执行GB3323《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》标准的规定，射线照相质量等级应符合AB级的要求。一级焊缝、二级焊缝评定合格等级分别为II级和III级。

2）焊缝无损检测发现超标缺陷时，应对该焊缝按原规定比例再增加一倍的检测长度。如仍有超标缺陷时，则应对该焊缝进行100%的检测。

3）焊缝的表面检测应按设计文件规定执行。焊缝外观检查发现裂纹时，应对该批中的同类焊缝进行100%的表面检测。焊缝表面检测执行JB4730《压力容器无损检测》标准，II级合格。对铁磁性材料应首选磁粉检测方法。

8.4.5钢结构焊接质量检验记录、报告的规定

1）焊缝的无损检测（超声、射线、磁粉、渗透）应提交无损检测报告。

2）焊缝外观质量检查，以及角焊缝及组合焊缝的焊脚尺寸检查，应在焊后立即进行，主要采用目测观察及焊缝量规、直尺检查，以控制焊接质量。并按批填写《钢结构焊接分项工程检验批质量验收记录》（表ZY1—1），按程序进行报验，可不再另做检验记录。

[编写说明：表ZY1—1，见Q/SCC·CNPC·J· —2005的附录H]

8.5焊后热处理

[编写提示：哪些焊件或焊接接头需要进行焊后热处理以及热处理的温度范围见表8.2.3钢结构焊接工艺说明。本节内容主要是表述焊后热处理工艺方法及相关要求，以下条款可供参考及取舍，若具体钢结构工程无需热处理，本节可不设置。]

8.5.1热处理应在焊缝外观质量检验、无损检测以及几何尺寸检查合格之后进行。

8.5.2对热处理易发生变形的构件，事先应采取支撑或加固措施。

8.5.3构件焊后热处理可采用加热炉整体热处理，也可采用电加热器对焊接构件进行局部热处理。当采用电加热器对焊接构件进行局部热处理时，应符合以下要求：

1）要求使用配有温度自动控制仪的加热设备，其加热、测温、控温性能符合使用要求。

2）构件焊缝每侧加热板（带）的宽度至少为焊缝宽度的3倍，且应不小于100mm。

3）加热板（带）以外部分应适当进行保温。

8.5.4热处理工艺参数

1）焊后热处理温度范围参照有关标准确定，并应经过评定。具体按表8.2.3给定的温度范围执行。

2）最短保温时间：对碳素钢、16Mn、15MnV等常用结构钢材，当焊件厚度t≤50mm时，为
[image: image29.wmf]h

t

25

，但最短时间不低于0.25h；当焊件厚度t > 50mm时，为（1.5+0.01t）h。

3）升温速度：当温度低于400℃，升温速度不限。当焊件升温至400℃后，加热区内升温速度不得超过
[image: image30.wmf]5000

/

h

t

℃

，且不得超过200℃/h，最小可为50℃/h。

4）降温速度：焊件温度高于400℃时，加热区内降温速度不得超过
[image: image31.wmf]6500

/

h

t

℃

，且不得超过260℃/h，最小可为50℃/h。焊件温度降至400℃以下，可在静止空气中冷却，不再控制降温速度。

9高强度螺栓连接

[编写提示：

1）高强度螺栓连接是指依赖螺栓紧固正压力在连接面形成的摩擦力，来承受载荷作用下在连接部位产生的内力，达到构件永久性连接的目的。高强度螺栓连接主要应是柱、梁和重要支撑自身和相互之间的连接，不应包括简支结构的螺栓固定，也不包括钢结构与基础的地脚螺栓固定连接，具体应根据设计要求采用高强度螺栓连接施工。

2）高强度螺栓连接的施工及验收应符合Q/SCC·CNPC·J·   —2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》第8章，高强度螺栓连接专章的规定。施工方案编制的内容主要应对现场试验项目、施工要点、检查验收提出要求，具体作法可引用标准，以简化施工方案的编制。

3）由于钢结构安装采用高强度螺栓连接的方法很少遇到，因之有必要在施工方案编制时，增加有关工程说明和施工准备的内容。

4）钢结构工程没有采用高强度螺栓连接时，应取消该章]。

9.1 工程说明及施工准备

[编写提示：该节内容应包括以下四个方面，可根据工程实际列出条款编写。

1）对工程中采用高强度螺栓连接简要说明，包括应用的部位，高强度螺栓的类型、规格、设计对高强度螺栓连接有关技术要求等。

2）对高强度螺栓质量验收的要求。高强度螺栓应有质量证明书，应符合设计要求和相关产品标准的规定，高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副产品出厂时，制造厂应分别提供扭矩系数和预拉力检验报告。

3）施工专用机具的准备。包括相应规格的扭矩扳手、试验用的轴力计等。

4）应强调向施工作业人员的技术交底。]

9.2现场试验（或复验）项目

9.2.1高强度螺栓连接应予施工前进行摩擦面的抗滑移系数试验、扭矩系数试（复）验或螺栓预拉力试（复）验，其结果符合标准规定时方可施工。试验方法按Q/SCC·CNPC·J·—2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》的附录A执行。

9.2.2螺栓连接面抗滑移系数（μ）是高强度螺栓连接的重要设计指标，连接面的抗滑移系数试验值应大于或等于设计要求值。试验采用双摩擦面二栓标准试件，试件摩擦面的处理应和工程实际一致，试验在拉力试验机上进行。试验合格试件摩擦面的表面状态，应作为工程高强度螺栓连接摩擦面表面状态质量控制的样板。

9.2.3高强度螺栓连接采用扭矩法施工时，拧紧螺栓的扭矩值与扭矩系数（K）值的大小有关。因之，施工前应进行扭矩系数试验，以确定高强度螺栓连接副的扭矩系数。对制造厂保证扭矩系数的螺栓，应进行扭矩系数的复验确认。扭矩系数试验在轴力计上进行，试验测定的扭矩系数平均值应在0.110～0.150范围内，标准偏差（σ）应不大于0.01。

9.2.4扭剪型高强度螺栓连接副在施工前应进行预拉力的试验或复验，预拉力试验亦在轴力计上进行。试验测定的预拉力平均值
[image: image32.wmf]-

p

和标准偏差σp应符合Q/SCC·CNPC·J·—2005附录A的表A1.4的规定，试验不合格的螺栓不得使用。

9.3安装要点

9.3.1安装之前应对螺栓连接摩擦面进行检查，连接摩擦面应平整、干燥，表面不得有氧化铁皮、毛刺、焊疤、油漆和油污等。摩擦面的处理方法和表面状态应符合9.2.2条的规定。

9.3.2高强度螺栓连接的接头，当对结构进行组装和校正时，应先采用临时螺栓作临时连接，结构安装精度校正合格后，方可安装高强度螺栓。

9.3.3高强度螺栓安装应符合以下规定：

1）螺栓穿入方向应一致，并便于施拧操作。

2）螺栓应能自由穿入螺栓孔。对不能自由穿入的螺栓孔，应用铰刀或圆锉进行修整。修孔时应将周围螺栓全部拧紧，使板叠紧密贴合，防止切屑落入板叠间。

3）垫圈应按规定位置、方向和数量安装。

4）螺栓螺纹外露长度应一致，以2～4扣为宜。

5）不得在雨中安装高强度螺栓。

6）当焊接和高强度螺栓连接方法并用时，应按先拴后焊的顺序施工。

9.4紧固方法和要求

9.4.1高强度螺栓紧固用的扭矩扳手，应在作业前和每拧完约100个螺栓校正一次，其扭矩误差不得大于±5%，否则应更换或重新标定。

9.4.2高强度螺栓的紧固应分初拧和终拧两次。对初拧后仍不能使板叠密贴的大型节点还应进行复拧，直到板叠密贴方可终拧。初拧和复拧扭矩值宜为终拧扭矩值的50%。终拧扭矩应按下式计算：

Tc＝K·Pc·d

式中：Tc—终拧扭矩（N·m）；

K—高强度螺栓连接副扭矩系数，由试验确定，见9.2.1条；

Pc—螺栓施工预拉力标准值（KN），可查标准确定；

d—螺栓公称直径（mm）。

[编写提示：Pc值可查阅Q/SCC·CNPC·J·—2005的表8.4.2－1。为方便计算，现将表8.4.2－1附在下面。

表8.4.2－1高强度螺栓连接副施工预拉力标准值（KN）

	螺栓性能等级
	螺栓公称直径（mm）

	
	M12
	M16
	M20
	M22
	M24
	M27
	M30

	8.8S
	50
	75
	120
	150
	170
	225
	275

	10.9S
	60
	110
	170
	210
	250
	320
	390


此表供Pc值查阅用。]

9.4.3高强度螺栓的紧固顺序，应由节点中心至外侧按顺序对称进行。

9.4.4扭剪型高强度螺栓经初拧和复拧之后，应采用专用扳手终拧，以拧掉尾部梅花头为终拧结束。

9.4.5承受拉力和动载荷的永久连接螺栓，紧固后必须按设计要求采取有效的防止松动措施。

9.4.6每个节点的高强度螺栓安装紧固合格后，应填写高强度螺栓安装记录。

9.5检查验收

9.5.1高强度大六角头螺栓紧固检查应符合以下规定。

1）用0.3～0.5kg的小锤逐颗敲击检查，防止漏拧。

2）用经过标定其误差不大于±3%的扭矩扳手进行终拧扭矩值的检查。抽查数量为每个节点螺栓总数的10%，且不少于1个。对检查不合格的节点，应扩大检查10%，如仍有不合格，则整个节点应重新紧固并检查。终拧扭矩的检验方法见Q/SCC·CNPC·J· —2005附录A的A3条。

3）检查据矩值与施工终拧扭矩值的偏差在10%范围内为合格。

4）扭矩检查应在螺栓终拧1h后进行，并在24h以内完成。

9.5.2扭剪型高强度螺栓紧固检查应符合以下规定：

1）目视确认螺栓梅花头被专用扳手拧掉，即判终拧合格。

2）对不能采用专用扳手紧固的螺栓，应按高强度大六角头螺栓检验方法检查。

9.5.3高强度螺栓连接验收应提供以下资料：

1）高强度螺栓质量证明书。

2）高强度螺栓连接现场试验报告（连接面抗滑移系数、扭矩系数、预拉力等。）

3）扭矩扳手标定记录。

4）高强度螺栓施工记录（含检验）等。

9.6封闭

经检查合格的高强度螺栓节点，应及时用厚涂料或腻子进行封闭，以保护连接摩擦面。

10．表面涂装

[编写提示：本部分内容包括防腐涂料（油漆）涂装和防火涂料涂装。若钢结构工程无需防火涂料涂装时，本章标题亦可改为表面油漆防腐，并删去防火涂料涂装一节，对一般规定中有关防火涂料的条款亦应删去。]

10.1一般规定

10.1.1普通防腐涂料的涂装应在构件预制、预拼装或钢结构安装质量验收合格之后进行。防火涂料涂装应在钢结构安装工程检验验收合格并在钢结构防腐涂料（底漆）质量验收合格之后进行。

10.1.2各种涂装材料的品种、规格应符合设计要求，质量证明资料齐全，并在有效期内使用。涂料使用前应进行实物检查，对出现结块凝胶.变质的涂料不得使用。

10.1．3涂料施工的环境温度和相对温度应符合涂料产品说明书的规定。无规定时，环境温度宜在5—38℃之间相对湿度应不大于85％。涂装时构件表面不应有结露，涂装后4h内应保持免受雨淋。

10.2涂装前的表面处理

10.2.1钢结构表面除锈前，应将金属表面的毛刺.杂物.焊疤等清除干净。

10.2.2钢结构表面除锈方法、质量要求应符合Q/SCC·CNPC·J·4601—2004《设备及管道油漆工艺规则》第4章表面处理的有关规定。除锈方法和除锈质量等级如表10.2.2所示。


表10.2.2 除锈方法和除锈质量等级

	除锈方法
	手工及动力工具除锈
	喷砂或喷丸除锈

	除锈质量等级
	St2
	St3
	Sa1
	Sa2
	Sa2
[image: image33.wmf]2

1


	Sa3


10.2.3钢结构表面除锈方法和除锈质量等级应与设计选用的涂料种类相适应。当设计无要求时，除锈质量等级不得低于Sa2或 St2 级。  

10.2.4钢结构除锈完成后，应于24h内涂完第一道防锈底漆，避免表面重新生锈。

10.3防腐涂料涂装

10.3.1防腐涂料的品种.面层涂料颜色应符合设计规定。 

10.3.2涂刷遍数.涂层厚度应符合设计要求。当设计无要求时，一般涂料宜涂4遍，其中底漆和面漆各涂两遍。干漆膜总厚度应符合表10.3.2的规定，其允许偏差为—25μm。


表10.3.2
干漆膜总厚度（μm）

	名     称
	室 内
	室 外

	干漆膜总厚度
	≥125
	≥150

	底漆漆膜厚度
	≥50
	≥75


10.3.3以下部位不得涂刷涂料


1）构件安装焊缝处30—50MM范围内。



2）高强度螺栓连接摩擦面。


3）重要构件的编号.定位标志处。


4）施工图注明不涂装的部分。

10.3.4涂层应均匀饱满，不得漏涂、误涂，表面不应有起泡.脱皮和返锈，并应无明显皱皮.流坠.针眼.等缺陷。漆膜局部损伤修补或补涂，应按原工艺进行。

10.3.5防腐涂料涂装除执行上述条款外，涂料涂装工艺方法.质量标准.施工安全措施要求还应符合Q/SCC.CNPC.J.4601—2004《设备及管道油漆工艺规则》的规定。

10.4防火涂料涂装

[编写说明：

1）防火涂料主要采用喷涂施工，施工应遵照本公司企标《钢结构防火涂料施工工艺规则》的规定进行，在施工方案中不必赘述。但是，该企标尚未最后定稿发布，在此予以说明。

2）本节要点主要是对防火涂层的施工质量要求。

3）在施工方案编制中还应交待清楚钢结构防火涂料的种类、涂层的结构、涂层厚度和设计技术要求。

以下所列各条可供编制时的参考。]

10.4.1防火涂料涂装前钢结构表面处理及防锈底漆涂装应符合要求，防火涂料涂装时基层应无油污、灰尘和泥砂等污物。

10.4.2钢结构防火涂料的种类、涂层厚度、涂层结构应符合设计要求。

[编写提示：该条要根据工程实际编写。要交待清楚进行防火涂料涂装的部位，采用防火涂料的种类（薄涂型还是厚涂型，或是二者皆用，具体交待清楚），要求的涂层厚度以及涂层的结构。涂层结构主要指采用的锚固件、增强材料的品种、规格以及连接方法及要求等。]

10.4.3薄涂型防火涂料的粘结强度，厚涂型防火涂料的粘结强度和抗压强度应符合现行国家标准CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规程》的规定，并应按批进行复验检查。检查试验方法应符合现行国家标准GB9978《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》的规定。

10.4.4防火涂料的涂层应平整均匀，涂层厚度应按规定进行检查。对厚涂型防火涂料涂层的厚度，应有80%及以上面积符合设计要求，且最薄处厚度应不低于设计要求的85%。

10.4.5防火涂料施工完成后，应对涂层表面的裂纹进行检查。对薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度应不大于0.5 mm，对厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度应不大于1mm。

10.4.6防火涂料不应有漏涂、误涂、涂层应闭合。外观检查应无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷，乳突已剔除。

10.4.7 防火涂料涂装除符合上述条款要求外，防火涂料的涂装作业还应执行Q/SCC·CNPC·J—2005《钢结构防火涂料施工工艺规则》的规定。

11 工程质量验收

11.1验收标准及依据

石油化工钢结构工程质量验收执行GB50300—2001《建设工程施工质量验收统一标准》和GB50205—2001《钢结构工程施工质量验收规范》这两个验收标准的规定。工程质量应符合设计文件以及SH3507—1999《石油化工钢结构工程施工及验收规范》等相关施工技术标准和Q/SCC·CNPC·J·—2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》的规定。质量验收具体按Q/SCC·CNPC·J·—2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》的附录H《石油化工钢结构工程质量验收细则》运作。

[编写说明：附录H《石油化工钢结构工程质量验收细则》是依据有关质量验收标准和相关施工规范编制的，为钢结构工程质量验收具体运作文件。该细则解决了钢结构工程质量验收验些什么？谁来验收？如何验收的问题。具体规定了钢结构工程质量验收（单位）的划分、质量验收合格的规定、质量验收所用系列记录表卡的格式、质量验收程序及织织。钢结构分项工程检验批的质量验收检查是钢结构工程质量验收的基础，为指导各分项工程检验批的具体检验，在细则中还专门编写了钢结构分项工程检验批检验提示表。为了进行工程质量验收，有关施工、检验人员必须了解、熟悉该细则的全部内容，并遵照执行。]

11.2交工技术文件内容

1）竣工图和设计文件，包括设计变更通知单，材料代用证明文件。

2）与工程有 关的技术协议等文件，包括工程联络单、工程会议纪要、图纸会审等。

3）钢结构基础检查交接记录，包括土建施工单位提交的基础交工资料。

4）钢材、焊材、高强度螺栓和涂装材料等材料的质量证明书及试验、复验报告。

5）工厂制作构件的产品质量证明书。

6）焊接质量检验及有关证明资料，包括焊工资格登记表，焊接工艺及其依据的焊接工艺评定，焊缝质量检验报告、焊缝热处理报告等。

7）高强度螺栓施工记录，包括抗滑移系数试验报告等。

8）隐蔽工程验收记录。

9）工程中间交接检验记录。

10）钢结构安装记录，包括管架、框架、卷筒结构等的安装记录。

11）防腐工程施工记录。

12）防火涂层施工记录。

13）设计要求的钢结构试验报告。

14）不合格项的处理及验收记录。

15）重大质量及技术问题处理及验收记录。

16）其他有关文件及记录。

[编写说明：

1）交工技术文件应作为工程质量验收的证明资料。

2）钢结构工程交工技术文件表卡格式应经质量管理部门统一审定，一般应符合中国石油天然气集团公司《炼油化工建设项目（工程）竣工验收手册》的规定，实现交工技术文件编制标准化。]

11.3工程质量验收文件内容

1）有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录。

2）有关观感质量检验项目检查记录。

3）分项工程所含检验批质量验收记录。

4）分部（子分部）工程所含各分项工程质量验收记录。

5）分部（子分部）工程质量验收记录。

6）其他有关质量验收证明资料核查记录。

[编写提示：石油化工钢结构质量验收记录表卡格式及内容见Q/SCC·CNPC·J·—2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》的附录H《石油化工钢结构工程质量验收细则》。]

12 工程质量管理

[编写提示：公司压力容器制造有比较健全的质量保证体系，有一整套质量管理制度（程序文件），逐台产品质量管理已形成相对固定的运作程式。这些正是工程项目质量管理所缺的。为了弥补这方面的不足，在较早时编写的《容器类设备组焊安装施工方案编制模式》中，设置了工程质量管理一章，由于涉及内容多，占了相当多的篇幅。在一个具体的施工方案中设计质量管理内容，很显然从程序上就是本末倒置的。而且仅限于该方案限定的工程范围，对其他工程无约束性。这种零敲碎打的做法，难以形成本公司的工程 项目质量管理做法和程式。反思这种做法，考虑工程项目质量管理有其自身规律，经研究商定编写名称为《工程项目质量管理规定》的文件，作为本公司质量体系的管理作业性文件，用其规范工程项目管理内容，指导工程项目质量管理，逐步实现工程项目质量管理标准化。在施工方案编写时，质量管理部分可直接引用该文件，并根据工程特殊要求，以及管理上的薄弱环节，增补一些强调性条文即可。本施工方案编制指南该部分就是按这种思路编写的。需要说明的是《工程项目质量管理规定》这一文件尚未最后审定发布，就是审定发布后也还要做许多基础工作才能有效执行，因质量管理本身就是系统工程。希这一过程步伐快一些。]

12.1贯彻执行公司《工程项目质量管理规定》，建全质量管理岗位，明确各层次质量责任，按检试验计划的要求进行质量控制运作，确保工程质量。

12.2加强施工现场质量管理，检查落实各项质量保证措施。包括施工队伍的资质与业绩，主要专业工种人员操作上岗证书，施工技术标准的配备，施工方案和作业指导书的审批，现场施工设备、工装、计量器具、特殊施工及检验手段满足施工技术要求的能力、现场材料管理及存放场地、预制场地的布置等方面均应符合要求。

12.3明确划分工程单位，要求按划分的工程单位组织质量检查验收。

[编写提示：钢结构工程划分为哪几个分部（或子分部）工程，尽量能在编制施工方案之时在本条中予以明确。钢结构工程由于独自不具备使用功能，仅能作为单位工程的一部分，一般只划分为分部（子分部）工程。]

12.4抓好施工技术交底环节，使施工人员、作业人员清楚工程内容施工程序、施工要点、工艺方法和质量要求。并清楚设置的质量控制点和监督检查人员，以及应提交的施工记录、资料。

12.5实行工程项目巡检、自检、互检和定点专检制度，以施工单位自检为基础，自检和专职检查相结合的方式进行质量控制。质量检查人员有质量否决权，上道工序不合格，不得进行下道工序。

12.6规定以每一分项工程检验批作为质量验收的基本单元，每一分项工程检验批完成后，应依据Q/SCC·CNPC·J—2005《石油化工钢结构工程预制安装工艺规则》的附录H《石油化工钢结构工程质量验收细则》，由施工作业单位及时填写质量验收记录，并按规定提交检查确认。

12.7强化关键或薄弱环节的管理。

12.7.1加强进场材料的管理，施工单位要有专人负责，要认真进行材料质量核查，确保材料质量证明资料齐全，按规定进行复验，并做好材料的标识工作。

12.7.2严肃工艺纪律，狠抓质量通病。打造精品工程，要从外观质量抓起。

12.7.3强化交工资料的编制、整理、归交。要求施工记录与工序同步，交工资料的整理打印以原始记录为依据。交工技术文件的收集、整理、归交，施工单位要有专人负责，要彻底改变缺欠、后补、拖交的状况。

13 施工安全保证措施和要求

[编写提示：应根据具体工程内容、作业种类、环境条件编写。以下各条仅供参考。]

13.1现场施工严格按公司“HSE”管理体系运行，遵守各项安全规章制度，接受安全监督检查，确保安全生产。

13.2加强安全教育，坚持开好安全例会，增强职工安全意识。开展事故隐患分析检查，采取安全防范措施。

13.3做好文明施工。施工场地要求平整，材料、工具及施工设备摆放有序，施工现场边料、废料及杂物要及时清理干净，道路要求畅通无阻，为安全生产创造条件。

13.4遵守施工安全规程，进入施工现场要求戴安全帽，着工作服，高空作业系安全带。

13.5加强高危作业的检查监督。构件吊装应检查绑扎是否牢靠，吊点是否适当，能否保证平稳吊装。高空作业脚手架必须绑扎牢固，梯步间距适当 ，跳板铺设稳固，护栏符合要求，交叉作业严防高空坠物。

13.6施工现场配备必要的安全防护设施，用品以及消防器材，防患于未然。

14  劳动力需用计划一览表

	序号
	工   种
	人数
	备  注

	1
	测量工
	
	

	2
	铆  工
	
	

	3
	焊  工
	
	

	4
	起重工
	
	

	5
	探伤工
	
	

	6
	油漆工
	
	

	7
	材料工
	
	

	8
	电  工
	
	

	9
	普  工
	
	

	10
	司  机
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


15  主要施工机具需用计划一览表

	序号
	名    称
	规格或型号
	单位
	数量
	备    注

	1
	电焊机
	
	
	
	

	2
	氩弧焊机
	
	
	
	

	3
	气刨焊机
	
	
	
	

	4
	氧乙炔切割设备
	
	
	
	

	5
	空压机
	
	
	
	

	6
	电烘箱
	
	
	
	

	7
	干燥箱
	
	
	
	

	8
	焊条保温筒
	
	
	
	

	9
	手动葫芦
	
	
	
	

	10
	千斤顶
	
	
	
	

	11
	角向砂轮机
	
	
	
	

	12
	角向钢丝除锈机
	
	
	
	

	13
	叉    车
	
	
	
	

	14
	吊    车
	
	
	
	

	15
	汽    车
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


16  主要计量器具及检测设备需用计划一览表

	序号
	名    称
	规格或型号
	单位
	数量
	备    注

	1
	电压表
	
	
	
	

	2
	电流表
	
	
	
	

	3
	干湿温度计
	
	
	
	

	4
	测温计
	
	
	
	

	5
	风速表
	
	
	
	

	6
	水平仪
	
	
	
	

	7
	经纬仪
	
	
	
	

	8
	轴力计
	
	
	
	

	9
	超声波探伤仪
	
	
	
	

	10
	X射线机
	
	
	
	

	11
	磁粉探伤机
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


17  施工措施及辅助材料需用计划一览表

	序号
	名    称
	规格或型号
	单位
	数量
	备    注

	1
	氧  气
	
	
	
	

	2
	乙  炔
	
	
	
	

	3
	氩  气
	
	
	
	

	4
	砂轮片
	
	
	
	

	5
	钢丝轮（除锈用）
	
	
	
	

	6
	钢丝刷
	
	
	
	

	7
	砂  布
	
	
	
	

	8
	脚手架
	
	
	
	

	9
	钢跳板
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


安全保证体系框图
	安 全 保 证 体 系





	思 想 保 证
	
	组 织 保 证
	
	制 度 保 证
	
	经 济 保 证


          |                   |                    |                   |

	提高全员意识
	
	成立安全领导小组
	
	各项安全生产制度
	
	包保责任制


             |                    |                                    |

	施工技术安全规则教育
	
	安 质 科
	

	奖 罚 分 明


 


	队安质室
	
	奖 罚 分 明



	工班、工种安全检查员
	
	经 济 兑 现



	总目标：杜绝重大伤亡事故，消灭因工死亡事故，年重伤率控制在0.4‰以下，严防高空坠落、火灾、水灾和交通等各类事故发生


建立健全电站施工文明工地管理委员会，在本工程施工中按照省、部级“双文明单位”的标准要求自己，争创国家级文明施工企业和工程文明施工单位。

建立以项目经理为第一责任人，项目部党总支书记为第一负责人的文明工地施工管理委员会，下设两名副组长，一名副组长由办公室主任兼任，主要负责生活区的环境绿化和环境整治，文体活动的开展，生活区安全消防、治安制度的制定和定期或不定期的检查。另一位副组长由质量安全部长兼任，负责施工工地的环境卫生，监督，设立施工现场的宣传标语和各种安全标志的警示牌，施工区域内的消防、治安设施。建立施工区内文明施工的各种规章制度，对规章制度和文明作业情况随时检查，并对其检查结果在工地宣传栏里公布与众，达到相互促进相互监督的目的。

文明施工实施方案

随着人员、施工机械和材料进场，将进行施工期间的临时设施布置施工，在规划和建设期应着重注意以下几点。

（1） 在统一规划经监理单位批准后方可施工，做到房屋建筑布局整齐、整洁、合理，采用建筑材料统一。水、电、气供给线路布置整齐，尽可能不损害临设区的树木和房屋边缘的植被等，临建设施区内进行花木或草坪绿化，供电设计电路走线整齐、安全标志齐全，供水线路架设统一整齐，力求无一渗漏。在所有敷设的管闸阀处都设有醒目的“节约用水”标志。生产和生活污水都将进行无害化处理，统一排放。

（2） 加强进场人员环境保护意识，杜绝人为的对环境造成伤害和损失。对生活垃圾集中堆放、集中处理。职工居住营地布局整齐，宿舍干净整洁、生活用品统一，施工工作服和劳动保护用品集中存放，切实改善和创建好职工的生活环境和娱乐环境，争创文明施工区。

（3） 进场机械和进场材料停放、堆存要集中整齐，施工车辆在施工完后都将必须清洗干净后，方可停放在指定停车场。建筑材料堆放有序，并挂材料名称、规格、型号等标志牌。对有公害的材料如火工材料和爆破器材，易燃、易爆的油气罐等，必须在无公害措施情况下进行分类存放，并由专人负责在当地政府环保部门和公安消防部门监督下进行工作。

（4） 施工期间，结合当地群众的植树绿化活动，开展植树造林周活动。

（5） 开展文明工地、文明班组建设活动，按照施工范围进行分区卫生包干，将责任落实到人。施工场地做到规划有序，道路畅通材料堆放整齐有序，不得乱扔垃圾和废弃材料，做到工完料尽场地清。生活区定期进行卫生清洁和消毒杀菌，进行必要的文明宣传和文明共建活动，创建一流的卫生、文明生活环境和施工环境。

（6） 成立文明工地施工管理委员会，积极配合业主及监理单位，做好工地文明施工。施工过程中想业主所想，急业主所急，做文明的承包商。

（7） 建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。

（8） 制定严格、全面、可行的人事劳动管理制度，加强职工法制法规教育和思想品德教育，教育现场全体人员遵纪守法，遵守凤滩电厂的各项规章制度，未经许可任何人不得擅自进入电厂的生产生活区域，人人做到文明礼貌，以诚待人，坚决杜绝打架斗殴、赌博等不良行为。

（9） 尊重当地民风民情以及当地人民的生活习惯，与当地人民群众与当地政府以及监理工程师、设计代表等机构建立良好的关系，为文明施工创造良好的氛围。

（10）施工过程中坚持尊重地方政府，相信地方政府，依靠地方政府的原则，加强走访联系与请示汇报，主动服从各级地方政府的指导，施工计划和要求要提前报交当地有关部门，以取得地方政府的配合与支持。做到在与地方政府的长期交往中，建立良好的往来关系，融洽感情，加深了解，增进友谊。

（11）认真履行合同，尊重监理工程师，自觉接受和服从监理工程师的监督和指导。

（12）在施工中，特别应注意对施工所造成的噪声，烟尘的控制。

（13）工程竣工后，我方将迅速撤离施工现场并彻底清除施工临时建筑物和其它一切废弃物。

（14）本着对工程和业主负责的精神，我方将在工程移交后的质量保证期内跟踪工程运行状况，及时反馈信息，对可能出现的问题及时通知业主并协商解决，以保证工程的运行安全。

确保工期的技术组织措施
第一节  进度控制方法
简单的说就是规划、控制和协调。规划就是按照分层进度计划，制定相应的诸如人员、材料、机具等计划。控制即是在项目实施的全过程中，进行实际进度与计划进度的比较，出现偏差及时采取措施调整。协调则为外部协调和内部协调，外部协调即协调与进度有关的各施工单位之间的关系和次序，减少重叠，把时间空间化；内部协调是指项目经理部根据进度计划对各部门、班组之间进行协调。

第二节　根据总施工进度计划再编制：

1、分部分项施工进度计划；

2、周作业计划。

第三节　进度控制措施
1、组织措施—落实各层次的进度控制人员及其具体任务和工作责任；建立进度控制的组织系统；根据具体的分项结构、进展情况，分阶段地进行分解细化，确定其进度目标，形成目标控制体系；确定进度控制工作制度，如检查时间、方法、协调会议时间、参加人等；对影响进度的因素分析和预测。

2、技术措施—采取加快施工进度的技术方法。

3、合同措施—对材料供应商签订的供货时间应与施工进度目标一致。

信息管理措施—项目经理部对各分部实际进度的有关资料，进行整理统计并与计划进度比较，及时进行有针对性的调整。

根据以上管理措施具体对进度计划从以下四方面进行控制：

1、施工进度计划的贯彻

施工进度计划的实施就是施工活动的进展，也就是用施工进度计划指导施工活动、落实和完成计划。为了保证施工总进度计划的实施，并尽量按编制的计划时间逐步进行，保证各进度目标的实现，应做好如下的工作：

（1）检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统，特别是消防改造工程、空调安装工程的施工计划。该工程的所有施工进度计划都是围绕一个总任务而编制的，它们之间的关系是高层次的计划为低层次计划的依据，低层次的计划是高层次计划的具体化。在其贯彻执行时应当首先检查其是否协调一致，计划的目标是否层层分解，互相衔接，组成一个计划实施的保证体系，以施工任务书的方式下达到施工班组，以保证实施。

（2）层层下达施工任务书。该项目的经理、工长和施工班组之间采用下达施工任务书，将作业下达到施工班组，明确具体施工任务、技术措施、质量要求等内容，使施工班互助组必须保证按作业计划时间完成规定的任务。

（3）计划全面交底，发动工人实施计划。施工进度计划的实施是全体工作人员的共同行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成工人的自觉行动。

2、施工进度计划的实施

（1）编制月（周）计划。为了实施施工进度计划，将规定的任务结合现场的情况、劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，在施工开始前和过程中不断地编制本月（周）的作业计划，使施工计划更具体、更切合实际和可行。

（2）签发施工任务书。编制好月（周）作业计划以后，将每项具体任务通过签发施工任务书的方式使其进一步落实。施工任务书是向班组下达任务实行责任承包，全面管理和原始记录的综合性文件。施工班组必须保证指令任务的完成。

（3）做好施工进度记录，填好施工进度统计表。在计划任务完成的过程中，各级施工进度计划的执行者都要跟踪做好施工记录，记载计划中的每项工作开始日期，工作进度和完成日期。为了施工进度检查分析提供信息，因此要求实事求是记载，并填好有关图表。

（4）做好施工中的调度工作。施工中的调度是组织施工中各阶段、环节、专业和工种的互相配合、进度协调的指挥核心。调度工作主要任务是掌握计划实施情况，协调各方面的关系，采取措施，排出各种矛盾，加强各薄弱环节，实现动态平衡，保证完成作业计划和实现进度目标。

3、施工进度计划的检查

（1）跟踪检查施工实际进度，确定为每周进行一次跟踪检查，若在施工中遇到天气、资源供应等不利因素的严重影响，检查的时间间隔可临时缩短，次数应频繁。检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式和定期召开进度工作汇报会。为了保证汇报资料的准确性，进度控制的工作人员，要经常到现场察看施工的实际进度情况，从而保证经常地、定期地准确掌握施工的实际进度。

（2）整理统计检查数据，收集到的施工实际进度数据，要进行必要的整理，按计划控制的工作项目进行统计，形成与计划进度具体有可比性的数据。

（3）对比实际进度与计划进度。将收集的资料整理和统计成具有与计划进度可比性的数据后，就可进行比较，得出实际进度与计划进度相一致、超前、拖后三种情况。

（4）施工进度检查结果的处理。施工进度检查的结果，按照报告制度的规定，形成进度控制报告向有关主管人员和部门汇报。

4、施工进度计划的调整

（1）分析进度偏差的工作是否为关键工作

若出现偏差的工作为关键工作，则无论偏差大小，都对后续工作及总工期产生影响，必须采取相应的调整措施，若出现偏差的工作不为关键工作，需要根据偏差值与总时差和自由时差的大小关系，确定对后续工作和总工期的影响程度。

（2）分析进度偏差是否大于总时差

若工作的进度偏差大于该工作的总时差，说明此偏差必将影响后续工作和总工期，必须采取相应的调整措施；若工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差，说明此偏差对总工期无影响，但它对后续工作的影响程度，需要根据比较偏差与自由时差的情况来确定。

（3）分析进度偏差是否大于自由时差

若工作的进度偏差大于该工作的自由时差，说明此偏差对后续工作产生影响，应该如何调整，应根据后续工作允许影响的程度而定；若工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差，则说明此偏差对后续工作无影响，因此，原进度计划可以不作调整。

经过如此分析，进度控制人员可以确度应该调整产生进度偏差的工作和调整偏差值的大小，以使确定采取高速措施，获得新的符合实际进度情况和计划目标的新进度.

 劳动力安排计划及措施

公司中标后，将马上成立以项目经理为主的靳江河白菜湖工程项目经理部管理机构，项目经理、技术负责人和主要施工人员都具有丰富的同类工程施工经验，主要人员均持证上岗。项目部管理人员见商务标《主要人员表》。

劳动力的安排计划

项目部除设置必要的部门外，成立作业队，各作业队班组之间既分工明确又互相协作，有条不紊地按每道工序要求施工。

劳动力保证措施

1、加强职工的政治素质教育，增强职工的工作责任感；坚持岗前技术培训制度，每项工程开工前进行专门的培训，使每个施工人员了解本工程的特点、环节、工期技术要求，施工主要质量标准等，保证按程序操作。

2、单位派遣大批熟练的各技术工人到本工地施工、保证整体人力资源较高的技术水平；配合的普工聘请常年配合我单位施工的人员，保证工程施工的有效联接。                       

3、加强各分项工程的施工协作，除主要负责人、专业施工人员外的其他劳动力由项目部统一调配，以保证施工高峰期有足够的劳动力储备；

4、合理安排施工顺序，保证劳动力按时到位；

5、建立施工收入与工程质量、进度挂钩的分配制度，并在节假日采用工资补贴手段，以经济手段来调动广大职工、民工的工作积极性；

6、加强工作环境管理，努力营造文明施工氛围；

7、加强后勤管理，提高广大员工的生活待遇。本着精练高效的原则，尽量挑选一专多能的人员进场。在劳动力组织中，根据工程要求，精心策划，确保高质、高效，人尽其用，减少浪费。

具体劳动力计划情况见劳动力计划表。

主要材料、构件用量计划

主要材料和构件计划的原则

满足招标文件对工期、质量的要求；

 充分考虑本合同工程与其他合同工程项目之间的关系；

充分考虑工程本身的特性以及各工序之间间歇时间，满足有关施工技术规范的要求；

遵循因地制宜、有利施工、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的总原则。

主要材料和构件计划的依据

国家及行业的有关技术规程、规范；

本标招标文件及补充通知；

本标段提供的招标设计图册；

本合同工程项目的施工特性及现场查勘收集的资料。

工程所需钢筋、水泥、木材和油料可在长沙市建筑市场内购买。河砂与砾石可从工程区内河沿岸营运性砂砾石料场购买，块石可从邻近的采石场采购。土料来源从牛犁坳附

主要材料计划安排

本计划按照工程量清单和我部施工进度计划编制成，砼使用材料按照常规砼配合比进行估算；

以施工强度主要安排在11月-6月的原则进行配置，其他月份相对配置偏少；

按照本施工项目的先后顺序配备资源。

缺陷责任期内对工程修复措施

(1) 工程完工后，成立缺陷责任期工程维护小组，组长、副组长分别由项目经理和总工程师担任，并安排足够人员和相应设备留守工地。

(2) 建立健全缺陷责任期管理制度，定时对工程进行巡查，重点维护。与业主监理工程师及运管部门密切配合，尽早发现工程缺陷并及时进行处理。

(3) 在缺陷责任期内，无论是什么原因造成的缺陷问题，本单位将立即采取措施对工程缺陷进行修复。

(4) 发现工程缺陷后，及时向业主、监理工程师及运管部门书面报告，并制定详细的修复方案，在工程缺陷修复过程中，严格按照修复方案精心组织实施。让业主、监理工程师、运管部门满意。

(5) 缺陷修复期间，采取切实可行的措施，尽可能的减小对高速公路运行的影响，并确保运行安全。

(6) 缺陷修复时，加大设备、人员、材料的投入，充分缩短施工时间。

竣工验收保修及维护

1竣工验收

在施工过程中，我方定期邀请质检部门技术人员分段分部进行质量指导把关，保证工程顺利竣工验收。工程项目施工完毕后，项目经理部首先自行组织综合验收，进一步完善调整后，接受我公司组织的竣工验收，在此基础上上报甲方，由甲方牵头组织乙方、监理、设计、质监等单位正式竣工验收。

2保修与维护

为了维护用户的利益，促进工程质量不断提高，保证建筑物的使用功能、延长使用寿命。我公司对本工程保修与维护特制定如下措施：

安装工程的保修期自办理交工手续之日起计算。我公司对本工程的承诺保修期为两年。我公司在办理工程交工的同时，向使用单位提交《建筑工程保修书》和《建筑工程质量修理通知书》，并建立保修业务档案。在保修期内，我公司将严格按照ISO9001标准的服务工作程序执行。为在用户与我公司之间建立一个有效的信息通道，工程交工时，我公司将向用户提供保修领导小组的成员名单、电话号码，以便为工程维修提供保证，确保维护用户的利益。

在工程保修期内，我公司将组织强有力的质量保证体系。以总工程师为主要领导者，成立保修领导小组，以工程经验丰富，技术好，处理问题能力强，工作认真的人员组成保修队伍，并对保修人员按建设部的要求进行上岗培训，持证上岗。配件材料备齐，随时发生问题随时解决，确保工程的修理质量。

工程在保修期发生质量问题时，由使用单位填写《建筑工程质量修理通知书》通知我公司（或用电话通知书面通知后补），我公司将在一个小时内做出反应。

我公司在接到《建筑工程质量修理通知书》或电话通知后，在限期内没有做出反应，使用单位可以在不提高工程标准的前提下，自行返修或另行委托其他单位维修，所发生的费用全部由我公司承担。

我公司在进行维修过程中，未按期消除质量缺陷将向使用单位交纳违约金。

在修理过程中，凡是因我公司未按“规范”、“标准”和设计要求施工，造成的质量问题由我公司负责。其他按建设部颁发的《建筑工程保修办法》（试行）执行。

自工程办理交工手续之日起每半年由公司总工程师组织有关部门对该工程进行回访，每季度由工程部进行一次工程回访，与用户及时沟通。对工程中出现的问题及时处理，并分析问题出现的原因，避免以后再次发生。

开展交付使用后的技术服务，传授使用方法和注意事项，培训操作人员，对重要设备编写使用方法及注意事项，做到不仅交工程而且教技术、教使用、教维修。

优良的施工质量和积极的售后服务”为我公司的一贯宗旨，我公司言必行，行必果，决心以自己的卓越成效的努力，提供优质的建筑产品，不断提高科学管理水平和服务质量，更好地满足客户对质量保证的需要为社会做出积极的更多的贡献。

工程竣工档案资料

1工程竣工档案资料概述

本工程的工程档案分为两部分：一是工程交工技术档案，主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程安装中市档案管所规定的一切资料和使用、维护有关的一切文件材料，随工程交工一并提交有关单位存档备用；另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。

2工程竣工验收资料归档
工程竣工后由建设单位组织施工单位、监理，质检站及使用单位等相关部门进行验收；工程总体验收前，必须对各分包单位承包的分项或局部设备系统的安装工程进行验收。验收内容明确，验收除对工程进行实地质量和外观验收外，对分包工程施工中有关施工资料亦应进行审核，并汇总于总的施工资料中。

各分部工程验收合格后应填写由建设、监理、设计、施工单位签认的单位工程（分部）验收单；

质量监督部门依据工程施工资料，单位工程（分部）验收单及现场实地检验情况对工程施工质量进行评级，并签发《建筑工程质量合格证书》。

按期提交有关资料供各有关政府部门作审批及安排各有关政府部门对所提供的设备及系统进行验收，并提交所有验收证明。

文档通用封面模板











本页面为作品封面，下载文档后可自由编辑删除！














精吕文档











月季年安全检查制度





各工种安全生产制度





安全总结评比制度








安全第一





安全为了生产








_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

