资质文件    报验申请表

工程名称：XX工程消防系统                                   编号：001

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 资质文件准备 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：资质证书1套 承包单位（章）__________________________ 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

开   工   报   告

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | XX工程 |  | 工程造价 |  |  |
| 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  | 计划工期 |  | 2015.6 |
| 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  | 开工日期 |  | 2015.8 |
| 工 程 内 容 | 1、消火栓灭火系统 2、自动喷水灭火系统 3、火灾自动报警系统 4、疏散指示及应急照明系统 5、防排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程开工条件 |  |  |  | 实际情况 |  |
| 1 | 施工图会审、技术交底情况 |  |  |  | 已完成 |  |
| 2 | 施组织设计(方案)批准交底情况 |  |  |  | 已交底 |  |
| 3 | 施工图预算编制情况 |  |  |  | 已编制 |  |
| 4 | 物资供应、设备材料落实情况 |  |  |  | 已落实 |  |
| 5 | 三通一平、土建条件情况 |  |  |  | 已具备 |  |
| 6 | 施工机械设备落实情况 |  |  |  | 已落实 |  |
| 7 | 劳动力落实情况 |  |  |  | 已落实 |  |
| 8 | 安全技术措施落实情况 |  |  |  | 已落实 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 各方条件已具备，申请开工。 |  |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位： 代表： 年 月 日 |  |  | 施工单位： 代表： 年 月 日 |  |  |  |

施工组织设计（方案）  报验申请表

工程名称：XX工程消防系统                 编号：002

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 施工组织设计（方案）编制 工作，现报 上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：施工组织设计（方案） 承包单位（章）__________________________ 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

施工组织设计(方案)           编号：003

| 工程名称 | XX工程消防系统 |  | 建设单位 | XX工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | XX设计有限公司 |  | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| 施工组织设计(方案) 一、工程概况 1、工程位置及布置 本工程为XX工程消防系统；建筑地点位于安徽省XX市XX路；其中XX楼总建筑面积为50770平方米；XX楼总建筑面积为40984平方米；XX楼总建筑面积为19676.3平方米；XX楼总建筑面积为10829.7平方米；XX楼总建筑面积为16069.1平方米 消防水池及消防泵房设在地下室，消防水池容积为270T，水泵房内设消火栓泵及喷淋泵各二台；屋顶设18米3消防不锈钢水箱一座及消防稳压设备两套；消防控制室设在一层，消防控制室内设火灾自动报警控制器一套。自动寻水泡灭火控制器一套。 2、工程简述 此工程主要包括：消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、疏散指示及应急照明系统。 二、施工部署 1、施工管理构成 为确保按时、保质完成明光中央广场消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、自动寻水泡灭火系统、疏散指示及应急照明系统工程，此工程关系到居民生命财产能否及时有效的受到保护，系统运行关系重大，我公司决定组建以 为项目经理的明光中央广场项目部，项目部具体管理构成如下： 项目经理 技术员 安全员 资料员 质检员 施工员 施工二组 施工四组用 施工三组 施工一组 项目经理： 技术员： 施工员： 安全员： 质检员： 资料员： 主要施工人员： 2、施工程序 1、本工程采用“先预埋、预留后安装”、“从下至上”、“先内部后外部”，分区域分段分工序展开交叉施工，采取小流水段作业，加快施工进度。 2、安装过程中坚持“样板制”，各分项工程必须先做好样板，经有关人员确认后，方可进行全面施工。 3、提高机械化流水作业成度,部分产品采用外购成品，提高施工进度与工程质量。 3、施工准备 1、技术准备 （1）、由项目经理组织人员进行有关资料和图纸的学习与熟悉，详细了解工程的特点，并及时组织图纸预审、参与图纸会审，对施工班组进行详细的分部分项工程施工图的技术交底工作。 （2）、根据施工图纸，进行分区域和分项目编制施工方案，对主要的质量管理要点，编制作业指导书。层层进行技术交底，使广大施工人员做到心中有数。 （3）、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划。 （4）、对重要工序的操作和特殊工种，除技能培训合格外，还应根据本工程的技术特点和难易程度进行岗前练兵。 （5）、参与本工程施工的所有人员都要接受质量教育，分部分项工程的技术交底要深化到每个职工。 2、材料及机具准备 （1）、根据施工计划要求和进度先后编制原材料和半成品、成品的需要量计划。按时、按质、按量组织进场，并按要求堆放整齐。根据规范规定的要求，进行各种材料的检验、复试，不合格材料不得用于工程施工，以保证工程质量和进度要求。 （2）、编制施工机械进场计划，根据工程施工需要，按使用先后组织进场，以满足工程需要。 主要机具配置见下表：表1 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 电焊机; 台; 5. 2; 套丝机; 台; 4. 3; 压槽机; 台; 4. 4; 切管机; 台; 4. 5; 拆边机; 台; 2. 6; 切割机; 台; 4. 7; 台钻; 台; 4. 8; 氧气、乙炔; 套; 3. 9; 液压弯管器; 台; 4. 10; 电锤; 把; 8. 11; 手动切割机; 台; 4. 12; 手枪钻; 台; 4. 13; 角向磨光机; 台; 2. 14. 4、劳动力安排 本安装工程计划投入工种为： 电工12人、电焊工8人、钳工6人、水暖工16、壮工40 人； 5、施工进度计划 本工程施工进度计划按土建工程进度计划执行。 三、主要施工方案 1、消火栓灭火系统 （1）、施工流程： 安装准备→干管安装→阀门安装→立管安装→分层干支管、消火栓及支管安装→消防泵、高位水箱、水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水试验. （2）、当镀锌钢管公称直径小于100mm 时，采用螺纹连接；当镀锌管直径大于或等于100mm 时采用沟槽连接。 （3）、螺纹连接的密封填料应均匀的附着在管道的螺纹部分；拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理干净，并作防腐处理。 （4）、管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于规范规定。 （5）、消火栓口的高度应距地1.1米，消防箱柜安装应横平竖直，安装牢靠。 （6）、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa 时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5 倍，且不应低于1.4MPa；当系统设计工作压力大于1.0MPa 时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa，稳压30min，水压强度的测试点应设在系统管网的最低点。 （7）、管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处的颜色基本一致时，冲洗即可结束。 （8）、水压严密性试验应在水压强度实验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24 小时，应无泄漏。 2、自动喷水灭火系统 （1）、施工流程： 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷淋分层干支管、水流指示器、监控蝶阀安装→喷淋泵、高位水箱、水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→喷淋头支管安装→喷淋头安装→系统通水试验. （2）、当镀锌钢管公称直径小于100mm 时，采用螺纹连接；当钢管直径大于或等于100mm 时采用沟槽连接。 （3）、螺纹连接的密封填料应均匀的附着在管道的螺纹部分；拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理干净。 （4）、管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于规范规定。 （5）、管道变径时采用变径头变径；在管道弯头处不采用补芯变径；必须采用时，三通上可用一个，四通上不得超过二个；公称直径大于50mm 的管道不宜采用活结头。 （6）、报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后应再进行报警阀辅助管道的安装，报警阀应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度为1.2 米；两侧与墙的距离不小于0.5 米；正面与墙的距离不应小于1.2 米 （7）、水力警铃应安装在公共通道或值班室的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。 （8）、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行；喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；如有损坏应更换相同规格、型号的喷头。 （9）、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa 时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5 倍，且不应低于1.4MPa；当系统设计工作压力大于1.0MPa 时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa，稳压30min，水压强度的测试点应设在系统管网的最低点。 （10）、管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处的颜色基本一致时，冲洗即可结束。 （11）、水压严密性试验应在水压强度实验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24 小时，应无泄漏。 3、火灾自动报警系统 （1）、施工流程： 安装准备→报警及联动管路安装→报警及联动穿线→隔离模块安装→手报安装→探头安装→消防联动控制模块安装→火灾报警控制器安装→火灾自动报警、联动系统安装调试 （2）、镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接，以免破 坏镀锌层。 （3）、火灾自动报警系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如条件限制必须合用时，两种电缆应分别布置在竖井的两侧。 （4）、火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线为红色，负极“—”线为兰色。同一工程中的相同用途导线的颜色应一致。接线端子应有标号，接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板，其接线端子上应有相应的标号。 （5）、控制器的安装应牢固，不得倾斜。消防中心主机等设备安装时，周围应留出符合规范的空间，单列布置，正常操作距离不小于1.5m，落地安装时应垂直不得倾斜。接地应牢固，并有标记，工作接地与保护接地应严格区分，工作接地阻值应小于4 欧姆，联合接地值应小于1 欧姆。 （6）、系统调试应先分别对探测器、控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。系统通电后对报警控制器进行下列功能检查： 火灾报警自检功能 消音复位功能 故障报警功能 火灾优先功能 报警记忆功能 电源自动转换和备用电源自动充电功能 备用电源的欠压和过压报警功能 采用专用的检测仪器对探测器逐个进行响应实验，动作应准确无误，同时检查系统各项控制功能和联动功能，联动调试需要建设方协调有关单位或厂家配合调试。 以上调试正常后系统连续运转120 小时无故障，可组织工程检测验收。 4、疏散指示及应急照明系统 （1）、施工流程： 安装准备→管路安装→系统穿线→灯具安装→系统调试 （2）、镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接，以免破坏镀锌层。 （3）、管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线；无弯时，30m；有一个弯时，20m；有二个弯时，15m；有三个弯时，8m。 （4）、相线、零线、保护地线(PE 线)的颜色应加以区分，即保护地线(PE 线)为黄绿 相间色，零线用淡蓝色，相线用：A 相―黄色、B 相―绿色、C 相―红色。 （5）、出口指示灯，疏散指示灯采用区域集中式供电应急照明系统，应急出口指示灯采用带铬镍电池的灯具，其持续供电时间大于90 分钟，其应急照明线路均采用阻燃型绝缘导线。 （6）、灯具安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行。 6、验收程序 试运行正常→甲方向消防支队提出检测审请→消防支队同意检测后，检测中心对系统进行检测→检测合格后出具检测报告→消防支队进行验收→验收合格后出具验收报告 7、客户培训 工程在交付使用时，负责对客户的维护人员进行培训，使其尽快地了解设备的性能及操作方法，以避免由于误操作而造成的设备损坏，使设备在良好的环境下运行。 8、收集客户反馈信息 市场部负责收集客户反馈信息，做到态度热情、认真、诚恳，对客户信息作好记录，并及时作出处理。问题较严重，在现场确实无法处理的，应及时反馈到公司，由公司研究处理办法，使问题得到及时解决。工程自交付使用之日起，服务人员按时进行周期性巡检工作，巡检周期为四个月。 四、质量管理 为保质保量的完成本工程，我公司明确了质量管理岗位责任制。配备专职质检员，树立质量第一的观念。深入施工现场，以预防为主，认真做好对每道工序的质量复评，督促施工班组做好“自检、互检、交接检”工作，参加技术交底、工序交底，对不按图纸施工、违反验收规范的班组和个人，要责令停工，并及时进行纠正。针对工程质量管理，我项目部在公司的领导下加强了以下几点工作： 1、材料质量控制 1、项目部随工程进度按施工部位有计划的组织材料进场。 2、各专业管理人员对进入现场的材料外观、数量进行检验，并及时收取核实材料检验报告和合格证，归档。如无材质报告、合格证按不合格产品处置，管理人员有权拒收并做好进场材料验收记录。 3、进入现场的设备，专业管理人员要与甲方负责人同时进行开箱检查。除对外观、数量检验还要进行型号的核对，随机附件的清点核对，以及产品说明书、检验试验技术数据报告、合格证等有关技术文件的收集、归档，并做好设备验收记录。 2、施工准备阶段的质量管理 施工前的准备工作很重要，它贯穿工程施工的全过程，施工准备阶段的质量管理直接影响工程质量，这个阶段的质量管理主要包括。 1、实行图纸会审制度。图纸是施工的依据，要保证工程的质量必须认真熟悉图纸，并及时组织自审和会审，采取有效措施，以保证图纸质量。 2、分阶段、分部位、分工种，合理安排施工顺序，工种交接，以免工序搭接不合理，而产生不必要的质量问题。 （3）材料和半成品的质量验收。保证材料质量是保证工程产品质量的前提，也是保证整个工程质量的关键，检查人发现违反施工程序，不按照设计图纸和规范、规程施工、使用材料、半成品和不符合质量要求的设备时，有权制止。材料和构件进场要有专人检验，分型号、分别堆放，并标出标志，各种构件及原材料要有出厂合格证，且按规定进行复试，合格后方可使用。 3、施工过程质量控制 1、项目部在施工管理过程中，要严格贯彻执行国家法规、规范、规程和本市工程建设有关文件内容，认真按施工方案指导施工。 2、对每一个分项工程的施工部位实施操作前要写成有针对性的文字技术交底。 技术交底内容： （1）、该工程部位的施工方法。 （2）、根据国家规范要求确定工艺。 （3）、质量控制要点。 3、每一施工部位专业管理人员要认真对操作人员进行技术交底，由专职质检员验证后方可施工。 4、各专业管理人员要认真记好日常的施工日志及质量检验记录。 施工日志记录内容： （1）、要体现出施工全过程的连续性。 （2）、进场材料、设备的检验及证件的收集。 （3）、各施工部位的质量自检、互检、交接检。 （4）、处理协调各方面的工程施工问题。 （5）、记录要有事、有人、有因、有果，做到可追溯。 4、资料质量控制 1、资料员要根据实际发生的施工部位及时填写必要的质量保证检验资料，由监理或业主评定后收集汇总。 2、工程档案资料的填写要于工程发生的实际部位相符，技质处每月定期组织有关人员进行检查核实，体现资料的真实性。 五、安全、文明施工 1、安全施工 1、建立安全教育制度，落实三级安全教育，建立教育登记表，安全教育通过考试卷测验形式查验受教育效果，职工考核合格后方能上岗。树立起“安全第一，预防为主”的思想观念。 2、现场采用标准的禁令标志，根据安全标志平面布置图正确悬挂。 3、强化安全法制观念，严格执行安全文字意识，坚持特殊工种持操作证上岗制度等。 4、主要预防及控制措施 (1)、进入现场的所有人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，施工现场设置安全警告牌。 (2)、所有机电设备实行专人负责操作，并持证上岗，非专业人员不得动用电器设备，设备要遮盖严实，经常检查，并设置漏电保护器。 5、施工用电 (1)、配电线路采用五芯电缆线，施工用电设备和配电箱金属外壳连接专用的保护地线，专用保护地线用黄/绿双色，并做显明标志。 (2)、配电系统按总配电（一级）――分配电（二级）――开关箱（三级或末级）设置，并实行两级漏电保护。末级箱按一机一闸一漏一箱的要求设置，闸具、熔断器参数与设备容量相匹配，开关箱的触电保护器规格与施工机具配套，一般机具选用≤30mA的触电动作电流，各种手持式电动机具等选用动作电流≤15mA 的触电动作电流，额定漏电动作时间小于0.1S。箱内装设电源隔离开关。 (3)、配电箱做好防漏措施门锁齐全，箱体喷涂公司标志，各级箱体进行统一编号，箱内线路按用途进行标记，箱内张贴电气线路图和检查维修记录表。 2、文明施工 1、落实班组落手清制度，做到活完场净，保持一个良好的工作环境做到场内无垃 圾。 2、施工作业时严禁打逗、说笑、乱扔工具及杂物，将杂物放到指定地点。 3、对进场的材料、机具、安全禁令标志、配电箱、消防器材等严格按顺序堆放、设置，堆放设置要做到整齐有序，材料挂设标识牌，注明名称、品种、规格、检验状态。 4、施工作业交底明确，做到文明作业，工完场清。 |
| 批准人 |  |  | 审核人 |  |  |
| 编制人 |  |  | 编制日期 |  |  |

技术交底记录   报验申请表

工程名称：XX工程消防系统                编号：004

致：XX监理有限公司 （监理）公司 我单位已完成了 消防工程技术交底 工作，现报 上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：消火栓灭火系统技术交底记录 自动喷水灭火系统技术交底记录 火灾自动报警系统技术交底记录 防排烟系统技术交底记录 疏散指示及应急照明系统技术交底记录 承包单位（章） 项目经理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

消火栓灭火系统  技术交底记录

编号：005

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 建设单位 | XX工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 消火栓灭火系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| 技 术 交 底 内 容 | 1、管网安装前应校对管道、并应清除管道内部的杂物，安装时应随时清除安装管道内部的杂物。按本工程规定要求管径DN≥100的采用卡箍连接，管径DN＜100采用丝扣连接。 2、管道采用卡箍连接时，卡箍的皮垫应与卡箍配套，管道压制的沟槽应与相应的管道配套，不能太深或太浅，管道卡箍件必须拧紧。 3、螺纹连接的密封填料采用白漆和麻丝，应均匀附在管道的螺纹部分，拧紧时不得将填料挤入管道内，连接后应将连接处外部清理干净，并作防腐处理。 4、支架设置按图集《管道支架及吊架》和国标图集《管道固定及设置说明》进行制作和安装。支架连接采用焊接，固定孔洞采用台钻机械打洞。支架制作完毕后进行防腐处理，刷防锈漆两道。 5、消防箱柜安装应横平坚直，安装应牢靠，消火栓栓头距地1.1米。 6、按本工程规定要求，消火栓栓口压力大于50M水柱，采用减压孔板减压。 7、消防管道施工完毕后，应分段进行水压强度、严密性试验，水压强度试验压力为1.4Mpa，稳压30min，水压严密性试验压力为0.6Mpa, 稳压24h。测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时，应将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力后，目测无泄漏、无变形、无压降为合格。试压过程中如遇泄漏，不得带压修理，而应放空管网，消除缺陷，重新再试。 8、系统安装完毕后，应分段进行冲洗。顺序应是：先室外，后室内；先地上，后地下，地上部分按配水干管，配水管，配水支管的先后顺序进行。对系统进行水冲洗的排放管道，应接入可靠的排水系统，并保证排泄畅通和安全。水冲洗应连续进行。以出水口的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。 9、消防水泵接合器应安装在便于消防车接近的人行通道或非机动车行驶的地段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40米。 10、室外消火栓应沿高层建筑物均匀布置，消火栓距高层建筑物外墙的距离不宜小于5米，并不宜大于40米，距路边有距离不宜大于2米。 11、管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等，穿过楼板的套管长度应高出地板50mm.管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。 |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  |  | 审核人 |  |  |
| 编制人 |  |  | 编制日期 |  |  |

自动喷水灭火系统 技术交底记录

编号：006

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 建设单位 | XX工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 自动喷水灭火系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| 技 术 交 底 内 容 | 1、管网安装前应校对管道、并应清除管道内部的杂物，安装时应随时清除安装管道内部的杂物。按本工程规定要求管径DN≥100的采用卡箍连接，管径DN＜100采用丝扣连接。 2、当管道变径时，不得采用补心，应采用异径接头，直径大于50mm管道不宜采用活接头。 3、螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分；拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后。应将连接处外部清理干净，并作防腐处理。 4、管道支架 吊架的安装位置不应防碍喷头的喷水效果；管道支架吊架与喷头之间的距离不宜小于30mm；相邻两喷头之间的距离不宜小于750mm。 5、配水支管上每一直管段 相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个；当喷头之间的距离小于1.8m时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不大于3.6m。 6、喷头安装应在系统试压 冲洗合格后进行,喷头安装时,不得对喷头进行拆装改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层,喷头安装应用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格型号相同的喷头更换。当通风管道宽度大于1.2m时，应安装在其腹面以下部位加装喷头。当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合规定。 7、报警阀组的安装应先安装水源控制阀报警阀，然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 8、喷淋管道施工完毕后，应分段进行水压强度、严密性试验，水压强度试验压力为1.4Mpa，稳压30min，水压严密性试验压力为0.6Mpa, 稳压24h。测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时，应将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力后，目测无泄漏、无变形、无压降为合格。试压过程中如遇泄漏，不得带压修理，而应放空管网，消除缺陷，重新再试。 9、系统安装完毕后，应分段进行冲洗。顺序应是：先室外，后室内；先地上，后地下，地上部分按配水干管，配水管，配水支管的先后顺序进行。对系统进行水冲洗的排放管道，应接入可靠的排水系统，并保证排泄畅通和安全。水冲洗应连续进行。以出水口的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。 10、水力警铃应安装在公共通道或值班室的外墙上，且应有安装检修测试用的阀门。 11、消防水泵接合器应安定在便于消防车接近的人行通道或非机动车行驶的地段。 12、水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，动作方向与水流方向一致。安装后的水流指示器、浆片应动作灵活，不应与管道发生碰撞。 13、管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等，穿过楼板的套管长度应高出地板50mm.管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。 |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  |  | 审核人 |  |  |
| 编制人 |  |  | 编制日期 |  |  |

火灾自动报警系统技术交底记录

编号：007

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  | 建设单位 | XX工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  | 火灾自动报警系统 |  | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| 技 术 交 底 内 容 | 1、镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接，以免破坏镀锌层。 2、钢管安装敷设进入箱、盒，内外应有根母锁紧固定，内侧安装护口。钢管 进箱盒的长度以带满护口贴进根母为准。 3、．配管和线槽安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路如采用穿管布线 时，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内，但探测器报警线路若采用 总线制时不受此限制。 4、弱电线路的电缆竖井应与强电线路的竖井分别设置，如果条件限制合用同 一竖井时，应分别布置在竖井的两侧。 5、火灾自动报警系统传输线路，应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆，其电压等级不应低于交流 250V，最好选用 500V，以提高绝缘和抗干扰能力。 6、为满足导线和电缆的机械强度要求，穿管敷设的绝缘导线，线芯截面最 小不应小于 1mm2，线槽内敷设的绝缘导线最小截面不应小于 0.75mm2， 多芯电缆线芯最小截面不应小于 0.5mm2。 7、穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的 40%，敷设于封闭 式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的 50%。 8、导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊 接或压接。 9、火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线，探测器的“+”线为 红色，“-”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但 同一工程中相同用途的导线颜色应一致，接线端子应有标号。 10、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求，对型号、数量、规格、 品种、外观等进行检查，并提供给国家消防电子产品质量监督检测中心 有效的检测检验合格的报告，及其它有关安装接线要求的资料。 11、控制器的安装应牢固，不得倾斜。消防中心主机等设备安装时，周围应留出符合规范的空间，单列布置，正常操作距离不小于1.5m，落地安装时应垂直不得倾斜。接地应牢固，并有标记，工作接地与保护接地应严格区分，工作接地阻值应小于4 欧，联合接地值应小于1 欧。 12、探测器安装应符合下类规范要求：距墙壁、梁边水平距离不应小于0.5m； 周围环0.5m 内不应有遮挡物；至空调口边的水平距离不应小于1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m；底座安装应牢固，外接导线应有不小于15cm 的余量；确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向；手动报警按钮在安装时应符合下列规范要求：底边距地面高度1.5m；牢固安装，并不得倾斜，外接导线应留有不小于100cm的余量； 13、设备接线均应挂锡，使其在连接设备时接触良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |  | 审核人 |  |  |
| 编制人 |  |  |  |  | 编制日期 |  |  |

疏散指示及应急照明系统 技术交底记录

编号：009

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 建设单位 | XX工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 疏散指示及应急照明系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| 技 术 交 底 内 容 | 1、镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接，以免破坏镀锌层。 2、管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线；无弯时，30m；有一个弯时，20m；有二个弯时，15m；有三个弯时，8m。 3、相线、零线、保护地线(PE 线)的颜色应加以区分，即保护地线(PE 线)为黄绿相间色，零线用淡蓝色，相线用：A 相―黄色、B 相―绿色、C 相―红色。 4、出口指示灯，疏散指示灯采用区域集中式供电应急照明系统，应急出口指示灯采用带铬镍电池的灯具，其持续供电时间大于90 分钟，其应急照明线路均采用耐火阻燃型导线。灯具安装高度低于2.4m 时，需增加一根PE 线。 5、灯具安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行。 6、应急照明、疏散指示照明灯采用双电源供电末端互投。 |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  |  | 审核人 |  |  |
| 编制人 |  |  | 编制日期 |  |  |

消 防 工 程 竣 工 资 料

（固定灭火系统）

册    名：消火栓灭火系统

工程名称：XX工程消防系统

设计单位：XX设计有限公司

建设单位：XX工程

安装单位：XX建设集团有限公司

安徽省公安厅消防局制

工  程  概  况

| 工程名称 | XX工程消防系统 |  | 设计单位 | XX设计有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | XX工程 |  | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| 系统类型 | 消火栓灭火系统 |  |  |  |
| 开工日期 | 2015.8 | 竣工日期 |  | 2016.7 |
| 一、工程概况 1、工程位置及布置 本工程为XX工程消防系统；建筑地点位于 ；其中XX楼总建筑面积为50770平方米；XX楼总建筑面积为40984平方米；XX楼总建筑面积为19676.3平方米；XX楼总建筑面积为10829.7平方米；XX楼总建筑面积为16069.1平方米 消火栓系统用水由XX楼地下室水泵房消防水池和消火栓泵供给，火灾初期消火栓系统用水由XX楼楼屋顶的18T消防水箱供给。楼室内消火栓消防用水量为20L/s.火灾延续时间2h，地下室室内消火栓消防用水量为10L/S，火灾延续时间2小时。 该消火栓系统共布置消防水池1座，Q=20L/S，H=85m,N=30KW,消火栓泵2台，25LGW3-10*5N=1.5KW增压稳压设备1套，SG24D65消火栓箱839套，SG24D65试验消火栓箱9套， MF/ABC2干粉灭火器1678具，SQS100-1.6地上式水泵结合器9套。 其中270T消防水池及Q=20L/S，H=85m,N=30KW,消火栓泵设在XX楼地下室；25LGW3-10*5N=1.5KW增压稳压设备设在XX楼屋顶，此设备水箱消防用水供初期火灾消防给水；SG24D65消火栓箱B组团设置189套，E1—E3设置158套，学生服务中心设置44套，E5、E6、E8共设置176套，C区共设置164套，XX楼设置108套。 消火栓系统由270T消防水池经消火栓水泵供水，由DN150热镀锌钢管从XX楼地下室水泵房引至各区域消火栓系统，XX楼屋顶增压稳压设备水箱由DN100热镀锌钢管与消火栓管网连接；消防水池与喷淋系统共用；管道材质采用热镀锌钢管，管道连接DN≥100采用沟槽连接，DN＜100采用丝扣连接。 |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  | 施工单位 代 表： |  |  |

消火栓灭火系统灭火设备开箱记录

2016.3

| 工程名称 | XX工程消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开箱检查记录： 消火栓泵2台，控制柜1台； 增压稳压设备1套，控制柜1台； SG24D65单栓消火栓箱839套； SQS150-1.6地上式水泵结合器9套； MF/ABC2干粉灭火器1678具； 以上设备开箱检查，规格及型号符合设计用规范要求， 外观检查： 完好无损，可以投入安装使用 设备检查员： |  |  |  |

施 工 记 录

2016.3

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 设 备 | 设备名称 |  | 数量 | 安装情况 |
|  | 消火栓泵 |  | 2台 | 符合规范验收 |
|  | 消防泵控制柜 |  | 1台 | 符合规范验收 |
|  | 增压稳压设备 |  | 1套 | 符合规范验收 |
|  | 增压稳压设备控制柜 |  | 1台 | 符合规范验收 |
|  | SG24D65单栓消火栓箱 |  | 839套 | 符合规范验收 |
|  | SG24D65试验消火栓箱 |  | 7套 | 符合规范验收 |
|  | SQS100-1.6地上式消防结合器 |  | 9套 | 符合规范验收 |
|  | MF/ABC2干粉灭火器 |  | 1678具 | 符合规范验收 |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |

管道施工记录

2015.08

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 网 | 名称 |  | 管径 | 连接方式 |  | 安装情况 |  |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN300 | 卡箍连接 |  | 符合规范要求 |  |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN200 | 卡箍连接 |  | 符合规范要求 |  |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN150 | 卡箍连接 |  | 符合规范要求 |  |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN100 | 卡箍连接 |  | 符合规范要求 |  |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN80 | 丝扣连接 |  | 符合规范要求 |  |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN65 | 丝扣连接 |  | 符合规范要求 |  |
| 说明 | 1、室内管道材质采用热镀锌钢管，DN≥100采用卡箍连接，DN＜100采用丝扣连接。丝扣连接处刷防锈漆两遍防腐，再刷两遍银粉漆。管道支吊架采用型钢制作，支吊架间距按规范要求进行安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |

减压设施安装记录

2015.10

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 型号 | 数量 | 安装部位 |  |  | 安装情况 |
| 室内减压稳压 消火栓 |  |  | SNJ65 | 75 | 地下室及1-4层 |  |  | 符合要求 |
| 说明及简图 | 图纸设计要求XX楼楼地下一层至六层采用减压稳压消火栓；人防地下室采用减压稳压消火栓； 消火栓口采用减压孔板进行减压稳压。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |

消防管道隐蔽工程记录

2016.2

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  | 安装及检查结果 |  |  |  |
| 标高、坡度 |  | 符合设计及施工规范要求 |  |  |  |
| 管道固定 |  | 符合设计及施工规范要求 |  |  |  |
| 管道防晃 |  | 符合设计及施工规范要求 |  |  |  |
| 连接件材质 |  | 玛钢铸件 |  |  |  |
| 防腐措施 |  | 三油两布 |  |  |  |
| 保温方式 |  | 4cm橡塑保温 |  |  |  |
| 管材 |  | 热镀锌钢管 |  |  |  |
| 说明及简图 | 1、消防管道的标高、坡度、固定及防晃措施均符合设计及规范的要求。 2、室外埋地管道采用三油两布进行防腐；屋顶明露部位采用4cm橡塑管壳保温，外包铝箔。 |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表 |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |

消防管水压强度试验记录

2016.4

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管段及长度(m) |  | 6587 | 管径 | DN65-DN300 |
| 工作压力(Mpa) |  | 0.6 | 试验压力(Mpa) | 1.4 |
| 稳压时间(min) |  | 30 | 压力降(Mpa) | 0.01 |
| 试验时间 |  |  | 试压介质 | 自来水 |
| 试压情况及结果 | 对管网进行分段水压强度试验，具体方法如下： 在管网的最低点设置测试点，在管网的最高点设置排气点，将系统管道内注满水，用试压泵缓慢加压至1.4Mpa，稳压30min，表压值降至1.39 Mpa(压力下降0.01Mpa)，检查管道及配件无渗漏及变形现象。 |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |

消防管道冲洗记录

2016.5

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 |  | 消火栓灭火系统 | 管段编号 |  | XL/ |
| 冲洗介质 |  | 自来水 | 冲洗时间 |  |  |
| 冲洗过程 | 对管网进行分段冲洗，将系统与给水管网相连进行冲洗，系统内消火栓头逐个打开进行冲洗，冲洗时水流速度不小于5m/S，连续进行，直至出水口水质与进水口水质目测基本一致为止。 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 符合设计及施工规范要求。 |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |

消防管严密性试验记录

2016.5

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管段及长度(m) |  | 6587 | 管径 | DN65-DN300 |
| 工作压力(Mpa) |  | 0.6 | 试验压力(Mpa) | 0.6 |
| 稳压时间(h) |  | 24 | 压力降(Mpa) | 0 |
| 试验时间 |  |  | 试压介质 | 自来水 |
| 试压情况及结果 | 在管网的最低点设置测试点，在管网的最高点设置排气点,将系统管道内注满水，用试压泵缓慢加压至0.6Mpa，稳压24h，检查管道及配件无渗漏现象。 |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |

工程竣工初验报告单

2016.6

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程开工时间 |  | 2015.10 |  |  | 竣工时间 | 2016.6 | 初验时间 |  |
| 主 要 设 备 | 设备名称 | 数量 |  |  |  | 出厂时间 | 试运行 时间 | 备注 |
|  | 消火栓泵 | 2台 |  |  |  | 2014-6 | 120h |  |
|  | 消火泵控制柜 | 1台 |  |  |  | 2014-5 | 120h |  |
|  | 增压稳压设备 | 1套 |  |  |  | 2013-12 | 120h |  |
|  | 增压稳压设备 控制柜 | 1台 |  |  |  | 2013-12 | 120h |  |
|  | SG24D65单栓 消火栓箱 | 839套 |  |  |  | 2013-6 | 120h |  |
|  | SG24D65试验消火栓箱 | 7套 |  |  |  | 2013-6 | 120h |  |
|  | SQS100-1.6地上式水泵结合器 | 7套 |  |  |  | 2014-4 | 120h |  |
|  | MF/ABC2干粉式灭火器 | 1678具 |  |  |  | 2014-7 | 120h |  |
| 初验意见： 工程设备材料、工程安装、工程调试均 符合设计及规范的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初验人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

消 防 工 程 竣 工 资 料

（自动喷水灭火系统）

册    名：自动喷水灭火系统

工程名称：XX工程消防系统

设计单位：XX设计有限公司

建设单位：XX工程

安装单位：XX建设集团有限公司

安徽省公安厅消防局制

工  程  概  况

| 工程名称 | XX工程消防系统 | 设计单位 | XX设计有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | XX工程 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| 系统类型 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 开工日期 | 2015.09 | 竣工日期 |  | 2016.7 |
| 一、工程概况 1、工程位置及布置 本工程为XX工程水喷淋系统；建筑地点位于安徽省XX楼单体；人防地下室喷淋给水由XX楼地下室水泵房湿式报警阀后引至。火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计，自动喷淋用水量：30L/S，火灾延续时间1小时。 该喷淋系统共布置270T消防水池1座，喷淋泵2台，增压稳压设备1套，T-ZSTZ15-68℃（5mm）上喷头1150只，T-ZSTX15-68℃（5mm）下喷头2060只，ZSJZ-150水流指示器17只，SFD-150信号蝶阀17只，ZSFZ-150湿式报警阀4组，SQS150-1.6地上式水泵结合器3套。 其中270T消防水池、喷淋泵及湿式报警阀均设在综合楼地下室水泵房；增压稳压设备设在XX楼屋顶，此设备水箱消防用水供初期火灾消防给水； 喷淋系统由270T消防水池经喷淋泵供水，由DN150热镀锌钢管从XX楼地下室水泵房湿式报警阀后引至人防地下室喷淋系统XX楼屋顶增压稳压设备水箱由DN100热镀锌钢管与喷淋管网连接，消防水泵接合器安装在湿式报警阀前；消防水池、水箱均与消火栓系统共用；管道材质采用热镀锌钢管，管道连接DN≥100采用沟槽连接，DN＜100采用丝扣连接。 |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代表： |  | 施工单位 代表： |  |  |

自动喷水灭火系统灭火设备开箱记录

2016.3

| 工程名称 | XX工程消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开箱检查记录： 喷淋泵2台； 喷淋泵控制柜1台； ZSFZ-DN150湿式报警阀4套； ZSJZ-DN150水流指示器17只； SFD-DN150信号蝶阀17只； SQS150-1.6型地上式水泵接合器3套； T-ZSTZ15-68℃（5mm）上喷头1150只； T-ZSTX15-68℃（5mm）下喷头2060只； 以上设备开箱检查，规格及型号符合设计用规范要求， 外观检查： 完好无损，可以投入安装。 设备检查员： |  |  |  |

施 工 记 录

2016.3

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 设 备 | 设备名称 |  | 数量 | 安装情况 |
|  | 喷淋泵 |  | 2台 | 符合规范验收 |
|  | 喷淋泵控制柜 |  | 1台 | 符合规范验收 |
|  | ZSFZ-DN150湿式报警阀 |  | 4套 | 符合规范验收 |
|  | ZSJZ-DN150水流指示器 |  | 17只 | 符合规范验收 |
|  | SFD-DN150信号蝶阀 |  | 17只 | 符合规范验收 |
|  | T-ZSTZ15-68℃（5mm）上喷头 |  | 1150只 | 符合规范验收 |
|  | T-ZSTX15-68℃（5mm）下喷头 |  | 2060只 | 符合规范验收 |
|  | SQS150-1.6水泵接合器 |  | 3套 | 符合规范验收 |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |

管道施工记录

2016.1

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 网 | 名称 |  | 管径 | 连接方式 | 安装情况 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN200 | 卡箍连接 | 符合规范要求 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN150 | 卡箍连接 | 符合规范要求 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN100 | 卡箍连接 | 符合规范要求 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN80 | 丝扣连接 | 符合规范要求 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN65 | 丝扣连接 | 符合规范要求 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN50 | 丝扣连接 | 符合规范要求 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN40 | 丝扣连接 | 符合规范要求 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN32 | 丝扣连接 | 符合规范要求 |
|  | 热镀锌钢管 |  | DN25 | 丝扣连接 | 符合规范要求 |
| 说明 | 1、室内管道材质采用热镀锌钢管，DN≥100采用卡箍连接，DN＜100采用丝扣连接；室外埋地管道采用三油两布进行防腐；管道支吊架采用型钢制作，支吊架间距按规范要求进行安装。 |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |

消防管道隐蔽工程记录

2016.3

| 工程名称 |  | XX工程消防系统. | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  | 安装及检查结果 |  |  |  |
| 标高、坡度 |  | 符合设计及施工规范要求 |  |  |  |
| 管道固定 |  | 符合设计及施工规范要求 |  |  |  |
| 管道防晃 |  | 符合设计及施工规范要求 |  |  |  |
| 连接件材质 |  | 玛钢铸件 |  |  |  |
| 防腐措施 |  | 三油两布 |  |  |  |
| 保温方式 |  |  |  |  |  |
| 管材 |  | 热镀锌钢管 |  |  |  |
| 说明及简图 | 1、消防管道的标高、坡度、固定及防晃均符合设计及规范的要求。 2、室外埋地管道采用三油两布进行防腐； |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |

消防管水压强度试验记录

2016.5

| 工程名称 |  | XX工程XX楼消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管段及长度(m) |  | 8215 | 管径 | DN25-DN200 |
| 工作压力(Mpa) |  | 0.6 | 试验压力(Mpa) | 1.4 |
| 稳压时间(min) |  | 30 | 压力降(Mpa) | 0.02 |
| 试验时间 |  |  | 试压介质 | 自来水 |
| 试压情况及结果 | 对管网进行分段水压强度试验，具体方法如下： 在管网的最低点设置测试点，在管网的最高点设置排气点，将系统管道内注满水，用试压泵缓慢加压至1.4Mpa，稳压30min，表压值降至1.38Mpa(压力下降0.02Mpa)，检查管道及配件无渗漏及变形现象。 |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |

消防管道冲洗记录

2016.6

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 |  | 喷淋灭火系统 | 管段编号 |  | ZP/ |
| 冲洗介质 |  | 自来水 | 冲洗时间 |  |  |
| 冲洗过程 | 对管网进行分段冲洗，将系统与给水管网相连进行冲洗，系统内消火栓头逐个打开进行冲洗，冲洗时水流速度不小于5m/S，连续进行，直至出水口水质与进水口水质目测基本一致为止。 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 符合设计及施工规范要求。 |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |

消防管严密性试验记录

2016.5

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管段及长度(m) |  | 8215 | 管径 | DN25-DN200 |
| 工作压力(Mpa) |  | 0.6 | 试验压力(Mpa) | 0.6 |
| 稳压时间(h) |  | 24 | 压力降(Mpa) | 0 |
| 试验时间 |  |  | 试压介质 | 自来水 |
| 试压情况及结果 | 在管网的最低点设置测试点，在管网的最高点设置排气点,将系统管道内注满水，用试压泵缓慢加压至0.6Mpa，稳压24h，检查管道及配件无渗漏现象。 |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |

自动喷水灭火系统功能试验记录

2016.7

| 工程名称 |  |  |  | XX工程消防系统 |  | 施工单位 |  |  | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 试验结果 |  |
| 末端试水装置起动功能 | 末端压力（Mpa） |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |
|  | 水流指示器动作（20~30秒） |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | 区域、中心控制报警信号 |  |  |  |  |  |  | 正常返回 |  |
|  | 水泵启动 |  |  |  |  |  |  | 正常起动 |  |
|  | 水力报警阀功能 |  | 延时器（30~60秒）警铃报警 |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  | 压力开关报警 |  |  |  |  | 正常 |  |
|  |  |  | 阀前压力（Mpa） |  |  |  |  | 0.6 |  |
|  |  |  | 阀后压力（Mpa） |  |  |  |  | 0.6 |  |
|  |  |  | 手动试铃阀压力（Mpa） |  |  |  |  | 0.6 |  |
|  |  |  | 放水阀排水 |  |  |  |  | 正常 |  |
| 水泵启动 | 最不利点压力检验（Mpa） |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |
|  | 泵组自动开启与转换功能 |  |  |  |  |  |  | 正常 |  |
|  | 消防控制中心启停泵 |  |  |  |  |  |  | 正常 |  |
| 水泵接合器供水功能 |  |  |  |  |  |  |  | 正常 |  |
| 稳压泵气压罐试验 |  | 设定压力：下限 / （Mpa） |  |  |  |  |  | 上限 / （Mpa） |  |
|  |  | 试验压力 |  |  | 下限压力 / （Mpa） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上限压力 / （Mpa） |  |  |  |  |
|  |  | 主泵启动 |  |  | 延时： / S |  |  | 水泵起动 / （Mpa） |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |

气体灭火系统安装调试记录   2016.6

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火剂 |  |  |  |  | 保护对象 |  | 变电所 |  |
| 防护区 检查项目 |  |  | 各防护区名称检查结果 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备规格型号数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 贮存容器安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 集流管安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 软管、单向阀安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 选择阀安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阀驱动器安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 输送管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 输送管道防腐色标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 喷嘴安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 输送管道压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 输送管道吹扫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 压力动作信号可靠性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 选择阀动作试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 容器阀驱动器操作试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安全阀动作压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 模拟喷气试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 模拟自动启动试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 灭火器喷射试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |  |  |

工程竣工初验报告单

2016.7

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程开工时间 |  | 2016.1 |  | 竣工时间 | 2016.7 | 初验时间 |  |
| 主 要 设 备 | 设备名称 | 数量 | 生产厂家 |  | 出厂 时间 | 试运行时间 | 备注 |
|  | 喷淋泵 | 2台 | 上海上锦 |  | 2014-6 | 120h |  |
|  | 喷淋泵控制柜 | 1台 | 上海上锦 |  | 2014-5 | 120h |  |
|  | ZSFZ-DN150湿式报警阀 | 4套 | 南安闽太 |  | 2014-4 | 120h |  |
|  | ZSJZ-DN150 水流指示器 | 17只 | 南安泉南 |  | 2014-4 | 120h |  |
|  | SFD-DN150 信号蝶阀 | 17只 | 天津丹瑞斯 |  | 2014-4 | 120h |  |
|  | T-ZSTZ15-68℃（5mm）上喷头 | 1150只 | 福建复兴 |  | 2014-4 | 120h |  |
|  | T-ZSTX15-68℃（5mm）下喷头 | 2060只 | 福建复兴 |  | 2014-4 | 120h |  |
|  | SQS150-1.6水泵接合器 | 3套 | 南安闽太 |  | 2014-4 | 120h |  |
| 初验意见： 工程设备材料、工程安装、工程调试均 符合设计及规范的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初验人签名： |  |  |  |  |  |  |  |

消 防 工 程 竣 工 资 料

（防 排 烟 系 统）

册    名：防排烟系统

工程名称：XX工程消防系统

设计单位：XX设计有限公司

建设单位：XX工程

安装单位：XX建设集团有限公司

2016年  7  月  25 日

工  程  概  况

| 工程名称 | XX工程消防系统 | 设计单位 | XX设计有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | XX工程 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| 系统类型 | 防排烟系统 |  |  |
| 开工日期 | 2016.5 | 竣工日期 | 2016.7 |
| 一、工程概况 1、工程位置及布置 本工程为XX工程消防系统；建筑地点位于安徽省；其中XX楼总建筑面积为50770平方米；XX楼总建筑面积为40984平方米；XX楼总建筑面积为19676.3平方米；XX楼总建筑面积为10829.7平方米；XX楼总建筑面积为16069.1平方米 地下室平时汽车库送风系统：有直接对外坡道，利用坡道自然进风，无直接对外坡道，主要采用机械进风。排风系统：为了排除汽车行驶过程中产生的co废气与汽油蒸汽，设置排风系统，汽车库内保证换气次数不小于6次/小时,采用排风排烟两用风机运行排风。排烟系统：排风系统兼排烟系统，排烟量按6次/小时计算，火灾时，开启排风排烟两用风机进入排烟状态，打开排烟管上的排烟阀门，排烟口位置距最远点水平距离不超过30m。当排烟温度 ≥280°C时，排烟阀关闭，并联动补风及排烟风机关闭，停止排烟。排烟风机及进出口软接应采用在280°C情况下工作不少于30min的防火布。补风系统：平时进风机兼作消防补风机，火灾时打开补风机，补风量不小于排烟量的50%。 该防排烟及送风系统共设置SWF(A)-I-No6.5低噪音混流正压送风机3台，1000*630常开型铝合金双层百叶送风口3只，HTFC-I-28消防通风两用风机箱1台，DBF-II-630风机箱1台，2200x800x1500(H)消声静压箱1台，2500x1500x800(H)消声静压箱1台，2000x1000 防火调节阀1只，2200x500排烟防火阀 1只，800*320对开调节阀9只，500*320单层百叶风口22只，2000*1000双层百叶风口1只，D300防火风口2只 ，0.15KW排风扇1台等。 其中1#-3#楼各设置SWF(A)-I-No6.5低噪音混流正压送风机1台，1000*630常开型铝合金双层格栅送风口1只；人防地下室设置HTFC-I-28消防通风两用风机箱1台，DBF-II-630风机箱1台，2200x800x1500(H)消声静压箱1台，2500x1500x800(H)消声静压箱1台，2000x1000 防火调节阀1只，2200x500排烟防火阀 1只，800*320对开调节阀9只，500*320单层百叶风口22只，2000*1000双层百叶风口1只，D300防火风口2只 ，0.15KW排风扇1台。 风管材质采用镀锌钢板，咬口制作，防排烟风管均采用＞1mm镀锌钢板；系统中设备均与消防报警装置联动。 |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代表： |  | 施工单位 代表： |  |

风管及配件制作 报验申请表

工程名称：XX工程消防系统

编号：010

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 人防地下室风管及配件制作 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统风管及配件制作检查记录表 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防（排）烟系统风管及配件制作检查记录表

编号：011

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  | 材质 |  |  | 镀锌钢板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | XX工程 |  |  |  |  |  | 厚度规格 |  |  | 1.0~1.2mm |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 2015.10 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 允差值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管直径 （或边长） |  |  |  | ＞300 |  | 3 |  | 1.6 | 1.9 |  |  | 2.0 | 1.5 |  | 2.0 |
|  |  |  |  |  | ≤300 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风管咬口或焊接（目测） |  |  |  |  |  |  |  | 咬口处衔接均匀平整，无凹凸现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 板边平整度 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1.2 | 1.0 |  |  | 1.3 | 1.8 |  | 1.0 |
| 4 | 法兰盘 | 直径或边长 |  |  |  |  | 2 |  | 1.0 | 1.2 |  |  | 1.0 | 1.3 |  | 1.5 |
| 5 |  | 制作平整度 |  |  |  |  | 2 |  | 1.3 | 1.0 |  |  | 1.4 | 1.3 |  | 1.5 |
| 6 |  | 安装垂直度 |  |  |  |  | 2 |  | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.3 | 1.0 |  | 1.2 |
| 7 | 配件 | 弯头 |  |  |  |  | 3 |  | 1.0 | 1.5 |  |  | 2.5 | 1.2 |  | 2.0 |
| 8 |  | 三通 |  |  |  |  | 3 |  | 1.8 | 2.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 2.5 |
| 9 |  | 方变圆 |  |  |  |  | 3 |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.0 | 2.0 |  | 2.5 |
| 10 | 油漆（目测） |  |  |  |  |  |  |  | 表面均匀无堆积、邹纹、混色、漏漆现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： 个别法兰制作有变形现象，经检查后，法兰重新制作。 个别风管咬口处有凹凸现象，经检查后，修复凹凸部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |

注： （1）、右侧空栏内，填写风管直径（或边表）数值如300、500等。

（2）、序号2、10两项，按规范要求作目测检查。

风管及配件制作 报验申请表

工程名称：XX工程消防系统

编号：012

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 XX工程风管及配件制作 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统风管及配件制作检查记录表 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防（排）烟系统风管及配件制作检查记录表

编号：013

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  | 材质 |  |  | 镀锌钢板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | XX工程 |  |  |  |  |  | 厚度规格 |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 允差值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管直径 （或边长） |  |  |  | ＞300 |  | 3 |  | 1.5 | 2.5 |  |  | 1.5 | 2.0 |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  | ≤300 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风管咬口或焊接（目测） |  |  |  |  |  |  |  | 咬口处衔接均匀平整，无凹凸现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 板边平整度 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1.8 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.0 |  | 1.5 |
| 4 | 法兰盘 | 直径或边长 |  |  |  |  | 2 |  | 1.2 | 1.1 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.2 |
| 5 |  | 制作平整度 |  |  |  |  | 2 |  | 1.5 | 1.8 |  |  | 1.4 | 1.5 |  | 1.0 |
| 6 |  | 安装垂直度 |  |  |  |  | 2 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.2 |
| 7 | 配件 | 弯头 |  |  |  |  | 3 |  | 2.0 | 1.5 |  |  | 2.5 | 1.2 |  | 1.5 |
| 8 |  | 三通 |  |  |  |  | 3 |  | 2.0 | 2.5 |  |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.0 |
| 9 |  | 方变圆 |  |  |  |  | 3 |  | 2.5 | 1.8 |  |  | 1.2 | 2.5 |  | 1.8 |
| 10 | 油漆（目测） |  |  |  |  |  |  |  | 表面均匀无堆积、邹纹、混色、漏漆现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： 个别风管咬口处有凹凸现象，经检查后，修复凹凸部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |

注： （1）、右侧空栏内，填写风管直径（或边表）数值如300、500等。

（2）、序号2、10两项，按规范要求作目测检查。

风管及配件安装 报验申请表

工程名称：XX工程消防系统

编号：014

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 人防地下室风管及配件安装 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统风管及配件安装检查记录表 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防（排）烟系统风管及配件安装检查记录表

编号：015

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  | 材质 |  |  | 镀锌钢板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | XX工程 |  |  |  |  |  | 厚度规格 |  |  | 1.0~1.2mm |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 允差值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | 横管水平度 |  |  | 总长 |  | 20 |  | 15 | 10 |  |  | 8 | 12 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 1m |  | 3 |  | 2.5 | 2.0 |  |  | 1.5 | 1.0 |  | 2.0 |
| 2 |  | 立管垂直度 |  |  |  |  | 2 |  | 1.5 | 1.0 |  |  | 1.8 | 1.5 |  | 1.2 |
| 3 |  | 标高 |  |  |  |  | 3 |  | 2.5 | 1.8 |  |  | 2.3 | 2.0 |  | 1.5 |
| 4 | 支架 | 间距 |  |  |  |  | 15 |  | 12 | 13 |  |  | 9 | 10 |  | 8 |
| 5 |  | 水平度 |  |  |  |  | 2 |  | 1.8 | 1.5 |  |  | 1.4 | 1.5 |  | 1.8 |
| 6 |  | 牢固（目测） |  |  |  |  |  |  | 支架牢固，无松动、变形现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配件 | 接口（目测） |  |  |  |  | 2 |  | 接口严实、密闭，无漏光变形现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 垫料（目测） |  |  |  |  | 2 |  | 垫料采用石棉材料，平整无挤兑现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 油漆（目测） |  |  |  |  |  |  |  | 表面均匀无堆积、邹纹、混色、漏漆现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 柔性短管（目测） |  |  |  |  |  | 5 |  | 柔性短管采用耐火帆布材料，平整无邹纹现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： 个别段风管支架偏少，经检查后，增加支架后，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |

风管及配件安装 报验申请表

工程名称：XX工程消防系统               编号：016

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 XX工程风管及配件安装 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统风管及配件安装检查记录表 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防（排）烟系统风管及配件安装检查记录表

编号：017

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  | 材质 |  |  | 镀锌钢板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | XX工程 |  |  |  |  |  | 厚度规格 |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 2016.6 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 允差值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管 | 横管水平度 |  |  | 总长 |  | 20 |  | 12 | 15 |  |  | 10 | 18 |  | 13 |
|  |  |  |  |  | 1m |  | 3 |  | 2.5 | 2.0 |  |  | 1.0 | 1.5 |  | 2.0 |
| 2 |  | 立管垂直度 |  |  |  |  | 2 |  | 1.5 | 1.4 |  |  | 1.2 | 1.0 |  | 1.5 |
| 3 |  | 标高 |  |  |  |  | 3 |  | 2.0 | 1.5 |  |  | 1.8 | 2.0 |  | 1.5 |
| 4 | 支架 | 间距 |  |  |  |  | 15 |  | 12 | 11 |  |  | 9 | 14 |  | 8 |
| 5 |  | 水平度 |  |  |  |  | 2 |  | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.6 |  | 1.5 |
| 6 |  | 牢固（目测） |  |  |  |  |  |  | 支架牢固，无松动、变形现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配件 | 接口（目测） |  |  |  |  |  |  | 接口严实、密闭，无漏光变形现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 垫料（目测） |  |  |  |  |  |  | 垫料采用石棉材料，平整无挤兑现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 油漆（目测） |  |  |  |  |  |  |  | 表面均匀无堆积、邹纹、混色、漏漆现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 柔性短管（目测） |  |  |  |  |  |  |  | 柔性短管采用耐火帆布材料，平整无邹纹现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： 风管水平度误差偏大，经检查后，调整水平度，满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |

送风口、排烟口安装 报验申请表

工程名称：XX工程XX楼消防系统

编号：018

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 XX工程送风口、排烟口安装 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统送风口、排烟口安装检查记录表 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防排烟系统送风口、排烟口安装检查记录

编号：019

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | XX工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  | 2015.10至 2016.5 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 2016.6 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 风（排）口名称 | 规格型号 |  | 设置 部位 | 外观 检查 | 送风口 |  |  |  | 排烟口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  |  |  |  |  | 高度（m） |  | 辅助装置安装 | 控制方式 | 与顶棚距离 |  | 与可燃物距离 | 与安全出口水平距离 |  |  | 与防烟分区内最远点水平距离 | 相邻排烟口水平距离 | 控制方式 |  |
| 01 | 双层百叶风口 | 2000*1000 |  | 进风机房 | 无损伤 | 2.2 |  |  | 常开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 02 | 单层百叶风口 | 500*320 |  | 汽车库 | 无损伤 |  |  |  |  | 1.15m |  |  |  |  |  | 5.2m | 8.0m | 常开 | 合格 |
| 03 | 防火风口 | D300 |  | 配电房 | 无损伤 |  |  |  |  | 2.8m |  |  |  |  |  | 5.2m | 5.2m | 常开 | 合格 |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： 个别风口有残缺、破损现象，重新更换后，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |

送风口安装 报验申请表

工程名称：XX工程消防系统

编号：020

致：XX监理有限公司 （监理公司） 我单位已完成了 XX工程送风口安装 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统送风口、排烟口安装检查记录表 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防排烟系统送风口、排烟口安装检查记录

编号：021

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | XX工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  | 2015.10至 2016.5 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 2016.6 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 风（排）口名称 | 规格型号 |  | 设置 部位 | 外观 检查 | 送风口 |  |  |  | 排烟口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  |  |  |  |  | 高度（m） |  | 辅助装置安装 | 控制方式 | 与顶棚距离 |  | 与可燃物距离 | 与安全出口水平距离 |  |  | 与防烟分区内最远点水平距离 | 相邻排烟口水平距离 | 控制方式 |  |
| 01 | 双层百叶送 风口 | 1000*630 |  | 楼梯间 | 无损伤 | 0.5 |  |  | 常开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |

阀门安装  报验申请表

工程名称：XX工程消防系统

编号：022

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 人防地下室阀门安装 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统阀门安装检查记录表 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防(排)烟系统阀门安装检查记录

编号：023

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  | XX工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  | 2015.10至 2016.5 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  | 2016.6 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设置部位 |  |  | 阀门名称 | 规格型号 |  | 数量 | 安装质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中心位置 |  |  | 标高 |  | 坡向 |  | 表面 |  | 其它 | 结论 |
| 1 | 送风机房 |  |  | 70℃防火调节阀 | 2000*1000 |  | 21 | 符合图纸 |  |  | 2.2m |  | 正确 |  | 无损伤 |  |  | 合格 |
| 2 | 排风机房 |  |  | 280℃排烟防火调节阀 | 2200*500 |  | 16 | 符合图纸 |  |  | 2.45m |  | 正确 |  | 无损伤 |  |  | 合格 |
| 3 | 汽车库 |  |  | 对开调节阀 | 800*320 |  | 3 | 符合图纸 |  |  | 2.45m |  | 正确 |  | 无损伤 |  |  | 合格 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |

防排烟系统风机安装     报验申请表

工程名称：XX工程消防系统

编号：024

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 XX工程防排烟系统风机安装 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统风机安装检查记录 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防排烟系统风机安装检查记录

编号：025

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  | XX工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  | 2015.10至 2016.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  | 2016.6 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 风机编号 （名称） |  | 转速（r/min） | 风量（m3/h） | 风压（10pa） |  | 功率（kw） | 实测量（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中心 位置 |  | 标高 |  | 水平度 | 皮带轮 |  | 同轴度 |  |  | 碰壳 | 结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 径向 | 轴向 |  |  |  |
| 1 | HTFC-I-28消防通风两用风机箱 |  | 960 | 43610 | 41.9 |  | 15 | 符合图纸 |  | 0.2m |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 2 | DBF-II-630风机箱 |  | 960 | 27210 | 39.7 |  | 7.5 | 符合图纸 |  | 2.2m |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |

防排烟系统风机安装     报验申请表

工程名称： XX工程消防系统                   编号：026

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 XX工程防排烟系统风机安装 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统风机安装检查记录 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防排烟系统风机安装检查记录

编号：027

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  | XX工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | ，XX设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  | 2015.10至 2016.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  | 2016.6 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 风机编号 （名称） |  | 转速（r/min） | 风量（m3/h） | 风压（10pa） |  | 功率（kw） | 实测量（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中心 位置 |  | 标高 |  | 水平度 | 皮带轮 |  | 同轴度 |  |  | 碰壳 | 结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 径向 | 轴向 |  |  |  |
| 1 | SWF(A)-I-No6.5低噪音混流正压送风机 |  | 1450 | 16530 | 30.0 |  | 3.0 | 符合图纸 |  | 2.0m |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |  |

防排烟系统风机试运转 报验申请表

工程名称：XX工程消防系统

编号：028

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 XX工程防排烟系统风机试运转 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统风机试运转记录 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防排烟系统风机试运转记录

编号：029

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  |  | 施工单位 |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | XX工程 |  |  |  | 试运转时间 |  |  | 24h |  |  |  |
| 试 运 转 设 备 | 用途 |  |  | 型号 |  | 规格 |  | 单位 |  |  | 数量 | 试运转情况 |  |
|  | 平时排风，火灾时排烟 |  |  | HTFC-I-28消防通风两用风机箱 |  | 15kw |  | 台 |  |  | 1 | 合格 |  |
|  | 平时风，火灾时补风 |  |  | DBF-II-630风机箱 |  | 7.5kw |  | 台 |  |  | 1 | 合格 |  |
| 存在问题及处理： DBF-II-630风机箱电机电源相序接反，调整相序，风机正常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运转结论： 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |

防排烟系统风机试运转 报验申请表

工程名称：XX工程消防系统

编号：030

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 XX工程排烟系统风机试运转 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统风机试运转记录 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

防排烟系统风机试运转记录

编号：031

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  |  | 施工单位 |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | XX工程 |  |  |  | 试运转时间 |  |  | 24h |  |  |  |
| 试 运 转 设 备 | 用途 |  |  | 型号 |  | 规格 |  | 单位 |  |  | 数量 | 试运转情况 |  |
|  | 送风 |  |  | SWF(A)-I-No6.5低噪音混流正压送风机 |  | 3kw |  | 台 |  |  | 3 | 合格 |  |
| 存在问题及处理： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运转结论： 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |

防排烟系统自检 报验申请表

工程名称：XX工程消防系统                     编号：032

致：XX监理有限公司（监理公司） 我单位已完成了 XX工程防排烟系统自检 工作，现报上 该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：防排烟系统自检报告 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期

审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

通风空调及防排烟系统自检报告

编号：033

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  | 建设单位 | XX工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| 调试单位 |  |  |  | 自检日期 | 2016.6 |  |
| 序号 | 项目 | 分项内容 | 检查情况 |  |  | 结论 |
| 1 | 通 风 空 调 | 风机 |  |  |  |  |
|  |  | 风管 |  |  |  |  |
|  |  | 风管材料 |  |  |  |  |
|  |  | 保温材料 |  |  |  |  |
|  |  | 防火阀 |  |  |  |  |
|  |  | 设备安装 |  |  |  |  |
|  |  | 外观 |  |  |  |  |
| 2 | 防 排 （烟） 系 统 | 送风机 | 运行正常，符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 排烟机 | 运行正常，符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 管道材料 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 排烟防火阀 | 开启灵活，符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 防火阀 | 开启灵活，符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 送风口 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 排烟口 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
| 3 | 电 源 | 负荷登记 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 切换部位 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 配电线路 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
| 4 | 防 火 阀 | 手动操作 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 电动操作 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 联动试验 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
| 5 | 排 烟 防 火 阀 | 手动操作 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 电动操作 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |
|  |  | 联动试验 | 符合设计及规范要求 |  |  | 合格 |

| 序号 | 项目 | 分项内容 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 送 风 机 | 手动操作 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 电动操作 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 联动试验 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
| 7 | 排 烟 机 | 手动操作 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 电动操作 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 联动试验 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
| 8 | 楼楼间前室风压 |  | 符合设计及规范要求 | 合格 |
| 9 | 排烟口风压 |  | 符合设计及规范要求 | 合格 |
| 10 | 送 风 机 | 电源 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 运转 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 位置 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
| 11 | 送风量 |  | 符合设计及规范要求 | 合格 |
| 12 | 风管材料 |  | 符合设计及规范要求 | 合格 |
| 13 | 送 风 系 统 | 风口位置 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 风口开启功能 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 风口设置方式 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 风口风速 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
| 14 | 排 烟 系 统 | 排烟量 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 排烟口位置 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 排烟口开启功能 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 排烟口风速 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 排烟口防火阀设置位置 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 排烟防火阀状态 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 排烟防火阀功能 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 风机电源 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 风机运转 | 符合设计及规范要求 | 合格 |
|  |  | 管道 | 符合设计及规范要求 | 合格 |

| 存在问题和处理： 无 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 | 代 表： |
| 监理单位 | 代 表： |
| 施工单位 | 代 表： |

防排烟系统安装竣工报告

编号：034

| 工程名称 |  |  | XX工程消防系统 |  |  | 项目工程名称 |  | 防排烟工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | XX工程 |  |  | 开工日期 |  | 2015.6 |  |
| 设计单位 |  |  | XX设计有限公司 |  |  | 竣工日期 |  | 2016.6 |  |
| 施工单位 |  |  | XX建设集团有限公司 |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 明光市海鸽建设监理有限公司 |  |  | 开工报告 |  |  |  |
| 项目竣工条件综合进度 | 项目完成 情况 |  |  | 各项工作均已完成，符合竣工验收要求 |  |  |  |  |  |
|  | 施工技术 记录情况 |  |  | 记录完整，符合竣工验收要求 |  |  |  |  |  |
|  | 质量体系 签证情况 |  |  | 质量签证已完成，符合竣工验收要求 |  |  |  |  |  |
|  | 工程文件 资料情况 |  |  | 资料齐全，符合竣工验收要求 |  |  |  |  |  |
|  | 尾工情况 |  |  | 尾工已结束，符合竣工验收要求 |  |  |  |  |  |
| 项目 经理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  | 质检部门代表 |  |  |
| 施工单位代表 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位代表 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

消 防 工 程 竣 工 资 料

（火灾自动报警系统）

册    名：火灾自动报警系统

工程名称：XX工程消防系统

设计单位：XX设计有限公司

建设单位：XX工程

安装单位：XX建设集团有限公司

安徽省公安厅消防局制

工  程  概  况

| 工程名称 | XX工程消防系统 | 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | XX工程 | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
| 系统类型 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 开工日期 | 2016.1 | 竣工日期 |  |  | 2016.7 |
| 一、工程概况 1、工程位置及布置 本工程为XX工程消防系统；建筑地点位于安徽省，其中XX楼总建筑面积为50770平方米；XX楼总建筑面积为40984平方米；XX楼总建筑面积为19676.3平方米；XX楼总建筑面积为10829.7平方米；XX楼总建筑面积为16069.1平方米 本工程采用集中报警控制系统，消防自动报警系统按两总线设计。在消防控制室设置火灾报警控制器及火灾联动控制盘一台。火灾报警控制器对所有火灾探测器，手动报警按钮，消火栓按钮，电动排烟阀等进行监控。该系统可以接收探测器送来的模拟参数进行智能处理，确认探测器的火灾及故障状态，可在主机显示火警发生的地址，并发出声光报警信号，自动记录报警时间。火灾联动控制盘可手动、自动控制消防泵，喷淋泵，排烟风机的启动及停止；切断非消防电源，并显示它们的动作状态。 该系统共设置火灾报警控制器2套，感烟探测器602只，感温探测器３０５只，输入模块３３只，输入输出模块109只，手动报警按钮65只，消火栓报警按钮126只，声光报警器65只，火灾显示屏8只，，线路隔离器32只，电话分机11只，端子箱11只。 火灾自动报警控制器采用落地柜式，安装在综合楼一层消防控制室内。各分区的报警及联动设备通过各分区内消防端子箱与消防控制室内报警控制器相连，消防风机、消火栓泵、喷淋泵在消防控制室内均可远程启动。 |  |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |

消防设备老化、检测记录

2016.7

| 工程名称 | XX工程消防系统 |  |  | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 数量 | 老化检测情况 |  |  |
| 感烟探测器 |  | 602只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 感温探测器 |  | 305只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 输入模块 |  | 33只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 控制模块 |  | 15只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 多线模块 |  | 2只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 手动报警按钮 |  | 65只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 消火栓报警按钮 |  | 126只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 声光报警器 |  | 65只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 火灾显示屏 |  | 8只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 扬声器 |  | 8只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 电话分机 |  | 11只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 隔离器 |  | 4只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 端子箱 |  | 11只 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 火灾报警控制器 |  | 1套 | 经过120通电老化试验，符合规范要求。 |  |  |
| 存在的主要问题及处理情况： 老化、检测一切正常，符合规范验收要求。 老化检测人： |  |  |  |  |  |

施 工 记 录 表

2016.3

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位现场负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装项目负责人 |  |  | 李峰 |  |  |  |  |  |
| 主要设备 | 设备名称 |  |  | 数量 |  |  | 安装情况 |  |
|  | 感烟探测器 |  |  | 602只 |  |  | 吸顶安装 |  |
|  | 感温探测器 |  |  | 305只 |  |  | 吸顶安装 |  |
|  | 输入模块 |  |  | 33只 |  |  | 安装在设备旁或控制箱内 |  |
|  | 控制模块 |  |  | 15只 |  |  | 安装在设备旁或控制箱内 |  |
|  | 多线模块 |  |  | 2只 |  |  | 安装在设备旁或控制箱内 |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  | 65只 |  |  | 距地1.4米明装 |  |
|  | 消火栓报警按钮 |  |  | 126只 |  |  | 消防箱（柜）内安装 |  |
|  | 声光报警器 |  |  | 65只 |  |  | 距地2.0米明装 |  |
|  | 火灾显示屏 |  |  | 8只 |  |  | 距地1.4米明装 |  |
|  | 扬声器 |  |  | 8只 |  |  | 吸顶安装 |  |
|  | 电话分机 |  |  | 11只 |  |  | 距地1.4米明装 |  |
|  | 隔离器 |  |  | 22只 |  |  | 端子箱内安装 |  |
|  | 端子箱 |  |  | 11只 |  |  | 距地1.6米明装 |  |
|  | 火灾报警控制器 |  |  | 1套 |  |  | 落地安装 |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |  |

电缆敷设施工检查记录

2016.3

| 工程名称 | XX工程消防系统 | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敷设方式 | 穿管敷设 | 施工图号 |  |
| 电缆编号 | 电缆型号及规格 | 全长（M） | 中间接头数 |
| 室外电缆 | ZRKVV-4*2.5 | 1300 | 28 |
| 室外电缆 | ZRRVV-2*2.5 | 1750 | 28 |
| 说明及简图： 由XX楼一层消防控制室报警主机引至校区各个单体每栋楼进户端子箱。 |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  | 施工单位 代 表： |  |

电气配管（线）隐蔽工程记录

2016.4

| 线路 | 名称 | 型号 |  | 线径 |  | 测试记录 |  | 接线方式 | 操作人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制线 | NH-BV |  | 1.5 |  | 85欧姆 |  | 并接 |  |
|  |  | NH-BV |  | 2.5 |  | 82欧姆 |  | 并接 |  |
|  | 传输线 | NH-BV |  | 1.5 |  | 88欧姆 |  | 并接 |  |
|  |  | NH-RVS |  | 2*1.5 |  | 92欧姆 |  | 并接 |  |
|  | 接地线 | 镀锌扁钢 |  | 40*4 |  | 0.1欧姆 |  | 焊接 |  |
| 管路 | 名称 |  | 型号 |  | 管径 |  | 敷设方式 |  | 操作人 |
|  | 钢管 |  | JDG钢管 |  | DN15 |  | 梁板内暗敷 |  |  |
|  |  |  | JDG钢管 |  | DN20 |  | 梁板内暗敷 |  |  |
|  |  |  | SC钢管 |  | DN15 |  | 梁板内暗敷 |  |  |
|  |  |  | SC钢管 |  | DN20 |  | 梁板内暗敷 |  |  |
|  | 金属软管 |  | 包塑金属软管 |  | DN15 |  | 设备旁明敷 |  |  |
|  |  |  | 包塑金属软管 |  | DN20 |  | 设备旁明敷 |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |  |  |

接地装置隐蔽检验记录

2016.4

| 工程名称 |  | 明光中央广场 | 施工单位 | 安徽中泰消防安全工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地类型 |  | 联合接地 |  | 接地电阻＜1欧姆 |
| 接地装置说明及简要示意图 |  |  |  |  |
| 接地装置采用联合接地方式，与综合楼基础接地连通，满足接地电阻＜1欧姆要求，详见示意图： 报 警 控 制 器 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 接地装置安装符合规范验收要求， 经检测，接地电阻为0.1欧姆。 |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |

火灾探测器功能试验记录

2016.4

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  | 施工单位 |  |  |  | XX建设集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂名 |  | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 探测器编 号 | 楼层 编号 |  | 试验项目 |  |  | 火灾 响应 | 故障 报警 |  | 动作时间（S） |
|  | XX楼 |  | 人工送烟 |  |  | 正常 | / |  | 28 |
|  | XX楼 |  | 人工加温 |  |  | 正常 | / |  | 30 |
|  | XX楼 |  | 取下探测器 |  |  |  | 故障报警 |  | 8 |
|  | XX楼 |  | 人工加温 |  |  | 正常 | / |  | 25 |
|  | XX楼 |  | 人工加温 |  |  | 正常 | / |  | 27 |
|  | XX楼 |  | 人工送烟 |  |  | 正常 | / |  | 26 |
|  | XX楼 |  | 取下探测器 |  |  | 正常 | 故障报警 |  | 9 |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |  |  |

火灾事故广播及通迅功能试验记录

2016.5

| 工程名称 | 白河县政务中心、县档案馆、县工人文化宫暨滨河路市民休闲广 |  | 施工单位 | 安康市兴达消防工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 | 试 验 结 果 |  |  |  |
| 消防控制室选层广播 | 选址播放，切换正常 |  |  |  |
| 共用扬声器强行切换 | / |  |  |  |
| 备用扩音机控制功能 | / |  |  |  |
| 语音效果 | 语言清晰，音量正常 |  |  |  |
| 电话插孔 | 插上电话，通话正常 |  |  |  |
| 对讲电话 | 电话通话，音质、音量正常 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  | 施工单位 代 表： |  |  |

火灾自动报警控制器功能试验记录

2016.6

| 工程名称 | XX工程消防系统 | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 | 试验结果 |  |  |  |
| 自检 | 功能满足试验要求，一切正常。 |  |  |  |
| 消音复位 | 功能满足试验要求，一切正常。 |  |  |  |
| 故障报幕 | 取下一只探测器或模块均能报故障。 |  |  |  |
| 火灾优先 | 均能满足试验要求，一切正常。 |  |  |  |
| 火灾记忆 | 均能满足试验要求，一切正常。 |  |  |  |
| 电源自动 切 换 | 切断主电源，备用电源供电，同时备用电源灯 亮，4小时后恢复主电源供电，转换正常， 备用电源充电正常。 |  |  |  |
| 备用电源 自动充电 | 充电正常 |  |  |  |
| 备用电源 欠压报警 | -3V自动报警 |  |  |  |
| 备用电源 过压报警 | +5V自动报警 |  |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |  |

消防联动控制系统施工试验记录

2016.6

| 防火分隔系统 | 设计单位 | XX设计有限公司 |  |  |  |  |  | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被控设备名称 |  |  | 数量 | 联动工作状态 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 防火卷帘 |  |  | 21 | 附近探测器报警 |  |  |  |  | 卷帘门二步降 |
| 安全疏散系统 | 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
|  | 被控设备名称 |  |  | 数量 | 联动工作状态 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 疏散指示灯 |  |  | 96 | 主备电转换正常 |  |  |  |  | 应急90分钟 |
|  | 安全出口灯 |  |  | 135 | 常亮 |  |  |  |  | 应急90分钟 |
|  | 应急照明灯 |  |  | 157 | 主备电转换正常 |  |  |  |  | 应急90分钟 |
| 非消防电源切换 | 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
|  | 被控设备名称 |  |  | 数量 | 联动工作状态 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 配电箱 |  |  | 38 | 分区内任一消报动作 |  |  |  |  | 切断电源 |
| 通风空调排烟系统 | 设计单位 |  | XX设计有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
|  | 被控设备名称 |  |  | 数量 | 联动工作状态 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 消防通风两用风机箱 |  |  | 28 | 分区内任一消报动作或远程启动 |  |  |  |  | 风机工作 |
|  | 风机箱 |  |  | 15 | 分区内任一消报动作或远程启动 |  |  |  |  | 风机工作 |
|  | 正压送风机 |  |  | 12 | 分区内任一消报动作或远程启动 |  |  |  |  | 风机工作 |
|  | 防火阀 |  |  | 32 | 防火阀关闭 |  |  |  |  | 风机停止工作 |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |  |  |

消防联动控制系统施工试验记录

2016.6

| 消火栓系统 | 设计单位 | XX设计有限公司 |  |  |  |  | 施工单位 | XX建设集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被控设备名称 |  | 数量 | 联动工作状态 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 启泵按钮 |  | 873 | 按下按钮，系统报警 |  |  |  |  | 消火栓泵工作 |
| 喷洒灭火系统 | 设计单位 | XX设计有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
|  | 被控设备名称 |  | 数量 | 联动工作状态 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 喷头 |  | 3210 | 喷头洒水，系统报警 |  |  |  |  | 喷淋泵工作 |
| 卤代烷灭火系统 | 设计单位 | XX设计有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
|  | 被控设备名称 |  | 数量 | 联动工作状态 |  |  |  |  | 备注 |
| 其它系统 | 设计单位 | XX设计有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |
|  | 被控设备名称 |  | 数量 | 联动工作状态 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 消防电梯 |  | 2 | 分区内任一消报动作 |  |  |  |  | 电梯迫降首层且门打开 |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |  |  |

调  试  报  告

2016.6

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调 试 情 况 | 本系统调试依据：参照火灾自动报警施工验收规范要求，首先对火灾报警控制器通电进行全部功能检查，对探测器进行人工送烟、加温模拟火灾时的方法进行调试。 对火灾报警控制器进行如下检查：检查控制的自检功能、消音功能、复位功能、故障报警、火灾优先、火灾及故障打印、记忆功能及主备电的切换功能。 当报警控制器及相关的联动设备均处于自动状态时，当一个分区内的感烟探测器有两只同时报警或当一只手报动作时，即启动该分区内的相关设备：电梯迫降首层且电梯门打开，并将非消防电梯电源切除，联动消防泵、喷淋泵和相应部位的补风机、排烟风机等设备，切断相关部位的非消防电源，强制点亮应急照明，联动相关防火分区的防火卷帘下降到底，疏散通道的防火卷帘感烟探测器动作，防火卷帘下降至距地1.8m，感温探测器动作，防火卷帘下降到底，同时启动消防应急广播。 调试人员： |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  | 施工单位 代 表： |

系统运行日登记表

2016.7

| 项 目 时 间 | 设备运行情况 |  | 报警性质 |  |  |  |  | 报警部 位、原 因及处 理情况 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 故障 | 火警 | 误报 | 故障 报警 |  | 漏报 |  | 时~时 |  |
| 7月15日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月16日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月17日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月18日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月19日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月20日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月21日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月22日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月23日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月24日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月25日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月26日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月27日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月28日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月29日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 7月30日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 8月1日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 8月2日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 8月3日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 8月4日 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 8~16 |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |  |  |

注：正常划√，有问题请注明。

控制器日检登记表

2016.7

| 检查 项目 时 间 | 自检 | 消音 | 复位 | 故障报警 | 巡检 |  | 电源 |  | 检查人 （签名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 主电源 | 备用电源 |  |  |
| 7月15日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月16日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月17日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月18日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月19日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月20日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月21日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月22日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月23日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月24日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月25日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月26日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月27日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月28日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月29日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 7月30日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 8月1日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 8月2日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 8月3日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 8月4日 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 建设（监理）单位 代 表： |  |  |  |  |  | 施工单位 代 表： |  |  |  |  |

注：正常划√，有问题请注明。

工程竣工初验报告单

2016.7

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程开工时间 |  |  | 竣工时间 |  | 初验时间 |  |
| 主 要 设 备 | 设备名称 | 数量 | 生产厂家 | 出厂时间 | 试运行时间 | 备注 |
|  | 感烟探测器 | 602只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 感温探测器 | 305只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 输入模块 | 33只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 控制模块 | 15只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 多线模块 | 2只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 手动报警按钮 | 65只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 消火栓报警按钮 | 126只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 声光报警器 | 65只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 火灾显示屏 | 11只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 电话分机 | 11只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 隔离器 | 22只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 端子箱 | 11只 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
|  | 火灾报警控制器 | 1套 | 北大青鸟 | 2014-1 | 120h |  |
| 初验意见： 工程的设备材料、工程的安装、工程的调试均 符合设计及规范的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 初验人签名： |  |  |  |  |  |  |

消火栓灭火系统  材料检查纪录

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  | XX工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 |  |  | 单位 | 合格证 | 其它 资料 | 检查 结果 |
| 1 | 镀锌钢管 |  |  | DN65-300 | 天津友发 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 2 | 沟槽件 |  |  | DN100-300 | 潍坊鑫铃 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 3 | 闸阀 |  |  | Z45T-16 | 南安顺利 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 4 | 闸阀 |  |  | Z41T-16 | 上海东阀 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 5 | 过滤器 |  |  | DN80 | 新乡神通 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 6 | 持压、泄压阀 |  |  | 500X-DN80 | 上海东阀 |  |  | 份 | 1 | 6 | 合格 |
| 7 | 消防箱 |  |  | SG24D65 | 合肥一鸣 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 8 | 地上式水泵接合器 |  |  | SQS100-1.6 | 南安闽太 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 9 | 增压稳压泵 |  |  | XBD4.05/5GQ-200QJ20/3 | 上海邦浦 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 10 | 消火栓泵 |  |  | XBD8/30-SLH | 上海上锦 |  |  | 份 | 1 | 3 | 合格 |
| 11 | 干粉式灭火器 |  |  | MF/ABC2、4 | 连云港天意 |  |  | 份 | 2 | 6 | 合格 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自动喷水灭火系统  材料检查纪录

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  | 建设单位 |  |  |  | XX工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 生产厂商 |  |  | 单位 | 数量 | 合格证 |  | 其它资料 | 检查结果 |
| 1 | 镀锌钢管 |  | DN25-200 | 天津友发 |  |  | 份 | 3 | 1 |  | 2 | 合格 |
| 2 | 沟槽件 |  | DN100-200 | 潍坊鑫铃 |  |  | 份 | 1 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 3 | 闸阀 |  | Z45T-16 | 天津大站 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 4 | 闸阀 |  | Z41T-16 | 上海东阀 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 5 | 过滤器 |  | DN80 | 新乡神通 |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 6 | 持压、泄压阀 |  | 500X-DN80 | 上海东阀 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 7 | 监控蝶阀 |  | SFD371X-DN150 | 天津丹瑞斯 |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 8 | 水流指示器 |  | ZSJZ-DN150 | 南安泉南 |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 9 | 喷头 |  | T-ZSTX15-68℃T-ZSTZ15-68℃ | 福建复兴 |  |  | 份 | 2 |  |  | 2 | 合格 |
| 10 | 湿式报警阀 |  | ZSFZ-DN150 | 南安闽太 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 11 | 地上式水泵接合器 |  | SQS100-1.6 | 南安闽太 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 12 | 喷淋泵 |  | XBD8/30-SLH | 上海上锦 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 13 | 增压稳压泵 |  | XBD3.6/1GQ-100QJ3.6/3 | 上海邦浦 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 存在问题及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |

火灾自动报警系统 材料检查纪录

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | XX工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 |  |  | 单位 | 数量 | 合格证 |  | 其它 资料 | 检查 结果 |
| 1 | 电线管 |  |  | KBG16-25 | 文县浩业 |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 2 | 电线管 |  |  | SC15-25 | 天津友发 |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 3 | BV电线 |  |  | ZR1.5、2.5、NH2.5 | 湖州永久 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 4 | RVS电线 |  |  | ZR-RVS2*1.5 NH-RVS2*1.5 | 湖州永久 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 5 | 控制电缆 |  |  | NH-KVV22-2*2.5 NH-KVV22-12*2.5 | 湖州起帆 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 6 | 感烟探测器 |  |  | JTY-GD-EI6010 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 7 | 感温探测器 |  |  | JTW-A2R-EI6011 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 8 | 输入模块 |  |  | J-EI6030 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 9 | 控制模块 |  |  | J-EI6041 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 10 | 多线模块 |  |  | J-EI6046 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 11 | 手动报警按钮 |  |  | J-SAP-EI6020 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 12 | 消火栓报警按钮 |  |  | J-SAP-EI6022 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 13 | 声光报警器 |  |  | J-EI6085 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 14 | 火灾显示屏 |  |  | J-EI6050 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电话分机 |  |  | DH9272 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 17 | 隔离器 |  |  | J-EI6060 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 18 | 端子箱 |  |  | J-EI6071 | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 19 | 火灾报警控制器 |  |  | EI-2000G | 北大青鸟 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 存在问题及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |

防排烟系统  材料检查纪录

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | XX工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 | 生产 厂商 |  |  | 单位 | 数量 | 合格证 |  | 其它 资料 | 检查 结果 |
| 1 | 镀锌钢板 |  |  | 1.0、1.2mm | 天津凤鸣 |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 2 | 低噪声混流正压送风机 |  |  |  | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 3 | 消防通风两用风机箱 |  |  | HTFC-I-28 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 4 | 风机箱 |  |  | DBF-II-630 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 5 | 消声静压箱 |  |  | 2200x800x1500(H) | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 6 | 消声静压箱 |  |  | 2500x1500x800(H) | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 7 | 防火调节阀 |  |  | 2000x1000 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 8 | 排烟防火阀 |  |  | 2200x500 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 9 | 对开调节阀 |  |  | 800*320 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 10 | 防雨百叶 |  |  | 1000*400 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 11 | 单层百叶风口 |  |  | 500*320 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 12 | 双层百叶风口 |  |  | 1000*630 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 13 | 双层百叶风口 |  |  | 2000*1000 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 14 | 防火风口 |  |  | D300 | 靖江苏信 |  |  | 份 | 2 | 1 |  | 1 | 合格 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |

应急照明及防火封堵系统  材料检查纪录

| 工程名称 |  | XX工程消防系统 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | XX工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | XX建设集团有限公司 |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 |  |  | 单位 | 数量 | 合格证 |  | 其它 资料 | 检查 结果 |
| 1 | 安全出口灯 |  |  | ML-BLZD-I |  |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 2 | 疏散指示灯 |  |  | ML-BLZD-I |  |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 3 | 双头应急灯 |  |  | ML-ZFZD-E3WA |  |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 4 | 柔性有机堵料 |  |  | DB-A3-XA08 |  |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 5 | 防火板 |  |  | DC-A1-CD004 |  |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 6 | 阻火包 |  |  | DB-A3-XA08 |  |  |  | 份 | 1 |  |  | 1 | 合格 |
| 存在问题及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称:XX工程消防系统

致： XX监理有限公司（监理公司） 我方于 2015 年 6 月 25 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：本消防工程喷淋灭火系统。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 1.数量清单: 镀锌管 DN25 508支 镀锌管 DN40 91支 镀锌管 DN50 61支 镀锌管 DN65 148支 镀锌管 DN80 74支 镀锌管 DN100 38支 镀锌管DN150 209支 2.质量证明文件 1份 自检结果 合格 承包单位（章）______________________ 项 目 经 理 ______________________ 日 期 ______________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构 _______________________ 总/专业监理工程师 _______________________ 日 期 _______________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: XX工程消防系统

致：XX监理有限公司（监理公司） 我方于_2015年_6月_10 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程喷淋系统，消火栓系统。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 1．数量清单 DN150热镀锌钢管 360根 DN100热镀锌钢管 215根 DN80热镀锌钢管 44根 DN65热镀锌钢管 202根 DN50热镀锌钢管 144根 DN40热镀锌钢管 358根 DN32热镀锌钢管 420根 DN25热镀锌钢管 680根 2 。质量证明文件 各1份 3. 自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: XX工程消防系统

致：XX监理有限公司（监理公司） 我方于_2015_年_ 6 月_ 10_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程消火栓，自动喷淋系统。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 1数量清单； DN150沟槽配件 各1批 DN100沟槽配件 各一批 DN80丝扣配件 各1批 DN65丝扣配件 各1批 DN50丝扣配件 各1批 DN40丝扣配件 各1批 DN32丝扣配件 各1批 DN25丝扣配件 各1批 2质量证明文件 1份 3自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: XX工程消防系统

致：XX监理有限公司（监理公司） 我方于_2015_年_8_月_20_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程消火栓系统 。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 1．数量清单； 消火栓室外水泵接合器 6套 消防箱 873套 2质量证明文件 1份 3自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称:XX工程消防系统

致：XX监理有限公司（监理公司） 我方于_2015_年_7_月_2_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程消火栓系统 ，自动喷淋系统。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 1．数量清单； 消火栓泵 2台 喷淋泵2台 2.质量证明文件 1份 3.自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: XX工程消防系统

致：XX监理有限公司（监理公司） 我方于_2015_年_7_月_2_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程自动喷水灭火系统 。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 1．数量清单； 湿式报警阀 4组 水流指示器 17组 监控蝶阀 17组 持压泄压阀 2套 喷淋水泵接合器 3套 水喷头 3210只 2．质量证明文件 1份 3.自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: XX工程消防系统

致：XX监理有限公司（监理公司） 我方于_2016_年_6_月_28_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程火灾自动报警系统 。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 1．数量清单； 火灾自动报警主机 1套 手动报警按钮 65只 消火栓报警按钮 873只 输入输出模块 186只 感烟探测器 602只 感温探测器 305只 层显 11只 2质量证明文件 1份 3自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: XX工程消防系统

致：XX监理有限公司（监理公司） 我方于_2015_年_6_月_19_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程火灾自动报警系统 。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自 检结果 1、数量清单 NH- KVV 4×1.5 4528米 NH-BV 2×1.5 6477米 NH-RVS 2×1.5 26660米 2质量证明文件 1份 3自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: XX工程消防系统

致：_XX监理有限公司（监理公司） 我方于_2015_年_5_月_29_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程通风系统 。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自 检结果 1、数量清单 排风机 12台 消声器 9台 防火阀 27台 手动风量调节阀 7只 止回阀 4只 2质量证明文件 1份 3自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称: XX工程消防系统

致：_XX监理有限公司_（监理公司） 我方于_2015年_5月_16_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：__本工程事故照明及应急照明系统 。 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 1．数量清单； 疏散指示灯 1146盏 应急照明灯 1261盏 安全出口灯 924盏 2质量证明文件 1份 3自检结果 合格 承包单位（章）_________________________ 项 目 经 理 _________________________ 日 期 ________________________

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规章制度的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用拟定部位。 项目监理机构_________________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日 期_________________________