消防故障应急大全库

| 序号 | 问题描述 | 原因及解决方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警系统 |  |  |  |
|  | 回路故障 | - 回路板损坏。 - 2、线路故障。 |  |
|  | 诺帝菲尔主机单点故障 | - 1、设备报地址冲突为重号（烟感灯常亮）。 - 2、设备离线为设备线路无电、设备损坏、现场无设备。 - 3、设备开路为电阻损坏。 |  |
|  | 主机显示排烟口、强切、卷帘门、广播等设备故障 | 24V电源问题所导致： 1、线路故障。 2、电源盘损坏。 |  |
|  | 水流指示器报火警或监管 | - 水流指示器微动开关损坏。 - 管道漏水。 - 3、水流指示器损坏。 |  |
|  | 层显故障 | - 通信线路故障。 - 层显故障。 - 3、24V电源故障。 |  |
|  | 主机显示备电故障 | - 蓄电池损坏。 - 蓄电池连接线路松动。 - 备电开关损坏。 - 4、保险被烧。 |  |
|  | 主机显示主电故障 | - 主电无电。 - 主电线路断路。 - 主电开关损坏。 - 4、保险被烧。 |  |
|  | 主机显示回路故障 | - 主线路断路。 - 回路板损坏。 - 回路线接地。 - 回路线短路。 - 5、因设备被烧或损坏。 |  |
|  | 打印机不打印 | - 未设置成打印方式。 - 打印机线路连接不良。 - 3、打印机坏。 |  |
|  | 烟感、手报、温感常见故障 | - 探测器与底座脱落、接触不良。 - 探测器损坏。 - 报警总线无电、断路、接地、短路。 - 4、码丢失。 |  |
|  | 烟感误报火警 | - 烟感里有灰尘（清洗灰尘）。 - 安装烟感处风速过大（更换类型）。 - 3、风尘过大。 |  |
|  | 手报误报火警 | - 人为按压。 - 2、手报损坏。 |  |
|  | 输入输出模块故障 | - 反馈电阻接触不良或者未接（检查电阻接线是否良好）。 - 反馈端窜电压（断开外部反馈线，进行检查，注意交流高压窜入）。 - 设备损坏（更换设备）。 - 模块电压偏低。 - 模块与底座脱落、接触不良。 - 6、码丢失。 |  |
|  | 声光故障 | - 声光与底座脱落、接触不良。 - 设备损坏（更换设备）。 - 模块电压偏低。 - 4、码丢失。 |  |
|  | 输入输出模块报反馈 | - 输入模块误报反馈检查被监视的设备是否动作（先判断是模块问题还是现场问题）。 - 故障状态或者未登陆上（解决故障.找出未登陆原因）。 - 现场设备给的信号是无源闭合信号。 - 4、设备损坏（更换设备）。 |  |
|  | 强电串入火灾自动报警及联动控制系统 | 1、主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接口处，如卷帘门、水泵、排烟风机等处发生强电的串入。 |  |
|  | 联动信号发出，喷淋泵、卷帘门、排烟口、风机等设备未动作 | - 联动设备故障。 - 控制设备故障（控制装置及控制柜连线松动，也可能是设备本身机械故障）。 - 3、联动程序错误。 |  |
|  | 广播无声 | - 功放无输出。 - 线路故障。 - 功放处于关机状态。 - 4、功放损坏。 |  |
|  | 个别广播或本区广播无声 | - 线路断路。 - 广播损坏。 - 广播与连线松动。 - 继电器故障。 - 5、控制设备故障。 |  |
|  | 分机电话不能正常通话 | - 电话主机故障。 - 分机故障。 - 线路故障。 - 4、分机与连线松动。 |  |
|  | 多线盘启动设备未启动 | - 多线盘故障，无24v输出。 - 控制设备故障。 - 末端设备故障。 - 4、控制柜故障。 |  |
| 自喷系统 |  |  |  |
|  | 稳压泵频繁启动 | - 水泵房或屋面水箱间单向阀封闭不严。 - 管道漏水。 - 3、电解压力表上限和下限压力调的太小。 |  |
|  | 更换喷头 | 1、关闭本区信号蝶阀，打开本区末端泄水或试水装置进行排水，水排完进行更换喷头并恢复系统。 |  |
|  | 水力警铃长时间响或压力开关长时间报警 | - 湿式报警阀阀瓣封闭不严，清理杂质或更换垫片。 - 报警实验阀未完全关闭或损坏。 - 3、系统侧漏水。 |  |
|  | 水力警铃不响、压力开关不报警 | - 管道无水。 - 报警控制阀门关闭。 - 过滤器或管道堵塞。 - 4、压力开关损坏。 |  |
|  | 水池水箱余水管常流水 | - 浮球阀封闭不严。 - 2、水箱里面供水管破损或漏水导致。 |  |
|  | 闸阀关不住 | 1、对该闸阀进行除锈加注黄油若不行进行更换。 |  |
|  | 自喷系统管道无水 | - 高位水箱出水口阀门关闭。 - 屋面水箱供水管到湿式报警阀阀门关闭。 - 湿式报警阀供水侧和系统侧阀门关闭。 - 4、平层信号阀关闭。 |  |
|  | 报警阀压力表无压显示 | - 供水控制阀未打开，开启报警阀前的供水控制阀。 - 压力表管路堵塞，拆卸压力表及其管路，疏通压力表管路。 - 压力表管路控制阀未打开，开启压力表管路控制阀。 - 压力表损坏。 - 5、管道无水。 |  |
|  | 预作用报警阀复位不成功 | - 电磁阀损坏，更换电磁阀。 - 控制阀关闭，打开控制阀。 - 雨淋阀组阀瓣顶在压扣上方，打开预作用阀体，手动复位。 - 手动快开阀开启或损坏导致，关闭或更换阀门。 - 5、供水侧无压力，查看供水侧无压力原因。 |  |
|  | 气压罐压力表指示低 | - 压力表坏。 - 超出检验日期。 - 3、气压罐到稳压泵处有漏气现象。 |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |
|  | 动压压力低不符合规范 | - 主管道阀门未完全打开。 - 减压阀组或安全阀压力值设置低或损坏。 - 3、屋面及水泵房止回阀损坏。 |  |
|  | 栓头漏水 | - 栓头老化（更换栓头）。 - 丝接密封不好（拆除栓头，重新加麻丝或打胶）。 |  |
|  | 管道无水 | - 高位水箱出水口阀门关闭。 - 水箱无水。 - 3、管道阀门关闭。 |  |
|  | 屋面试验消火栓无压有水 | - 压力表损坏。 - 2、稳压泵处于手动状态。 |  |
|  | 水泵启动无水输出 | - 水泵损坏。 - 2、水泵里有空气。 |  |
|  | 水泵漏水 | 1、水泵机械密封损坏。 |  |
|  | 自救卷盘更换 | - 关闭DN25铜球阀进行排水，拆除卷盘，更换新的卷盘。 |  |
| 卷帘门系统 |  |  |  |
|  | 卷帘门不能上升下降 | - 电源故障。 - 电机故障。 - 卷帘门与轨道卡。 |  |
|  | 卷帘门有上升不能下降或有下降不能上升 | - 下降或上升按钮问题。 - 接触器触头开关及线圈问题。 - 3、限位调整不当。 |  |
|  | 卷帘门控制盒失控 | - 卷帘门控制盒连接线是否松动。 - 卷帘门控制箱是否正常。 - 卷帘门控制箱至控制盒线路是否正常。 - 卷帘门控制盒是否损坏。 |  |
|  | 卷帘门手动不能动作 | - 控制箱是否有电是否正常。 - 电机是否损坏。 - 卷帘门控制盒是否正常（查看接触器、保险、线路板）。 |  |
|  | 控制箱报警故障 | - 检查一下电源有无出现缺相现象。 - 电机线的连接是否出现松动。 - 备电是否损坏。 |  |
|  | 接上卷帘门控制线，卷帘门直接动作 | - 查看控制线是否输出24V或短路。 - 卷帘门控制箱线路板损坏。 |  |
|  | 卷帘门操作按钮只有上行或下行 | - 卷帘门电机限位线是否脱落。 - 操作按钮线路是否脱落。 - 主电源线路板损坏。 |  |
|  | 操作按钮不灵敏 | 1、应当按下停止键，再按下复位键，然后按上行键和下行键。 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |
|  | 排烟阀打不开或控制机械失灵 | 排烟阀控制机械失灵，电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开（经常检查操作机构是否锈蚀，是否有卡住的现象，检查电磁铁是否工作正常）。 |  |
|  | 排烟机不启动 | 排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障（检查机械系统及控制部分各器件系统连线等）。 |  |
|  | 排烟阀手动打不开 | 手动控制装置卡死或拉筋线松动（检查手动操作机构）。 |  |
|  | 消防风机控制箱故障灯亮原因是什么 | 风机的热继电器动作了，按一下复位按钮就好。但需确认热继电器的电流设定值是否适当，风机是否超电流了。一般消防风机控制箱热继电器动作是不停风机的，只向消防控制室传输故障信号和亮故障灯。 |  |
|  | 风机震动激烈 | 1.风机轴和电机轴不平行、皮带轮错位；2.机壳或进风口与叶轮摩擦；3.基础的铆钉松动或叶轮变形；4.叶轮铆钉松动或叶轮变形；5.叶轮轴盘孔与轴配合松动；6.叶片有积灰、污垢、腐蚀或轴弯曲使转子失衡；7.风机进、出口管道安装不良、产生共振；8.机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等连接螺栓松动。风机震动激烈：1.风机轴和电机轴不平行、皮带轮错位；2.机壳或进风口与叶轮摩擦；3.基础的铆钉松动或叶轮变形；4.叶轮铆钉松动或叶轮变形；5.叶轮轴盘孔与轴配合松动；6.叶片有积灰、污垢、腐蚀或轴弯曲使转子失衡；7.风机进、出口管道安装不良、产生共振；8.机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等连接螺栓松动。 |  |
| 防火门系统 |  |  |  |
|  | 通过监控器发启动命令，门不释放 | - 设备通信成功率低（排查线路问题）。 - 2、安装不规范、剩磁、摩擦力大（调整安装位置，增加预压角度，在滑块与滑槽接触处抹油）。 |  |
|  | 手动释放按键不释放问题 | - 按钮损坏（更换按钮）。 - 摩擦力大（调节预压角度，抹油处理）。 |  |
|  | 断电不释放 | 1、摩擦力大（抹油处理）。安装不规范（加大预压角度，调整安装位置）。 |  |
|  | 门无法锁住 | - 接线错误（正常接线）。 - 未注册（注册）。 - 门模式设置错误（将门模式设置为常开）。 - 内部电路损坏（更换闭门器）。 |  |
|  | 门故障 | - 门超过120S未关闭（关闭防火门）。 - 门磁跟磁锭没有没有感应到（使门磁和磁锭正常感应）。 |  |
|  | 输出电源断路 | 1、主电断路（检查主电接线是否接通）。 |  |
|  | 智能疏散系统 |  |  |
|  | 灯具上报光源故障 | 1、升级导致误报(复位)。2、灯具某部分不发光(更换灯具或线路无电)。 |  |
|  | 集中电源上报备电欠压故障 | 1、长时间备电工作，电池电压过低（接通主电）。2、电源板损坏，无法充电（更换电源板）。 |  |
|  | 集中电源上报短路故障 | 1、外部线路短路导致（排查线路问题）。2、分支灯具过多（分支灯具不应超过额定功率）。 |  |
|  | 注册不全 | 1、线路存在接地问题（排除线路问题）。2、程序版本过低（主机升级至最新版本）。 |  |
|  | 控制器上报输出短路或输出堵塞 | 1、执行器启动电流过大或控制器启动电流不足导致（1、控制器调成调试模式。系统设置把电平模式切换成电流模式）。 |  |
|  | 执行器上报输出堵塞 | 1、执行器所需的电流略超标准值（在红线和地线上串联一个500左右的电阻）。 |  |