新疆精良建筑工程有限公司                                                                          消防工程 


目录
11编制依据及执行的规范、规程和标准


11.1编制依据


11.2 执行的规范、规程和标准


12工程概况


12.1工程介绍


22.2系统介绍


43施工准备计划


43.1图纸会审


43.2施工计划编制程序


53.3施工计划编制要求


53.4施工进度保证措施


73.5机械设备及办公设备计划


93.6检验、试验设备计划


103.7临时设施计划、临时用电计划


124施工安排


124.1施工管理机构


124.2组织施工的总体构想


124.3施工总体安排的顺序


134.4做好现场资源协调


134.5分项试验及系统总调试的安排（调试阶段）


144.6与其他专业的协调配合要点


145施工方法


145.1 消防设备安装方法


165.2消防系统管道安装


265.3消防水炮安装方法


285.4 气体灭火系统安装


295.5防火卷帘系统


315.6火灾报警系统施工方法


386质量保证措施


386.1实现质量目标的保证措施





1编制依据及执行的规范、规程和标准

1.1编制依据

   1阿勒泰地区大成山水郦城建设项目消防工程询标文件及技术规范。

   2业主下发的施工图

   3国家现行施工验收规范、规程及标准。

   4本公司质量、环境、职业安全健康管理手册以及质量、环境、职业安全健康程序文件。

1.2 执行的规范、规程和标准

 1技术及施工标准和规范

《高层民用建筑设计防火规范》           （GB50045—95）

2）《自动喷水灭火系统设计规范》             (GB50261-2017)
3）《建筑灭火器配置设计规范》                          GB50140-2005

4）《气体灭火系统设计规范》                            GB50370-2005

5）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》                GB50067-2014
6）《人民防空工程设计防火规范》                        GB 50098-2009

7）《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》           DBJ 15-34-2004

9）《火灾自动报警系统设计规范》                         GB 50116-2019
10）《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》    XJJ034-2006                          

11）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》      GB50242-2017
12）《工业金属管道工程施工及验收规范》               GB50184-2011
13）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》     GB50683-2011
14）《建筑电气工程施工质量验收规范》                GB50303-2015
15）《通风与空调工程施工质量验收规范》             GB50243-2002

16）《建筑工程施工质量验收统一标准》              GB50300-2013
17）《建筑机械使用安全技术规程》                      JGJ33-2012

18）《建筑工程施工现场供用电安全规范》                GB50194-2014
11）《建筑施工安全检查标准》                          JGJ59-2011

2工程概况

2.1工程介绍

本工程为阿勒泰地区大成山水郦城建设项目消防工程，建设地点位于阿勒泰市南区，本次发包的工程内容为消防工程（室内消火栓；喷淋灭火系统；火灾报警系统）。
开工日期：2020年04月22日，竣工日期：2021年06月30日

工程质量：合格

建设单位：阿勒泰大成置业地产有限公司
设计单位：苏交科集团股份有限公司
监理单位：新疆卓越工程项目管理有限公司

施工单位：新疆精良建筑工程有限公司
2.2系统介绍

 2.2.1室内消火栓系统

    1） 室内采用临时高压制消火栓灭火给水系统。水源由埋地引入二根DN150管道至本工程的地下二层消防泵房内，再由泵房内的两台消火栓给水加压水泵供给本工程室内消火栓管网。与室内消火消火栓环状管网连接成环状。

    2） 本建筑消火栓管道在竖向分为二个区。地下三层至地上八层为低区消火栓系统，地上九层至顶层为高区消火栓系统。保证最低层消火栓的静水压力不大于1.0MPa。

    3）本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱为13m。为保证本建筑内消火栓栓口压力均不大于0.5MPa，八至十四层采用减压稳压消火栓。

    4）每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、25m麻质衬胶水带一条， DN65×19mm直流水枪一支、启动消防水泵按钮和指示灯各一只；

    5）消火栓系统设有4套消防水泵接合器，高区及低区系统各两套。

    6）本建筑物内屋顶设有有效容积为18m3高位消防水箱，材质为镀锌钢板。安装高度不能满足最不利点消火栓处的静水压力的要求，因此在顶层消防水箱间内安装两台增压水泵，一用一备，互为备用。

2.2.2 消火栓系统控制

     1） 消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的启泵按钮和消防控制中心直接开启消防给水加压泵。消火栓水泵开启后，水泵运转信号反馈至消防控制中心和消火栓处。该消火栓和该层或防火分区内的消火栓的指示灯亮。

     2） 消火栓给水加压泵在泵房内和消防控制中心均设手动开启和停泵控制装置。

     3） 消火栓给水备用泵在工作泵发生故障时自动投入工作。

2.2.3自动喷水灭火系统：

  1）本工程楼内采用湿式自动喷水灭火系统。

  2）除电梯机房、电气用房等房间不设喷洒头外，其余部分均设喷洒头保护。

  3）喷水强度：地下停车库喷水强度8L/min.m2；作用面积：160m2；持续喷水时间：1h；；最不利点喷洒头工作力0.1MPa。地上建筑喷水强度6L/min.m2；作用面积：160m2；持续喷水时间：1h；；最不利点喷洒头工作力0.1MPa。

  5）本工程自动喷水灭火系统在竖向分二区，负三层至八层为低区喷淋系统，九层至顶层为高区喷淋系统。

  6）本工程共设湿式报警阀组，报警阀组分别布置在消防水泵房及地下二层~12层的管道井内。报警阀前为环状供水管。每组湿式报警阀组担负的喷洒头不超过800个。喷洒头采用DN15下垂式玻璃球喷洒头，动作温度为68℃，K=80。

  7）自动喷水灭火系统每个防火分区或每层均设信号阀和水流指示器。

  8）为了保证系统安全可靠，每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置，其它防火分区和各楼层的最不利喷头处，均设DN25试水阀

  9）自动喷水灭火系统设二台喷淋给水加压泵，由地下引入二根DN150管道至本建筑地下二层消防泵房内，再由泵房内两台喷淋给水加压泵供给本建筑室内喷淋管网，与本建筑室内喷淋环状管网连接成环状。

 10）自动喷水灭火系统设消防水泵接合器，供消防车从室外消火栓取水向室内自动喷水灭火高区及低区系统补水。

 11）自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前供水管，保证系统压力。发生火灾时由给水加压泵从水池取水加压供水。

2.2.4湿式系统控制：

   1）火灾发生后喷头玻璃球爆碎，向外喷水，水流指示器动作，向消防控制中心报警，显示火灾发生位置并发出声光等信号。

   2）系统配水管道压力下降，报警阀组的压力开关动作，并自动开启自动喷水灭火给水加压泵。同时向消防控制中心报警，敲响水力警铃向人们报警。给水加压泵在消防控制中心有运行状况信号显示。

   3）自动喷水灭火系统给水加压泵，应在泵房的控制盘上和消防控制中心的屏幕上均设有运行状况显示装置。

2.2.5人防消防系统

   1）本工程设自动喷水灭火系统,危险等级为危险Ⅰ级及消火栓系统。消火栓系统相邻2支充实水柱可同时到达任何被保护部位。消防水源由非防护区消防水泵房提供。室外消火栓、水泵接合器与地上建筑消防系统共用。

   2）本工程喷头采用动作温度为68°C的喷头。>1.2m风道下采用下垂型喷头,其余部位均为直立型喷头。 

2.2.6火灾自动报警系统

   1）本工程为一级保护对象，设置火灾自动报警及联动控制系统进行整体保护。系统包括：集中报警器柜（包括电源单元、通讯单元、联动控制单元）、楼层显示器、消防电话系统、消防广播系统、消防应急照明、应急疏散指示系统等。集中报警器设在本工程的消防报警控制中心，各层设置楼层显示器。火灾自动报警及联动控制系统均采用总线制，采用报警、联动总线共用系统。

   2）系统功能

   1本工程自动报警系统为集中控制系统，具有自动巡检功能，当发生火情或故障时，消防中心控制柜有声光报警信号，显示窗有明显显示，使值班人员明确火情或故障位置，按时先编好的软件程序自动启动、关闭有关设备，并将当前工作状态反馈到控制柜上。

   2对消防泵、喷淋泵、消防加压泵、防火卷帘门、消防电梯、电梯等设备，在消防值班室可手动控制。

   3消防值班室、配电室、消防泵房、电梯机房等设置固定式消防电话，其余设置电话插孔，与安装在消防控制中心控制柜内的消防电话主机直接双向通话。

   4消防广播与背景音乐广播共用，但消防控制室应能在火情时，将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机强制转入火灾事故广播状态。

  3）联动控制功能：

  1灭火设施

 （1）设有消火栓按钮的消火栓灭火系统，能向消防控制室发送消火栓工作信号和起动消防泵。火灾喷淋自动灭火系统，能向消防控制室发送水流指示器工作信号和起动相关设备在消防控制室内能直接起动消防泵并显示消防水泵的工作、故障状态。

 （2）防火卷帘门由感烟探测器及感温探测器组成的控制电路，根据事先编制的逻辑程序进行控制。

  2根据火情，切除相关区域的非消防电源。、打开火警层及上下相关层的消防广播，指挥人员安全疏散。

  3气体灭火系统：当感烟或感温探测器发出报警信号，启动器收到报警信号后，发出预警声（双调音响）报警。火警指示灯亮，只有当两种探测器都发出火灾报警信号时，经过集中报警控制器的逻辑（与逻辑）处理，才发出火警声即复合火警声（调拨音响），火警指示灯闪亮，同时延时30秒自动启动气体灭火装置。报警声以手动消除，但指示灯信号保持，直至手动复位。

  4 本系统采用ZSS-25智能灭火装置，装置24小时全天候工作，当设备监测到火灾后打开相应的电磁阀，启动水泵进行灭火,并反馈信号到联动柜。系统中的智能灭火系统是由智能灭火装置中的探测组件直接通过电气启动水泵进行喷水灭火的。 
3施工准备计划

 3.1图纸会审
在了解设计意图和施工图纸的基础上，由项目经理组织有关人员对图纸集中会审，通过会审对图纸上存在的问题在施工前以书面形式提出，求得业主、监理、设计单位解决，并按正常的签证和审批手续。

施工过程中出现设计变更时，将原图已完成的部分请监理部门认可后再行拆改。必要时请业主代表参加。
3.2施工计划编制程序

   各分部工程在开工前均应编制施工计划，施工计划至少应包括施工设备计划、主要机具检测设备计划、材料计划、人员计划、进度计划等。各项计划应由各专业负责人编制，并由相关负责人审核，经主管人员批准后实施，其中施工进度计划需要经业主、监理、总包单位批准，则必须报相关单位审核、批准。未经审核、批准的计划不得实施。

[image: image1]工作程序：

3.3施工计划编制要求

3.3.1确定编制依据

   在编制计划之前，应确定编制计划所采用依据的准确性，如进度计划需要与可能制定的计划有冲突的其他专业、业主、监理、总包等有关方协调一致，材料需用计划应检查预算是否经过审核、批准等以保证计划的准确性和有效性。

3.3.2检查

  施工计划在实施过程中应不断的进行检查，检查实际与计划的差异，查找产生差异的原因，及时对计划进行修正，以保证计划的正确实施。

3.3.3计划调整

  计划在实施过程中发现的差异应及时调整，并应制定调整计划，调整计划应经原计划的审核、批准人员审核、批准。计划执行人员应严格按计划安排生产，任何人员不能擅自调整计划。

3.4施工进度保证措施

   为有效保证工程顺利进行和工期目标顺利实现，我们将在总承包管理下，由项目经理负责建立和推动工期保证管理体系，并通过科学有效的控制方法和资源协调，保证空调工程各项工作全面展开，优质高效地完成本工程建设。

3.4.1总进度计划、分解进度计划的控制

   根据各阶段控制目标按消防专业各工种进行目标分解，按照总体进度目标，分解进度目标，建立进度控制检查制度，落实进度控制、检查调整方式方法。定期举行进度协调会议，对进度的各方面的因素进行分析和预测。

   建立以项目经理、项目专业工程师、施工班组为基础的多级计划执行体系，使施工计划的每一个节点，每一个线路，每一个系统，层层有人管，事事有人问。通过计划落实、检查，使工程进度符合实际要求而不失控。

进度计划控制循环图如下图所示

[image: image2.wmf]实

进

进

项

目

工

施

目

项

标

目

度

进

工

施

计

计

划

划

度

度

施

Y

N

施

措

纠

标

阶

检

记

比

较

录

查

度

进

进度偏差

？

是否出现

措

及

响

原

因

Y

析

影

分

纠

偏

施

取

采

进

段

偏

确

度

保

总

目

目

采

调

标

整

取

原

响

原计划实施

？

能否按

N

因

分

及

析

影


   1）检查各层次的计划，形成严密的计划保证体系。该工程规模大，工期紧，只有将控制点细化到分项工程中去，才能保证控制点落实的实效性。施工中将有多种施工计划：总进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划等等。这些计划均是围绕一个总的任务而编制的，在坚持总工期不变的前提下，检查各项计划编排是否合理、衔接是否紧密、计划实施是否具备条件、同时适当考虑计划的超前性。经过严密而充分细致的讨论和分析，然后以计划任务书、施工任务书的形式逐级下达实施。

   2）制定项目责任制、签订责任状。从项目经理、专业工程师到作业班组分别制定各自的责任制，签订责任状，定期按计划目标进行考核，奖优罚劣。

   3）计划交底、实施落实

 本工程进度计划的实施是全体工作人员共同的目标，通过项目调度会和各级生产会进行目标交底，使管理层和作业层协调一致，将计划变成全体员工的自觉行动，充分发挥各级管理人员主观能动性和全体施工人员的积极性、创造性。层层有计划、人人有目标、事事有人管。

3.4.2季进度计划、月进度计划、周进度计划的控制

   1）采取的施工计划

 根据总控计划，我们将空调安装工程进度计划配合整个机电总进度计划分解为季、月、周、日分步作业计划，实行季计划、月保证、周实施、日落实的计划管理体系。

   2）三周滚动计划进行PDCA循环

 本工程施工过程中存在着许多动态的因素，需不断地进行调整解决。我们将实行检查上周、实施本周、计划下周的三周滚动计划管理办法，本办法将计划的实施、检查、调度集于一体，使管理工作具体化、细量化，以业主、监理、总承包单位召开的工程协调会的工程进度布置为目标，项目内部协调会检查实施情况为依据，通过严密的分析讨论，制定下周的工作计划。同时进行严格的组织管理，以确保总计划的顺利实现。

   3）日检查工作制

 专业负责人是施工技术、进度、质量的主要责任人，每日必须进行现场检查，并将检查的结果以书面的形式报给项目工程技术部，项目工程技术部收集、汇总、分析后报给项目经理，使其及时了解施工动态，监督和督促各专业施工员及施工班组按计划完成工作，或者进行必要的调整。

   4）周汇报工作制

配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会项目经理、项目技术负责人和各级主管人员参加，检查落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报给监理单位、业主、总承包单位备份并存档。若有因外部原因影响工程进度的，在汇报中提出建议及要求，在业主主持的协调会上提出解决。

   5）月分析调整制度

 项目部按月对总进度计划、专业进度计划进行分析、总结。并对进度的个别节点进行调整，并在内部协调会上进行必要的生产要素调整。由项目经理主持、项目技术负责人及有关人员参加，并将分析调整的结果书面汇报业主、监理、总承包单位备份。

  6）加强计划的科学性和严肃性

 在计划确定后加强计划的科学性和严肃性是非常关键的，各级施工进度计划是完成该工程的基础工作，必须在日常工作中提到首位，以计划管理带动施工各要素管理。这就要求施工中各级管理人员必须有科学的态度、严谨的工作作风，做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环地完成每一节点计划，使工程向着纵深的方向发展。

3.4.3确保开工时间

   严格按合同开工日期进场，搭设临时设施及各项施工准备工作，以确保消防工程顺利开工。保证措施有：

   1）现场项目管理机构的建立

 我司按投标中的组织机构人员配置进场，以满足施工管理需要，施工技术人员在5天内全部到位。

   2）现场临时设施准备

 我公司进场后立即进行临时设施准备工作，本工程的给排水、电气已由我公司中标，并已进场施工，且我司安装人员部分已在配合现场预留预埋工作。人员、机具、材料调配迅捷。我司将严格根据施工组织设计的要求，在全公司范围内迅速调集所需要的资源，确保在20天内完成现场临时设施准备工作，并在要求的时间内将资源配置到位。

   3）图纸会审、图纸深化及施工技术文件准备

 进场后将立即与业主和设计、监理、总承包单位进行联系，尽快组织图纸会审，及时了解原设计意图，以便进行下一步图纸深化。同时，在深化图纸的基础上组织项目人员进行有关技术文件的准备（如编制施工组织设计、施工质量计划、施工作业指导书，编制施工机具、材料使用计划等）。在此基础上，配合空调承包商对机电图纸进行综合。在第一时间确保所预留的孔洞及管线的准确性，以利于下一步的预埋配合工作，确保总控计划的实现。

3.4.4做好各种资源的供应

   对本工程而言，影响工程进度的主要施工资源要素集中表现为人力、机具、材料和技术协调。其中人力包括技术管理人员、生产工人素质、技术资源、协调能力和工作状态；生产要素的优化配置就是按照优化组合的原则，安排生产要素在时间上和空间上的合理配置，使得人力、财力、物力等适应施工生产进度的需要。在数量上、比例上合理，在保证工程进度的前提下，实现最佳的经济效益。做好项目生产要素的优化配置，一方面可以保证进度计划得以顺利实现，保证了投资人的投资效益；另一方面可以使各生产要素得到充分的发挥利用，大大降低成本。

   1）配置素质高、数量充足的劳动力资源

 根据本工程施工进度要求，我们将采取“协调配合，立体交叉，纵横施工”的劳动组织形式，确保每一项计划的切实完成。我公司属大型企业，施工人员多，技术素质高。在本工程中将提供充足的劳动力作为本项目的施工主体。

 在项目劳动力的配置上，以“计划管理，定向输入，双向选择，统一调配，合理流动”为原则，以任务书管理为纽带来组织施工。由于该项目会有许多外部因素影响施工，诸如土建施工进度、设计变更、材料供应等影响到工期，我们绝不会因上述因素而拖延工期，我们将采取积极有效的措施，把非属我方因素造成延误的工期抢回来。为此公司在保证劳动力正常配备的条件下始终保证一定的后备力量，绝不因施工力量不足造成工期拖延。

   2） 配置性能好、数量足的施工设备

 根据施工进度要求及我们的工程施工经验，在施工现场配置先进的施工机械设备，既有利于保证施工进度，又能保证施工质量。

   3）保证各种材料及时供应

 加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。我司将针对本项目成立专门的材料采购组，协调并配合项目部做好材料、设备采购工作，督促材料设备按计划进场。制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应应从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。

   4）保证足够的资金用于施工，专款专用，在资金出现不足时，运用公司本部资金投入本工程中确保正常施工。

3.5机械设备及办公设备计划

 设备机具进场时间按下表规定执行，退场时间由工程需要决定。

	名称
	型号
	数量(台)
	总功率(KW)
	制造国或产地
	制造年份
	目前所在地
	进场时间

	运输吊装类
	
	
	
	
	
	
	

	工具车
	NHR54E-1.25
	2
	油料
	泰州
	2011
	乌市
	2013.7

	汽车吊
	20T
	1
	152
	深圳
	2011
	乌市
	2013.7

	卷扬机
	JJM-2T
	2
	4
	余姚
	2010
	乌市
	2013.7

	卷扬机
	JJM-3T
	2
	5.5
	余姚
	2010
	乌市
	2013.7

	液压手推车
	YC-1
	4
	2.2
	宁波
	2013
	乌市
	2013.7

	钢柱平拖车
	PT50A25W-60L8S
	2
	
	佛山
	2010
	乌市
	2013.7

	钢丝绳
	8x36ws
	
	
	贵州
	2012
	乌市
	2013.7

	管道类
	
	
	
	
	
	
	

	手电两用试压泵
	S-DJY-45B
	1
	0.75
	山西
	2010
	乌市
	2014.7

	电动试压泵
	4DY-25/40
	1
	3
	上海
	2012
	乌市
	2014.7

	电动套丝机
	TQ100-C-4
	4
	0.75
	上海
	2012
	乌市
	2013.7

	交流电焊机
	UN1-100
	2
	100
	台州
	2011
	乌市
	2013.7

	交流电焊机
	AX3-300
	2
	10
	杭州
	2012
	乌市
	2013.7

	交流电焊机
	BX1-315
	2
	23
	杭州
	2011
	乌市
	2013.7

	通风类
	
	
	
	
	
	
	

	共板法兰一体机
	TDF-T12
	1
	2.2
	盐城
	2010
	乌市
	2013.7

	联合角式咬口机
	FEQ-12A
	1
	1.5
	上海
	2011
	乌市
	2013.7

	单平口式咬口机
	TZY-B-12
	1
	1.5
	山东
	2014
	乌市
	2013.7

	弯头联合角式咬口机
	FEQ-12A
	1
	1.5
	上海
	2013
	乌市
	2013.7

	弯头按扣式咬口机
	FEH-10A
	1
	1.5
	上海
	2012
	乌市
	2013.7

	手动折方机
	WS1.5X2000
	1
	手动
	佛山
	2010
	乌市
	2013.7

	按扣式咬口机
	FEH-10A
	1
	1.5
	上海
	2013
	乌市
	2013.7

	交流电焊机
	AX3-300
	2
	10
	杭州
	2012
	乌市
	2013.7

	交流电焊机
	BX1-315
	2
	23
	上海
	2012
	乌市
	2013.7

	台钻
	Z512-2
	3
	0.37
	杭州
	2014
	乌市
	2013.7

	摇臂钻床
	ZW3725
	2
	4
	湖南
	2013
	乌市
	2013.7

	空压机
	60WHS-0760
	1
	7.5
	西安
	2012
	乌市
	2013.7

	电气类
	
	
	
	
	
	
	

	金属开孔机
	HT500-1
	2
	0.75
	江西
	2012
	乌市
	2013.7

	千斤顶
	2/5/10t
	各2
	手动
	上海
	2011
	乌市
	2013.7

	交流电焊机
	AX3-300
	2
	10
	杭州
	2010
	乌市
	2013.7

	交流电焊机
	BX1-315
	4
	10
	杭州
	2012
	乌市
	2013.7

	各类小型工具
	
	
	
	
	2012
	乌市
	2013.7

	公共类
	
	
	
	
	
	
	

	登高架
	YT-161C
	4
	
	广东
	2012
	乌市
	2013.7

	人字梯
	RTCL-7
	4
	
	苏州
	2012
	乌市
	2013.7

	灭火机
	6MF-28
	5
	500
	北京
	2010
	乌市
	2013.7

	砂轮切割机
	J3G3-400
	6
	3
	邢台
	2011
	乌市
	2014.7

	角向磨光机
	FF05-100B
	10
	0.85
	东成
	2012
	乌市
	2013.7

	焊条烘烤箱
	ZYH-20
	1
	1.8
	广东
	2010
	乌市
	2013.7

	手提电钻
	5213C
	10
	0.4
	德州
	2011
	乌市
	2013.7

	对讲机
	BX-180
	20
	0.005
	郑州
	2012
	乌市
	2013.7

	办公用品(电脑)
	联想
	5
	
	上海
	2013
	乌市
	2013.7

	办公用品(复印机)
	惠普
	1
	
	上海
	2013
	乌市
	2013.7


3.6检验、试验设备计划

检验、试验设备进场时间按下表规定执行，退场时间由工程需要决定。

	名    称
	规  格
	精度测量范围
	数量
	进场时间

	水准仪
	DSZ3
	每公里往返往测量标准偏差±2.5㎜
	2
	2013.7

	游标卡尺
	0-200mm
	测量范围：0-200mm

精度等级：0.01㎜
	3
	2013.7

	压力表
	YB-150
	测量范围：0-40 MPa

精度等级：0.02MPa
	2
	2013.7

	兆欧表
	ZC25-4
	测量范围：0-1000MΩ 1000V

精度等级：10级（相当于弧长的1级）
	2
	2013.7

	兆欧表
	ZC-7
	测量范围：1000V 

精度等级：±5%
	2
	2013.7

	钳形电流表
	UT251
	测量范围：0.001mA-600（A）

精度等级：0.001mA
	2
	2013.7

	接地电阻测试仪
	AR4105B
	测量范围：0-20Ω

精度等级：±2%rdg±0.1Ω
	3
	2013.7

	通风干湿表用温度表
	DHM-2
	湿度测量范围：10％～100％RH

温度表的刻度及测量范围：-36℃～+41℃ 和 -26℃～+51℃
	1
	2013.7

	通风干湿表
	DWHJ2-1
	测量范围：－35～+45℃精度等级：≤±1℃
	1
	2013.7

	补偿式微压计
	BWY250
	测量范围：0±2500Pa

最小分值度：0.01mm

基本误差：±0.8Pa
	3
	2013.7

	倾斜式微压计
	YYT-2000
	测量范围： 0-±2000Pa 
精度等级： 0.5、/ 1.0级
	1
	2013.7

	皮托静压管
	L型
	系数在0.99~1.01

测量空气流速小于 40m/s, 测量水流速不超过 25m/s
	3
	2013.7

	热球式电风速仪
	QDF-3
	测量范围： 0.05-30m/s

精度等级：≤5%U
	1
	2013.7

	手持式风速仪
	VS100H 
	测量范围：0-30m/s

传感器起动风速：0.8m/s

测量精度：±（0.3+0.03*V）m/s
	1
	2013.7

	声级计
	ZS30R
	测量范围： 35dB-120dB

精度等级： 20Hz-10000Hz
	1
	2013.7

	烟雾发生器
	QL93000
	频率：30（Hz）30（Hz）

功率：1000（w）
	1
	2013.7

	风量罩DWYER
	TSI8375
	风量：42-4250m3/hr

精度：读数的±3%或±12m3/hr
	1
	2013.7

	皮卷尺
	50m
	测量范围： 0-50 m

精度等级： 0.01 m
	3
	2013.7

	钢卷尺
	100m
	测量范围： 0-10 m

精度等级： 0.01 m
	3
	2013.7

	氧气表
	YQY-07
	测量范围： 0-25 MPa

精度等级： 1.6 MPa
	6
	2013.7

	乙炔表
	YQE-03
	额定进口压力：1.6 MPa

额定进口压力：0.15 MPa

额定流量：5m3/h
	6
	2013.7

	兆欧表
	DMG2671
	输出电压等级、测量范围、分辨力、误差：输出电压等级：500V，1000V，2000V，2500V
	20
	2013.7

	钳形万用表
	MT-3266


	DC电压：1000 V ± (1%+2d) 
AC电压：750 V ± (1.5%+4d) 
AC电流：200A ±(3.0%+5d), 1000A ±(3.0%+5d) 
电阻：200Ω ±(2%+2d)，20KΩ ±(1%+1d)
	40
	2013.7

	消防测试工具箱
	JH-12F
	感烟探测器试验装置；感温探测器试验装置；水喷淋系统试水检测装置；消火栓系统试水检测装置；数字兆欧表；数字噪音计；数字微压计；等
	2
	2013.7


3.7临时设施计划、临时用电计划

3.7.1临时设施：

1、生产设施：

   管材根据月度要料计划验收后运到施工现场，以减少堆放场地。管件、部件、配件等材料验收合格后放入仓库。设备按施工的先后顺序有序地组织进货，验收后存放在仓库内或立即组织安装。材料堆放场地及仓库根据总包统一安排地点设置。

2、生活及办公设施：

   现场办公室、仓库、作业间在现场搭设，按照总包单位的总体平面布置进行搭设；职工生活设施建立在施工场地以外。办公室配备电脑、复印机、传真机等现代化办公用品。
3.7.2临时用水计划：

   根据工程实际需要，在总包提供的临时用水接驳点，安装水表，根据我司三合一体系文件的精神，制定用水节能措施。严格对试水的水量及排水进行控制。临时用水根据工程用水量的大小，采用镀锌钢管丝扣连接。初步估算本安装工程施工用水量4T/D，高峰期用水量为12T/D。

3.7.3临时用电计划：

  1）在建筑施工中,供用电设施一般比较简陋，且随施工的进展，供用电设施和用电负荷在不断的变化，这些都给安全用电管理增添了难度。因此，为保障施工现场用电安全，防止触电事故发生，编制临时用电施工方案是非常必要的。

  2）编制原则：

   1执行有关规程和标准：

   2安全可靠，合理实用；

按照用电容量，合理确定设计方案。

  3）现场勘探。

   现场勘探主要考虑下列几点：

   1 注意总包所设一级配电箱的位置，临电所用二级箱要求尽量靠近一级箱，以减少投入，节省能源。

   2同层二级箱相对固定，不能频繁移位。

  4）确定供用电设施位置及线路走向：根据施工图纸及总包一级配电箱的位置，确定二级箱的位置及线路走向。

  5）负荷计算：

   计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷确定得是否正确合理，直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。不同施工阶段，施工用电负荷变化较大，但以土建、安装同时进入施工高峰阶段时用电量最大。故在进行负荷计算确定容量时，只须统计土建、安装主要施工机械用电设备。由于我司将承接的是消防安装工程，只能根据消防安装用电负荷来估算出安装用电量。

 6）安全用电

  1同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

  2开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。

  3配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和走道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

  4配电箱、开关箱应采用铁皮制作，配电箱、开关箱应装设端正、牢固，箱底与地面之垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。配电箱、开关应有门锁、有标志。

  5配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零，保护零线应通过接线端子板连接。

  6配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。

  7总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器     （或总自动开关和分路自动开关）以及漏电保护器。若漏电保护器同时具 备过负荷和短路保护功能，则可不设分路熔断器和分路自动开关。

  8分配电箱应装设总自动开关和分路自动分离开关。

  9实行“一机一闸一保护”制，严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。

  10开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实现电源隔离，开关箱内必须装设漏电保护器。

  11漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

  12开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA，额定动作时间应小于0.1秒。

  13本工程临时电力线路采用TN－S接零保护系统。

  14施工用电由专业电工负责，严禁乱拉乱扯。配电箱开关每天试跳一次，下班前断开电源。

  15施工现场要有足够的照明，电线无老化、裸露、接头现象。

  16潮湿场所照明应使用安全电压。

  17配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。

  18线路架设。架空线路应采用绝缘导线沿墙或在专用电线杆上敷设，并用绝缘子固定，绝缘导线严禁拖挂在脚手架上。移动配电箱和开关箱的进出线，必须使用橡皮绝缘电缆。

  19危险和潮湿场所以及金属容器内的照明，均采用安全电压。室外照明灯距地面不得低于3米，室内照明灯距地面不得低于2.4米。

4施工安排
4.1施工管理机构
[image: image3.png]



[image: image4.png]BiaFRGAEA





[image: image5.bmp]
4.2组织施工的总体构想

   1、建立本工程专业施工安装项目领导班子，由李从志担任项目经理、余跃林担任主管工程师、由余跃林担任消防专业技术总监、由王腾飞担任现场施工员、由马成芳担任现场质量员、由王美枚担任现场材料员、由岳喜凤担任现场资料员。项目部负责本工程的施工、材料供应、技术管理和进度协调工作。

   2、组织由弱电、给排水、通风等专业工程技术人员组成的专业技术组，负责施工技术、计划、变更洽商和工程技术资料的填写与管理工作，技术组内设兼职质检员负责施工质量监督把关。

   3、按专业、按项目、按工序、按系统及时进行预检、试验、隐检、冲洗、调试工作，并完成各种记录单填写和整理工作。

4.3施工总体安排的顺序
   整个消防工程施工要点主线为：

   1、消火栓系统：整体计划从底层向上施工，严格按工序流程进行施工即检查原预埋管线；水平自动报警、联动线路敷设、测试；立井线路敷设、消防值班室设备、末端设备的安装；系统联动调试、公司消防系统自检、系统开通调试、自检、试运行。

   2、喷淋灭火系统：整体计划从顶层向下、底层向上分别施工，四层一施工区域段安装、施工、自检、互检，严格按工序流程进行施工既立井管道安装、水平管道安装、楼层试压、系统试压、系统开通调试、自检、试运行。

   3、火灾报警系统：施工总准备、现场技术复核、管道、设备安装、系统开通调试、自检、试运行。

    该三个系统同时组织施工，各工序与土建施工队进行穿插流水施工。
4.4做好现场资源协调
   对本工程而言，影响工程进度的主要施工资源要素集中表现为人力、机具、材料和技术协调。其中人力包括技术管理人员、生产工人素质、技术资源、协调能力和工作状态；生产要素的优化配置就是按照优化组合的原则，安排生产要素在时间上和空间上的合理配置，使得人力、财力、物力等适应施工生产进度的需要。在数量上、比例上合理，在保证工程进度的前提下，实现最佳的经济效益。做好项目生产要素的优化配置，一方面可以保证进度计划得以顺利实现，保证了投资人的投资效益；另一方面可以使各生产要素得到充分的发挥利用，大大降低成本。

  1、配置素质高、数量充足的劳动力资源

   根据本工程施工进度要求，我们将采取“协调配合，立体交叉，纵横施工”的劳动组织形式，确保每一项计划的切实完成。我公司属大型企业，施工人员多，技术素质高。在本工程中将提供充足的劳动力作为本项目的施工主体。

   在项目劳动力的配置上，以“计划管理，定向输入，双向选择，统一调配，合理流动”为原则，以任务书管理为纽带来组织施工。由于该项目施工周期短，会有许多外部因素影响施工，诸如土建施工进度、设计变更、材料供应等影响到工期，我们绝不会因上述因素而拖延工期，我们将采取积极有效的措施，把非属我方因素造成延误的工期抢回来。为此公司在保证劳动力正常配备的条件下始终保证一定的后备力量，绝不因施工力量不足造成工期拖延。

  2、配置性能好、数量足的施工设备

   根据施工进度要求及我们的工程施工经验，在施工现场配置先进的施工机械设备，既有利于保证施工进度，又能保证施工质量。

  3、保证各种材料及时供应

   加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。我司将针对本项目成立专门的材料采购组，协调并配合项目部做好材料、设备采购工作，督促材料设备按计划进场。制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应应从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。

  4、保证足够的资金用于施工，专款专用，在资金出现不足时，运用公司本部资金投入本工程中确保正常施工。
4.5分项试验及系统总调试的安排（调试阶段）

  1、各系统的阀门要进行单项水压试验，风机盘管、安装前要进行单项水压试验及三试运转，送风机、排风机单机试运转。

  2、设备层及管道井内空调水管，要进行单项水压试验，管道保温前要进行系统水压试验。试压合格后进行冲洗。
  3、各层的送风管要在建筑吊顶前要进行漏风试验。

  4、严格按照设计及施工验收规范的要求做好空调通风系统的设备、系统的调试，调试全部合格后，把所有的手续及资料整理完毕，签字齐全。
4.6与其他专业的协调配合要点

  1、予留予埋套管、孔洞，在结构施工时必须派专业人员跟班作业，严禁以后乱剔凿。

  2、所有在吊顶内的风管、水管必须在吊顶前检验试验完毕。
  3、必须考虑大型设备吊装、就位的运输问题，如需予留施工洞与结构专业提前协商，设备安装就位后土建方可封堵。

  4、风水管与其他专业管道发生交叉碰撞时，要在图纸会审时提出与其他专业共协商解决。

  5、风管安装必须要与土建、电气、水暖专业配合好，如安装位置与电缆桥架、电管、水管有冲突时，应首先考虑风管安装，其次水暖安装，最后电气管线安装。各楼层风管安装遵循下列原则：

   1）先地下，后地上，尽量沿楼层向上走。

   2）先安装立风管，后安装水平管。

   3）先安装干管，后安装支管。

   4）按系统划分，先安装空调系统，后安装送、排风和防排烟系统。
5施工方法

5.1 消防设备安装方法

5.1.1重点和难点分析

  1）大型设备的吊装的安全性。

  2）分解设备的组装的准确性。

  3）设备安装位置的较核和确定。

  4）设备预埋构件的较核和确定。

  5）设备安装的找平、找正。

5.1.2基础验收

    根据土建单位移交的交工资料及设备布置图、安装图并依据《钢筋混凝土工程施工及验收规范》对基础进行验收。基础表面应平整，无裂纹、蜂窝、露筋等现象，严禁用水泥砂浆粉面，所有基础表面的模板、地脚螺栓固定架及露出于基础外的钢筋等必须撤除，杂物及污水等应清理干净。检查地脚螺栓及地脚螺栓孔和设备基础几何尺寸、定位尺寸中心线等是否与符合图纸设计及规范要求。对基础基准线、标高，地脚螺栓孔的位置尺寸，预埋地脚螺栓的间距等进行检查并应符合要求。各部分允许偏差见下表

	项次
	项目名称
	允许偏差(mm)

	1
	基础坐标位置
	±20

	2
	基础平面的标高
	-20~0

	3
	基础上平面

的水平度
	每米mm
	5

	
	
	全长mm
	10

	4
	预留地脚螺栓孔
	中心位置mm
	±10

	
	
	深度mm
	+20

	
	
	孔壁铅垂度(mm/m)
	10


5.1.3设备开箱

    1）箱前应清除周围的污水及杂物，查明设备箱号，防止开错，采取就近开箱安装，正确合理地开箱。开箱的依据为供应商提供的设备清单及零部件清单，以及设备图纸。开箱后首先检查设备的名牌、型号、规格及包装情况应与要求相符，检查设备的外观情况，如有缺陷，应做出记录。按照装箱清单仔细清点检查零部件、工具、附件、附属材料、出厂合格证和其它技术文件是否齐全。

    2）开箱后我方做出相应的文字记录(记录的主要内容：箱号、箱数、包装的情况以及设备名称、技术文件、资料、专用工具等)请业主及有关参加方签定认可。

5.1.4设备运输与吊装

   1）设备水平运输时，一定要小心谨慎，严防出现颠簸、倾翻现象，设备不得横放、倒置等，防止发生伤人、损伤设备现象；

   2）设备吊装时，应由专业起重工负责，采取合理稳妥的吊运技术措施，特别注意防止碰撞，索具必须牢固可靠，钢丝绳与设备接触要放置夹布橡胶、  木板或套上橡胶管，以保护设备的本体。

5.1.5设备就位

  1）施工准备

  1研读图纸。设备施工人员必须熟悉施工图纸、施工方案、制造厂的安装说明书以及有关的施工技术资料，正确合理地选用有关测量器具。施工技术人员认真编制施工计划及施工技术安全交底文件。

  2技术准备。设备安装前，厂家应提供：

（1）设备的安装、维护说明书等技术文件；

（2）设备出厂证件(合格证、质保书)、检验试验记录；

（3）设备装配图和部件结构图；

（4）主要零部件材料的材质性能证明件；

（5）随箱图纸资料。施工班组与施工技术人员应仔细审阅图纸及说明书，比较全面地了解和掌握设备的结构、技术性能、安装技术等知识，发现问题应及时通知业主、设计、监理，确定解决方案。施工前应做好技术交底，准备好施工中所用的各种工具、量具、设备和材料，并备齐各种记录表格，以便在施工的同时做好完整的记录。

2）设备安装

 1基础处理。在设备就位前应铲除基础表面的麻面、铲平表面的粉层，清除油垢等杂物，使安装垫铁处的表面平整，对震动较大的设备应采用双螺母。具体要求如下：

（1）用占斧和鉴子在基础表面铲出麻面，麻点的深度及密度符合规定要求。

（2）去除基础表面的疏松层。基础表面水平度允许偏差为≯5mm/m。垫铁放置后与基础接触均匀、稳固。

 2垫铁布置

（1）一般垫铁可经剪切、切割来制造。垫铁应不翘曲、变形，斜度一般为1/10—1/20。

（2）斜垫铁应成对使用，与平垫铁组成垫铁组时，宜尽量垫铁的块数，一般不超过5块，平垫铁放在下面。薄垫铁(≮2mm)应放在厚垫铁与斜垫铁之间。

（3）垫铁与基础接触应均匀，其接触面积一般不小于50～70%，垫铁放置应平稳牢固，其相互间应点焊。

（4）垫铁布置在地脚螺栓两侧，并应尽量靠近地脚螺栓，每组垫铁间距一般为500m m左右。平垫铁外端应露出底座10～30mm，斜垫铁宜露出10mm～50mm。

 3放线、就位、找平找正

 （1）放线、就位：确定设备中心綫应按规范、图纸或设备技术文件要求，找好设备的基准线、面，确定设备安装标高，进行就位。

 （2）找平、找正：用水准仪、水平尺及钢丝绳进行确定设备的标高和水平度，配合使用吊线锤、平尺、角尺、千斤顶、手锤等工具进行找平找正。纵向0.1mm/m，横向：0.20mm/m。

 4设备找平找正工序

 （1）在找正和找标高的基础上进行设备初平，确定设备的中心位置和安装标高，同时应考虑设备的最后调整，设备初平后通知灌浆地脚螺栓孔。

 （2）在设备初平后，待基础螺栓孔混凝土硬化后进行设备的精平，应正确选择测量基面，固定测点位置，消除误差。

 （3）对排烟风机进行组装时，应首先用测量联轴器的内径和轴的外径，考虑其配合情况，同时应调整好进风口的径向和轴向间隙，安装完毕后手动盘车，有无卡住现象。

 5对有联轴器装配的设备均应检查联轴器的同轴度。

 6水泵底座设置避震器时，应按照安装图纸及随机文件要求和型号、规格、位置等安放避震弹簧，不得随意更改。

 7水泵纵、横向中心线允许偏差为±10mm，标高允许偏差为+20mm、-10mm，纵向水平度为0.1‰,横向水平度为0.2‰,泵体联轴器同度偏差应小于0.1mm，盘车灵活，多台水泵安装时注意进、出口在一直线上，排列应整齐美观。试运转详见试运转方案。

5.2消防系统管道安装

5.2.1施工工艺流程

5.2.1.1消火栓管道施工工艺

[image: image6.bmp]
5.2.1.2自动喷水系统管道施工工艺流程

[image: image7.bmp]
[image: image8.bmp]
[image: image9.png]p- 12 BRO

]ﬂimnmﬁfg '/7%

>1.5m




5.2.2消防系统的管道材质及连接方法

   消防系统管道均采用内涂外镀钢塑复合管。管径DN≥100mm的采用沟槽卡箍连接，管径DN≤100mm丝扣连接。 

5.2.3施工方法

   1）卡箍式配管系统的安装采用专用滚槽机和开孔机加工。

   2）卡箍为环管道自动定心式，卡箍环绕并压定垫圈，克服管道内部压力。卡箍内缘嵌入管道端部的环形沟槽之中，从而保证被连接的两根管道在卡箍之中固定。挠性卡箍嵌入管道时有一定间隙，管道连接后产生一定的偏角和位移。钢性卡箍直接锁紧管道无间隙，安装后不产生挠度。

   3）垫圈的密封方式为“C”型乙丙橡胶圈，可形成三重密封。密封的原理为垫圈静态时抓住管道末端表面形成初次密封；接着卡箍锁紧时垫圈受到卡箍内空间的限制，被动压制在管道末端表面，形成二次密封；三次密封为管道内流体进入“C”型圈内腔，反作用于垫圈唇边，从而使得垫圈唇边与管壁紧密配合无间隙，及管道内流体压力越大，密封性能越好。
   4）螺栓及螺母为卡箍专用，螺栓颈部为方形结构，防止旋紧螺母时打滑，螺母为垫片式，安装无须另加垫片。

   5）压沟槽时保持管口与沟槽平行、每道沟槽均需分多次进行均匀挤压,不得一次用力过多。

   6）沟槽成型后的深度为橡胶圈的半径,橡胶圈要全部落入沟槽内，再紧固螺栓，两边应同时紧固，紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。

  5.2.3.1卡箍连接

   1）卡箍连接为机械连接，在现场不允许焊接。卡箍连接方式可以满足消防管道的部分伸缩，具有轴向和径向的补偿能力。对于管道卡箍接头见下左图具有较高的质量要求；卡箍在管道的轴向最大补偿能力应不小于3.2mm，最大允许偏转角度不小于106′。

[image: image10.png]KR

LU 1L zzzzzuzmzzﬁff#a
LQJ\ L3 >0.5m &

S0.5m | BIBENE





 2)管道沟槽的加工：

 1管道沟槽加工采用专用管道滚槽机进行加工，采用卡箍连接的管道的密封主要靠卡箍的夹紧力使卡箍内的密封胶圈被动压制紧贴在管道的外表及未端表面，防止外漏。在加工沟槽时应注意沟槽的深度应符合设计要求且不得超标。

管道沟槽的加工尺寸见图所示。

 2加工沟槽的管道在外径、管道的圆整度、管外径等方面都有严格的要求，因此对需要进行沟槽加工的管道应进行严格的检验、检测，不符合要求的管道不准使用，管道沟槽的加工应按照以下加工工艺流程进行。


  （1） 钢管下料：采用砂轮切割机或割管器将钢管截断，要保证截断面与管道的垂直度。

  （2） 清理毛刺：为了防止钢管断口的毛刺刮伤密封胶圈，必须采用刮刀、锉刀等工具对断口毛刺进行清理，使端头部位表面光滑。

  （3） 上滚槽机：将截断并去除毛刺的钢管放入滚槽机下滚轮上，借助支架，将钢管调平；并使上滚轮压至管子外壁。

  （4） 调整限位：按照钢管所须加工的槽深要求，调整限槽深度档块到所需的位置。

  （5） 钢管滚槽：启动滚槽机，并同时启动液压泵开关，使上滚轮随着钢管的转动，缓慢压下并滚出沟槽，直至压到沟槽尺寸达标。

  （6） 尺寸检查：对加工后的沟槽外形尺寸进行检查，检查项目主要有，钢管端面、沟槽深、胶圈位尺寸及表面、管子圆度等项目，符合要求后既可投入安装。

  （7） 卡箍的安装：在安装卡箍时应注意清理胶圈位及管端沟槽内的压痕、划痕、残渣等影响卡箍连接密封性的缺陷。以免影响管道的连接密封性能。

  （8） 卡箍接头主要是靠内层密封胶圈压紧管道的外壁而进行密封的，因此在安装前对钢管端部进行检查，清理好毛刺、滚压痕、刻划痕、残渣以及铁锈、结垢等、使密封胶圈位和沟槽保持光滑，以免刮伤密封胶圈和影响密封性能。

  3)管道安装

   1安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程中不可跳装、分段装，必须按顺序连续安装，以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

   2准备好符合要求的沟槽管段，配件和附件，并检查橡胶密封圈是否损伤。

   3为了使密封胶圈唇部及背部，在安装过程中不至于损伤，必须对密封胶圈唇部及背部涂上润滑剂，使其便于安装。将涂上润滑剂的密封胶圈先小心地套入一个钢管的管端密封位置，然后再套入另一个钢管的管端密封位置。两端处应有一定间隙，间隙应符合标准要求。密封胶圈套入二个钢管端密封位置后，在接口位置橡胶密封圈外侧安上下卡箍，并将卡箍凸边卡进沟槽内，检查管道中轴线。卡箍方向一致。

   4用手力压紧上下卡箍的耳部，并用木榔头槌紧卡箍凸缘处，将上下卡箍靠紧。

   5在卡箍螺孔位置，穿上颈部为方形结构螺栓，并均匀轮换拧紧法兰式螺母，防止橡胶密封圈起皱。

   6开孔、安装机械三通：

  （1）安装机械三通，机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。

   (2)用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处。

   (3)启动电机转动钻头,操作设置在立柱顶部的手轮，转动手轮缓慢向下，并适量添加开孔钻头润滑剂，完成钻头在钢管上开孔。

   (4)清理钻落金属块和开孔部位残渣，孔洞有毛刺，须有砂轮机打磨光滑。

   (5)将机械三通，卡箍置于钢管孔洞上下，注意机械三通，橡胶密封圈与孔洞间隙均匀，紧固螺栓到位。

5.2.3.2丝扣连接：

  1)镀锌钢塑管丝扣连接，采用套丝机加工套丝。套丝机加工管螺纹时，根据管径选用割刀和板牙，在使用前将套丝机作空载试运转，保证润滑液充足，管路畅通，管子上机找正后，机后管子较长时用辅助支架托平，与旋转管子夹头保持同一轴线。大于DN50管子加工螺纹用慢档，分三次进刀完成螺纹加工，板牙头推上管端时，稍用力于进刀手轮，咬上3-4牙后，让其自然进刀。螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑，不得有毛刺、断丝，缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。

  2)加工好的管子不能直接摆放在地上，采用木方或支架垫起，以免粘上砂子等杂物，同时在搬运时轻拿轻放，不能让螺纹撞到硬物。

  3)根据设计图纸要求选用管件，确定标高、位置及三通、弯头的方向，安装好支架。螺纹连接时，填料采用厚白漆麻丝或生料带，填料应均匀附着在管道的螺纹部分，一次拧紧，不回拧，紧后留有螺纹2-3圈。紧固后接口处无外露油麻，管内无填料，管道螺纹外露部分进行防腐处理。

  4)自动喷淋消防管道在安装时须注意：管道变径时应采用异径管件，不得采用补芯；相邻两喷头间的管段上应至少设一个吊架。管道应尽量做坡度，配水支管以2%坡向干管；配水干管以4‰坡向末端放水口或立管放水口。管道刷色漆时不得将油漆涂到喷头的感温元件上。
5.2.3.3支架、吊架制作安装

  1)支架、吊架制作

  1材料用（A3）型钢制作。

  2制作应遵守的规定：

（1）支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求；

（2）支架底板应平整，支、吊架的工作面应平整；

（3）支、吊架焊缝应进行外观检查，不得有漏焊、点焊、裂纹咬肉等缺陷。焊接变形应予矫正；

（4）支架开孔必须要机械开孔，严禁采用气割或电焊开孔。

（5）制作合格的支吊架，进行防腐处理，妥善保管。

   2)支吊架安装

 支吊架的间距应符合设计或规范要求。

	公称直径（mm）
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	横管支架最大间距（m）
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	7.5
	9
	10
	11


   2支、吊架坡度、标高的确定：支吊架的坡度、标高必须符合设计要求，坡度应根据两点间距离的大小，算出两点间的高差，然后在两点拉一直线，按照支架的间距，在墙上画出每个支架的位置。

   3支、吊架固定和调整：管道安装时，应及时进行支、吊架的固定和调整工作，支吊架位置应正确，安装要平整牢固，光面朝向一致。管子与支架接触良好，一般不得有间隙。

   4支、吊架采用膨胀螺丝栓安装固定：

膨胀螺丝栓常用规格有M8、M10、M12三种。一般按受力情况选用。钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行，钻成的孔必须与构件表面垂直，孔的直径与管外径相等，钻成孔后首先将孔内灰清除干净，然后栽入膨胀螺丝栓，用匹配的开口扳手拧紧螺母，随着螺母的拧紧，螺栓被向外拉动，螺栓的锥形尾部就把开口的套管尾部胀开，使螺栓和套管一起紧固在孔内，这样就可以在螺栓上安装支架。

   5支吊架安装注意事项：

   （1）立管管卡安装，层高小于或等于5m，每层须安装一个；层高大于5 m，每层不得少于2个。管卡安装高度，应离开地面为1.5～1.8m,但每一楼层宜设在同一高度.两个以上管卡可均称安装。

 （2）管道的接头不应在支架上,应离开支吊架不小于200mm。

 （3）自动喷水系统管道上的支架、吊架的安装位置应不妨碍喷头的喷水效果，管道支架、吊架与喷头的距离＞300mm，与末端喷头的距离≤750mm。末端应设置防晃支架。

 （4）自动喷水系统配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架不少于1个，吊架的间距不大于3.6米。

 （5）自动喷水系统竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5～1.8m。

 （6）固定在建筑结构上的支、吊架安装高度,不得影响结构的安全。

 （7）各种支、吊架选择应按设计要求和参照有关图集进行。

 （8）高空作业时，必须严格按照安全施工规范的要求进行施工；

 （9）除设计要求外，承力建筑钢结构件上，不得采用熔焊法连接固定支架、螺栓等部件，且严禁热加工开孔；

5.2.3.4阀门安装

   1)阀门安装前，应仔细检查核对型号与规格，是否符合设计要求。检查阀杆和阀盘是否灵活，有无卡阻和歪斜现象，阀盘必须关闭严密。

   2)阀门安装前，必须先对阀门进行强度和严密性试验，。试验应从每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于一个。

   3)阀门强度和严密性试验应符合以下要求：强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍。严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍。阀门的强度和严密性试验用洁净水进行，试验时间持续时间不少于下表的规定，壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。阀门持续试验时间见下表

	公称直径DN（mm）
	最短试验持续时间（s）

	
	严 密 性 试 验
	强 度 试 验

	
	金属密封
	非金属密封
	

	≦50
	15
	15
	15

	65~200
	30
	15
	60

	250~450
	60
	30
	180


   4)试验合格的阀门，应及时排尽内部积水，密封面应涂防锈油（需脱脂的阀门除外），关闭阀门，封闭出入口。

   5)阀门搬运时，不允许抛掷，吊装时，绳索拴在阀体的法兰处，切勿拴在手轮或阀杆上。

   6)阀门安装在操作、维修、检查方便的地方。

   7)垂直管道上阀门阀杆，必须顺着操作巡回线方向安装。阀门安装时应保持关闭状态，并注意阀门的特性及介质流向。阀门与管道连接时，不得强行拧紧法兰上的连接螺栓。

   8)一个区域内垂直安装的阀门尽量安装在同一标高上，一般距地1.5m（设计已标明的除外）。

   9)在水平管道上安装阀门时，阀杆应在水平方向或水平方向以上的角度内，不得向下安装。其阀杆及传动装置动作应灵活，无卡涩现象；阀体内清洁，无异物堵塞。

  10)系统中的控制阀必须安装启闭标志，隐蔽处的控制阀应有指示其位置的标志。对有方向性的阀门，应按介质流向确定其安装方向，切勿倒装。

  11)报警阀应有水流方向的永久性标志。

  12)排气阀应在系统管网试压、冲洗合格后安装于配水干管顶部，且应确保不得渗漏。

  13)压力开关宜竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆动。

  14)末端试水装置安装在分区管网末端或系统管网末端。

  15)阀门安装时注意安装位置符合设计要求，流向标志与管道介质流动方向一致。连接牢固、紧密、启闭灵活。

  16)消火栓管道穿过人防出入口时，在防护密闭门的内侧的管道上设置防爆阀门。穿过人防围护结构引入时，在人防围护结构内侧的管道上设置防爆阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时，在防护密闭隔墙两侧的管道上设置防爆阀门。

  17)法兰或螺纹连接时，阀门处于关闭位置。螺纹连接的阀门，螺纹应完整无缺，拧紧时宜用扳手卡住阀门一端的六角体。安装螺纹阀门时，在阀门的出口处加设一个相应规格活接头。

5.2.3.5消火栓箱安装

  1)在土建结构施工时配合土建进行消防箱的留洞。消防箱进货时必须验证：生产厂必须具有消防设备生产许可证，产品合格证等有效证件。消防箱体钢板为冷扎钢板，内外层油漆不得有损伤，配置要齐全。

  2)消防箱安装与墙面要平齐，箱体垂直度应小于3mm，并根据消防箱所在部位确定左开门还是右开门。

  3)在安装时，金属消火栓箱不得采用气割开孔。暗装于墙内的消火栓箱子要预先留出洞口，要找正装平，不带框的消火栓箱子，箱口与墙面平齐，箱门安好后正好突出墙面。为了控制好出墙尺寸，箱子安装前，土建配合在箱子安装处两边贴饼，以此为控制基线安装消火栓箱。

5.2.3.6消火栓安装

    消火栓安装要求栓口朝外，并且消火栓不得在门轴侧。中心距地面高度为1.10米，距箱侧为140mm，距箱后内表面为100mm，高度偏差值应在20mm以内，且保持在同一标高上。箱内水带、喷枪要挂置整齐、无杂物，箱门开启灵活、方便，内外油漆光泽好，表面无碰损、起皮和污染现象。

5.2.3.7水流指示器安装

  1)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合要求。

  2)水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致，安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

  3)信号阀应靠近水流指示器安装，与水流指示器间距不小于300㎜。

5.2.3.8水力警铃安装

  水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修，测试用的阀门、水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管，安装后水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。

5.2.3.9湿式报警阀安装

  1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后应再进行报警阀辅助管的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。

  2)报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于2.5m；室内地面应有排水设施。

  3)压力表应安装在便于观测的位置；排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

  4)水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

  5)应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水力警铃不应发生误报警。

5.2.3.10喷头安装

  1)喷头安装应在系统试压，冲洗合格后进行。喷洒头一般在吊顶板装完后进行安装，安装时应采用专用扳手。

  2)喷头安装时宜采用专用的弯头、三通，严禁利用喷头的框架施拧。

  3)喷头安装时，不得对喷头进行拆装，改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。安装在易受机械损伤处的喷头，应加设防护罩。喷洒头丝扣填料应采用聚四氯乙烯带。

  4)喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。

  5)当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

  6)喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离：

	喷头与梁、通风道的水平距离（mm）
	喷头溅水盘高于梁底、风管道腹面的最大垂直距离（mm）

	300~600
	25

	600~750
	75

	750~900
	75

	900~1050
	100

	1050~1200
	150

	1200~1350
	180

	1350~1500
	230

	1500~1680
	280

	1680~1830
	360


   7)下垂型喷头溅水盘安装与楼板、屋顶板的距离不宜小于7.5cm，不宜大于30cm。

   8)喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

   9)当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合规定。

  10)当通风管道宽度大于1.0m时，喷头应安装在其腹面以下部位。

  11)喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合规定。

喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离：　

	水平距离（mm）
	150
	225
	300
	375
	450
	600
	750
	>900

	最小垂直距离（mm）
	75
	100
	150
	200
	236
	313
	336
	450


5.2.3.11自动排气阀安装

   安装自动排气阀在系统管网试压和冲洗合格后再进行；排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端。

5.2.3.12.末端试水装置安装

   在系统管网末端或分区管网末端安装。末端试水装置中的压力表应安装在便于观察的位置方位，末端试水装置中的出水方式采取孔口出流的方式排入排水管道。

5.2.3.13管道铺设质量标准

  1)管道成排安装时，应相应平行等距。

  2)管道支架安装正确、牢固、管道水平安装支架最大支承间距满足验收规范要求。

  3)管道的安装位置应符合设计要求，当图纸上不明确时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应满足下表要求。

管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离

	公称直径（mm）
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	150
	200

	距离（mm）
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	150
	200


   4)螺纹清洁、规整、无断丝，并连接牢固，钢管螺纹根部外露2～3个螺纹扣，并防腐良好，无外露油麻等缺陷。

   5)法兰对接平行紧密，并与管中线垂直，连接螺栓螺母在同侧，螺栓长度一致，螺杆露出螺母2～3个螺纹口。

   6)管道横向安装设0.002～0.005的坡度，从管道井立管坡向末端排水管；当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时，可在管道低凹处加设堵头；当喷头数量大于5只时，宜装设带阀门的排水管。

   7)管道穿过建筑物的变形缝时，应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管，穿楼板套管高出地面20～50mm，穿墙、梁套管与墙面平齐，套管尺寸应大于管道直径1~2号，套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。 

   8)管道穿过人防密闭墙体时，应预埋穿墙密闭套管.

   9)管网在安装完毕时，应将管道的敞口封闭。

  10)施工时管头车削的镀锌层及时补刷防锈漆。

  11)强度试验：当达到试验压力后，稳压30mim，目测管网无泄漏和变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

  12)严密性试验：水压严密性试验应在水压强度试验合格后进行，试验压力应为工作压力，稳压24h，应无泄漏。

5.2.3.14地下室泵房泵类（设备）安装

  1)水泵的型号、规格应符合设计要求，并有出厂合格证和厂家提供的技术手册、检测报告。配件齐全，无缺损等。

  2)水箱的规格、材质、外形尺寸、各接口等应符合设计要求。水箱应有卫生检测报告、试验记录、合格证。

  3)稳压罐的型号、规格应符合设计要求，有厂家合格证、技术手册和产品检测报告。

  4)作业条件：

  1施工现场环境：除机房内部装修和地面未完外，作业面具备安装条件。

  2设备基础的尺寸、坐标、标高符合设计图纸。

  3作业面照明条件符合安装要求。

  4机房内的安装标高基准线已是放完毕。

  5)施工工艺：

  1工艺流程：

　　

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　

  2操作工艺：

（1）设备开箱验收

  eq \o\ac(○,1)设备进场后应会同建设、监理单位共同进行设备开箱验收，按照设计文件检查设备规格、型号是否符合要求，技术文件是否齐全，并做好相关记录。

  eq \o\ac(○,2)按装箱清单和设备技术方件，检查设备所带备件、配件是否齐全有效，设备所带的资料和产品合格证应完备、准备。设备的表面是否有缺损、锈蚀、受潮等现象。水泵手动盘车应灵活，无阴滞、卡住现象，无异常声音。

（2）设备基础验收

  eq \o\ac(○,1)基础混凝土的强度等级符合设计要求。

  eq \o\ac(○,2)核对基础的几何尺寸、坐标、标高、预留孔洞是否符合设计要求，并做好相关质量记录。（3）设备安装

  eq \o\ac(○,1)设备就位

 A、复测基础的几何尺寸，地脚螺栓孔的大小、位置、间距和垂直度是否符合要求。

 B、确定基础上的纵、横向中心线及标高，并做好标识。

 C、用水平尺测定纵、横向水平度，修整找平后，进行设备就位。

  eq \o\ac(○,2)泵安装


  A、将整体水泵底盘吊起，对准基础上的螺栓孔的位置，垫铁调整标高，慢慢找正、找平。

  B、用水准仪或水平尺测量，调整水平。

  C、如有基架时使泵体稳固的基架上，拧紧螺栓。如无基架时，栽进地脚螺栓。用1：2的水泥砂浆将水泵底盘内的空隙填满，捣实，待水泥砂浆达到强度后，再紧固螺栓。

  D、泵的找正：驱动机轴与从泵轴用联轴器连接时其径向位移（两轴的不同轴度）、端面间隙、轴线倾斜；驱动机轴与从泵轴用带连接时，两轴的平行度、两轮的偏移均应符合设备技术方件或国家现行有关规范。用角尺放在靠背轮上，测量轴和靠背轮是否垂直；用直尺靠在联轴器的靠背轮上，测量两轴的同轴度；用塞尺确定两轮垂直平面的间隙是否均匀。先调正泵端，紧固泵座螺栓，再调正电机直至一致。

 eq \o\ac(○,3)泵配管的安装

  A、水平管段安装时，应设有坡向水泵1/50的坡度。

  B、当采用变径管时，变径管的长度不应小于大小管径差的5～7倍。水泵出水口处的变径应采用同心变径，吸入口处应采用上平偏心变径。

  C、水泵出口应安装阀门、止回阀、压力表的安装位置应朝向合理，便于观察，压力表下应设表弯。

  D、吸水端的底阀应设置滤水器或以铜丝网包缠，防止杂物吸入泵内。

  E、设备减振应满足设计要求，立式泵不宜采用弹簧减振器。

  F、水泵吸水口和输出管道的支架应单独埋设牢固，不得将重量承担在泵上。

  G、管道与泵连接后，不应在其管道上进行电气焊，如需再焊接应采取保护措施。

  H、管道与泵连接后，应复查泵的原始精度，如因连接管引起偏差应调整管道。

 eq \o\ac(○,4)水箱安装

  A、水箱稳在放好基准线的基础上，找平找正，水箱顶与建筑结构之间的最小净距见下表

水箱之间及水箱与建筑结构之间的最小净距

	水箱形式
	有浮球阀一侧
	无浮球阀一侧
	水箱之间的距离（m）
	水箱顶至建筑结构最低点的距离（m）

	圆形
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8

	矩形
	1.0
	0.7
	0.7
	0.8


  B、水箱进水口应高于水箱溢流口且不得小于进水口管径的2.5倍。

  C、水箱溢流管、泄水管不得与排水系统直接连接，溢流管出水口应设网罩，且溢流管上不得安装阀门。水箱进水管出水口淹没时，应设真实破坏装置。

⑤稳压罐安装

  A、稳压罐的罐顶至建筑结构最低点的距离不得小于1.0m，罐与罐之间及罐壁与墙面的净距不宜小于0.7m。

  B、稳压罐应安放在平整的地面上，安装应牢固。

  C、稳压罐按图纸及设备说明书的要求安装设备附件。

(4)设备试验及试运转

  A、先做电机单机试运转，核实电机的旋转方向，转向正确后，再进行连接。

  B、清洗轴承注入润滑油，手动盘车观察轴转动是否灵活无卡阻，各固定连接部位无松动。

  C、离心泵必须灌满水才能启动，且不可在出口阀门全闭的情况下运转时间过长。

  D、泵起动前应先关闭出口阀门，然后启动电机，当泵达到正常运转速度时，逐步打开出口阀门，使其保持工作压力，检查水泵的轴承温度、轴封是否漏水、漏油。

  E、设备附属系统的运转应正常，管道连接牢固无渗漏。

  F、滑动轴承的温度不大于70℃，滚动轴承的温度不大于80℃，特殊轴承的温度符合设备技术文件的规定。

  G、水箱满水试验

水箱满水至水箱溢流口静置24h观察，水箱不渗不漏，液面无下降为合格。

  H、稳压罐压力试验

稳压罐安装前应做压力试验，以工作压力的1.5倍做水压试验，但不得小于0.4MPa，水压试验在试验压力下10min内无压降，不渗不漏为合格。

5.2.3.15泵类安装的质量标准

  1)水泵就位前的基础混凝土度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。

  2)水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

  3)敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验必须符合设计与规范的规定。

  4)水箱支架或底座安装，其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固。

  5)水箱溢流管和汇水管应设置在排水口附近，但不得与排水管直接连接。

  6)地脚螺栓必须拧紧，并有防松动装置。垫铁放置必须正确，接触紧密，每组不超过2块。

  7)试运转时，叶轮旋转方向必须正确，转子及各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象。

  8)附属系统的运转应正常，管道连接应牢固无渗漏。

  9)泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏正确可靠。

  10)室内给水设备安装的允许偏差应符合下表的规定。

室内给水设备的允许偏差和检验方法

	项　　　目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	静置

设备
	坐　标
	15
	经纬仪或拉线、尺量

	
	标　高
	±5
	用水准仪、拉线和尺量检查

	
	垂直度
	5
	吊线和尺量检查

	离心式水泵
	立式水泵垂直度（1m）
	0.1
	水平尺、塞尺检查

	
	卧式水泵垂直度（1m）
	0.1
	水平尺、塞尺检查

	
	联轴器
	轴向倾斜（1m）
	0.8
	在联轴器互相垂直的四个位置上用水准仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查

	
	同心度
	
	
	


5.2.3.16泵类安装的成品保护

  1）、设备就位后未配管前做好遮盖。

  2）、水箱、水泵、稳压罐安装完后应做好保护，防止损伤。冬期应有防冻措施。

5.2.3.17泵类安装的注意事项

  1）、应拧紧地脚螺栓并加设弹簧垫，以防止水泵启动时，泵体晃动。

  2）、管道应设独立支撑，防止泵与管道之间的软接头变开形。

5.2.3.18水泵接合器安装

  1)消防水泵接合器组装时应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应保证消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

  2)应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶的地段；

  3)自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志。
5.2.3.19管道水压试验和冲洗

1)管道试压：

 1 各系统管网或一定区域内管道安装完毕后,应进行管道压力试验,试验的目的主要是为了验证管道的耐压强度和严密性,确保系统的可靠性。试压一般采用水压试验, 以清洁水作介质。

 2试压前应具备下列条件:

 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;试压用压力表不少于2只,精度不低于1.5级, 量程为试验压力值的1.5-2倍;对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件加以隔离或拆除;加设的临时盲板应有突出于法兰的边耳, 且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。

 3水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃ 时, 应采取防冻措施。

 4每次试压的管道长度不宜超过1000m。

 5对管道注水时 ,应打开管道高处的排气阀或排气孔, 将空气排尽,待水灌满后,关闭排气阀或堵塞排气孔,并关闭进水阀,用试压泵加压,压力应缓慢加高,加压到工作压力时, 应停下来对管网进行全面检查,未发现管道移位、变形、泄漏时,方可继续加压到试验压力,一般应2-3次加至试验压力, 达到试验压力后, 稳压一定时间（30min）,目测管道应无泄漏、变形和移位。且压力降在稳压时间内不应大于0.05MPa。在强度实验达到要求后将实验压力放至严密实验压力。稳压24h压力无明显变化，即通过压力实验。

2)管道冲洗：

 消防水系统管道在安装完毕试压后应进行管道冲洗。冲洗流量不应小于设计流量或不小于规范规定，出口的色泽、透明度经目测与入口处的水质基本一致时，冲洗才合格。冲洗干净后，进水管必须进行消毒和水质化验，水质必须符合生活水质要求，并做好冲洗记录。
5.2.3.20管道、支架油漆

  油漆前，被涂的金属表面必须清理干净，作到无锈、无油、无酸碱、无水、无灰尘等。管道油漆施工一般应在管道试压合格后进行，管道安装后不易涂漆的部位，应预先涂漆。

  1)人工涂漆分层涂刷，每层往复进行，保持涂层均匀，不应有堆积现象，不得漏涂。

  2)涂漆时的环境温度不得低于5℃，否则应采取适当的防冻措施；遇雨、雾、露、霜及大风天气时，不宜在室外涂漆施工。

  3)管道涂漆除为了防腐外，还有一种装饰和辨认作用，必须按照设计要求的颜色涂刷并注明介质的流动方向，一般消防管道涂红色。

5.2.3.21管道与阀门标识

  1)不同用途的管道类型应按规范和设计的要求选择面漆颜色标识。

  2)在管道表面喷箭头样式的黄色漆，表示管道水流方向；

  3)使用红色喷漆，在管道上进行文字描述，内容包括：管道名称、管道规格。

  4)阀门标识：包括水流方向、开关状态、名称、规格等，使用喷漆标识的方法。

5.2.4系统调试

   消火栓系统调试主要包括水源测试、消防水泵性能试验、屋顶消火栓功能试验和系统的联动试验等内容，要求达到：平时管网的压力达到设计工作压力，室 内消火栓和屋顶消火栓的流量不少于30L/S，充实水柱长度不少于13米，保护面积达到设计和规范要求；联动试验时，按动消防箱内的按钮能在5min内起动消防水泵。
5.3消防水炮安装方法

5.3.1消防炮灭火系统组成

   1)自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。

   2)控制装置：控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。

   3)消防炮定位器：安装在消防炮炮体上，向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。

   4)消防炮控制器：接收定位器提供的信号，发出自动、手动状态下的灭火指令。

   5)消防炮解码器：接受消防控制中心的灭火指令，完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令，并将反馈信号提供给消防控制中心。

   6)消防炮集中控制盘：通过键盘按钮，实现手动远程控制功能。

   7)消防泵控制盘：接收主机指令，启动消防泵并接受反馈信号，同时可以手动启动消防泵。

   8)现场手动控制盘：通过键盘按钮，现场人员操作消防炮进行灭火。

5.3.2系统工作方式

 1)自动灭火方式 ：

    火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后，由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位，信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮，驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点，并将自动消防水炮自动指向火源点，延迟数秒后自动启动消防水泵，自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时，自动（或者手动，手动优先）关闭消防水泵及消防电动蝶阀。

 2)控制室手动灭火方式：

    消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后，消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认，值班人员通过操作消防炮集中控制盘，调整消防炮对准着火点，启动消防水泵和开启电动阀门，实施喷水灭火。

5.3.3自动消防炮灭火系统工作流程

5.3.4水炮灭火系统安装

  1)火灾探测器的安装探测器的保护范围（可视视角）内，不应有遮挡物。探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45℃。

  2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗；

  3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动；

  4)短立管应固定牢固，自动消防炮入口法兰下10 cm处设固定点；

  5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装；

  6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行；

  7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置，且在操作现场控制盘时，应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置；

  8)消防水炮的连接线缆应绑扎成束，且固定牢靠。在消防水炮扫描火源时，不会脱落或影响消防水炮的移动。

5.3.5注意事项

   1)系统供电应采取220V、50Hz单相电源，应配置稳压电源装置（优先选用不间断电源）。

   2)在环境干扰较大的场所，当采用普通视频同轴电缆无法满足要求时，应考虑采用平衡传输方式或光纤传输方式。

   3)图像型火灾探测器应引专线经隔离变压器统一供电；远端探测器可就近供电，但设备应设置电源开关、熔断器和稳压等保护装置。

   4)系统接地是抑制干扰的重要措施，当发现系统产生不明故障和误报火警时，首先考虑的是系统接地是否良好，系统接地属抗干扰性接地，接地电阻应小于4欧姆。

   5)不允许将系统接地与保护接地或电源中性线连接在一起，否则，有可能造成系统中设备的永久损坏。

   6)根据设计要求，本系统采用控制器单点接地方式，施工中应将系统中控制器的接地点连接在同一点，由这一连接点接入屏蔽地线连接端，除此之外，本系统中的总线、远程通讯线、广播对讲线等均不得与任何形式的地线或中性线连接，以防止设备的误动作。

   7)根据现场的实际情况和特点对消防炮安装人员进行交底，安装人员核对图纸给设备定位，明确线路走向，标高要求及线路在不同部位的安装方式，墙面与顶面配管的结合方式，设备接线安装标高尺寸和固定方式等。
5.4 气体灭火系统安装

5.4.1安装准备

   1)熟悉图纸（气体灭火图纸由施工单位完成）并对照现场复核安装位置，发现问题及时与设计人员研究解决。检查预留预埋是否正确；临时剔凿应与设计，土建协调好。

   2)进场设备材料检验：设备材料规格：型号应满足设计要求，外观整洁，无缺损、变形及锈蚀，充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。应满足施工规范规定。

5.4.2施工前检查

   1)检查报警控制系统和灭火系统的三证（合格证、生产许可证、产品检测报告）是否齐全。检查贮存容器、容器阀，单向阀，安全膜片、喷嘴和电磁阀驱动装置，有无明显的机械损伤，规格、品种、型号是否符合设计要求和齐全，铭牌是否清晰，其内容应符合相应的规范。

   2)用称重法检查贮存容器内灭火剂充装量不得小于设计充装量，且不得超过设计充装量的1.5%,对启动瓶容器内的气体压力不应低于设计压力, 且不得超过设计压力的5%。

   3)对阀驱动装置进行检查，通电检查电磁阀芯，其电磁阀和单向阀的行程应满足系统启动要求且动作灵活无卡阻现象。

   4)对系统的单向阀，高压软管、集流管和阀驱动装置，逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。

   1水压强度试验，水温应不低于5℃，集流管、高压软管强度试验压力为7.95Mpa, 灭火剂和启动管路的各种阀门强度试验压力为9.9Mpa,（或设计工作压力的1.5倍），稳压时间不应少于1min，目测试压件无变形。
   2 气压严密性试验在水压强度试验合格后进行，试压介质为空气或氮气（试验时宜将系统组件浸入水中），试验压力为设计工作压力,稳压时间不应少于5min，目测无气泡自试件内溢出，试验合格后及时烘干，并封闭所有外露口。

5.4.3设备安装

  1)气体灭火系统的施工，应按设计施工图和相应的技术文件进行，不得随意更改。

  2)药剂钢瓶安装：钢瓶运输时应采取保护措施，防止碰撞、擦伤。安装时力表观察面及产品标牌应朝外。

  3)装置柜体、贮存容器、瓶头阀、容器的支、框架安装

  1 按照选定的位置将柜体安放平稳，将灭火剂瓶组放入柜内，并用固定抱卡和螺母固定在柜体上，启动瓶固定在柜体的内侧面。

  2 安装贮存容器时，应将标有灭火剂名称、容器编号、充装压力及压力表面朝向操作面，

  3 瓶头阀应有连接电动、气动、手动的功能，应具有安全反弹设施，其结构为正压可调活塞式，可实现间隙充装，充装流量可调，复位方便，动作后无须更换零件，瓶头阀应有手动操作及保险结构和操作指示标识，容器的支、框架采用螺栓在柜体上固定牢靠，刷好防锈红色面漆。

  4 集流管、安全阀、电磁阀安装

  (1）集流管安装前清洗内腔并封闭进出口，安装于瓶组架顶部，与其它管道连接采用螺纹连接， 再固定在支、框架上，安全阀泄压装置安装在集流管上，采用螺纹连接，连接牢固、紧密，其泄压方向应安装在背朝操作面。

  (2）电磁阀安装在启动气体容器阀上，螺纹连接，连接牢固、紧密，认真检查电磁阀的启动行程不小于6mm、额定电压为24V、额定电流为1.5A，导线采用金属软管沿支架和墙面敷设，在现场安装完毕、投入使用前必须将电磁阀上装的挡片抽出再用螺丝紧固。

  5)单向阀门安装：

  1 单向阀的安装位置，按灭火剂管路安装于压力软管与集流管之间和启动管路安装于启动管路上的各自位置进行安装，单向阀的进、出口方向应正确，连接牢固、紧密，启闭灵活、朝向合理，阀门表面应洁净。

  2 各类单向阀门安装应对接平行、紧密，与管道中心垂直，连接部位采用O型密封圈密封，要求密封良好，且应符合设计要求和施工规范规定。

  6)高压软管的安装；

 压力软管为多层不锈钢波纹管，安装在容器阀与灭火剂管路单向阀之间，安装前，应认真检查该组件两端的螺纹、金属球面R线密封面应完整，无损伤、毛刺等缺陷现象发生，核对出厂检验报告和合格证书，核对无误后方可使用，连接方式采用螺纹连接，拧紧牢固。

  7)压力信号器安装

压力讯号器安装在三通或相应的管道上，采用螺纹连接，要求连接牢固、紧密，同时应用万用表打触点检查压力讯号器的微动开关触点容量应为24V、1A，其传输信号保证灵敏可靠。

  8)全淹没喷嘴安装

  1 全淹没喷嘴安装前应逐个核对其型号、规格和喷孔的方向，应符合设计要求。

  2 全淹没喷嘴采用螺纹连接，安装在申出柜体管道上,其连接管管下端螺纹不应露出柜体,喷嘴罩应用固定螺母固定。

5.4.4系统调试

   1)气体灭火系统调试在系统安装完毕，以及有关的火灾自动报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动调试完成后进行。

   2)调试人员由专业技术人员担任，并明确其职责，调试前应先检查系统各组件完好无误后方能进行。

   3)采用自动控制对每个防护区进行模拟喷气试验，试验介质：氮气。试验采用的贮存容器数应为防护区实际使用的容器总数的10%，且不得少于一瓶。

   4)试验结果：

  1 试验气体能喷入被试防护区内，且能从被试防护区的每个喷嘴喷出；

  2 有关控制阀工作正常；

  3 有关声光报警信号正常；

  4 柜式气溶胶气体灭火装置无明显晃动和机械损坏。

  5 柜式气溶胶气体灭火系统验收合格后,应将该灭火系统恢复到正常工作状态,办理好移交手续。

5.5防火卷帘系统

5.5.1施工前检查

  1)施工前首先熟悉图纸、技术交底，检查外购进场的卷帘门三证（生产许可证、合格证、产品检测报告）是否齐全，数量、规格型号是否符合设计要求。

  2)外观质量检查

  1 帘板表面不允许有裂缝、裂纹、穿透性孔洞及明显的压坑。

  2 碳钢帘板、导轨、底板及其附件的材质都是不燃烧材料，并进行了防腐处理。

  3 检查安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等。

5.5.2防火卷帘的安装

 1)工艺流程：


   安装前必须先确定安装位置和要求，有预埋件的用电焊固定，无预埋件的用膨胀螺栓固定牢固。

 2)安装导轨

    1 导轨水平垂直度：导轨安装要牢固，预埋钢件间距不应大于600mm，垂直度每米不应大于5mm，全长垂直度不应大于20mm。
    2 卷帘嵌入导轨的深度：

	内幅宽D（mm）
	D＜3000
	3000≤D＜5000
	5000≤D＜9000

	嵌入深度（mm）
	≥45
	≥50
	≥60


   3)安装卷帘

 卷帘水平直度不大于洞口高度的1/300。运行时不允许有倾斜，应当平行升降。

   4)卷轴的安装

 卷轴平行度不大于轴间距的0.3%，保证卷帘平行升降到地面时座板与地面间隙不大于20mm。

   5)卷帘传动机构的安装

   1 卷帘应急操作装置启动力手动牵引力不应大于150N，手摇力应不大于50N。

   2 带水幕的防火卷帘传动机构应加防护罩，并进行防火处理，代替防火墙起隔火作用的防护罩应加喷水保护。用于疏散走道、出口的钢质防火卷帘下降到1.5m时应有延时装置。

   3 卷帘升降自如，传动机构运转应平稳，启闭运行的平均噪音应符合下表的规定：

	卷门机功率W（KW）
	W≤1.5
	0.4＜W≤1.5
	W＞1.5

	DB
	≤50
	≤60
	≤70


  6)电控箱安装及电源线、控制回路布线

金属管保护并作防火处理或用防火电缆。交流电路与直流电路的导线不得穿于同一金属管中。

  7)控制器回路对地绝缘电阻

	回路用途
	使用电压(V)
	绝缘电阻(Ω)

	电机
	＜300
	＞0.2

	主回路
	＞300
	＞0.4

	控制及信号回路
	＜150
	＞0.1

	
	150～300
	＞0.2


5.5.3防火卷帘的调试

   1)接通电源，检查卷轴转动是否灵活，卷门机运转是否正常。

   2)调节上下限位开关，试机检查，保证座坂与地面间隙不大于2Omm。

 在疏散通道上设置,防火卷帘内外侧应设置感烟探测器和感温探测器(如扶梯、过道)，当感烟探测器和感温探测器在火警状态下都报警后，报警信号通过联动模块控制防火卷帘门控制箱，使自控装置箱发了慢变调声响，卷帘由上始点下降至距地面1.5～2.3m处定位；感温探测器应在火警状态下，使自控装置箱发出快变调声响，延时30～40秒后，卷帘由中位下降至全闭。

  3)在商场等大开间场所作防火分区的防火隔断上设置,防火卷帘内外侧只设置感烟探测器，当感烟探测器在火警状态下都报警后，报警信号通过联动模块控制防火卷帘门控制箱，使自控装置箱发出快变调声响，延时30～40秒后，卷帘由上始点一次下降至地面全闭，形成防火分区隔断。

  4)在火警状态下操作防火卷帘内外侧手动按钮，应保证卷帘升降自如。

  5)安装防火卷帘控制箱应能向消防控制中心反馈信号正常。

5.6火灾报警系统施工方法

   火灾自动报警系统施工,必须符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。

5.6.1火灾报警系统施工流程


5.6.2现场施工前的准备

 1)技术准备：

   施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件，认真领会设计意图，并结合现场的实际情况，做好图纸会审工作，编制可行的施工方案并报公司审批。最后再依据区域材料统计表制定本项目综合性的物资采购计划。
 2)施工现场准备：

   施工前要求作好现场的实地踏勘，熟悉现场的施工环境及与之相关的其他单位的施工进度，制定现场管理及施工等方面的人力资源配置计划，同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作，并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作，确保本项目施工关键作业点的受控。

5.6.3施工方法与技术措施

5.6.3.1管道支吊架的安装

  1)在吊顶内敷设各类管路和线槽时采用单独的吊架或支撑物固定。
  2)线槽的直线段应每隔1.0~1.5m、线槽接头处、距接线盒0.2m处、线槽走向改变或转角处设置支架。
  3)支吊架必须安装牢固不能有晃动。

  4)吊装线槽的吊杆径不应小于6mm；
  5)要求所有的支吊架均采用无齿锯切割和电钻开孔，严禁火焊开孔，同时要求将切割的毛边打磨掉，焊接的部位的焊肉要求必须饱满，高出的部分要打磨掉，同时刷好防锈漆两道。

5.6.3.2配管及桥架的安装

  1)管材选择

  1管道明敷为镀锌钢管

  2管子与电动机接口一般用金属软管连接，管口距地面高为200mm。

  2)管道加工

  1管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是目前先进、有效的方法，切割速度快、功效高、质量好。切割后应打磨管口，使之光滑。禁止使用气焊切割。

  2管子煨弯，其方法有冷煨弯和热煨弯两种。冷煨弯用弯管器（只适用于DN25即25.4mm以下的钢管）；用电动弯管机煨弯，一般可弯制Φ70mm以下的管子；Φ70mm以上的管子采用热煨。热煨管煨弯角度不应小于90°。弯曲半径一般按下列情况弯制：明设管允许小到管径4倍；暗配管不应小于管子外径的6倍；埋设于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。穿电缆管的弯曲半径应满足电缆弯曲半径的要求。所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝，其突出度和椭圆度均不应超过管径的±10％。

  3)管道连接安装

  1镀锌钢管均采用螺纹连接，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2；镀锌钢管与盒（箱）连接应采用锁紧螺母固定，管端螺纹宜外露锁紧螺母2-3扣。

  2金属软管严禁对口熔焊连接。

  3明配管的安装。主要内容是测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。安装时管子的排列应整齐，间距要相等，转弯部分应按同心圆弧的形式进行排列。管子不允许焊接在支架或设备上。成排管并列时，接地、接零线和跨接线应使用圆钢或扁钢进行焊接，不允许在管缝间隙直接焊接。

  4明配管的敷设。一般都是将管子用管卡卡住，再将管卡用螺栓固定在角钢支架上或用木螺丝固定在预埋于墙内塑料胀管上。卡子的形式有螺栓管卡、单边螺栓管卡、鞍形管卡、环形管卡、2~4mm厚薄钢板卡板。

  5单根管敷设宜采用马鞍形管卡卡于墙上或角钢架上，用木螺栓或螺栓固定。先将角钢固定在墙内，然后用单边螺栓管卡将管子卡于角钢支架上。或是用膨胀管埋在墙内，用马鞍形管卡卡住，再用木螺丝将卡子固定于膨胀管上。

  6水平或垂直敷设的明配电线保护管，其水平或垂直安装的允许偏差值为1.5‰，但全长的偏差不得超过管内径的1/2。

  7明配管应排列整齐，固定点间距应均匀，钢管管卡间的最大间距应符合下列规定：

钢管管卡间的最大距离

	敷设方式
	钢管种类
	钢管直径（MM）

	
	
	15--20
	25--32
	40--50
	65以上

	
	
	管卡间最大间距（M）

	吊架，支架或

沿墙敷设
	厚壁钢管
	1.5
	2.0
	2.5
	3.5

	
	薄壁钢管
	1.0
	1.5
	2.0
	


   8电线管暗敷施工前，对安装管材进检查，检查管内是否有异物阻塞、破损和裂缝现象。建施结构模板安装后，按施工图进行暗敷管的走向，箱盒位置进行现场定位，并做好标志。结构底绑扎后进行敷设施工。线管、线盒敷设完毕，需在模板或结构板钢筋上作可靠固定。按施工图进行回路走向、位置的复核检查，确保无误后，做好隐蔽工程的验收和记录。混凝土浇注时，进行现场维护观察，防止线管受机械撞和记录。混凝土浇注时，进行现场维护观察，防止线管受机械撞击脱离，造成阻塞

   9电线管敷设时，下列情况需加设线盒

  (1)管子长度每超过30m无弯曲时；

  (2)管子长度每超过20m，有1个弯曲时；

  (3)管子长度每超过16m，有2个弯曲时；

  (4)管子长度每超过10m，有3个弯曲时； 

  10 钢管及桥架的敷设应保证横平竖直。

  11 管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母；在吊顶内敷设各类管路和线槽时，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定；

  12 敷设在多尘或潮湿的场所管路的管口和管子连接处均应作密封处理。

  13施工中钢管采用镀锌钢管进行配管，在没有特殊的情况时，均应横平竖直；

  14电缆穿线管明敷设应刷防火涂料；

  15电缆的直埋式安装其电缆距地面不应小于0.7m，穿入地下或引入建筑物时，要采取保护措施。
  4)管道与设备的相接

 金属软管引入设备，软管与钢管或设备应用软管接头连接，不得利用金属软管作为接地导线。

5.6.3.3线路敷设

  1)敷设前，对照图纸及设计要求，对不同系统所对应的线的种类、规格、电压等级作详细交底，为了便于维护保养工作及故障排除，同种规格型号的导线，按不同系统以颜色区分。

  2)穿线时管口应安装塑料护圈，避免破坏线的保护层。

  3)穿线应在建筑抹灰及土建工作结束后进行，穿线前应对管路作    清理，保证管路无积水、无残查，管路畅通，有吊顶的地方要在吊顶支架打完后穿线，否则线路可能被打断。

  4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内。同一系统线路、颜色应一致。管内导线的总截面积,应不大于管子内截面的40%。

   5)导线在管内不得有接头, 导线的接头,应在接线盒内锡焊焊接或用端子连接。 

   6)导线的端头应有标示，导线的接线两端均应留足部分余线以便接线操作，进出箱体线预留周长的二分之一为宜，接线盒、转线盒预留100—200mm为宜，线的接头处要采用搪锡焊接。

   7)穿线要严格按照图纸和设备厂家的要求进行。报警系统信号线采用红、兰色，电源线、广播线、电话线等均应相互用颜色分开。

   8)从接线盒、线槽等处引到探测器座盒、控制设备盒 、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于1m。

   9)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应在接头上涂树脂性密封作密封处理。

  10)探测器的正线为红色，负线为蓝色，同一工程中相同用途的导线颜色应一致，并在与设备连接处应加金属软管保护，接线端子处应有标号。

  11)线槽内布线应排列整齐平整，每1.5m～2m处用塑料扎带绑扎成束，传输绝缘导线严格按设计施工图要求。

  12)校线、绝缘测试。线穿完后，按不同回路，不同系统连接成通路，在监理工程师能确认情况下，对所穿的线进行线间和对地绝缘测试并并作好绝缘测试记录并以通过监理工程师验收为准。

5.6.3.4管内穿线施工还应注意如下事项：

  1)连接应在箱盒内，不允许管内连接。

  2)安全接地导线需采用黄绿双色线。

  3)设计回路的绝缘电阻测试，必须做好测试记录。

  4)导线颜色按如下区分：

    A相（黄色）   B相（绿色）   C相（红色）   N线（蓝色）

   PE线（黄绿双色）  “+”极（红色）   “—”极（蓝色）

5.6.3.5线路驳接

   6mm以下的用铰接，接口包上黄蜡巢后包上绝缘胶布，保证防潮、防漏电。施工完毕后要测试线间、线地电阻，如达不到要求要查明原因并改正，保证绝缘良好。

5.6.3.6桥架敷设

  1)施工程序

弹线定位→预留孔洞→支吊架预制→支吊架安装→桥架安装。

  2）桥架敷设

 （1）桥架在每个支架上的固定应牢固；连接板的螺栓应牢固，螺母应位于桥架的外侧。

 （2）当直线段钢制电缆桥架超过30m，应有伸缩缝，桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。

 （3）桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径。

 （4）电缆桥架水平安装的支架设在两桥架的接缝处，支架间距为2.0m，垂直为不大于2m。

 （5）金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

  ①金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

  ②非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2。

  ③镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

  3）成品保护：

 （1）桥架进场后必须单独堆放，并应采取措施防止酸、碱、水浸入。

 （2）土建砌墙和粉刷时，将已安装的桥架、线槽用塑料纸包好，以防水泥沙浆及水的浸入。

 （3）现场各类焊接不得采用桥架做接地线，以防破坏镀锌层，损坏桥架内线缆；

5.6.3.7末端设备安装

  绝缘测试合格后可进行报警系统设备安装

  火灾自动报警系统设备安装主要有火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、消防控制模块，消防广播等设备。

 1)火灾探测器安装：

 1火灾探测器的安装除应满足产品的说明要求外,应符合下列规定：

（1）探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m(见下图)；

 （2) 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物；

 （3) 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1m。

 （4) 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。

 （5) 感温探测器的安装间距,不应超过10m；感烟探测器的安装间距,不应超过15m；探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

 （6) 探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时, 倾斜角不应大于450。

 （7) 探测器的安装位置距喷头的水平距离不小于1米。探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

  (8) 探测器的“＋”线为红色,“－”线为兰色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

  (9) 探测器底座的外接导线,应有不小于15cm的余量, 入端处应有明显标志。

  (10) 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

  (11) 探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

  (12) 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管, 并应采取防尘、防潮、防腐措施。

2探测器的安装要求：

  (1）探测器的底座固定牢靠，导线连接采用压接。

  (2） 探测器的“+”线接红色导线，“-”线接蓝色导线。

  (3）探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。

  (4）探测器底座的穿线孔采用胶纸粘贴。

  (5）安装探测器要保证确认灯面向便于人员观察的方向，安装后用塑料套盖上保护。

  (6）探测器在即将调试时方可安装，安装前应妥善并采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

2)手动火灾报警按钮的安装

  1手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地（楼）面高度1.5m。

  2手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。

  3 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10m 的余量,且在其端部应有明显标志。

3)火灾报警控制器的安装

  1落地式控制器安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2m。

  2控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

  3引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求：

  4配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠；

  5电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号, 并与图纸一致,字迹清晰不易退色；

  6端子板的每个接线端,接线不得超过2根。

  7电缆线和导线,应留有不少于20cm的余量；

  8导线应绑扎成束；

  9导线引入线管穿线后,在进线管处应封堵。

  10控制器的主电源引入线,直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头。主电源有明显标志。

  11控制器的接地应牢固,并有明显标志。

  12控制器的周围要留有适当空间不得有妨碍试验超作的障碍物。盘后开门的控制器应有1米的检修距离。

4)消防控制设备的安装

  1消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,   并应采用管卡固定, 其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒（箱）应采用锁固定,并应根据配管规定接地。

  2消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

  3控制设备盘（柜）内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开,并有明显标志。

 5)模块安装

  1 火灾自动报警及消防联动控制系统中使用的输入、输出、总线隔离等模   块，在管道井内安装时，可明设在墙上。安装于吊顶内时应有明显的部位指示和检修孔，且不得安装在管道及其支、吊架上。

  2 模块应安装牢固，并应采取防潮、防腐等措施。

 6)火灾应急广播及火灾警报装置的安装

   火灾应急广播扬声器吸顶安装应牢固可靠，防止脱落，扬声器表面不应有破损。。

 7)消防专用电话的安装

  1消防专用电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮在墙面上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.5m。

  2消防专用电话和电话插孔安装处应有明显标志。

 8)系统接地装置的安装

  1）工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

  2）由消防控制室引至接地体的工作接地线,通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。

  3）工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

  4）接地装置完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容：

  5）测量接地电阻,并作记录；

  6）查验应提交的技术文件；

  7）审查施工质量。

5.7.4 系统调试

  1)一般规定：

   1调试应在内部装修和系统施工结束后进行。

   2调试前应有平面布置图、 设备编码表、接线图、包括设备尾线编号记录、端子板出线等设计施工图和竣工图、设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录 ）、检验记录包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录。及调试必需的其它文件。

   3由本项目专业技术人员担任调试负责人,会同监理及所有设备供应商技术人员组成调试小组,所有参加人员必须职责明确,并应按照调试程序工作。

 2)调试前的准备：

  1 按设计要求查验设备、器材等的规格、型号、数量及备品、备件。

  2 按施工要求检查施工质量。属于施工中出现的问题,会同有关单位协商解决,并文字记录。

  3 检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等情况应进行处理。

 3)调试：

  1先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

  2系统通电后,按现行国家标准GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》的有关需求对报警控制进行功能检查：

（1）报警自检功能; 

（2）消音、复位功能;

（3）故障报警功能;

（4）优先功能;

（5）报警记忆功能;

（6）电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

（7）备用电源的欠压和过压报警功能。

  3检查系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准,在备用电源连续充放电三次后, 主电源和备用电源应能自动转换。

  4 用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作准确无误,对调试结果进行记录、存档。

  5 分别用主电源和备用电源供电,检查系统的各项控制功能和联动功能。

  6 系统连续运行120小时无故障,应填写系统调试报告。

  4)火灾报警控制器的调试： 

  1切断火灾报警控制器的所有外部控制连线，先将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接后，接通电源。                                                                                                                      

  2对控制器进行下列功能检查并记录：

（1）检查自检功能和操作级别；

使控制器与探测器之间连线的断路和短路，控制器在100s内发出故障信号（短路时发出火灾报警信号除外）；在故障状态下，使任一探测器发出火灾报警信号，控制器应在1min内发出火灾报警信号，并应记录火灾报警时间；再使其它控器发出火灾报警信号，检查控制器的再次报警功能；
（2）检查消音和复位功能；
  使控制器与备用电源之间连线的断路和短路，控制器在100s内发出故障信号； 
（3）检查隔离（屏蔽）功能；
   eq \o\ac(○,1) 使总线隔离器保护范围内的任一点短路，检查总线隔离器的隔离保护功能；
   eq \o\ac(○,2) 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，检查控制器的最大负载功能：
   eq \o\ac(○,3) 主备电源的自动转换功能，在备用电源工作状态下重复（7）项检查。
检查控制器特有的其它功能。

  5)点型火灾探测器的调试

  1采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，逐个检查每只火灾检测器的报警功能，探测器应能正确响应。
  2对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法逐个检查它们的报警功能。当有备品时，可抽样检查它们的报警功能。

  6)手动火灾报警按钮的调试

  1对可恢复的手动火灾报警按钮，施加适当的推力使每只报警按钮都动作。
  2对不可恢复的手动火灾报警按钮采用模拟动作的方法使每只报警按钮发出火灾报警信号，当有备用启动零件时，可抽样进行动作试验。

  7)消防联动控制设备和消防电气控制设备的调试

  1将消防联动控制设备与火灾报警控制器、一个回路的输入/输出模块及该回路模块控制的消防电气控制设备相连接，切断所有受控现场设备的控制连线，接通电源。
  2按相应的产品标准检查消防电气控制箱的各项控制、接收反馈信号（可模拟现场设备启动信号）和显示功能。
  3使消防联动控制设备的工作状态分别处于自动和手动状态，检查其状态显示，并按GB16806《消防联动控制设备通用技术条件》进行下列功能检查并记录：
  4自检功能和操作级别；
 （1） 消防联动控制设备与各模块之间的连线断路和短路时，消防联动控制设备能在100s秒内发出故障信号；
 （2）消防联动控制设备与备用电源之间的连线断路和短路时，消防联动控制设备应能在100s内发出故障信号；
 （3）检查消音、复位功能；
 （4）检查隔离（屏蔽）功能；
    eq \o\ac(○,1)使总线隔离器保护范围内的任一点短路，检查总线隔离器的隔离保护功能；
    eq \o\ac(○,2)使至少5个输入/输出模块同时处于动作状态，检查消防联动控制设备的最大负载功能；
 （5）检查主、备电源的自动转换功能。
 （6）接通所有启动后可以恢复的现场设备。

 （7）使消防联动控制设备的工作状态处于自动状态，按GB16806和设计的联动逻辑关系进行下列功能检查并记录：
 （8）按设计的联动逻辑关系，逐个使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，检查消防联动控制设备接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制设备的动作情况、现场设备动作情况、接收反馈信号（对于启动后不能恢复的受现场设备，可模拟现场设备启动反馈信号）及各显示情况；
 （9）使消防联动控制设备的工作状态处于手动状态，按GB16806和设计的联动逻辑关系依次启动相应的受控设备，检查消防联动控制设备发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制设备的动作情况、现场设备动作情况、接收反馈信号（对于启动后不能恢复的受控现场设备，可模拟现场设备启动反馈信号）及各显示情况。
 （10）依次将其他回路的模块及其控制的消防电气控制设备连接至消防联动控制设备，切断所有受控现场设备的控制连线，接通电源，重复以上检查。

  8)火灾显示盘的调试

   1将火灾显示盘与火灾报警控制器相连接，检查其下列功能并记录：

   2检查显示盘能否在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号；

   3检查消音、复位功能；

  9)消防专用电话的调试

   1在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间进行通话；

   2消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟"119"台通话；

   3上述功能应正常，语音应清晰。

  10)火灾应急广播的调试

   1以手动方式在消防控制室对所有楼层进行选层广播，对所有共用扬声器进行强行切换；

   2对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰。

   3对接入联动系统的火灾应急广播系统，按设计的逻辑关系，检查应急广播的工作情况。

  11)系统备用电源的调试

   1检查系统中各种控制装置使用的备用电源容量

   2使各备用电源放电终止，再充电48h后断开设备主电源，备用电源至少应保证设备工作4h，且应满足相应的标准及设计要求。

  12)火灾自动报警系统的系统性能调试

   1将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统，进行全面调试系统的各项功能。

   2火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后，按本规范附录A填写调试报告。

 13)系统调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行，调试负责人由该项目负责人承担，参加人员有报警设备生产厂家的专业技术人员和我公司负责调试的专业技术人员，内容包括：

   1 接通主机电源，观察设备运行情况是否正常，采用相应处理措施。

   2 检查主机自检功能。

   3 查主机的消音、复位、故障报警、火灾优先功能。

   4查电源的交直流互投功能、电源的欠压、过压报警功能。

   5对现场部件逐点做模拟火警试验，并作好调试记录。

   6查消火栓按钮的报警与消防泵联动、消防泵自动、手动启、停信号反馈功能。

   7查水流指示器、信号阀、压力开关的报警功能。

   8紧急广播、通讯、电梯迫降非消防电源切断，疏散指示应急照明等的设备联动和信号反馈功能。

6质量保证措施

6.1实现质量目标的保证措施

对本工程质量要求：合格。

6.1.1建立健全质量保证体系进行规范管理，实行岗位责任制

    项目经理全权负责，项目总工程师具体负责工程的质量和技术，专职质检员负责工程质量检验，各专业施工员负责各专业的工程施工，做到职责分明层层把关，严格执行规程规范以及ISO9002标准。

6.1.2过程检验控制点的设置及责任人

（1）消防管道工程

	控制阶段
	控制点
	控制内容
	责  任  人

	
	
	
	质检员
	施工员
	材料员
	班组长

	施工准备
	材料进场检验
	技术文件齐全，检验合格并有检验记录
	○
	
	△
	

	施

工
阶
段
	预留预埋
	尺寸、规格、数量
	
	○
	
	△

	
	现场测绘
	尺寸准确
	
	△
	
	○

	
	管道预制
	提高预制精度
	○
	
	
	△

	
	支吊架制作安装
	制作尺寸精度，焊接可靠，安装尺寸
	○
	
	
	△

	
	管道安装
	管材、管径、连接件、位置标高坡度符合要求并填写安装记录
	○
	○
	
	△

	
	管道安装焊接工艺
	焊工合格证，焊接表面检查，焊接记录
	
	△
	
	○

	
	管道压力、灌水试验
	试验结果符合要求，记录完整
	○
	△
	
	○

	
	系统隐蔽
	隐蔽检查记录
	○
	△
	
	

	
	系统吹扫
	介质、流速符合规定，并有记录
	○
	△
	
	

	
	单机试运转
	运行正常，试运记录完整
	○
	△
	
	○

	
	联动试运行
	各系统联合运行，运行记录完整
	○
	△
	
	○

	竣工阶段  
	交工、验收
	资料
	△
	○
	
	


注：  △ 主要责任人 ； ○ 相关责任人

（2）消防电气工程：

	控制阶段
	控制点
	控制内容
	责任人

	
	
	
	质检员
	施工员
	料料员
	班组长

	施工准备
	材料检验
	材料规格、质保书
	○
	
	△
	

	
	设备开箱检验
	型号、技术文件、设备完整无损、零部件无缺损
	○
	
	△
	

	施工阶段
	预埋
	按图施工，符合规范
	
	○
	
	△

	
	配管、桥架、配电箱
	按图施工，符合规范
	
	○
	
	△

	
	穿线
	按图施工，符合规范
	
	○
	
	△

	
	电缆敷设
	按图施工，符合规范
	
	○
	
	△

	
	调试
	调试方案、数据、以及资料
	○
	△
	
	○

	
	单机试运转
	运行正常，试运记录完整
	○
	△
	
	○

	
	联动试运行
	各系统联合运行，运行记录完整
	○
	△
	
	○

	竣工阶段
	交工、验收
	资料
	△
	○
	
	


 （3）分部、分项工程质量检验方法
	项      目
	检  验  方  法

	一、消防管道工程
	

	1、管道安装、试压和吹洗
	检查管网和隐蔽、试压、吹洗记录

	2、管道安装允许偏差
	用水平尺、水准仪、拉线和尺量检查

	3、阀门安装
	手扳检查和检查出厂合格证，试验等

	二、消防电气
	

	1、配管及管内穿线
	

	1)电管安装
	观察检查、尺量检查和检查安装隐蔽记录

	2)管内穿线
	观察检查或检查安装记录

	2、电缆敷设
	

	1)电缆敷设
	观察检查和检查隐蔽工程记录及简图

	2)电缆终端头和接头制安
	观察检查和检查安装记录

	3)电缆支、托架及套管安装
	观察检查；拉线、尺量检查

	3、电气器具、设备安装
	

	1)成套配电柜（盘）安装
	观察和吊线、尺量检查；试操作检查

	2)低压电气安装
	观察和试通电、试操作检查；检查安装记录

	4、电机及其接线
	观察检查或检查试验调整记录和安装记录

	三、设备安装工程
	

	1、设备安装
	观察检查；用经纬仪、水准仪、器具检查；检查安装记录

	2、设备单机试运转
	观察检查；检查传动部件的温升记录和试运转记录


6.1.3专职检验人员对特殊部位的检验

	特殊部位的检验
	要求

	1、各专业工种隐蔽工程
	隐蔽前进行全部检验

	2、电气及设备接地  
	实测检验

	3、仪表调校
	抽样检验

	4、重要设备的安装
	按工序跟踪检查

	5、批量大的进场材料
	抽样送检；核查合格证明

	6、管道焊接
	检查操作焊工的合格证件：焊缝检验

	7、管道系统试压、灌水试验
	到场监督

	8、管道系统的吹洗
	到场监督

	9、设备单机试运转
	到场监督

	10、电气设备的试验
	到场监督

	11、系统通水通电
	到场监督

	12、工程交工验收
	检查全部施工记录和交工文件


6.1.4质量记录表格

	序号
	本分部应用安装、评定表

	1
	工程物资选样送审表

	2
	工程物资进场报验表

	3
	材料、配件检验记录

	4
	设备开箱检查记录

	5
	设计交底记录

	6
	设计变更、洽商记录

	7
	隐蔽工程检查记录表

	8
	中间检查交接记录

	9
	风管漏风检测记录

	10
	管道强度严密性试验记录

	11
	管道吹（冲）洗（脱脂）试验记录

	12
	管道通水试验记录

	13
	管道灌水试验记录

	14
	设备单机试运转记录

	15
	管网风量平衡记录

	16
	通风系统试运行记录

	17
	调试报告

	18
	不合格项处置记录

	19
	分部/分项工程施工报验表

	20
	预检工程检查记录表

	21
	消防排烟工程分项检验批验收记录

	22
	设备单机试运转记录

	23
	调试报告


6.1.5施工前准备阶段的质量控制

  1）加强对职工的质量意识教育，加强职工对规程规范的学习。

  2）施工组织设计、图纸会审和技术交底控制。施工前，项目经理组织有关人员编制施工组织设计，报监理审批，并参加由业主主持召开的图纸会审会议。各专业施工员根据经监理批准的施工组织设计、图纸会审记要以及规程、规范，编写各专业技术交底，报技术负责人批准后方可下达班组，班组必须严格按照施工图纸及技术交底进行施工。

  3）材料设备的质量检验。项目部根据施工总进度排出材料设备计划，会同业主、监理对设备材料厂家进行选择考察，由材料设备部门负责采购。材料设备进场时，项目部材料员组织有关人员按照物资验收检查办法对物资的名称、规格、数量及质量进行检查，并核查材料设备的合格证、质保书等有关资料，进口设备材料还应有商检报告。质检员负责监督主要物资的检验和复试工作及不合格物资的确认。物资经项目部检验后，填写报验单，报监理检验，监理检验认可后方可接受。

6.1.6施工过程中的质量控制

   要求施工班组严格按照图纸、技术交底规定进行施工，不得随意变更作业方法；对收到的变更通知单，施工员要对班组就变更部分进行变更交底；施工员、质检员严格按规定的检验项目对施工过程进行控制、检查，并加强施工过程中的跟踪检查及巡检；实行“自检”“专检”“交接检”制度，上道工序未经检验不得转入下道工序施工。

6.1.7施工过程所形成产品的质量控制

   1）分部工程完成后，项目部先对其进行自检，确认合格后，报总包检验，再向业主、监理提交“中间交工证明书”，请业主、监理检查确认。

   2）工程完工时，由施工员对各自专业实施的最终试验项目编制试验方案，该方案应交技术负责人批准后实施。最终试验结束后，通知项目部会同公司质管处实施最终检验，并经工程部检查认可，方可向总包、业主、监理提出竣工验收申请，由业主组织竣工验收，并向业主提交竣工资料。资料必须真实、准确、完整，各类资料填写必须及时，资料实行专人负责，专人保管.

6.1.8成品保护措施

   1）消防电气系统的成品保护

   1 墙体内配管时，剔槽不得过大、过深或过宽。预制梁柱和预应力楼板均不得随意剔槽打洞。混凝土楼板、墙均不得擅自断筋。

   2明配管路安装时，应保持顶棚、墙面及地面的清洁完整。搬运材料和使用高凳机具时，不得碰坏门窗、墙面等。

   3吊顶内接线配管时，不要踩坏龙骨。严禁踩电线管行走，刷防锈漆不应污染墙面、吊顶或护墙板等。

   4管内穿线：线槽内配线时要把导线的余量放在盒子或箱子里面，封上盖，同时线槽及时上盖，以免导线损坏或丢失。

   5消防自动报警系统的设备存储时，要作防尘、防潮、防碰、防砸、防压等措施，妥善保管，同时办理进厂检验和领用手续。

   6自动报警设备安装时，土建工程应达到地面、墙面、门窗、喷浆完毕，在有专人看管和条件下进行安装。

   7消防控制室和装有控制器的房间工作完毕后应及时上锁，关好门窗，设备应罩上防尘防潮署。

   8报警探测器应先装上底座，并戴上防尘罩调试时再装探头。

   9 端子箱和模块箱在工作完毕后要箱门上锁，把箱体罩上以保护箱体不被污染。

   10 易丢失损坏的设备如手动报警按钮、喇叭、电话及电话插孔等应最后安装，要有保护措施。

   11安装自动报警系统和设备时，土建工程和装饰工作已经基本结束，应采取安装措施以确保墙面、地面、吊顶不受损坏和污染。

   12 在施工剔槽、剔洞时，不要折断土建结构中的钢筋，如必须折烟时，应经土建和设计同意后才能折断，尤其是结构中的主钢筋必须严格遵守此条的规定，否则会造成不可弥补的质量事故。

   13其他专业在施工中，注意不得碰坏电气配管。严禁私自改动电线管及电气设备。

  2）消火栓管道系统成品保护

   消火栓箱配件安装前，施工现场应达到保护条件。系统通水后，应采取保护措施，防止碰动跑水，损坏装修成品。

  3）自动喷水系统成品保护

   1消防系统施工完毕后，各部位的设备组件要有保护措施，防止碰动跑水，损坏装修成品。

   2报警阀配件及各部位的仪表等应加强管理，防止丢失和损坏。

   3 消防管道安装与土建及其它管道有矛盾时，不得私自拆改，要经过洽商妥善解决。

   4 喷洒头安装时不得损坏和污染吊顶装修面。

  4）调试成品保护

   1施工时要严格遵循先上后下、先里后外的施工原则，以确保施工完的保温层不被损坏。

   2操作人员在施工中不得脚踏挤压或将工具放在已施工好的风管上。

   3折移脚手架时不得碰坏风管，由于脚手架或其它因素影响当时不能施工的地方应及时补好，不得遗漏。

   4自动调节系统的自控仪表元件，控制盘箱等应作特殊保护措施，以防电气自控元件丢失及损坏。

   5排烟系统全部测定调整完毕后，及时办理交接手续，由使用单位运行启用，负责排烟系统的成品保护。

确定编制依据





编制计划





审核





批准





业主、监理、总包审批








实施





检查





完成





计划调整





必须经业主、监理、总包审批时





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





安装工程项目经理





主任工程师





生产副经理





质量





技术





工程





材料





安全





经营





弱电系统作业队





防排烟统作业队





预留孔洞





放线测量








施工准备工作





支管安装





干管安装


干部干管安装





支架制作安装





管网冲洗、水压试验








消火栓箱安装





管道系统试运行与调整





系统交验





管网调压





配合机泵设备测试与调整





预留孔洞





放线测量








施工准备工作





支管安装





干管安装


干部干管安装





支架制作安装





管道试压








配合机泵设备测试与调整





管道系统试运行与调整





管道冲洗





喷头安装





系统交验





卡箍接头





法兰式螺母





圆头椭圆颈螺栓





钢管





卡箍





密封胶圈





 2.16





+1.60





- 0.79





 4.5





 8.74 ±0.76





 15.88 ±0.76





 165





DN150





卡箍连接沟槽





密封胶圈位





钢管下料





清理毛刺





上滚槽机





调整限位





钢管滚槽





尺寸检查





安装连接





NO





OK





设备试验及试运转　





设备安装





设备基础验收





设备开箱验收





启动水泵





声光报警、录像





启动电动碟阀


（消防炮喷水）








系统探测到无火后


消防炮停止喷水





联动控制器


工作





切换监控摄像机


图像显示





光截面探测器报警





双波段探测器报警





N





开始





系统探测





N





驱动消防炮转动到火源位置


























防火卷帘安装





系统调试量








施工前检查





支吊架的安装





钢管及桥架的敷设





施工准备工作





校线及接线





设备安装


干部干管安装





穿线





系统调试












_1234567890.dwg

