目 录

一工程概况

二编制依据

三、施工范围

施工准备

四、工程管理

五、安装工程施工工艺

六、质量控制措施
七．进度控制措施
八、施工安全文明管理及环境保护措施
一、工程概况

工程名称：辛北尔康普（青岛）机器设备有限公司厂区二期工程
建设地点：青岛市黄岛区中德生态园岷山路

结构形式：轻钢屋面钢结构
楼层结构：丁类二级厂房。建筑高度22.9米。
建筑面积：总建筑面积约为3830.29m2。

设计单位：青岛北洋建筑设计有限公司
工期要求：计划2017年6月20日开工，2017年9月15日完工，具体工期根据甲方要求随时调整。                                            

二、编制依据

1、辛北尔康普（青岛）机器设备有限公司厂区二期消防工程施工图纸内容
2、现行的国标、消防系统施工验收规范及地方标准
《火灾自报警系统设计规范》






 GB50116-2013

《自动喷水灭火系统设计规范》


GB50084-2001（2005年版）

《建筑灭火器配置设计规范》
          GB54140-2005

《智能建筑设计标准》






GB/T50314-2006

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》    GB50275-1998

《建筑电气工程施工质量验收规范》                GB50303-2002

《智能建筑工程质量验收规范》                  GB50339-2003

《建筑消防设施工程质量技术检验规程》          DB50-24-1999

《自动喷水系统施工及验收规范》                GB50261-2005

《火灾自动报警系统施工验收规范》              GB50166-2007

《建设与建筑群综合布线系统工程验收规范》    GB/T50312-2007

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》    GB50242-2002

《工业金属管道工程施工及验收规范》            GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》  GB50235-2011

《通风与空调工程施工及验收规范》              GB50243-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》              GB50300-2013

《建筑机械使用安全技术规程》                    JGJ33-2012

《施工现场临时用电安全技术规范》                JGJ46-2005

《建筑施工安全检查标准》                        JGJ59-2011

《建设工程文件归档整理规范》                GB/T50328-2001

三、施工范围：   

辛北尔康普（青岛）机器设备有限公司厂区二期消防工程安装，包括火灾自动报警系统及联动控制； 消防广播通讯系统； 消火栓灭火系统；防排烟系统。
四、施工准备

1、施工用临时设施准备

1.1 现场平面布置

本工程施工现场应确保施工道路畅通，在厂房内选择加工区；施工现场平面布置严格按照总施工方的要求进行；办公、技术交流场所服从统一安排。

1.2 现场施工临时用水、用电措施
施工期间的消防、生活、管道压力试验所需的用水，主要是消防管道试验用水，可用市政供水管，试压时用水量相对较大，但为短暂性，不必专门设置，可在一期管道上直接取水，排水点在试验批的未端采用橡胶软管接出到该厂房的统一排水管内排水。

施工现场摆放手提式干粉灭火器，并有专人负责管理，除发生火警外，平时禁止使用，以免造成火警时失效。

工作、生活照明所需的用电均接自工地的建筑临时电源，安装电表进行计量。施工用电线路采用统一规格的三相五线绝缘电线磁瓶固定，平面采用分项沿建筑物架空敷设，其高度不低于2.8m，竖向由电缆井内敷设每一层用磁瓶固定，接头处应绝缘良好并应采取防水措施，严禁将电线平行敷设于管道上方或下方。

每层设一个照明、动力合一的装有漏电保护开关的临时配电箱，临时配电箱贴墙距地1.5m处安装，便于操作和维修，临时配电箱内的导线应绝缘良好排列整齐，固定牢固对经常移动的电动工具，照明、动力合一的配电箱，应分别设备刀闸或开关、插座，对用设备应采用一闸一开关，箱内的各种电气设备动作灵活，接触可靠，良好，对于移动的电动工具采用橡胶软线，当采用插座连接时，其插头，插座应无损伤，无架设，且绝缘良好。

架空线路终端，总配电盘及楼层配电箱的保护零线（PE线）应作重复接地，接地电阻值不庆大于10Ω，接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开，保护零线上严禁装设开关或熔断器。

接引至移动电动工具或手持或电动工具的保护零线必须采用钢芯软线，其截面不小于相线的1/3，且不能小于1.5mm2，用电设备的保护地线或保护零线应并联接地，严禁串联接地或接零线连接方式，采用焊接、压接、用栓连接或其它可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂。确保其全长为完好的电气通路。

2、施工劳动力的准备

为适应工程的特点，按施工进度配置劳动力、施工机械和专用工具，劳动力的安排结合施工阶段的安装项目工作量，做到调配合理，统筹兼顾，落实责任，提高生产效率，确保工期，全力以赴抢工程进度，保证施工进度计划的顺利实施。总体安排见下表：

	工种
	按工种施工阶段投入劳动力情况

	
	预埋阶段
	安装阶段
	调试阶段
	实际施工出勤人数：以各部施工面大小具体而定

	管工
	总

包

施

工
	3—5人
	2人
	

	电工
	
	3—5人
	4人
	

	焊工
	
	2人
	1人
	

	钳工
	
	4人
	1人
	

	普工
	
	待定
	待定
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	约合计
	
	8——13人
	7人以上
	


2.1 给排水专业劳动力的准备
★ 施工期（管网安装阶段）：需1-3个施工班组，每组约3人左右，分别负责各区的消火栓立管安装和水平管道安装。

★ 施工高峰期（全面铺开、设备安装阶段）：需3个施工班组，每组约3人左右，负责消火栓灭火系统的安装.
★ 施工后期（施工调试阶段）：需2个施工班组，每组约2人左右，负责消火栓系统的调试。

★ 维修保养阶段：需1个班组，消火栓系统的维修保养。

2.2 电气专业劳动力的准备
★ 施工期（布管穿线安装阶段）：需2个施工班组，每组约3人左右，分别负责各层分区的报警管线安装及测试。

★ 施工高峰期（全面铺开、设备安装阶段）：需3个以上施工班组，每组约3人左右，分别负责的设备安装、编码调试。

★ 施工后期（施工调试阶段）：需2个施工班组，每组约2人，负责消防自动报警系统的联动调试及应急照明的测试。

★ 维修保养阶段：需1个班组，每组2人，分别消防报警系统和应急照明系统的维修保养。

2.3 暖通专业劳动力的准备
★ 施工前期（施工准备阶段）：施工班组长对各施工人员的技术交底（尤其是风管与其它各工种的标高），同时对前期预留尺寸等工作进行交接。

★ 施工中期（管道施工安装阶段）：需2个施工班组，每组约5人，分别负责设备吊装和安装。

★ 施工高峰期（全面铺开、设备安装阶段）：需3个以上个施工班组、每组约5人，负责各层风机、风阀和风口的安装。

★ 维修保养阶段：需1个班组，每组2人，分别负责通风、防排烟系统的维修保养。

3、主要施工机具及测量仪器准备配置计划表

主要施工机具配置表

	机具名称
	规格型号
	单位
	数量
	功率
	备注

	电焊机
	QX9-315
	台
	1
	5.6kw
	

	轻便交流电焊机
	BX6-250
	台
	1
	5.6kw
	

	砂轮机
	MD3215E
	台
	2
	180w
	

	切割机
	φ400
	台
	2
	3KW
	

	套丝机
	TQ100-CG
	台
	1
	1kw
	

	台钻
	φ16
	台
	1
	2.2KW
	

	电锤
	20mm
	把
	1
	600w
	

	对讲机
	TC-368
	对
	4
	
	

	滚槽机
	3PH/380V
	台
	2
	1kw
	

	开孔机
	3PH/380V
	台
	1
	1000w
	

	万用表
	MF5DC:25级
	只
	4
	/
	


主要测量仪器配置表

	机具名称
	规格型号
	单位
	数量
	功能

	电动试压泵
	DY-420/3
	台
	1
	用于消防给水管道试压

	单点感烟探测试验器
	JTY-SY-A
	只
	1
	用于测试探测器

	带压力表消防水枪
	XF-65
	只
	1
	用于测试消防给水系统整体试压

	倾斜式微压计
	0-2KPa
	只
	1
	用于风压测试

	风速计
	AM-4201
	只
	1
	用于风速测试

	液体流量计
	LL-25
	只
	1
	用于测试管道流速

	绝缘电阻测试仪
	ZC25-4型，500V
	只
	2
	用于报警及应急照明系统线路测试

	游标卡尺
	0-150mm
	个
	3
	用于检查管道厚度是否达标


4、施工技术准备

4.1 整理有关资料向建设单位、监理申报，提出申请开工报告。

4.2 施工人员首先应认真审查施工图纸及有关资料，及时准备地做出施工方案和制定施工工艺措施，在施工前编制详细的该工程的施工方案。

4.3 施工员、施工班组应做好施工记录，保管好图纸和文件资料。在施工过程中对施工班组要进行详尽的技术交底，并严格做到工程资料与工程进度同步，以确保工程质量达到优良。

4.4 对设备的安装与调试，应用图片、电视录像等方式结合有关资料对施工人员进行技术培训。

五、工程管理
1、项目管理机构

1.1 管理组织框图

由于本工程质量要求高、配合面广，为加强全面管理，我司将成立消防安装工程项目经理部，在施工中依据全额承包方式进行项目管理。项目经理部负责项目部对内、以外的一切事务，包括工程施工质量、安全、进度、效益、配合及文明施工，员工培训等。项目部设项目经理、技术负责人，下设各专业施工员，质检员、安全员、材料员、库管员、算员、档案员各一人。项目部管理人员不能直接与总包方及监理工程师等联系，必须通过总包方同意后方可与之联系。


[image: image5.png] ted
RELAE

A+ ]+ —




1.2项目管理机构人员配备情况表

	序号
	职务

	1
	项目经理

	2
	技术负责人

	3
	施工员

	4
	预算员

	5
	安全员

	6
	质检员

	7
	资料员

	8
	库管员


1.3 主要管理人员岗位职责

1.3.1项目经理职责

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，代表公司实施工程项目管理，执行公司的各项管理制度，维护公司整体利益和经济效益。

（2）组织编制工程项目的施工方案，制定安全生产和保证质量措施，并组织实施。

（3）对工程项目施工进行有效的控制，执行有关技术规范和标准，确保工程质量和工期，实现安全文明生产，努力提高经济效益。

（4）科学组织和管理进入项目工地的人、财、物、资源，做好人力、物力和机械等资源的优化配置，沟通、协调和处理好与建设单位、监理工程师之间的关系，及时解决施工中出现的问题。

（5）负责技术交底，审定技术措施计划并组织实施，领导技术学习，交流技术经验，组织专家进行技术攻关。

（6）做好工程验收、竣工结算、资料整理和归档工作。

1.3.2工程技术负责人职责

（1）对工程项目生产技术全面负责，认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和安全、技术标准规范，结合工程项目实际、制定具体实施措施，并检查落实执行情况。

（2）将施工生产技术工作和安全技术工作同时研究、规划布置、检查、总结、评比，及时研究处理重大安全技术难题。

（3）配合项目经理组织编制施工组织设计、施工方案时、要把好安全技术措施关。

（4）组织制定安全技术操作规程和特殊施工工艺的技术措施并督促现场实施。

（5）参加工伤事故调查，从技术上分析事故原因，提出技术鉴定意见和改进措施。

（6）深入施工现场，检查施工安全技术措施的实施情况，及时解决施工中的各种安全和技术问题。

1.3.3施工员职责

（1）对安装质量直接负责，对违章操作人员，纠正不听者，有权停止其工作

（2）负责现场日常管理，支持安全员和质检员的工作。

（3）参加图纸会审和技术交底工作，并填写开工报告。

（4）施工过程中，严格贯彻施工组织设计、施工技术方案和调试方案。

（5）参加工程质量事故的调查分析、整改工作。

（6）做好技术资料的收集处理工作。

（7）收集整理完整的竣工资料。

1.3.4安全员职责

（1）施工过程中出现的安全问题，不及时提出意见和向上级汇报，如发生事故，应承担一定责任。

（2）严格执行安全操作规范，对不遵守规范，纠正不听者，有权处理。

（3）当进度与安全发生矛盾时，以书面形式及时通知项目经理，有权要求以安全为重，停止施工。

（4）组织现场人员的安全教育。

（5）检查工程的安全措施，并作好记录。

（6）对现场的成品和半成品的保护负有直接责任。

（7）参加施工过程中出现的人员伤亡事故的调查处理。

（8）加强民工宿舍卫生管理和饮食卫生管理。

1.3.5质检员职责

（1）施工过程中主动配合监理部门和甲方，对工程进行全过程的质量控制。（2）作好设备和原材料的进场检查和记录。

（3）监督检查现场执行工艺规程和质量管理办法，严格执行持证上岗制，实施“质量一票否决制”。

（4）施工中特别做好“三检”，并配合安装进度作好检查记录，特别是隐蔽工程记录。

（5）对违章操作，经纠正不改者，有权停止其工作。

（6）参加工程质检评定工作，作好记录。

7）参加质量失控事故的调查处理。

（8）有向上级质检部门和项目经理汇报工程质量的责任。

2、施工管理

2.1 项目部现场管理

（1）本着合理、实用、安全满足施工、办公和生活需要的原则，租用办公场，置办各项办公设施，购置生活必需品。

（2）办公场所用水、用电，完全遵守物业管理单位的要求。

（3）办公场所配电线路和配电设备的安装与使用，必须符合安装规范和安全操作规程，遵守重庆市安全用电制度，有总开关和过流接地保护。

（4）定期对办公场所进行垃圾清理，物品整理，保持办公场所的整洁。

（5）严格国家有关安全生产和劳动保护的法规，搞好安全宣传。各种安全措施和劳动保护用品，要定期进行维护、检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

（6）保好办公场所的安全保卫工作，采取必要的防盗措施，与现场管理无关人员不得擅自进入办公场所。

（7）设置各类必要的职工生活设施并符合卫生、通风、照明要求，职工的膳食、饮水符合卫生要求。

（8）指定专人负责文件的领取、提交和保管等工作，在办公现场应有一份完整的文件，随时供有关人员检查使用。

2.2 施工基地管理

（1）施工现场工地的材料、构件、机具、设备及废弃物等，按平面布置定点仓库分区分类堆放，成线成块成堆，标签醒目、规范、完整，堆放整齐。

（2）对生活区职工宿舍内的人员，加强管理，宿舍内的人员名单上墙，建立健全宿舍安全文明卫生管理制度和措施，生活区、室内保持清洁、无异味，床面平整干净，用品（五线一方）。

（3）施工现场人员一律佩载标明其姓名、职务（工种）的胸卡，有关管理人员和特种操作人员按规定持证上岗。

（4）按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工建立并执行防火管理制度设置符合要求的消防设施使用易燃、易爆器材时，要采取特殊的消防安全防护措施。

（5）指定专人负责文件的领取、提交和保管等工作，在施工现场应有一份完整的文件，随时供有关人员检查使用。

（6）工程完工后，要按照监理的要求，拆除各种设施，并将现场彻底清理干净。

2.3 施工安全管理

详见本设计书第十条

2.4 施工材料的管理

（1）设备材料的采购

◆ 确定设备、材料的供货商：从方案中选择备选供货厂家（从我公司合格供方名单中选择）上报总包方。

◆ 确定设备、材料的合同技术规格书：与选择的厂商确认设备的功能和技术参数与材料的技术指标。

◆ 确定供货速度：应满足总工期及半键接点工期的要求。

◆ 确定设备材料供应的其他商业条款，签订商业合同。

（2）设备材料的试验与检验

◆ 在本项目施工中，将配备材料检验人员和检验试验设备。为确保工程质量，对材料、设备实行双检制。

◆ 由材料部主持对材料设备进行检验，并将检验结果报送监理工程师审批，对不合格产品及时反馈厂家。

◆ 业主有权对供方提供的物资进行验证，项目部有义务为总包方及业主提供供方的有关资料，协助业主代表进行验证工作。业主对供方的验证表示满意时，项目部也不能放松对供方的监控和验证。

（3）到货验收

◆ 设备材料根据设备供货合同，在指定的地点进行开箱检验。

◆ 检查的内容主要包括：满足合同对货物的要求；外观良好，运输途中未严重受损；编号数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

病报告工地监理，检查合格同意后方可入库。

（4）工地料库检验

◆ 在安装前，由施工作业队安装工程师组织结其进行二次检验，内容包括：设备的包装是否完好；设备机架、机框是否有变形，油漆有列脱落；设备配置数量是否符合合同要求；备品备件是否齐全；提供的资料是否按合同的要求；产品的随机附件如说明书、合格证、设备清单等是否齐全。

◆ 随机文件必须包括产品清单，产品出才合格证，主要部件及整机的检测报告，原产地证明文件。

◆ 详细填与检查报告，严禁不合格产品进入施工现场。

◆ 监理工程师可以根据工作需要和工程施工具体情况，对某项设备材料进行抽样度验，项目部有义务向监理工程现提供试验材料和各种试件，并为监理工程师进行监督检查提供必要的条件和一切便利。

◆ 运输与保管：由项目部自行运输至现场并负责保管。

（5）设备的现场保管和维护

◆ 施工范围内的所有设备、设施的维护保管将遵循这些设备的国家、部颁有关规定及设备说明书要求，引进设备还将遵守系统与外方签订的有关合同的规定。

◆ 将在每日施工完成之后，做施工环境的清洁要作，将施工垃圾和生活垃圾送到指定的堆放场所。严格做到“工完、料净、场地清”。

◆ 在清点完到货设备后，将建立设备及备品备件清单，工程完成之后，与业主办理设备及备品备件移交手续。

◆ 在进行任何与其他承包商设备、管线有直接关系的安装、调试活动前的三天，将书面通知相关各方，以便其作好正确的维护和保管工作。

◆ 在安装完成，竣工验收之后，，为配合试运营将留主要施工人员和技术人员配合业主维修、保养及试运营，时间算入质保期内。

（6）材料的现场保管和维护

◆ 材料、机具存放用房，将服从业主的安排，并负责保管。

◆ 负责材料存放的防火、防盗、防潮等。

◆ 防止由于存放和维护措施不当而造成材料的变形、变质。

◆ 安装完毕的管线（包括其他系统在内）、预埋的管线系统，将予以维护，因原因而造成其他系统的管线毁坏，将由我方负责复原，若因此而造成工期延误由我方赶工补偿。

2.5 施工技术管理

（1）施工技术管理的主要工作内容

◆ 技术工作的主要内容

① 作好工作前的各项技术准备工作，为工程早日开工创造有利条件。

a、收到业主提供的设计图纸后，立即进行阅读核对工作。

b、积极开展现场调查，检查施工玑场与设计图纸是否一致，加紧了解前期工程施工进计，研讨制定提前进场施工可行性方案。

c、参加设计技术交底会，书面提出图纸审核和现场调查中发现的问题和疑问，请业主和设计单位予以澄清和解决。

d、编制实施性施工组织设计，呈报监理工程师和业主审批。

e、确定各道工序的施工方案，编制施工指导书，向施工班组进行全面的施工技术交底。

f、做好工程数量和物资用量的统计工作，为计划、物资等相关部门提供参考依据。

② 做好施工过程中的技术指导和质量控制工作，保证工程的顺利施工。

a、做好施工定测，是技术管理的重要的一环，是获得设计图与施工的差异及预装配的数据来源，为下一步的施工安装奠定良好的基础 。

b、各道工序施工前，专业主管工程师先编制作业指导书和安装数据表，向所有施工人员进行施工技术交底。技术部门向各施工班组下达施工任务单和领料单，施工班组持领料单到预配班领取配成套的材料。

c、严格按设计图纸和设计文件指导施工，设计图纸与施工现场不符时，及时报请监理工程师联系设计单位澄清解决，作出设计变更。在收到正式变更文件后方能在施中做相应变更。

d、每道工序完成后，经监理工程师、质量工程师、技术人员共同检查确认合格后方可进入下道工序施工。隐蔽工程经监理工程师、质量工程师、技术人员共同检查确认合格后方可进行隐蔽。

③ 广泛推广新技术、新工艺、研究新方法，采用新手段，提高劳动生产率，确保总工期目标的实现。

④ 收集施工信息，并与计划目标进行对比，提出调整意见，拟定改进措施。使施工项目按照预定计划目标正常进行。

⑤ 做好施活动的分析，对工程质量及施工进度，物资供应与损耗，机械配备和使用，施工对象手段、施工工艺与安全，施工技术与应用，管理与措施等进行综合分析。总结、积累经验，提高技术管理水平。

（2）开工前的技术准备
◆ 接到业主提供的设计图纸后，即进行阅读核对工作。

◆ 积极开展现场调查，检查施工现场与设计图纸是否相一致，加紧了解前期施工进度，研讨制定提前进场施工可行性方案。

◆ 参加设计技术交底会，书面提出图纸审核和现场调查中发现的问题和疑问，请业主和设计单位予以澄清和解决。

◆ 编制施工组织设计，先报监理审核，符合要求后呈报业主审批。

◆ 确定各道工序的施工方案，编制施工作业指导书，向施工人员进行全面的施工技术交底。

◆ 实施重点工序的培训计划，使施工人员都能掌握施工安装工艺和操作流程，熟练使用专用工机具，培养群体作业的顺利施工。

（3）施工中的技术指导和质量控制

◆ 做好施工定测，为下一步施工安装奠定良好的基础。

◆ 各道工序施工前，专业主管工程师先编制作业指导书和安装数据表，向所有施工人员进行施工技术交底。技术部门向各施工队组下达施工任务单和领料单，施工队组持领料单领取材料。

◆ 严格按设计图纸和设计文件指导施工，设计图纸与施工现场不符时，及时报请监理联系设计单位澄清解决，必要时作出设计变更。在收到正式变更文件后方能在施工中做相应变更。

◆ 每道工序经施工人员、质检工程师完成自检，报监理检查确认合格后方可进入下道工序施工。隐蔽工程经自检合格后，由监理，质量工程师共同检查确认合格后方可进行隐蔽。

（4）其它

◆ 广泛推广新技术、新工艺、研究新方法，采用新手段，提高劳动生产率，确保总工期目标的实现。

◆ 收集施工信息，并与半划目标进行对比，提出调整意见，拟定改进措施。使施工项目按照预定计划目标正常进行。

◆ 做好施工活动的分析，对工程质量及施工进度，物资供应与损耗，机械配备和使用，施工对象与手段，施工工艺与安全，施工技术与应用，管理与措施等进行综合分析。总结、积累经验，提高技术管理水平。

2.6 信息管理

2.6.1 工程文件、资料的来源及主要种类

（1）业主发布的招标文件

（2）施工单位编报的投标文件

（3）与业主签订的工程承包合同

（4）业主提供的施工设计图纸、设计文件

（5）施工单位编报的开工报告及批复文件

（6）设计发出的变更通知单

（7）各级施工会议纪要

（8）业主颁发的各类管理文件，施工计划等

（9）驻地监理工程师发出的书面指令、签证等

（10）国家、部、局级颁发的施工标准，施工工法，施工工艺，验收规范等

（11）施工单位编报的施工组织设计及批复文件

（12）施工单位编制的各种施工记录，安全检查记录，工程日志等

（13）材料、设备随机文件

（14）施工单位的质量体系程序文件

2.6.2 工程文件、资料的收发与保管

1）项目部收到各类文件、图纸后，要立即进行分类、编号、登记，并按其内容分发各相应部门，各部门也要与项目部办理领取手续，并在各自部门进行登记、保管。

2）由各部门编制上报文件，均要经过项目部领导的批准，并在项目部登记后，报送监理工程师或业主。

3）凡业主或监理工程师提供的文件及资料，除严格用于施工或加工制造外，未经监理工程师许可，不得转给和用于其地方。

4）项目部设专人负责工程资料、文件的管理，在施工中随时做到对原始资料的积累、保管和整理，将真实、准确的各项测试记录，隐蔽工程记录、各项检验记录按合同要求交给业主。

5）项目部收到各类文件、图纸后，由文件管理员编写填写《收文登记表》，立即进行分类、编号、登记，交项目负责人阅示，并按照内容分发各相关部门，各业务部门也要与项目部办理领取手续，并在各自部门进行文件登记、各管。对于上级来文，传阅完成后，由文件管理员按照城建档案管理要求进行统一管理。

6）各部门编制上报的文件，由项目部相关部门会审后，均要经过项目部领导的批准，并在项目部登记后，报送监理工程师或业主。

7）项目中产生的文件经拟稿、审核，批准后，一般质量管理文件的底稿或软盘由文件管理员管理，其他文件底稿由发放部门负责管理或归档，所有存入软盘的文件均要备份。

8）根据相关国家标准、行业标准、青岛市标准发布的信息以及业主的有关规定对工程项目的文件进行评审，确保文件的充分性、适宜性有效性。文件在实施过程中，由该文件的编写部门（人员）随时文件的有效性和适宜性进行关注，必要时进行评审。

9）评审结束后，如文件需要修改，由原文件编写部门填写《文件更改审批通知单》，说明修改理由，其中对重要技术参数的修改，必须有充分论证。《文件更改审批通知单》经相关部门会签后报文件原审批人审批，对于审批后的《文件更改审批通知单》，由文件原编写部门，复制若干份，交原发放部门的文件管理员按该文件原发放范围发放。领用单位、人员接到《文件更改审批通知单》后，按要求及时更改文化。

六、安装工程施工工艺

1、火灾自动报警及联动控制系统

工艺流程：放线、布管→管内穿线→校线、测绝缘电阻→设备安装→逐点调试→联动试验→竣工验收

1.1 施工准备

（1）施工前认真读图，熟悉平面图、系统图、安装尺寸图、接线图，选择设备厂家和安装技术准备。

（2）施工应按设计施工图施工，如需修改应征得监理、设计单位和消防建审部门同意，并有修改手续。

（3）现场检验施工使用的材料、管、线均应符合施工设计要求和国家现行有关标准的规定。检验报警系统采用的设备应具有国家消防检测中心检测合格的检测报告和出厂合格证书。

（4）火灾报警系统的探测器、手动报警按钮、控制器等设备进场小心保管在通风的库房内，保证不受潮、不腐蚀、不碰损。

1.2 放线、布管

（1）报警系统线管采用双面镀锌扣压式电气专用钢管明敷。

（2）严格按施工设计图要求进行放线、打支架、敷管。

（3）管材的规格、型号应严格按照施工图要求，不应有变形有裂缝，其内部应清洁、无毛刺，管口应光滑、无锐边。

（4）连接方式：采用套接扣压式连接或螺纹连接，对螺纹连接的管端螺纹长度不应小于管接头的1/2，并且在接线盒处管子两端需做跨接线，以确保整个系统的电气连接性。而对采用套接扣压式连接时应采用专用工具进行，不应敲打形成压点，当管径≤φ25时，每端扣压点不应少于2次；当管径≥φ32时，每端扣压点不应少于3处；且扣压点宜均匀，确保整个系统的电气连接的可靠性。

（5）弯管采用手扳煨弯器弯管，弯管的弯曲半径不小于管径的6倍：当两个线盒之间只有一个弯曲时其弯曲半径不小于管径的4倍，当管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒 。

◆ 管子长度每超过30m，无弯曲时；

◆ 管子长度每超过20m，有一个弯曲时；

◆ 管子长度每超过10m，有二个弯曲时；

◆ 管子长度每超过8m，有三个弯曲时。

（6）管子入盒，拧紧锁母和护套，保证管子和接线盒连接牢固。

（7）安装支撑吊杆采用直径φ6mm圆钢，吊上间隔除1—1.5m设置外，在线槽接头处，距接线盒0.2m处和线管转弯处和边缘均应设置。支架采用解钢支架，25mm×25mm×3mm

[image: image1.emf]总工办

项目经理部

技术负责人

施

工

员

质

检

员

安

全

员

资

料

员

库

管

员

材

料

员

（8）安装支架时，宜采用膨胀螺栓固定，支架的设置间距应均匀、横平竖直、排列应整齐美观，其形式采用

详见（图二、三），支吊架之间的

水平距离应控制在1m—1.5m之间，

垂直距离应控制在1.5m—2m之间。

在同一直线段上的支架间距应均匀，

并且支吊架的防腐处理应均匀完整颜色一致。

（9）在穿线钢管敷设完，确认无误后还需在钢管表面上刷二遍防火涂料保护。钢管全长均应有良好的接地。

（10）管线经过建筑物的变形缝处，在缝的两端增加橡胶接头或金属软管装置。

1.3 桥架安装

本项工序施工前土建楼面、墙体抹灰工作已经结束后方可进行。

（1）施工前应熟悉图纸，熟悉现场环境，注意与各专业的协调好，其安装顺序是：支架安装→桥架安装→电表葙支架安装→桥架固定。依据现场环境确定桥架的走向、支架和吊架的规格。

（2）安装前应检查桥架内、外应平整、光洁、无毛刺，尺寸准确。

（3）支架安装前应弹水平线，安装时弹竖直线，安装后的支架/吊架应横平竖直，其支架的安装间距：水平安装为1.5-3m，在拐弯处或其它需要的位置应减小间距，垂直距离为每层一个支架，支架固定牢固、平整、间隔均匀，并在桥架的首、末端，分支及拐变处增设支架。

（4）桥架采用连接板螺栓固定，用来固定的半圆头螺栓、螺母在桥架外侧固定牢固，当桥架与配电葙、配电柜连接时，进线口和出线口的位置应正确并应作密封处理，桥架的末端作封口处理。

（5）桥架的转变半径，不应小于电缆最小允许弯曲半径的最大值，当进行转弯、交叉、丁字连接时，采用二通、三通、四通进行变通连接，如不用配件作变通连接，则桥架转弯处制作45度角过度。

（6）桥架的出口应整齐、光滑，当直接由桥架内引出电线时，应用机械加工方法开孔，并采用合适的护圈保护导线。

（7）桥架的安装要横平竖直，垂直的误差不大于5mm，全长水平误差不大于20mm，其上部与天花板之间应留有便于操作的空间，桥架与桥架之间连接处要对合严密。桥架的全长均应有良好的接地。

（8）桥架水平安装的支架间距离为1.5–3m；垂直安装的支架间距不大于2m。

（9）敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求，设置防火隔堵。

（10）当桥架敷设在易热力管道的下方时，与管道的最小净距，应符合下表的规定：

与管道的最小净距（m）

	管道类别
	平行净距
	交叉净距

	一般工艺管道
	0.4
	0.3

	易燃易爆气体管道
	0.5
	0.5

	热力管道
	有保温层
	0.5
	0.3

	
	无保温层
	1.0
	0.5


1.4管内穿线

（1）按设计图纸选择，所需相应规格的电线、型号及颜色，并熟悉线管敷设走向。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不得穿于同根管内或线槽孔内。

（2）管内穿线工作，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。

（3）管内穿入绝缘导线前，将管中积水、杂物清除干净，导线敷设后应用500V的兆欧表测量线路每一回路绝缘电阻，其对地的绝缘电阻应不小于20MΩ。

（4）绝缘导线在管内、箱内不得有接头和扭结，其接头设在开关、插座、灯位线盒内，应在接线盒内双向绞接，并进行焊接或用压线套压接，并用同色的绝缘胶布进行包扎。

（5）从接线盒、线槽等处引到探测器座盒、控制设备盒、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于2m。

（6）敷设在多尘或潮湿场管路的管口和管子连接处，均应在接头上涂树脂性密封作密封处理。

（7）探测器的正线为红色，负线为蓝色，同一工程中相同用途的导线颜色应一致，并在与设备连接处应加金属软管保护，接线端子处应有标号。

（8）线槽内布线应排列整齐平整，每1.5m-2m处用塑料扎带绑扎成束，传输绝缘导线严格按设计施工图要求，截面积应不小于1mm2。

1.5设备安装

（1）火灾探测器的安装

a．火灾探测器的安装位置

◆探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m（见图四）；

◆探测器周围0.5m内，不应有遮挡物；

◆探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m（见图五）；探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；

◆在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，应居中布置。感温探测器的安装间距，不应超过10m，感烟探测器的安装间距，不应超过15m，控测器距墙端的距离，不应大于探测器安装间距的一半；

◆当梁高超过600m时，被梁隔断的每个区域顶棚上应至少安装一只探测器；

b．探测器的安装要求：

◆探测器的底座固定牢靠，导线连接采用压接。

◆探测器的“+”线接红色导线，“-”线接蓝色导线。

◆探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。

◆探测器底座的穿线孔采用胶纸粘贴。

◆安装探测器要保证确认灯面向便于人员观察的方向，安装后用塑料套盖上保护。

◆探测器在即将调试时方可安装，安装前应妥善并采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

（2）手动报警按钮的安装

◆手动火灾报警按钮，应安装在明显和便于操作的部位。安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3-1.5m，且应有明显标志。

◆手动火灾报警按钮，应安装牢固，不得倾斜。

◆按钮距防火分区最远距离应不大于30m。

◆按钮的连接导线，应留有不小于15cm的余量，且在其端部应有明显标志。

（3）消防控制设备的安装

◆消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。

◆消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志。

◆控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于1m，采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒（箱）采用锁母固定，并应按配管规定接地。

◆消防控制设备内不同电压等级、不同电流类别的端子，应分开，并作明显标记。

◆消防控制设备应安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

◆消防控制设备均应与消防电源直接连接（火灾应急照明与疏散指示的控制除外）。

（4）模块的安装

◆火灾自动报警及消防联动控制系统中使用的输入、输出、总线隔离等模块，在管道井内安装时，可明设在墙上。安装于吊顶内时应有明显的部位指示和检修孔，且不得安装在管道及其支、吊架上。

◆模块应安装牢固，并应采取防潮、防腐等措施。

（5）火灾应急广播及火灾警报装置的安装

★火灾应急广播扬声器安装应牢固可靠，防止脱落，扬声器表面不应有破损。

★安装在墙上时，宜安装在距棚顶300mm处或距地（楼）面2.3m处。

（6）消防专用电话的安装

▲消防专用电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮在墙面上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3-1.5m。

▲消防专用电话和电话插孔安装处应有明显标志。

（7）系统接地装置的安装

◆本工程采用共用接地，接地电阻不大于1Ω，采用BV-1×2.5铜芯电线，穿PVC管由接地极焊接引至消防控制中心接地板，再由接地线引至各消防设备。

◆工作接地线与专用接地线必须分开，专用接地线采用BV-1×6铜芯线。

8）火灾报警控制柜安装

★火灾报警控制柜，安装在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m，设备面盘后的维修距离不宜小于1m，其底边宜高出地坪0.1-0.2m。

★火灾报警控制器在墙上安装时，其底面距地面高度为1.3-1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m。

★引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

配线整齐、避免交叉、牢固可靠；

电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易褪色；

端子板的每个接线端，接线不得超过两根；

电线芯和导线，应留有不小于20cm的余量；

导线应绑扎成束；

导线穿管后，应将管口封堵。

★控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，主电源应有明显标志。

★控制器的接地要牢固，并有明显标记。

1.6系统调试
（1）调试前的准备

调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。

调试在检查了系统线路，对于错线、开路、虚焊短路、绝缘电阻小于20MΩ等进行处理了后进行。

调试单位在调试前应编制试程序。

（2）调试

对系统中的火灾报警控制器、消防联动控制设备（含气体灭火控制器、防火卷帘控制器等各种消防电气控制箱）、火灾显示盘、火灾应急广播控制装置、消防专用电话控制装置、消防应急灯具控制装置、火灾警报装置、火灾探测器等设备分别进行单机通电检查。

a.火灾报警控制器的调试：

（1）切断火灾报警控制器的所有外部控制连线，先将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接后，接通电源。

（2）对控制器进行下列功能检查并记录：

检查自检功能和操作级别；

使控制器与探测器之间连线的断路和短路，控制器在100s内发出故障信号（短路时发出火灾报警信号除外）；在故障状态下，使任一探测器发出火灾报警信号，控制器应在1min内发出火灾报警信号，并应记录火灾报警时间；再使其它控器发出火灾报警信号，检查控制器的再次报警功能；

检查消音和复位功能；

使控制器与备用电源之间连线的断路和短路，控制器在100s内发出故障信号；

检查隔离（屏蔽）功能；

使总线隔离器保护范围内的任一点短路，检查总线隔离器的隔离保护功能；

使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，检查控制器的最大负载功能：

主备电源的自动转换功能，并在备电工作状态下重复（7）项检查。

检查控制器特有的其它功能。

b．点型火灾探测器的调试

采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，逐个检查每只火灾检测器的报警功能，探测器应能正确响应。

对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法逐个检查它们的报警功能。当有备品时，可抽样检查它们的报警功能。

c．手动火灾报警按钮的调试

对可恢复的手动火灾报警按钮，施加适当的推力使每只报警按钮都动作。

对不可恢复的手动火灾报警按钮采用模拟动作的方法使每只报警按钮其发出火灾报警信号，当有备用启动零件时，可抽样进行动作试验。

d．消防联动控制设备和消防电气控制设备的调试

将消防联动控制设备与火灾报警控制器、一个回路的输入/输出模块及该回路模块控制的消防电气控制设备相连接，切断所有受控现场设备的控制连线，接通电源。

按相应的产品标准检查消防电气控制箱的各项控制、接收反馈信号（可模拟现场设备启动信号）和显示功能。

使消防联动控制设备的工作状态分别处于自动和手动状态，检查其状态显示，并按GB16806《消防联动控制设备通用技术条件》进行下列功能检查并记录：

自检功能和操作级别；

◆消防联动控制设备与各模块之间的连线断路和短路时，消防联动控制设备能在100s秒内发出故障信号；

◆消防联动控制设备与备用电源之间的连线断路和短路时，消防联动控制设备应能在100s内发出故障信号；

◆检查消音、复位功能；

◆检查隔离（屏蔽）功能；

◆使总线隔离器保护范围内的任一点短路，检查总线隔离器的隔离保护功能；

◆使至少5个输入/输出划块同时处于动作状态，检查消防联动控制设备的最大负载功能；

◆检查主、备电源的自动转换功能。

◆接通所有启动后可以恢复的现场设备。

使消防联动控制设备的工作状态处于自动状态，按GB16806和设计的联动逻辑关系进行下列功能检查并记录：

◆按设计的联动逻辑关系，逐个使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，检查消防联动控制设备接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制设备的动作情况、现场设备动作情况、接收反馈信号（对于启动后不能恢复的受现场设备，可模拟现场设备启动反馈信号）及各显示情况；

◆使消防联动控制设备的工作状态处于手动状态，按GB16806和设计的联动逻辑关系依次启动相应的受控设备，检查消防联动控制设备发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制设备的动作情况、现场设备动作情况、接收反馈信号（对于启动后不能恢复的受控现场设备，可模拟现场设备启动反馈信号）及各显示情况。

◆依次将其他回路的模块及其控制的消防电气控制设备连接至消防联动控制设备，切断所有受控现场设备的控制连线，接通电源，重复以上检查。

e．火灾显示盘的调试

◆将火灾显示盘与火灾报警控制器相连接，检查其下列功能并记录：

◆检查显示盘能否在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号；

◆检查消音、复位功能；

f.消防专用电话的调试

◆在消防控制室与所消防电话、电话插孔之间进行通话；

◆消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟“119”台通话；

◆上述功能应正常，语音应清晰。

g.火灾应急广播的调试

◆以手动方式在消防控制室对所有楼层进行选层广播，对所有共用扬声器进行强行切换；

◆对扩单机和备用扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰。

◆对接入联动系统的火灾应急广播系统，按设计的逻辑关系，检查应急广播的工作情况。

h.系统备用电源的调试

◆检查系统中各种控制装置使用的备用电源容量

◆使各备用电源放电终止，再充电48h后断开设备主电源，备用电源至少应保证设备工作4h，且应满足相应的标准及设计要求。

i.火灾自动报警系统的系统性能调试

◆ 将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统，进行全面调试系统的各项功能。

◆ 火灾自动报警系统在连续进行120h无故障后，按本规范附录A填写调试报告。

◆ 系统调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行，调试负责人由该项目负责人承担，参加人员有报警设备生产厂家的专业技术人员和我公司负责调试的专业技术人员，内容包括：

◆ 接通主机电源，观察设备运行情况是否正常，采用相应处理措施。

◆ 检查主机自检功能。

◆ 查主机的消音、复位、故障报警、火灾优先功能。

◆ 查电源的交直流互投功能、电源的欠压、过压报警功能。

◆ 对现场部件逐点做模拟火警试验，并作好调试记录。

◆ 查消火栓按钮的报警与消防泵联动、消防泵自动、手动启、停信号反馈功能。

◆ 查水流指示器、信号阀、压力开关的报警功能。

◆ 紧急广播、通讯、电梯迫降非消防电源切断，疏散指示应急照明等的设备联动和信号反馈功能。

◆ 查报警主机打印等功能是否正常。

1.7验收

系统调试合格后，连续无故障运行120h后，填写好调试报告，先由公司工程部组织本项目部进行内部验收，验收合格后，再报建设方、设计、监理和施工方共同验收，最后再进行由建设单位组织有消防监督部门、设计院、监理方参加的消防工程验收，并对操作人员进行操作培训。

2．消防给水系统（消火栓系统）

工艺流程：检验材料、阀门→放线、敷管→管网冲洗、试压→管道刷漆→设备安装→设备单体试运转→系统试验→联动试验→竣工验收

2.1施工前现场检验材料、管材、管件和系统部件

2.1.1系统施工使用的材料、管材和管件进行现场检验，均应符合施工设计要求和国家现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证。

2.1.2系统的管道，管件的材质等级，应与所采用的管子一致。管件在安装前，应进行外观检查，并符合以下要求：

a．材质、规格、型号符合设计要求；

b.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷；

c.尺寸偏差符合现行的国家标准要求；

d.各种非金属密封垫片应柔韧，无老化变质或分层现象，表面无折损、皱纹等缺陷。

e.螺纹密封面应完整，无损伤、毛刺等缺陷。

f.镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象。

2.1.3对系统部件进行检验

系统的主要部件，应检查三证（合格证、生产许可证和国家消防检测中心合格的检测报告）。

（1）室内、外消火栓、箱检验

a、室内、外消火栓的型号、规格要符合设计要求；

b、室内、外消火栓的商标、型号、制造厂及生产年月等标志要齐全，并附有出厂合格证；

c、消火栓箱的外观表面间垂直＞3:1000，箱门与框间的最大间隙：≯2.5mm，箱体表面应作好防腐处理：无焊接、加工缺隐和机械损伤现象，消火栓的螺纹、密封面应完整，无损伤、毛刺，螺纹无断丝或缺丝现象。

d、室内、外消火栓应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%，但不得少于5个，试验压力应（室内检为1.6Mpa，室外栓为2.4Mpa），保压时间不得少2min。当有两只及两个以上不合格时，不得使用该批消火栓。当仅有一只不合格，再抽查2%，但不得少于10个，重新进行密封性能试验，如仍有不合格时，亦不得使用该批消火栓。

e、室内、外消火栓的配套设备应能完整无缺、不得有任何损伤。

（2）喷头检验

a、喷头的型号、规格要符合设计要求；

b、喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志要齐全，并附有出厂合格证；

c、喷头的外观应无加工缺陷和机械损伤现象，螺纹密封面应完整，无损伤、毛刺、断丝或缺丝的现象。

d、闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%，但不得少于5只，试验压力应为3.0Mpa，保压时间不得少于3min。当有两只及两只以上不合格时，不得使用该批喷头。当仅有一只不合格，再抽查2%，但不得少于10只，重新进行密封性能试验，如仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。

（3）湿式报警阀检验

a、湿式报警阀除有商标、型号、规格等标志外，还应有水流方向的永久性标志；同时应对湿式报警阀逐个进行渗漏试验，试验压力为2.4Pma保压5min，以阀瓣处无渗漏为准。

b、湿式报警阀的阀瓣和操作机构必须动作灵活可靠，无卡涩现象；阀体内应清洁，无异物堵塞。

c、水力警铃的铃锤应转动灵活，手动旋转轻，无阻滞现象。

（4）压力开关检验

检查压力开关的外观有无损伤，规格、型号是否符合设计施工图要求，铭牌是否清晰，并用万用表打触点检查，其传输信号保证灵敏可靠。

（5）水流指示器、水泵接合器等设备的检验

检查其外观有无损伤，规格、型号是否符合设计施工图要求，铭牌是否清晰，应有安全操作指示标志和产品说明书，应有永久性的水流方向标志，安装前应逐个进行主动功能检查，不合格者不得使用。

（6）阀门及其副件的检验

a、检查其外观有无损伤，规格、型号是否符合设计施工图要求，符件应配齐，气压、水位、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书。

b、对阀门逐个进行水压强度试验，试验压力为阀门的公称压力的1.5倍，稳压5min，以壳体填料无渗漏为合格，密封试验压力以公称压力进行，稳压5min，以阀瓣密封面不漏为合格。

c、对试验合格的阀门，应及时排尽内部的积水，并吹干，同时在密封面上涂抹上防锈油，关闭阀门、封闭出入口，做出明显标志，并填写好“阀门试验记录”。

d、对安全阀应按设计图上规定的开启压力进行调试，调压时压力应稳定，每个安全阀启闭试验不得少于3次，调试好后认真做好“安全阀调试记录”。

2.2 放线、敷管

2.2.1 在施工前确定标高，有交叉的地方，按小管让大管的原则，与各专业施工队作好协调，严格按施工设计图要求乾地放线、敷管。

2.2.2 管材按施工图尺寸进行下料、校直、套丝、去毛刺、飞边，并清除管道内部的杂物和对管道、管件进行防腐处理。

2.2.3 消防给水管安装，消火栓系统采用热镀锌钢管焊接，喷淋系统≥100mm采用热镀锌钢管沟槽连接，＜100mm采用热镀锌钢管螺纹连接。

2.2.4 在管道焊接中，应按以下方式进行

a、管道对接焊的组对应做到内壁齐整，其内壁错边量不应大于在直管段上两对接焊口中心面间的距离，当直径大于或等于DN150时，不应小于150mm，当直径小于DN150时，不应小于管子外径。

b、焊缝距离弯管，起弯点不应小于100mm，且不得小于管子外径，管道不焊缝距支、吊架的净距不应小于50mm，不允许在管道焊缝及其边缘上开孔。

2.2.5 管道采用螺纹连接按以下工序进行：

a、钢管先在地面上校直，然后抬在切管套丝机上按施工图尺寸下料、套丝，切口表面应平整、去毛刺。

b、当管道变径时采用异径接头，在管道弯头处不得采用补芯；当需要采用补芯时，三通上可用一个，四通上不应超过两个，对于大于DN50管道不能采用活接头。

c、螺纹连接的密封填料采用麻丝、油漆；拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理干净。

2.2.6 采用沟槽连接的管接头应符合国家《沟槽式管接头》CJ/T156-2001的要求，其材质应符合球墨铸铁件的国家标准。沟槽管道连接方式分为沟槽式连接和开孔式连接，卡箍沟槽式连接按以下工序进行：

沟槽式连接工艺：

（1） 管子的压制

a、用切割机将管子按所需长度切割，切口应平整，不得有毛刺、破损现象，端面应垂直于管轴线，误差不应超过外径的1.0%，且最大不超过2mm。

b、将需加工沟槽的管子水平架设在滚槽机和尾托架上。

c、将管子端面与滚槽机止推面贴紧，管轴线与滚槽机止推面呈90°。

d、启动滚槽机电机，同时缓慢压液压手柄，利用上、下压轮缓缓压出沟槽（注：运转时保持钢管每转过一圈以上向随动压轮施加一个压力）。

e、停止电机，用游标卡尺量测沟槽的深度和宽度，若不符合规范则重复步骤4-5，直至符合沟槽规范；

沟槽的深度、宽度和管端到槽边的距离

[image: image2.png]o B

| R | TRED mn | WERE | EAE
Rt
Dc @ A+00-05 |B+05-00 [C+05-00 D,
60 350 - 556
76 375 145 716
89 4.00 846
95 22
114 4.00 109.6
140 450 16 1356
159 450 1546
219 600 2140
19 13 25
273 650 268.0





f、当沟槽的深度和宽度符合要求时，滚槽机卸荷，取出管子；

g、在滚槽机滚压沟槽过程中，严禁管子移位（纵向或角向移位）。

（2）安装过程

a、将橡胶密封圈涂抹上润滑剂后套上接口部位的一端端部。

b、将接口部位的另一端的管子、配件或附件靠近已套上橡胶密封圈的一端，两端的端部应留有间隙，间隙应符合标准要求。

c、移动橡胶密封圈，使橡胶密封圈位于接口中间部位，橡胶密封圈的两侧不得伸入对接钢管或管件的沟槽内。

d、校直管道中轴线。

e、在橡胶密封圈上涂抹的润滑剂可采用对象胶无影响的肥皂水或洗洁剂。

f、在接口位置的橡胶密封圈的外侧安放沟槽式接头，确保接头内缘卡进沟槽内，并置于沟槽中间位置，并用手力压紧卡箍的耳部。

g、在卡箍螺孔位置，穿上螺栓，并均匀轮换拧紧螺母，坚固时发现橡胶圈起皱时应立刻更换橡胶圈。

F、立管与水平管连接时采用沟槽式管接头或沟槽式管径三通接头，埋地、水泵房内的管道连接采用挠性接头，对埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应进行防腐处理。

工孔式连接工艺：

（1）管子的开孔

a、将开孔机固定在管子预定开孔处锁紧，并根据不同的直径使用不同直径的专用开孔钻头。

b、开启开孔机。

c、操作开也机旁边的杠杆，缓慢压下匀速钻削，并适时、适量向钻头添加润滑剂直至钻头在管子上钻完孔洞；

d、开孔完毕，抬起杠杆，使开孔器复位；

e、清理开孔部位的钻落金属块和残渣；

f、孔洞处有毛刺时，应用手提砂轮机或锉刀打磨光滑。

（2）安装过程

a、将橡胶密封圈涂抹上润滑剂，放置有橡胶密封圈的机械三通或机械四通的接头与孔洞中心对准，和上另一半接头。

b、用手压紧接头的耳部；

c、在螺孔位置穿上螺栓，并均匀轮换拧紧螺母；

d、在机械三通或机械四通的支管部位接出支管时，应将开孔式接头用扳手卡住，再进行支管的安装。

e、有振动的场所和埋地管应采用柔性接头。其它场所应用刚性接头，当采用刚性接头时，每隔4-5个刚性接头应设置一个柔性接头。

h、当采用机械三通、四通接头时，其开孔大小和开孔间距不应影响被开孔管道的强度，通常开孔最大直径应小于被开孔管道直径的1/2：当开孔直径大于被开孔管道直径的1/2时，应采用卡箍三通、四通管件。

2.2.7管道的安装位置应符合设计施工图要求。当设计施工图无要求时，管

道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离不大于以下规定：

	公称直径(mm)
	25
	40
	50
	70
	80
	100
	150
	200

	距    离(mm)
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	150
	200


2.2.8管道支架、吊架、防晃支架的安装

（1）管道固定牢固，管道支架或吊架之间的距离不大于以下规定：

	公称直径(mm)
	25
	40
	50
	70
	80
	100
	150
	200
	300

	距     离(m)
	3.5
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	8
	9.5
	12


（2）立管支架按以下规定进行：

a.楼层高度≤5m，设置1个支架，＞5m不少于2个。

b.立管支架安装高度为距地1.5-1.8m，同层2个以上的支架须匀称安装。

（3）防晃支架的安装按以下规定进行：

a.配水管须在中点设1个防晃支架（管径≤50mm以下可不设）。

b.配水管（含干管、支管）的长度超过15m时，须设不少于1个防晃支架（包括DN50管）；

c.管径＞50mm的管道拐弯处（包括三通及四通的位置），须设置1个防晃支架。

（4）管道支架、吊架、防晃支架的型式（见图六-图九）、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计施工图要求和国家现行有关标准的规定。

[image: image3.png]L@

& A




（5）竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地在或楼面的距离为1.5-1.8m。

2.2.9 管道穿过建筑物的变形缝时，设置柔性接头（见图十）。穿过墙体或楼板时加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，或高出楼面或地面

[image: image4.png]MiA30 %)
Fadlikolet’

- .y o o
A

L O O,

\ Mz x3

23 [t

. W - o o > 2

)

AtN0x)
nasi
NN nNA0A

=

. o G0 ste am w me

B4 Y S QD S QU & Py § P &




50mm（见十一）；管道的接缝不得

位于套管内。套管与管道的间隙间采

用石棉绳、水泥材料填塞密实。

2.2.10 管道横向安装宜设0.002-

0.005的坡度，且应坡向排水管。

2.3 室内管道的敷设

在土建已开始清理完建筑物四周的环境时方可进行。

2.3.1 根据设计施工图的布置进行，在挖管沟以前，应向建设方和监理了解，要齐该地下管网布置图及各种资料。

2.3.2 管道与建筑的平面最小净距一般不宜小于3m，因条件限制而缩小间距时，当管径为100-150m，不宜小于1.5mm；当管径为50-75mm时，不宜小于1.0m。当管道埋深低于基础底而又与基础相近时，应与结构工程师商议，确定间距或采取相应的措施。

3.3 各种直接埋地管道的平面位置，不能上下重叠，并尽量减少和避免相互之间的交叉，管道之间的平面净距应接以下要求进行：

	         种类

        净距

种类
	给水管
	污水管
	雨水管

	
	水平
	垂直
	水平
	垂直
	水平
	垂直

	给水管
	05-1.0
	0.1-0.15
	0.8-1.5
	0.1-0.15
	0.8-1.5
	0.1-0.15

	污水管
	0.8-1.5
	0.1-0.15
	0.8-1.5
	0.1-0.15
	0.8-1.5
	0.1-0.15

	雨水管
	0.8-1.5
	0.1-0.15
	0.8-1.5
	0.1-0.15
	0.8-1.5
	0.1-0.15

	低压煤气管
	0.5-1.0
	0.1-0.15
	1.0
	0.1-0.15
	1.0
	0.1-0.15

	直埋式热水管
	1.0
	0.1-0.15
	1.0
	0.1-0.15
	1.0
	0.1-0.15

	热力管沟
	0.5-1.0
	
	1.0
	
	1.0
	

	电力电缆
	1.0
	直埋0.5

穿管0.25
	1.0
	直埋0.5

穿管0.25
	1.0
	直埋0.5

穿管0.25

	通讯电缆
	1.0
	直埋0.5

穿管0.15
	1.0
	直埋0.5

穿管0.15
	1.0
	直埋0.5

穿管0.15

	通讯及照明电缆
	0.5
	
	1.0
	
	1.0
	


2.3.3 敷设在管网内的给水管，消防管道与各种管道之间的净距，应满足安装、操作的需要且不宜小于0.3m。给水管道应在热水、热力管道的下方以及冷冻管、排水管的上方（管沟内的冷冻管和热水管、蒸水管等热力管必须保温）。生活给水管不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同等廊（沟）敷设。

2.3.5 管沟应有检修人孔，做好防水并有坡度和排水措施，管沟中管道的中心距离满足以下要求

管沟中管道的中心距（mm）

	D1
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	D2、D3
	50-80
	80-100
	80-125
	100-125
	100-150
	125-200
	150-200

	B
	1000
	1100
	1200
	1300
	1400
	1700
	1700

	H
	500
	550
	550
	650
	700
	750
	800

	A
	140
	160
	170
	180
	180
	220
	200

	B
	270
	305
	340
	365
	365
	455
	455

	C
	350
	385
	420
	455
	505
	625
	625

	D
	240
	250
	270
	300
	350
	400
	400


2.3.6 土方开挖前必须先测量放线、测设高程，在挖掘土方施工中，应进行中线、槽断面、高程的校核，挖至槽底后，应由甲方、监理方验收地基，并对松软地基确定加固措施，对槽底的坑穴空调进行挖填夯实。

2.3.7 沟槽及井室的砖墙砌体，采用五顺一丁的防水砖墙砌法操作，外墙采用水泥砂浆五层作法的防水操作，要求砌筑浆满铺满挤。墙体横缝竖缝均砂浆全满。施工操作后应整段，整片分压操作，整段成活，减少施工接茬。

2.3.7 沟槽及井室内的支架，采用预制钢结构支架，但位置、高程、强度应符合设计要求，支架顶部的高程误差不能大于-10-10mm。

2.3.8 当沟槽、井室的主体结构，经隐藏工程验收合格后应及时进行回填土，回填土铺土厚度按人工夯实200-250mm为一层，逐层回填，人工夯实。

2.3.9 沟槽及井室的封顶盖采用预制盖板和重型铸铁盖安装，安装前在砖墙上做不少于80mm厚的细石混凝土层，再安放压盖板。安装压盖板接缝与墙体结合缝要先勾严底缝，再将外层抹面，接茬严密抹平压实。

2.4 管网冲洗、试压

2.4.1 管网安装完毕后，应进行管网的试压和冲洗，系统试压和冲洗前，应将不能参加试压的设备、仪表、阀门及部件加以隔离或拆除，加设临时的盲板，同时做好临时盲板数量的记录。

2.4.2 管网的试压设备采用电动试压泵，试压用的压力表不少于2只，精度不低于1.5级、量程为试验压力值的1.5-2倍（4.0Mpa）。

2.4.3 喷淋管网试压应逐层进行，而消火栓管网分区进行。水压时，水温不低于5℃，水压强度试验值为1.4Mpa，缓慢升压，达到试验压力后稳压30min，目测管网应无泄漏和变形，且压力下降不应大于0.05Mpa。

2.4.4 水压严密性试验，该试验应在管冲洗和强度试验合格后进行，该试验压力为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏，系统试压完成后，应及时拆除盲板及试压用的管道（应核对盲板数量的记录无误）。

2.4.5 管网冲洗应在水压试验合格后进行，管网的冲洗应逐层或分区进行，水流速度不小于3m/s，水流方向应与灭火时管网的水流方向一致，出水颜色与进水颜色基本一致时，冲洗方可结束。

2.4.6 管网试压、冲洗时，应请建设方、监理参加，合格后认真填写好管道试压和冲洗记录。

2.5支、吊架管道的刷油

支、吊架在地面加工好后，应马上采用钢丝刷除锈，刷二遍红丹防锈漆，待用。管道应在每批材料进库检验合格后，也应马上在地面用钢丝刷除锈，并刷二遍红丹防锈漆，待用。所有支架及管道镀锌层在安装过程中的破损处要及时补刷防锈漆，并在试压合格及设备安装合格后，表面统一刷二遍调合漆（对用于埋地管道，还应按三油两布的要求进行管道防腐）。

2.6 设备安装

检查消防给水系统各种设备的三证（合格证、生产许可证和产品检测报告）是否齐全，外观有无明显的机械损伤，规格、品种、型号是否符合施工图要求，铭牌是否清晰，其内容应符合设计要求。

2.6.1 消防泵安装

（1）检查运到安装地点的水泵的轴承油脂是否变色，泵室内有无杂物，手盘动靠背轮能转动，外观是否完好无损，电机和水泵有关参数是否与设计施工图相符，发现异常，应进行清理或通知生产厂家。

（2）根据泵房设计图检查泵的基础，其基础应比泵底座宽100-150mm，高出地面一般在100-300mm之间，并检查泵的纵横座标、中心线、标高、基础几何尺寸、地脚螺钉孔预留位置大小、深度是否符合要求。

（3）将清理检查验收合格后的消防泵，穿好地脚螺栓吊放在基础上，调整位置，使期轴中线与基础中心一致。

（4）在地脚螺栓附近垫塞楔形垫铁，垫高在20mm以上时，应加垫平垫铁，进行初步调平，（一组垫铁不能超过三块）。

（5）初调后浇固地脚螺栓，栓头露出螺帽1/2直径，待地脚螺栓混凝土干固后进行精平，拧紧地脚螺栓帽，并用水泥砂浆将基础抹光。

（6）根据水泵说明书复查泵轴与电机轴的同心度和两靠背轮的间隙尺寸。

（7）整体安装的泵，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000，并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量。

（8）非整体组装出厂的消防泵安装应先安装好泵体，再安装电动机。（解体安装的泵比值向和横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000，并应在水平中分面、轴的外露部份、底座的水平加工面上进行测量）。

（9）水泵的吸水喇叭口直径一般为吸水管直径的1.3-1.5倍，喇叭口应低于水池最低水位不小于0.1-0.5m，一般可按喇叭口直径的0.8倍，当采用吸水管端有底阀时，则底阀网眼到池底的距离不得小于0.5m；水平管段上有异径管时应采用偏心异径管（管顶平直）。

（10）每台泵的进水管上安装闸阀（或具有可靠锁定装置的蝶阀）、可曲挠橡胶接头，出水管上，应装设量程为工作和压力2-2.5倍的压力表（压力表应加设缓冲装置）、可曲挠橡胶接头、止回阀和明杆闸阀及具有缓闭消声功能的止回阀，每组泵应安装有检查和试水用的放水阀门。

（11）泵房内的管道一般为明设；沿地面敷设的管道，在人行通道处应设跨越阶梯，架空管道，应不影响人行交通，并不得架在机组上方，尤其不得设在电机上面；暗敷管不应直埋，应设管沟。泵房内管道外底距地面或管沟底的距离，当管径≤150mm时，不应小于0.2m；当管径大于等于200mm时，不应小于0.25m。当管设中有法兰时，应满足拧紧法兰螺栓的要求。

（12）喷淋泵应有双回路供电方式，并应有双电源切换装置和良好的应争照明装置。

（13）泵试运转前的检查应符合下列要求：

★ 驱动机的转向应与泵的转向相符；

★ 应查明管道泵和菜轴泵的转向；

★ 应检查屏蔽泵的转向；

★ 各固定连接部位应无松动；

★ 各润滑部位加注润滑剂的规格的数量应符合设备技术文件的规定；有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑；

★ 各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠；

盘车应灵活、无异常现象。

（14）泵试压运转时间按出厂说明书要求，试运转后，应保证各固定连接部位应坚固，不得松动；转子及各运行部件运转应正常，不得有异常声响；管道连接应牢固无渗漏；泵的各部位仪表应灵敏正确、可靠；轴承的温度和各润滑点的温度应符合说明书要求。

2.6.2 消防气压给水设备安装

（1）检查消防气压给水设备的气压罐，其容量、气压、水位及工作压力应符合设计要求，消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产品说明书的要求。

（2）消防气压给水设备安装位置、进出管方向应符合设计要求，安装时四周应设检修通道，其宽度不小于0.7m，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不小于1.0m。

2.6.3 水泵接合器安装
消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。水泵接合器应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌，水泵接合器栓口距离地面的距离不小于1.1m，距人防工程出入口的距离不小于5m，距门、窗、孔、洞保持不小于2.0m，距室外消火栓或消防水池的距离为15-40m。

2.6.4 室内消火栓箱安装

（1）消火栓出水方向与设置消火栓的墙面相垂直，栓口朝外，并不能安装在门轴侧，栓口中心距地面高度1.1m，允许偏差±20mm。

（2）消火栓箱用四颗M10的膨胀螺栓固定牢固，并检查水带接口、水带、水枪的连接要牢固可靠。水带与水带接扣联接采用8号铁丝捆扎（水带、水枪应在验收前安装以免丢失）。

（3）按钮安装牢固，保证启动按钮时应启动消防泵，并在消防控制室有报警信号和地址编码显示。

（4）检查用消火栓安装在房顶层，静水压力不低于0.07Mpa。

2.6.5 室外消火栓安装

室外消火栓安装采用地上式消火栓，该消火栓安装在大楼附近，距大楼外墙不大于5m，距公路边距离不大于2m处。室外栓管道敷设，按设计施工图要求敷设，一般按管道外壁与建筑物基础的水平争距，不小于3m，如因条件限制而缩小间距时，不应小于1.5m，埋地深度，一般不小于0.7m，并满足设计要求。室外栓管道在埋地敷设前，要求手工除锈，刷防锈油漆两遍。在埋地敷设时，管顶覆土埋入深度不得小于700mm。

2.6.6 湿式报警阀组安装

（1）报警阀安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度为1.2m；两侧与墙的距离不小于0.5m，正面与墙的距离不小于1.2m。报警阀旁设置标明防护区高区、低区的金属标志牌，且室内的排水设施。

（2）压力表安装在报警阀组的一侧，表面朝向便于观测的位置。

（3）排水管和试验阀安装在便于操作的位置。

（4）水源控制阀安装在便于操作的位置，阀上开闭标志明显。

（5）过滤器安装在延迟器前，而且便于排渣的位置。

2.6.7 水力警铃安装

水力警铃和报警阀的连接管采用镀锌钢管（使其报警阀前后的管道能顺利地灌满水），当镀锌管的公称直径为15mm时，其长度不大于6m；当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不大于20m；安装后的水力警铃启动压力不小于0.05Mpa。

2.6.8 水流指示器安装

在管道试压和冲洗合格后竖直安装在水平管道上侧，同时离开供水立管或弯头换向处至少500mm，其动作方向和水流方向一致，安装后的水流指示器浆片、膜片动作灵活，不与管壁发生碰擦。

2.6.9 安全信号阀安装

信号阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间距离不小于30mm。

2.6.10 自动排气阀安装

安装自动排气阀在系统管网试压和冲洗合格后再进行；排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端。

2.6.11 末端试水装置安装

在系统管网末端或分区管网末端安装。末端试水装置中的压力表应安装在便于观察的位置方位，末端试水装置中的出水式采取孔口出流的方式排入排水管道。

2.6.12 喷头安装

（1）喷头安装在系统管网试压、冲洗合格后进行。（当遇有房间吊顶时，应事先将支连接管下垂引出吊顶层5mm，应根据设计要求安装不同温度，不同型号的喷头。安装喷头所需的弯头、三通采用专用管件安装。喷头采用工厂配备的专用扳手。发现喷头的框架、溅水盘形或释放元件损伤要更换喷头。更换后的喷头与原喷头型号、规格、颜色要相同。

（2）喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

（3）当通风管道宽度大于1.2m时，喷头应在其腹面以下居中布置。

（4）喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离按下表：

	喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大重直距离（mm）
	喷头与梁、通风管道的水平距离（mm）

	25
	300-600

	75
	600-750

	75
	750-900

	100
	900-1050

	150
	1050-1200

	180
	120-1350

	230
	1350-1500

	280
	1500-1680

	360
	1680-1830


（5）当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离按下表：

	水平距离（mm）
	150
	225
	300
	375
	450
	600
	750
	＞900

	最小垂直距离（mm）
	75
	100
	150
	200
	236
	313
	336
	450


（6）安装喷头时，应在喷头连接螺纹处缠适量的密封带，用手将喷头拧入接管螺纹，再用专用扳手卡住喷头框架方头部位施力拧紧，拧紧力矩为10～20N.m。严禁锰力施拧，否则会损坏喷头，在无吊顶处，且采用下垂式喷头时，则在喷头上方安装吸热盘，吸热盘的直径Φ400。

2.6.13阀门安装

（1）阀门安装前应检查填料，其压盖螺栓应留有调节裕量，安装位置、进出口方向应正确，连接牢固、紧密，启闭灵活、朝向合理，与法兰连接时应关闭，阀门表面应洁净，阀门操作手柄应便于操作。

（2）阀门安装法兰应对接平行、紧密，与管道中心垂直，螺母在同一侧、螺杆露出母长度一致、且不大于螺杆直径的１／２，衬垫材质应符合设计要求和施工规范规定，且无双层。

2.7系统调试
（1）消火栓系统调试

2.7.1　水源测试，其容量、水箱设计高度和消防储水不作它用的技术措施等是符合规范要求。

2.7.2 消防水泵调试

（1）打开水泵回流管闸阀，关闭立管闸阀，用手动或自动方式启动水泵时，消防水泵应在60s 之内投入正常运行。水泵旁应永久设置标明高、低区的金属标志牌。

（2）采用备用电源切换时，消防水泵应在60s之内投入正常运行。

（3）稳压泵调试时，模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动，当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。

2.7.3 在系统最不利点检查管网静水压力不低于0. 07Mpa，消火栓栓口出水水柱不小于10m，在每一个分检查最低层消火栓栓口的静水压力不大于0.8Mpa，出大压力不大于0.5Mpa .

2.7.4先打开水泵回流管阀门和层顶消火栓，再启动消火栓按钮，消防泵立即投入正常运行，消防控制室有报警信号显示和消火栓按钮地址编号显示，并且，消火栓按钮的指示灯亮了才表明系统运行正常。

（2）喷淋系统调试

2.7.5 水源测试，其容量，水笨设置高度和消防储水不作它用的技术措施等是否符合规范要求。

2.7.6 喷淋水泵高度

（1）用手动或自动方式启动水泵时，消防水泵应在60s之内投入正常运行。水泵旁应永久设置标明高、低区的金属标志牌。

（2）采用备用电源切换时，消防水泵应在60s之内投入正常运行。

（3）稳压泵调试时，模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动，当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。

2.7.7 按各类层逐层进行，查看末端压力表，其静水压力值不小于0.05Mpa，打开喷淋末端试水阀放水，水流指标器动作，同时准备输出报警信号，报警阀动作后，水力警铃在15-90s内，发出报警响声，在5-9s内消防控制室主机上有报警信号和地址编码显示，同时距水力警铃3m处，测警铃响声小于70dB，压力开关动作启动消防泵。

2.7.8 关闭水泵和末端试水阀，水流指示器停止动作，报警阀复位，水力警铃停止报警，压力天关停止动作，延迟器自动排水，且排水时间不超过5min。

3. 空气采样系统

3.1施工前检查

3.1.1检查设备器材三证(合格证、生产许可证和产品检测报告)是否齐全，检查设备器材外观有无明显的机械损伤，铭牌是否清晰，其内容应符合相应的规范。

3.2系统安装

3.2.1空气采样系统的施工应设计施工图和厂家的设计说明书进行。

3.2.2系统的主要设备：采样装置、反馈装置、控制器、探测器按说明书工作原理图接线安装。

3.3系统调试

3.3.1试验采用自动控制，进行吸气采样测试

3.3.2试验结果：a.启动器工作正常；b.有关声光报警信号正常。

3.3.3空气系统调试在系统安装完毕，以及有关的火灾自动报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动调试完成后进行。

3.3.4调试人员由专业技术人员担任，并明确其职责，调试前应先检查系统各组件完好无误后方能进行。

4． 防排烟系统

工艺流程：检查预留洞口尺寸 → 风管制作 → 支吊架制作  → 风管安装  → 送风、排烟口安装  → 送风、排烟防火阀安装  → 风机安装联动控制线路安装  → 设备单体试动转  → 系统调试  → 联动调试

4.1检查预留洞口

检查预留洞口尺寸应比风管的外形尺寸大50～100mm，以便安装。

4.2风管的制作

4.2.1 采用玻璃钢制作的风管不得出现扭曲、气泡、分层、炭化、变形和裂纹等缺陷，内外表面应平整光滑、厚度均匀。玻璃钢风管与玻璃钢风管与玻璃钢法兰应成一整体，并与风管轴线为直角、法兰平面的不平度允许偏差不应大于2mm，其风管与法兰的壁厚应符合设计要求。

4.2.2 风管的外边长尺寸差不应大于3mm，圆形风管直径之差不应大于5mm；矩形风管的两对角线之差不应大于5mm。

4.3 支吊架制作

支架和吊架可用角钢制作，常用的规格有<25×3、<30×3、<40×3、<50×3等。两支吊架间最大跨距随着管径的增大而减小。对于矩形管道，在底边不超500mm的情况下采用单吊挂；在底边超500mm时采用双吊挂，保证吊挂稳定。水平管道支吊的尺寸如下：

	            管道直径D(mm)

项  目
	100～200
	250～450
	500～00

	支吊最大跨距L(m)
	4.0
	3.5
	2.5

	吊杆直径d(mm)
	Φ10～12

	U型螺栓直径(mm)
	Φ8
	Φ10
	Φ12


4.4风管安装

4.4.1水平安装：风管安装后应注意调整标高，水平度偏差每m不大于3mm，总偏差不得大于20mm；垂直安装：垂直度的偏差，每m不大于2mm，总偏差不大于20mm，可以使用调节吊、杆末端螺母来保证水平度，穿过防火墙处的风管外边的缝隙，应用砼或防火墙相同的材料堵塞结实。

4.4.2 柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲。

4.5 送风口、排烟口的安装

4.5.1安装前应开箱检查，如遇运输存放不慎导致板入传动机构、百叶松动、变形等到现象均应修复或找厂家调换安装，以确保其技术性能。

4.5.2 送风口、排烟口在风管上安装时，须按产品说明书上要求的开孔尺寸，对照施工图在风管开孔，然后一一对应图上要求用铆钉或自功螺丝将风口固定在风管上。

4.5.3加压送风口应设在靠近地面的墙上，排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上，与安全出口的水平距离不应小于2m，与该防火分区最远点的水平距离不应大于30m，设在顶棚上的排烟口距可燃物或可燃物构件的距离应不小于0.1m，对板式排烟口在竖井墙上安装时，先在墙上预埋钢制件，对排烟口与钢制件采用螺栓连接固定。

4.6 送风、排烟防火阀安装
4.6.1 安装前外观检查，检查外观有无碰伤，阀的规格、型号、技术参数应与施工图相符。

4.6.2 检查送、排烟防火阀的驱动机构、手动机构是否灵活，熔断器是否完好。

4.6.3 送、排烟防火阀与风管连接采用螺栓连接、法兰之间的垫片采用δ=3的中压石棉橡胶垫。安装时阀门的方向严格按施工图要求安装。对远

距离操作的防火阀，其控制缆绳的总长度不超过6m，弯曲处不应超过三，弯曲半径为R≤300mm，缆绳采用DN20的保护套管保护，其套管不能出现急转弯头，环形弯头，U形弯头和连续弯头等。

4.7 送风、排烟风机安装

4.7.1 风机安装前应检查铭牌、标志、风量、风压是否符合设计要求。检查设备器材三证(合格证、生产许可证和产品检测报告)是否剂全，检查风机叶片及外壳有无破损、变形，检查机壳内有无杂物，用手转动叶片灵活无其它异声。

4.7.2 查风机的基础各部位尺寸应符合设计要求，预留孔灌浆前应清除杂物，灌浆时地脚螺栓不得歪斜。

4.7.3 风机的支架、吊架采用槽钢焊接牢固、平衡、便于拆除维修。

4.7.4风机底座用斜铁找平台，(斜铁一般应放在地脚螺栓两侧，并且应成对使用)，紧固地脚螺栓，经检查合格后将每一组斜铁点焊在一起，以免受力时松动。

4.7.5安装风机的减震器，应注意各组减震器承受荷载的压缩量均匀，不得偏心，如底座不用减震器而直接放置在基础上的风机应垫上4～5mm厚的橡胶板再用斜铁垫平，安装在室外的风机电动机要增设防雨置。

4.7.6轴流风机的安装一般采用吊装型式，应根据风机的基脚尺寸，用槽钢制成井字型的基础，要求焊接平整、牢固，表面水平度不大于1/1000，吊装时应将先定的风口中心与基础面上的基对线地准，其允许偏差为3mm。

4.7.7 吊架选用角钢，并在风机安装检查无误后，在风机支架的左、右两侧，各用不着根角钢斜拉一根，加强筋，以确保风机的牢固。

4.7.8 安装风机与风管相连部份采用柔性接头(如皮面人造革)，其长度一般取150～250mm，风机的接地电阻小于4Ω，风机在试运转前必须加上适应的润滑油。

4.7.9 送、排烟风机安装完毕后，对柔性接头应刷两遍防火漆。

4.8 系统调试

调试前对照设计施工图和有关规程，逐项检查。

4.8.1 查送、排烟风机的型号、风量、风压安装位置、转动方向，防震、防府措施等是否符合要求，其主电和备电自动切换应正常，对风机的试运转时间不得小于30min，在风机试动转中用钳形电流表检查是否超电流，用半导体温度计检查风机的轴承温升情况（滚动轴承，正常工作温度不应大于70℃，瞬间最高温度不应大于95℃，温升不超过55℃，对滑动轴承的正常工作温度不应大于75℃）。

4.8.2 检查防火阀、排烟防火阀的型号、性能及安装位置的施工质量是否符合设计要求，平时处于开启状态，手动电动关闭动作正常，并且消防控制室显示阀门的关闭信号，手动复位正常。

4.8.3 检查送风口、排烟口型号、规格、参数及安装位置、安装质量是否符合设计要求，其送风口（正压送风）排烟口平时处于关闭状态，手动电动及远距离开启正常并输出信号。分别联动时，要保证送风机、排烟机启动正常，手动复位正常。

4.8.4 通过风速仪和倾斜式微压检测风村，检查加压送风口的风速不大于7m/s，余压值：防烟楼梯间为40pa～50pa前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层为25pa～30pa，排烟口的风速不大于10m/s。

4.8.5 在试运转中测试每个排烟口是否害到设计风量、风压的要求，最末端排烟口的风量应不小于设计的30%，全系统实测风量与设计风量的偏差不应大于10%，系统试运转2h。

七、质量控制措施

1. 工程质量目标：

确保一部工程达到工程质量验收标准，消防有关部门一次验收合格，工程质量等级为合格。

2. 工程质量目标分解

	序

号
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	合

格
	备注

	一
	建筑给排水工程
	
	
	
	

	
	
	室内给水系统
	
	
	

	
	
	
	室内消火栓系统安装
	√
	

	
	
	
	室内喷淋系统安装
	√
	

	
	
	室外给水管网
	
	
	

	
	
	
	消防水泵接合器安装
	√
	

	
	
	
	室外取水消火栓安装
	√
	

	二
	建筑电气
	
	
	
	

	
	
	供电干线
	
	
	

	
	
	
	桥架安装和桥架内电缆敷设
	√
	

	
	
	
	电线、电缆穿管和线槽敷线
	√
	

	
	
	电气照明安装
	
	
	

	
	
	
	敷设阻燃线管及穿线
	√
	

	三
	智能建筑
	
	
	
	

	
	
	火灾报警及消防联动系统
	
	
	

	
	
	
	火灾报警及联动系统
	√
	

	
	
	
	消防广播系统
	√
	

	
	
	
	消防通讯系统
	√
	


3. 质量保证体系设计

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要因素。工程质量的优劣直接取决于项目班子质量管理的能力，项目质量体系的设置是否合理、完善，体系能否高效的运转，将直接关系到工程质量管理工作能否顺利地展开,最终达到对工程的质量进行有效的控制，确保质量目标的实现，是项目

管理的关键。

3.1 本工程质量保证体系

依据本工程的情况，我们建立如下质量保证体系，进行项目内部工程质量的全面管理和控制，同时接受业主、监理单位及当地质检站的监督、检查和指导。

质量保证体系图












                                                                      

                                            实行全过程

                                         实行全面检查监督

3.2 资源、要素的保证

质量体系建立和完善后，如果没有资源、要素作为保证，体系的运行

就无法得到保障，因此必须对施工过程的五大要素的保证措施进行明确和落实。

3.2.1 劳动力的保证

施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层，人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况，我们拟采取以下保证措施；

（1）做好宣传工作，使全体施工人员牢固树立起“百年大计，质量第一”的质量意识，确保工程质量创优目标的实现。

（2）选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子，实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组，配备先进的施工机具和检测设备，进场施工。

（3）选派技术精良的专业施工班组，进场施工。

（4）建立完善的质量负责制，使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任，使工作有的放矢。

3.2.2 施工机具、检测设计的保证

现代化的施工，机械设备的装备率越来越高，施工的速度及质量地施工机械的依赖性也越来越高，现场设备的装备情况、设备的先进性及设备的完好性，对工程施工的质量影响越来越大。

（1）建立施工机械管理制度、岗位责任制及各种机械操作规程，对现场的机械做到定人定机的管理，对每个人的职责进行明确，保证现场机械的管理处于受控状态。

（2）按照施工组织设计的要求，组织施工机械进场，对所有进场的机械进行检查，并进行全面的保养，掌握各机械的性能状态，建立现场机械台帐。

（3）施工期间，定期对施工机械进行检查，随时掌握现场机械的使用情况及机械的状态情况。确保机械处于最佳运动状态，为施工生产服务，

并使现场的机械得到充分的利用。

（4）对出现故障的机械，立即组织专业人员进行维修，如无法短时间内修复，满足不了施工的需要，应立即组织新的机械进场，以满足现场施的需求。

3.2.3 材料的优质保证

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，材料将按照一定的程序进行确定。设备材料厂家选择必须在我公司合格供方名单中进行。

（1）由承包商提供的设备、材料进场前必须报业主、监理方进行现场抽检检验合格后方可入库，并如实填写《材料进货记录》、《设备开箱记录》。

（2）材料进场后使用前质量保证措施

a. 材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

b. 材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理，同时防止变形，防止受潮霉变等措施，材料出库检验和办理领用手续。

c. 材料出库后，在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠，材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。

d. 材料使用前进行严格检查包括外观检查，附着物的清除。

e. 对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时，应将其与合格材料相隔离，在自检过程中如发现质量问题及时整改。

f. 对发出的材料要进行建档跟踪，重要材料的使用部位要处于可追溯的受控状态。

3.2.4 技术保证

在工程施工过程中，只有利用先进的施工方法、合理的施工流程，才能高质量的完成施工任务。

（1）建立以总工为首的技术管理体系，明确体系中各部门各岗位的职责，严格执行设计文件核制、质量负责制、定期审查制、工前培训、技术交底制、测量复测制、隐蔽工程检查制、“三检制”、材料成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法。确保施工的全过程始终处于受控状态。

（2）施工之前编制实施性的施工方案，在施工过程中，要不断的过行施工方案的优化，以求得施工方案的科学性和先进性，通过不断的优化施工方案，从而提高安装的施工水平。同时，要不断的完善施工工艺，使之更具合理性，加强施工工艺、质量技术数据的测量、监控力度。对现场每一道施工工序进行质量监控，对质量不合格品及时进行整改，杜绝不合格品进入下一道工序。见质量检查程序图。

（3）对本工程施工技术关键编制专题施工方案。在方案中，详细说明采用的施工方法、施工机具、质量标准、安全措施等。

（4）作好技术交底工作。使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，作到心中有数，施工有序，检查有据。施工技术交底以书面形式进行，包括图表、文字说明。交底的资料必须详细、直观，具有针对性，同时要符合施工规范及设计要求。

（5）作好施工测量工作。本工程的测量工作主要包括设备地脚螺栓的测量、室外管线的测量放线、管道及支吊架的安装测量放线等内容。测量的原始记录资料必须真实、完整，并妥善保管。对测量的仪器必须按计量部门的规定，定期进行计量检定，并做好日常的保养工作，保证状态良好。

（6）采用先进的管理手段。积极开展QC小组攻关活动，针对较难控制的质量问题，采用适当的方法，找出产生问题的主要原因，提出对策，并落实、整改；

（7）做好施工技术文件、资料的整理工作。施工技术文件作为今后工程
质量评定的一项重要内容，在施工期间就必须注意资料的收集、汇总，整理与保管。施工技术文件包括施工图纸、图纸会审记录、设计变更及工程联络单等资料。施工技术文件的整理必须符合国家档案局和国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行规定》等有关规定执行，并满足业主对档案资料管理的要求。

4．项目施工过程质量控制措施

4.1施工准备阶段的质量控制


通过图纸的自审和会审，使项目部有关人员了解工程特点，设计意图、工程质量要求以及关键部位的技术要求。

工程文件的编制和报审

针对本工程中各质量控制点要求，项目部组织技术人员编制项目质量计划、施工组织设计、专业施工方案等工程文件，并呈业主及监理审批后实施。

加强对施工组织设计中的施工方案及施工进度的审核，严格审核其施工工艺加顺序，确保项目施工质量。

施工技术交底

在分部、分项工程施工前，技术人员按专业编制施工方案，对施工班组进行技术交底，使每位施工人员都明确工程内容、施工方法、顺序、质量标准、安全要求等。

确保进场机械和主要机具正常运行。

对各种计量工具及设备进行检验和试运转，保证施工过程正常使用，计量工作是项目施工过程的重要组成部分，计量值直接反映了质量状况，是采取技术和管理措施的依据。

4.2施工阶段的质量控制

此过程的质量控制直接影响了工程质量，因此，加强此过程的质量监控至关重要。

加强施工工艺质量的控制，工艺流程对质量的要求，工艺加工对施工操作技术的要求，做到施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化。

对影响工序质量的因素加强控制，在某些部位对工艺本身有特殊要求的，则设置质量质量控制点

	控制阶段
	控制要点
	责任人
	主要控制内容
	工程依据
	工作见证

	    施工准备过程 
	1
	设计交底
	技术负责人
	了解设计意图、提出问题
	设计文件
	高计交底记录

	
	2
	图纸会审
	技术负责人
	对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审
	施工图
	图纸会审记录

	
	3
	施工组织设计（施工方案）
	项目经理
	按规定组织编制报审
	图纸及国家技术标准、验收规范
	批准的施工组织设计或方案

	
	4
	作业指导书
	施工员
	按规定组织编制报审
	图纸及国家技术标准、验收规范
	批准的作业指导书

	
	5
	设备材料进场计划
	材料员
	编写物资平衡计划组织进货
	物资需用量计划
	物资购计划

	
	6
	设备开箱检验
	施工员、库管员、质检员
	核对规格、型号，查清备品备件是否齐全、随机文件是否齐全
	供货清单、产品说明书
	开箱记录

	
	7


	材料保管
	库管员
	分类存放、建账、立卡
	验收单
	进出料单

	
	8
	材料发放
	库管员
	核对名称、规格、型号、材质、合格证
	物资需用量计划
	领料单

	
	9
	机具配置进场
	施工员
	设备完好情况
	机具计划
	施工机械设备验收清单

	
	10
	特殊作业人员
	项目经理
	审核操作证
	政府有关规范
	资格证书

	施工生产过程
	11
	技术交底
	技术负责人
	设计意图、规范要求、技术关键
	图纸、施工方案、评定标准
	技术交底记录

	
	12
	设计变更
	技术负责人
	办理、确认、下达、执行
	设计变更通知单
	竣工图

	
	13
	作业过程
	施工员
	按工艺文件要求进行施工，特殊过程进行进程能力鉴定
	图纸、规范、工艺文件
	各项过程施工记录

	
	14
	隐蔽工程
	质检员
	隐蔽内容、质量情况
	图纸、规范
	隐蔽工程记录

	
	15
	单体试验
	项目经理
	制订单体试验方案上报审批，组织实施
	单体试验方案
	单体试验记录

	
	16
	最终检验和试验
	项目经理
	按照最终检验和试验计划的规定进行
	最终检验试验计划
	单位工程质量评定表及有关记录

	竣工验收阶段
	17
	竣工验收资料的整理
	项目经理
	予验收、工程收尾审核资料的准确性
	规范
	交工资料

	
	18
	竣工验收
	项目经理
	组织人员配合验收
	图纸、验收工具
	验收合格书


a. 过程检验和试验

每道工序完成后，班组作业人员先按照标准、规范进行自检。自检合

格后通知质量检查员进行专检。专检合格后，质量检查员在检验和试验状态标识卡上签字，方能转入下道工序。

隐蔽工程等主要过程，在工程隐蔽前，质量检查员检查认可后，还应请业主代表、监理单位检查认可，并会签“隐蔽工程检查记录”。

b. 不合格品的纠正和预防

施工过程中，项目质检员发现不合格品，立即发出限期整改通知，并采取纠正和预防措施。处理过的不合格品，检验人员应再次进行检验，合格后签字确认。

4.3交工验收阶段的质量控制

正式验收交接前作好工程成品的保护工作，避免造成人为或自然损坏，确保工程质量。做好工程备品、备件的管理工作，保证向业主提供良好的备品、备件。

在初验阶段，对出现的工程的质量问题进行分析、研究，查找原因，并制定相应的整改措施和预防措施，防止再次出现。整改确认合格后，申请正式验收。

做好自检、互检和竣工验收阶段的资料收集、整理工作，为业主提供详细的质量记录资料。经过交工前的工程自检、互检找出工程质量缺陷，按照“四不放过”的原则，及时进行修补。

5．设计质量保证措施的质量控制

积极参加设计联络会议，与业、监理、设计单位等方面交流设计思想、澄清技术问题，熟悉系统设计、设备配置以及确认有关的图纸、文件、标准等，确保系统设计正确可靠，产品生产能满足设计要求，安装设计调试以及接口能顺利完成。联络的及时性、设计方案的确认与技术细节的澄清是控制的要点。形成的会议纪要是质量记录基础性文件。

协调供货商、努力配合施工工期及联调等方面的要求，工程交付业主时满足竣工、验收等方面的要求。

要求供货商的设计应以图纸、方案、规格、要求、计算或分析等表示，以进行细致核对，避免一切不完整、含糊或矛盾的设计。

对业主的工程设计进行较核，确保设计质量。

对发现的问题记录在案，及时组织设计联络进行沟通，澄清技术问题。

每项工作均需业主评定验收后才能最后验证关闭。

6．测试检验质量保证措施

检测、试验一般包含设备、材料、器材的检验，施工过程中工序及整体工程安装检验和最终测试、检验三个阶段。

6.1材料设备的检验

选好供货厂家。供货厂家必须经过审核，有资质及其他相关资料。供货合同应满足满足安装的需要。

设备、材料检验。我们将会同业主和监理工程师参加，对供货商所供设备，材料进行入厂检测和出厂验收测试。发现不合格品拒绝出厂。审核提供的设备出厂检验文件。核对供货分包商生过程各阶段的测试文件，记录及其产品的状态。其产品或元器件、材料的标记、标记、标识、受控章、状态卡、检测记录等是否符合质量控制标准。对供货分包商重点质量控制测试点进行测试、记录。

所有检测项目均要符合国家标准及业主批准的标准。

6.2工程安装检验

设备、材料到达现场后，现场协调人员装组织在指定的地点进行开箱检查，并邀请业主、监理工程师共同参与。对照装箱单仔细清点所有货物的数量并记录，并由二方共同签字认可，对于发现的差错和不合格产品及时联系厂家进行更换或处理。

对单机设备、部件进行抽样检验；电源及数据电费等进行入厂检测和出厂验收测试。发现不合格品拒绝接受和出、禁止用于工程。

根据本工程特点，我们确定如下几项工序为重点工序；管道建造、管线安装、电缆敷设、终端设备测试、单站功能试验、单站功能试验、系统联调。

对于隐蔽工程项目将实行随工检查制度。

对于试验检测项目将采用合格的仪器仪表按规范要求进行逐项测试。

对于非重点工序项目、将采用定期、不定期的巡检制度。对于完工的区段、站、我们将在监理工程师的组织下进行完工检测，并作好分项、分部工程评价记录。

凡不合格工序将制定严格可行的补救措施（或返工或返修）。

6.3 最终检验和试验

全部工程完工后，提出工程竣工申请报告，由业主代表、驻地监理工程师组织业主、设计单位及施工单位共同对工程进行检验和测试。

7．隐蔽工程的质量保证措施

成立专门管线隐蔽工程检查小组，在施工全过程，严格按照施工要求和规范进行检验，对各项数据进行查验，杜绝任何不合格工序通过。

隐蔽工程检查记录现场检查合格后，才能签字通过，否则返工，直至合格为止。施工中各项工序完成后，经自检合格，请监理工程师检验，合格签字后，方能进入下道工序施工。

8．成品保护的保证措施 
8.1对已完工程的保护措施

工程最终检验和试验完成后，由项目部向业主提交工程报验单。无论

何种因素，不能及时交验时，由项目部下达工程成品保护书，确定人员加以保护。

对工程保护过程中产生的质量记录，由技术部门集中保管。

对易损、易丢件拆除、回收、交材料保管员妥善保管，并做出明显标识，以备交工日期确定后再安装。

在保护期内，如发现在有丢失、损坏情况应及时向项目部报告，并做详细记录。由于不可抗拒的原因所造成的损失，及时向业主报各。

工程保护期间，项目部与业主保持联系，确定验收日期，迟早交付使用。

8.2管线的成品保护措施
管线安装完毕后，与相关承包商进行充分协商共同保护管线成品，并设专人进行监护。

在装修层施工前和施工中，如发一管线因碰撞等原因而发生位偏移、枪支和损伤等应立即与装修工程承包商协商暂缓施工，并通知监理工程师。待管线调整正确后，再进行装修层施工，同时要求装修单位进行成品保护。

8.3成品保护措施

设备安装完毕后，与相关承包商充分协商共同对安装完毕的设备成品进行保护，并设专人进行监护。

在装修层施工前和施工中，如设备因碰撞等原因而发生位移或偏移等，应要求装修方马上停止对设备的碰撞和装修层施工，并告知监理工程师。待设备调整正确后，再进行装修层施工，同时要求装修单位保证不再碰撞设备。

保持设备表面的清洁干净，严禁攀爬高备。当在设备附近施工时，严禁踩或站在设备上。人高度不够时，应采用梯或凳等辅助设施。

8.4设备安装后成品保护措施
设备安装完毕后，应经常用吸尘器、毛巾等对设备表面和内部进行清扫，保持设备干燥、清洁。

凡需在设备上部进行安装施工时，严禁踩或站在设备上。当人高度不足时，必须依靠凳子、人字梯等等辅助设施，严防梯子积压设备。当需在设备房项进行其他项目施工时，则必须用完好的塑料布或厚木板将设备项部及四周遮盖好，以防弄脏、撞坏设备。

由于青岛属沿海地区，潮湿空气可能会出现凝露现象，则必须采取措施以保证机房设备工作在其适宜环境下。

9．消防工程各系统容易出现的工程质量通病及防治措施
9.1消防给水系统

9.1.1 管道穿越楼板的套管埋设不符合规范要求。


对策：对管道穿越楼板的套管作如下要求：管道套管必须采用带防水翼环钢套管；套管与管道中间间隙必须采用嵌沥青麻丝封堵及填充防水油膏。

9.1.2 供水立管敷设与墙壁的间距控制不符合要求。


对策：对班组进行技术交底时，明确规定立管距离墙壁完成面大于或等于200mm；管卡设置严格按规范要法语，工艺合理；要求土建在管背墙面批荡必须保证平直，装饰（粉刷）到位。管道油漆时，必须保护好墙面，不的污染墙面。

9.1.3 管道在屋面、楼板面上及伸缩缝处的敷设不符合要求。

对策：严禁无支架（墩）沿地面敷设，应采用膨胀螺栓固定型钢支（托）架的敷设方式。支架安装损坏结构及防水层处，必须做好防水处理。管道经过伸缩缝时，必须安装合适的补偿装置（如伸缩节、伸缩弯管等）。

9.1.4 管道坡度、坡向不符合设计及施工规范要求。


对策：首先应做好图纸的交叉，与各专业配合好，按有压力让无压力；小管让大管的原则安排施工。按设计要求分清水流方向，确定正确的坡向。按设计和规范要求的坡度以水平基准点放线安装支吊架，保证达到坡底要求。

9.1.5 管道的垂直度、水平度不符合要求。


对策：安装前检查管道是否平直，如不符合要求，应进行调直或更换；检查配件是否符合要求，达不到要求时不准安装；管道安装前须进行放线检查保证支吊架的水一度和垂直度。

9.1.6 支架配置不合理，且采用熔焊形式开孔。


对策：严格按设计和规范要求支架的间距和规格配置支吊架；支架孔必须采用钻孔、锚孔，严禁采用风、电焊开孔。

9.1.7 管道焊接d=4mm以上管道时，没有开坡口。


对策：当管道壁厚&≥4mm焊接时，必须开坡口。加强施工管理对没按要求开坡口烧焊的应及时纠正。

9.1.8 丝扣管道麻根、塑料王外露或丝牙外露部份不进行防腐处理。


对策：丝扣管道连接完成，应清理干净外露的麻根或其他填料，丝牙外露部份应进行防腐处理。

9.1.9 管道冲洗，在强度试验完成后过行。


对策：加强施工管理，严格按工艺管道先冲洗，后强度试验的要求进行。

9.1.10 水泵安装时宜出现以下问题：


吸入管道和输出未设置各自的支架，使水泵直接承受管道的重量；相互连接的法兰端面不平行，细纹管接头轴线不对称，造成借法兰螺栓或管接头强行连接。


对策：加强施工管理，严格按施工规范执行。

9.2电施

9.2.1 基础型钢焊接处焊渣清理不干净，油漆不均匀，有遗漏现象。


措施：提高质量意识，加强作业者责任心，做好工序搭接和班组自检互检。

9.2.2 盘柜内电器元件、密件、油漆损坏。


措施：加强作业者责任心，保护措施具体。

9.2.3 盘柜内二次接线错误、接线不牢固。


措施：加强技术学习，提高技术素质，加强作业者责任心。

9.2.4 继电器动作不灵机械性能差，一次回路接线错误。


措施：与厂家协商，达不到要求的元件要求厂家更换。

9.2.5 线管预埋堵塞施工质量问题（若占50%）：如管口未用木塞堵塞，接口包扎不严，线管弯扁程度过大，胶水不够且涂得不均匀，管盒未绑扎固定好，在易受机械损伤处为采取有效的防护措施。


对策：加强质量管理，严格按国家施工及验收规范施工。

9.2.6 未及时进行打盒通管处理（若占10%）：由于在土建拆模后未及进行打盒通管的处理，以致贻误时机。


对策：及时跟紧土建施工进度，一旦条件成熟，便刻施工，且发现问题及时处理。

9.2.7 调试未能按先单个，后整体的步骤进行。

对策：严格现场质检制度，在整体调试前，各个单体调试工作必须完成、合格，方能进行整体调试工作。

9.3 通风、排烟中的通病及防治措施

9.3.1 未能对室外安装的风机采取防雨措施

对策：加强工作责任心，对安装在室外的风机未能设置防雨装置的，安装前用书面的形式，向建设方提出合理化建议。

9.3.2 正压送风的风量不足

对策：严格现场质检制度，在风口安装前，逐步检查风道壁是否光滑，相邻的风道是否已经完全隔断，风口与风道是否紧密连接、风口周围或风机与风管的连接是否有漏风现像。

八．进度控制措施

    施工方根据业主的总工期计划要求，制定制定各阶段的进度实施计划，对项目执行过程中的各项任务进行动态管理。在实际的项目管理过程中，还将采用科学的方法，建立完善的进度控制系统，完成进度计划实施中的监测、控制与调整，确保按时完成系统整体计划。在工程进度因某种原因受阻时，及时提出解决办法，并采取一切合理有效的措施尽量消除工期受阻造成的不良影响。

1．控制方式

根据工程总体进度计划，采用工作分解结构的方法，分解成阶段性进度计划、系统供货进度计划、施工进度计划等进行分部、分项控制。

采取动态反馈的控制手段，记录相应的时间和完成程度，修改、纠正关键路径上的偏差，保证项目的各个阶段按计划开始和结束。

各阶段结束时，结合工期、成本、质量评价项目进度状况，分析其中的问题，并提出下一阶段工作安排。

对未完成的工作，说明原因，并采取措施和制定完成计划。

2．控制措施

根据工程工期的总体安排，制定合理的工程施工计划。

将严格按照批准的工期计划履行合同，采取一切措施保证不延误总工期和关键工期。

系统工程总体进度计划将根据整个工程的实际进度有所调整。。

完成进度计划的工作面并经监理、业主确认。

通过实际检查、审核进度报告，及时发现偏差并分析原因，拟定控制方案，随时处理一般的进度问题。

如果实际工程进度与计划进度发生偏差，分包商应说明原因并提出补救措施。

突发事件可能对工程进度发生影响，对可能影响工程进度的突发事件，在事件发生后及时通报给业主、监理工程师。

如因装饰工程进度影响工程不能按时安装或调试，承包商将制定相应措施保证进度。

在施工进场后，承包商应积极参加工程例会，并告知业主、监理。以确保业主、监理工程师及时掌握施工进度和工程情况。

3．施工进度计划保证措施

本工程施工进度应根据土建进度计划进行，本公司会根据现场施工环境和实际用工情况，相应调整施工进度计划。

为有效保证工程顺利进行和工期目标顺利实现，我们将在本项目部设置工期保证体系，由项目经理负责推动整个体系有效运转，并通过有效的控制方法和资源协调，保证各项工作全面展开，优质高效地完成本工程建设。

3.1实行多级计划控制

本工程具有施工配合工作面广，多工种同时进场施工的特点，施工过程中在保证施工质量、安全和文明施工的前提下，如何保证主要进度控制节点的实现，如期完成安装任务是施工项目管理的关键所在，为此我们将实行多级计划控制，并制定相关配套措施，以确保进度计划得以实现。

3.1.1总进度计划、区域进度计划的控制

根据各阶段控制目标按专业工种进行目标分解，按照总体进度目标，分解进度目标，建立进度控制检查制度，落实进度控制、检查调整方式方法。定期举行进度协调会议，对进度的各方面的因素进行分析和预测。

建立以项目经理、施工员、施工班组为基础的多级计划招待体系，使施工计划的每一个节点，每个线路，层层有人管，事事有人问。通过计划落实、检查，以制订、分析、总结的标准化工作方法，使工程进度符合实际要求而不失控。

（1）检查各层次的计划，形成严密的计划保证体系。本工程安装工程规模大，只有将控制点细化到各分区的分项工程中去，才能保证控制点落实的实效性。施工中将有多种施工计划：总进度计划、各区域总进度计划、月进度计划、周进度计划等等。这些计划均是围绕一个总的任务而进行的，在坚持总工期不变的前提下，检查各项计划编排是否合理、衔接是否紧密、计划实施是否具备条件、同时适当考虑计划的超前性。经过严密而充分细致的讨论和分析，然后以计划任务书、施工任务书的形式逐级下达实施。

（2）制定项目责任制、签订责任状。从项目经理、施工员到作业班组分别制定各自的责任制，签订责任状，定期按计划目标进行考核，奖优罚劣。

（3）计划全面交底、安排施工人员全面实施。本工程进度计划的实施是全体工作人员共同的目标，通过项目调节器度会和各级生产会进行目标交底，使管理层和作业层协调一致，将计划变成全体员工的自觉行动，充分发挥各级管理人员主观能动性和全体施工人员的积极性、创造性。层层有计划、人人有目标、事事有人管。

a.采取多种形式的施工计划

采取行之有效的分步作业计划，分步作业计划是确保总计划实施的重要方法，根据土建施工，材料、设备供应等情况，我们将安装工程总进度计划分解为月、周、日分步作业计划，实行月计划、周实施、日落实的计划管理体系。

b．三周滚动计划

本工程施工过程中存在着许多动态的因素，需不断地进行调整解决。我们将衽检查上周、实施本周、计划下周的三周滚动计划管理办法，本办法将计划的实施、检查、调度集于一体，使管理工作具体化、细量化，以业主、监理、总包召开的工程协调会的工程进度布置为目标，项目内部协调会检查实施情况为依据，通过严密的分析讨论，制定下周的工作计划。同时进行严格的组织管理，以确保总计划的顺利实现。

c．日检查工作制

专业施工员是施工技术、进度、质量的主要责任人，每日进行现场检查，并将检查的结果以书面的形式报给项目组，项目组收集、汇总、分析后报给各分管项目经理，使其及时了解施工动态，监督和督促各施工员及施工班组按计划完成工作，或者进行必要的调整。

d．周汇报工作制

配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目副经理主持，项目经理、项目工程师、各级施工员参加，检查落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报给总包、监理单位、业主、总包备份并存档。若有因外部原因影响工程进度的，在汇报中提出建议及要求，在业主主持的协调会上提出解决。

e．月份析调整制度

项目部按月对总进度计划、区域进度计划进行分析、总结。并对进度的个别节点进行调整，并在内部协调会上进行必要的生产要素调整。由项目经理主持、项目工程师及有关施工员参加，并将分析调整的结果书面汇报项目组及业主、监理单位、总包备份。

f．施工日记

施工日记是项目施工中每一天所发生有关事宜的真实记录，也是项目日常管理的工作要点，由专业施工员对每日所发生的事宜及工程进展情况按施工日记的要求真实填写，书面报送项目经理，并由项目经理签字认可后送资料室存档。

g．加强计划的严肃性

在计划确定后加强施工计划的严肃性是非常关键的，各级施工进度是完成该工程的基础工作，必须在日常工作中提到首位，以计划管理带动施工各要素管理。这就要求施工中各级管理人员必须有严谨的工作作风，做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环地完成每一节点计划，使工程向着纵深的方向发展。

3.2有效协调各种资源要素
对本工程而言，影响工程进度的主要施工资源要素集中表现为人力、工机具、材料和技术协调。其中人力包括技术管理人员、生产工人素质、技术资源、协调能力和工作状态；生产要素的优化配置就是按照优化组合的原则，安排生产要素在时间上和空间上的合理配置，使得人力、财力、物力等适应施工生产进度的需要。在数量上、比例上合理，在保证工程进度的前提下，实现最佳的经济效益。做好项目生产要素的优化配置，一方面可以保证进度计划得以顺利实现，保证了投资人的投资效益；另一方面可以使各生产要素得到充分的发挥利用，大大降低成本。

3.2.1配置素质高、数量充足的劳动力资源
根据本工程施工进度要求，我们将采取“协调配合，立体交叉，纵横施工”的劳动组织形式，确保每一项计划的切实完成。在本工程中将实行管理和劳务两层分离的管理办法，建立双向选择机制，提供充足的劳动力作为本项目的施工主体。

在项目劳动力的配置上，以“计划管理，定向输入，双向选择，统一调配，合理流动”为原则，以劳务承包合同和任务书管理为纽带来组织施工。由于该项目施工周期短，会有许多外部因素影响施工，诸如设计变更、材料供应、土建工期、装修施工等影响到安装的工期，我们绝不会因上述因素而拖延工期，我们将采取积极有效的措施，把非属我方因素造成延误的工期抢回来。为此公司在保证劳动力正常配备的条件下始终保证一定的后备力量，绝不因施工力量不足造成工期拖延。

3.2.2 配置性能好、数量足的施工设备
根据施工进度要求及我们的施工经验，在施工现场配置先进的施工机械设备，既有利于保证施工进度，又能保证施工质量。；

3.2.3保证各种材料及时供应
加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。并经常与材料采购部门（甲供部分则与业主）经常保持联系。督促材料设备按计划进场。材料供应部门将制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应应从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。

3.2.4技术协调

（1）加强技术交底工作，采用图示或现场演示等方法，使施工人员掌握设计意图以及本工程中的特殊要求和技术关键，确保施工人员能正确有序地进行施工。把技术问题解决在施工之前，保证施工的连续性。

（2）如生产过程中发现施工技术方案与施工实际情况不符，要及时改进施工技术方案，绝不因措施不适用或不合理造成施工资源的浪费和工程返工。

3.2.5加强内外部的协调工作

   在施工过程中，影响生产的因素很多，我们将加强与公安消防有关部门、建设方能及现场施工的各单位的配合协调，并通过业主代表、监理、总包协调配合，使现场发生的技术问题、洽商变更、质量问题及施工报验能够及时解决，保证施工进度的顺利进行。

4．进度计划的检查与监督

在项目实施过程中，承包商将通过检查和签发定期的工作报告、审核相应阶段完成记录、现场监测项目进展情况等方法落实项目进度计划。

项目各阶段首先将采用按月签发项目工作安排计划和按月检查项目任务完成报告落实工程进度计划的执行，

九、施工安全文明管理及环境保护措施

1．安全生产方针与目标
“安全为了生产，生产必须安全”。为了保证本工程的施工安全，预防事故发生，我们将遵照国家颁布的安全生产规程以及业主、监理、总包制定的有关规定的要求，针对本工程的特点，在总结以往公司的安全管理经验的基础上，进一步完善安全防护体系，健全安全施工规章，落实安全生产责任制，加强安全防护知识教育和技能培训，确保工程安全、顺利施工。我们确定的安全生产方针和目标是：

安全生产的方针
     安全第一：安全生产是企业维护劳动者合法权益的根本保证。项目经理部将夯实安全基础工作，加强职工的安全意识教育。在施工管理中把安全放在首位，当生产进度、效益与安全发生矛盾时，无条件地服从安全第一的原则，确保安全。

     预防为主：安全生产重在预防，关键在投入。项目经理部在施工生产活动中将切实搞好安全隐患的预防和预控，预备必要的防护设备，应用安全系统系统将安全隐患消灭在萌芽状态。

安全生产的目标
实现“六无一控制”：无因施工原因引起的安全等级事故；

无因工伤死亡和重伤事故；

无机械设备大事故；

无重要器材设备被盗事故；

无责任交通特大、重大、大事故；

职工负伤率控制在1%以下。

1.1 安全管理原则

坚持一手抓生产，一手抓安全，两手都要硬的原则；

坚持预防为主的原则；

坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理原则；

坚持重在控制、适当约束的原则；

坚持安全与速度互保、安全与效益兼顾的原则；

坚持在管理中发展、提高的原则。

1.2 安全生产保证体系

为了保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序，从思想、组织和工作等几方面制定详细的安全保证体系。

1.3 思想保证体系

坚持“安全第一、预防为主”的方针，大力加强安全教育工作。开工前，组织施工人员进行安全知识学习教育培训，提高职工的安全意识和自我保护意识；做好三级教育，发动全体施工人员对现场施工安全情况进行相互监督。

实行班前安全讲话制、安全职责上墙制，时刻提醒职工注意安全，定期举行安全分析会议，对施工中发现的不安全隐患进行分析、总结，并以此进行职工安全教育。

1.4 组织保证体系
由项目经理、施工员、安全员组成安全生产领导小组，全面负责本项工程的安全生产工作，主要成员有工程部及施工班组长、技术员、安全员，建立逐级负责、定期检查的制度，明确各级管理人员的岗位职责，严格奖惩制度。

在项目经理的领导、监督下，由安全员全面负责本项工程的安全生产工作，同时，由工程技术人员负责制定施工过程各工序的技术安全措施，特别是特殊工种和关键工序的安全防护措施；加强对易燃、易爆等危险品和安全防护用品的管理，严格发放制度，对安全防护用品定期进行检查，确保安全有效。

1.5 工作保证体系
实行八保持、四不放过的工作保证体系，并贯穿于整个施工过程中。

坚持安全逐级负责制

坚持安全一票否决制

坚持定期安全工作检查制

坚持周一安全活动制

坚持高级工负责制

坚持班前安全讲话制

坚持安全职责上墙制。

建立逐级负责检查制度，对施工安全进行检查，安全员对工班的施工安全进行检查，定期或不定期对各施工班组的施工安全进行检查。安全检查人员对施工中存在的安全隐患及时制止，并采取相应的防范措施，不能立即处理的层层上报，由项目部、施工班组共同分析、研究、制定相应的安全技术措施和安全防护措施。工程施工中对存在的不安全隐患严格按照“四不放过”的原则进行处理。

项目部根据工程施工情况定期不定期组织召开安全会议，对工程施工出现的安全隐患进行分析、总结，制定相应的整改措施，对工程施工中的特殊工种、关键工序，研究制定相应的安全技术措施和防范措施，并下达到每位施工人员。
2．安全生产、文明施工措施
2.1管理措施

为进一步确保该工程安全生产、文明施工，我们将采取以下措施：

    （1）由项目部、质量管理工程师领导，不定期实行安全教育、安全检查，安全监督。

（2）开展开工前安全教育，上岗前安全教育培训，合格方可上岗。

（3）无条件接受监理工程师的安全考核、检查、监督

（4）每周一，项目部实行安全讲话及各人员交流工作

（5）各施工班组出工前安全讲话，做好安全设想，工后做好安全记录

（6）安全员兼施工及联络管理员，负责施工过程中的安全，质量监督，并做好记录

（7）实行严厉的安全生产奖惩制度，将安全管理与经济挂钩。

2.2安全管理制度
1）安全生产逐级负责制度

2）项目部坚持“安全第一，预防为主”方针和“管生产必须管安全”的逐级负责原则，建立安全管理体系，针对施工现场的特点进行安全控制和环境保护。

3）确定施工安全目标，逐级分解，层层落实。

4）明确项目部和劳务作业层两级安全管理组织形式、人员配置规定，健全制度，评价考核。

5）制定项目部领、施工班组安全职责，并以悬挂等方式公示告知。

6）明确相关组织在安全生产中的地位和责任，开展活动，所有施工人员齐抓共管，凝聚大众力量。

2.3项目安全保证计划和安全技术交底制度
1）项目部在项目开工前制定项目安全保证计划及实施。

2）项目安全保证计划主要包括：工程概况，安全目标，控制程序，组织机构，职责机构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施，检查评价、奖惩制度等。

3）项目部独立按专业总体或单位逐次向施工作业队负责人和相关人员进行全面、详细的安全技术交底，保存双方签字确认的交底记录。

2.4安全教育制度
1）项目部按项目管理层和劳务作业层两个层面实行安全教育。

2）项目管理层安全教育内容包括：学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例，了解安全防护标准。

3）劳务作业层安全教育内容包括：了解施工任务的特点，学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程、安全纪律；学习安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品正确使用知识、安全事故安全分析，了解现场作业中的不安全因素及防范救护知识。由安全工程师组织编写轻轨安全防护规程手册，并做到人手一册。开工前组织施工人员集中学习并考核，考核不合格不得上岗。

4）安全教育应注意形式多样化和经常性相结合，利用声像电化设施教学，悬挂、固定安全标语，举办安全宣传板报园地等，营造安全生产的氛围。

5）安全教育要坚持考核上岗原则，防止安全素质不合格人员进入既有线或独立岗位作业。

6）工程开工前，项目部要组织施工人员进行安全防护知识培训，讲授施工安全知识，强调安全生产人人有责，旗工生产不忘安全。

7）在本工程中的新上岗工人，必须先接受安全施工知识教育，并经考试合格后上岗。

8）响应上级部门和业主的号召，开展形式多样的安全宣传教育活动，不断强化和提高职工的安全意识。

9）编制和合本工程使用的安全防护规程袖珍手册，分发给每一个参建职工，成为大家接受安全知识教育的必修教材。

2.5安全讲话会议制度
1）班前安全讲话是保障作业班（组）坚持全员每日岗前集体讲安全的责任制度，必须认真执行。

2）班（组）长或安全员根据当日生产任务和作业特点进行安全讲话，要针对可能存在的不安全状态、不安全因素，提出注意事项与安全要求，切忌内容空泛笼统。

3）班前安全讲话应保持记录。

4）安全防护管理小组每月召开一次施工安全会议，听取专职安全检察人员及工班安全员的安全情况汇报，制定下一步的安全工作计划。

5）施工队每周末召开一次安全分析会，找出差距，定出安全防护措施。

6）每天出工前，工班长和安全员要根据当天的施工作业项目，向班组人员提出相应的安全注意事项，落实各项安全防护措施。

7）每天收工后，召开一次安全总结会，分析当天安全情况，提出次日安全注意事项。

2.6安全挂牌制度

1）项目部和作业班（组）在现场醒目位置公示下列内容：

2）工程简介。包括：工程规模，发包、设计、监理和承包单位的名称，技术、安质、施工负责人名称，安全（质量）目标，合同工期起止年月等：

3）安全揭示牌；

4）先锋模范、青年安全监督岗牌；

5）安全操作规程牌；

6）安全标语牌；

7）危险场所警示牌。

2.7安全检查制度

1）项目部根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容，定期组织检查，纠正施工中存在的不安全行为和隐患。

2）项目部进行项目安全各证计划执行情况的检查考核和评价，对实施中产生的问题，要分析原因制定措施，予以消除。

3）安全检查人对检查结果进行分析，确定安全隐患和类型，填发安全隐患整改通知书，并进行跟踪检查，保存验证记录，编写安全检查报告。

4）安全检查工作要做到经常性、专业性和群众性。

5）对各种安全制度的执行情况，安全防护用品、消防器材、电气设施及易燃易爆的保管、维护、检测和使用情况，扣级要定期进行检查，公司每半年不少于一次，项目部每三个月不少于一次，作业队每月不少于一次。

6）根据季节、气候、工作环境等客观因素变化时，安全管理小组应进行全面检查或重点检查。

7）安全检查人员要经常深入现场进行日常巡回检查，发现问题要及时采取措施，提出改正意见。

8）安全检查工作要把自检与检相结合，定期检查与经常检查相结合，专业检查与综合检查相结合。

9）正规性检查要有记录，记录内容应包括：检查地点、检查时间、检查内容、检查方式、检查人员姓名、检查结果、整改期限等。

10）每次检查出的问题，相应的责任部门或责任人都要在整改期限内完成整改工作，检查人员要复查整改结果，直至合格。

11）每季度终，根据检查结果，评出安全防护工作先进集体与先进个人，进行奖励。

2.8安全事故报告处理制度

1）事故发生后，要及时进行救护工作，保护事故现场，同时要迅速准确地向上级机关报告。

2）组织事故调查：较小事故由项目部安全管理小组进行调查；一般事故由公司领导组织调查；重要事故由公司领导会同青岛市公安机关、劳动保护机关进行联合调查。

3）施工过程发生的安全事故（指人身伤害和急性中毒事故）怕须在十二小时内以快捷的传递手段报告公司法律部，责任死亡事故应依法同时报告事故发生地政府主管部门。

4）经公安交通部门裁定主要肇事责任并造成公司人员伤亡的交通事故和施工生产区域发生的机动车辆交通伤亡事故，按责任安全事故报告处理规定执行。

5）重伤以下人身伤害事故由项目部领导小组、项目经理、技术部门、安全质量部门、施工安装组负责人及公司法律部等组成调查开展调查，认定损失责任，提出纠正预防措施和处理意见，撰写调查报告30日内报公司法律部批复结案。

6）发生安全事故后项目部应积极救护伤员，排除险情，防止事故蔓延扩大。同时，要保护好现场和征据。

7）安全事故处理怕须坚持“四不放过”原则，即“事故原因调查不清楚不放过，事故责任和员工没有受到教育不放过，事故责任没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。

2.9劳动保护

1）贯彻国家《劳动保护法》，加强劳动保护工作，改善施工环境，保障职工的安全和健康。

2）根据青岛的气候和施工特点，公司制定劳动保护用品的采购计划。

3）项目部根据下达的条购计划，及时采购下发。劳动保护用品主要有：安全帽、水鞋、雨衣、工作服、手套、手灯、安全带、防尘用品等。

4）安全防护管理小组安全人员负责对劳动保用品的发放、使用、检测情况进行跟踪检查，发现违章令其改正。

2.10安全防护规程

遵照业主的要求，我们将按照国家颁布的安全规程，结合工程实际编印通俗易懂的安全防护规程袖珍手册，经监理工程师审批后印刷成册，分发给项目部全体职工及业主，监理单位的有关人员。

安全防护规程手册主要包括以下内容：

1）劳动防护用品的使用

2）起吊设备的使用

3）电动机具的使用

4）运输机械的使用

5）用电安全

6）机修作业安全

7）高空作业安全

8）意外事故和火灾的救护

9）安全信号告警知识及安全标志的设置

3．施工安全注意事项
3.1安全防护

    需停电作业时，在配电盘或开关柜处悬挂“有人施工、禁止合同”标示牌，如有必要，设专人防护。

    现场施工人员进入施工南场时，必须带安全帽，带施工工作证。

3.2高空施工的安全措施

（1）登踩梯子作业

A、作业前需对梯子进行外观检查及登踩试验，严禁使用不合格的梯子。

B、作业时梯子摆放必须稳妥，且有专人扶持。

C、作业人员衣着灵便，在易于发生挂碰的场所，将裤脚、袖口、衣扣扎好。

（2）综合部分

A、严禁患有高血压、心脏病、癫痫病及不适合高空作业人员进入高空作业面。

B、安全帽，安全带及个人工具等随身携带的物品必须牢固可靠的系在身上，不易掉落。

C、高空作业所用的料具、设备等，必须根据施工需要随用随运，禁止超负荷。

D、高空作业需两人共同操作时，应配合无误，防止物件脱落，或人体重心失控而造成人员坠落。

E、高空作业禁止垂直作业，地面上不应的行人，上下传递料具，不可抛掷，使用的工具应随手放入工具包（套）内。

3.3其他施工的安全措施

（1）电缆敷设的安全措施

①作业前，首先熟悉车站的具体情况和施工任务，制订不同的安全措施。

②在电缆转弯处，设分向盒，防止电缆外皮损伤。

（2）临时用电的安全措施

①现场临时用电线路的安装和使用，必须按配电规程、安全操作规程和临时用电设计执行，不准任意拉线接电。

②临时用电配电箱、开关箱，必须装设漏电保护装置。

③临时用电的配电箱必须使用经监理部门确认无误的专用配电箱，以保证临时用电的安全。

④临时用电必须采用三相五线制电源，电缆的截面要符合载流要求，不能以小代大，以次充好。

⑤施工临时用电设施要设专人管理，严格控制，施工完毕，要及时切断电源，在安全管理人员确认后，方可离开。

（3）交叉施工的安全措离及注意事项

①积极与建设方、监理以及各相关施工单位联系，按“顾全大局，确保施工、让业主满意，”的原则，及时解决施工中需要协调处理的问题。

②组织图纸会审和施工定测，发现问题及时联系，必要时，请线下施工单位配合。

③施工时，要做好对前期工程的保护工作，不得损坏其他单位的成品或半成品；严格执行《成品半成品防护程序》。

（4）综合安全管理措施

①出工前几须坚持早点名安全讲话制度，根据当天的施工内容进行针对性的安全教育，定期或不定期地召开安全例会，并做好各种记录。

②作业过程中严禁从事与左作无关的事情，精神集中，应随时对工作程序进行检查，并设安全防护。

③各类工具材料的传递应用小绳或其它工具，不得抛掷

3.4机械安全保证措施

1）设专人对施工机械、工机具、仪器仪表进行保管，作好防盗工作。

2）严格操作规程和持证上岗，杜绝对工机具、仪器仪表性能不熟悉的人员进行操作。

3）严禁客货混载。货车载人时，指定专人负责，车厢栏板高度小于1米时不准站立乘车。

4）定期对工机具、仪器仪表进行检查，以现不安全隐患及进进行整修，避免在工程施工中出现不安全事故。

5）仪器仪表在运输和施工过程中作好安全防护工作，避免造成损坏。

6）打孔作业时使用时的冲击钻要有可靠的电气安全接地，防止触电伤人。使用电钻电动工具前要检查电源绝缘层有无损坏，或运转是否正常，经检查确认完好后，才能使用。接引临时电源时由专业电工按安全操作规程操作，严禁私拉电源。

7）各作业班组在班前后对生产机具、设备的安全情况进行检查，发现不安全因素及时处理和解决。

4．环境保护措施与文明施工

4.1环境保护措施

1）项目经理部要坚持对职工的环境保护教育，使职工明白环境保护的重大意义，了解环境保护的相关知识，自觉的遵守国家有关环境保护的法令。

2）保护好施工活动中原花草、树木、和公共绿地，使其尽量保持原状。

3）在使用燃料、油料、化学品、酸碱等特质时，要采取妥善的防护措施，不得任其泄露而污染土地、河川。严禁焚烧塑料、橡胶等产生有害气体的化工产品。

4）采取有效的保护措施，防止在占用或用土地上发生土壤冲蚀，以及对工地河床或河岸的冲刷。

5）施工弃土要运至有关部门认可的地点堆放，不得随意弃置。

6）遵守城市管理的各项法规，严格控制施工噪声，减少噪声污染。

7）施工车辆、大型机具要及时清洗，保护洁净，防止其使用时因粘带泥土或其他脏物而污染城内道路或工地环境。

8）施工过程中产生的废料和餐饮包装物等要集中堆放，待下班时带出工地。

9）在现场施工时，施工人员不许随处大小便，一经发现将严肃处理。

4.2文明施工

1）贯彻国家、青岛颁发的文明施工的有关法规、按照业主关于文明施工的具体的要求，建立并落实文明施工责任制，强化全体施工人员的文明意识。

2）在施工现场设置明显的标牌，标明工程项目我称、建设单位、设计单位、监理单位、承包商、承包商项目经理、开竣工时间、施工许可证编号等相关信息，欢迎和接受业主的指导和社会监督。

3）旗工现场的各类管理人员，在上班时间或进入施工工地，必须佩带能证明其身份的施工证。

4）工地施工人员必须佩戴安全帽，穿着统一的工作服，挂牌上岗。

5）施工现场的临时用电，必须事先征得用电管理单位的同意，并按用电安全操作，严禁擅自拉线接电。

6）施工前要对地下管线的现状进行调查，施工时采取必要的措施，保证地下管线的安全。

十、施工进度计划表:

业主、监理方





项目经理





技术负责人





材


料


员





造


价


员








各


班


组


长





质检员





各施工队伍








_1234567890.unknown

