江苏战马消防工程有限公司                     让科技带来消防安全

[image: image1.png]


                                                                                                                                                                            

消防检测验收指导书
应 用  场 所：  民用建筑、工业建筑
技术服务类别：  消防检测、验收
编 写  单 位：   江苏战马消防工程有限公司

编 写  部 门：   技术部
编 写  时 间：   2023.6
江苏战马消防工程有限公司
审    核：

主    编：

副 主 编：

编写人员：

检测流程
检测流程分为五部分：首次会议；现场检测；末次会议；复检（如果需要）和出具检测报告。

    （一）首次会议

    与甲方签订检测协议后，双方确定检测时间。在开展检测前由甲方组织召开有甲方负责人和检测人员参加的首次会议。

    首次会议的主要内容：

1、检测公司对施工图纸进行会审，并查看和搜集相关工程资料；

2、检测公司、甲方、施工单位进行技术交底，明确项目现场安全情况及注意事项；
3、由检测项目负责人安排检测工作；

4、依据国家法律、法规和本项目设计，结合现场实际情况进行规范、有序检测。
   （二）现场检测

现场检测分为现场技术资料检测和现场实际检查测试。

查阅竣工图纸。消防电部分包括消防水的竣工图纸应当包括室内和室外部分、消防水池、消防水箱等。

现场实际检测：各个消防检测小组先分组进行单系统检测、最后进行个系统联动模拟检测。

 （三）末次会议

    现场检测完成。由甲方主持召开末次会议，参加人员同首次会议，主要总结检测情况，提出消防检测存在的问题，甲方安排整改。

 （四）复检

    建设单位根据整改情况，安排复检，复检的主要内容是针对上次检测提出的问题整改情况进行检测。

 （五）出具检测报告

    根据检测记录，出具检测报告，一式两份，其中一份交甲方，检测单位存档一份。
检测人员配置

每个项目不少于6人，技术负责人、项目负责人应是一级注册消防工程师，项目负责人必须到现场，配合检测人员至少持有消防操作员证；建筑结构、水电、防排烟共分3组，每组2人。
规范性应用文件
消防设施通用规范 GB55036-2022
建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
消防应急照明和疏散指示标志系统技术标准 GB51309-2018
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007
建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005
建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008
防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-2003
检测所用仪器

1.感温探测器试验装置；          2.感烟探测器试验装置；

3.喷淋系统末端试水装置；        4.消火栓系统试水装置；

5.数字兆欧表；                   6.数字照度计；

7.数字风速仪；                   8.数字声级计；

9.数字微压计；                   10.数字万用表；

11.垂直度；                      12.多功能工程坡度测定仪；

13.数字秒表；                    14.数字试电笔；

15.涂层测厚仪
现场检测（建筑防火）

1．平面布局
技术要求：

1）查阅资料和观察检查变电室、配电室、锅炉房、柴油发电机房等特殊场所的设置位置、防火分隔、安全出口及消防设施设置的情况应符合设计要求及国家相关规范规定；

3）查阅资料和观察检查汽车库、停车场的设置位置、防火分隔、防排烟设施、安全出口、消防设施和应急照明等设置情况应符合设计要求及国家相关规范规定；

4）查阅资料和观察检查建筑物内储存可燃物设置数量、防火间距、防火分隔等应符合设计要求及国家相关规范的规定；

5）查阅资料和观察检查消防控制室和消防水泵房及消防设备房间的设置位置，防火分隔、安全出口、双电源切换装置、应急照明等情况应符合设计要求及国家相关规范规定；

6）查阅资料和观察检查现场平面布置应符合设计要求及现行国家相关规范的规定。

检验方法:对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -30m卷尺。

2．消防车道和消防救援设施

技术要求：

1）现场观察消防车道的设置形式（环形、尽头式）及建筑沿边长度和进深等应符合设计要求及现行国家相关规范的规定；

2）现场测量消防车道的宽度和高度应符合设计要求及现行国家相关规范的规定；

3）观察检查消防车道周围不应有影响消防车通行的阻挡物和不应有妨碍登高消防车操作物体；

4）观察消防车道有无被堵塞、占用等现象。

5）沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个；

6）无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口；

7）消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，当利用门时，净宽度不应小于0.8m；

8）消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -30m卷尺。

3．防火、防烟分区
防火分区

技术要求：

1）现场与图纸进行比较检查防火分区的划分和防火分区的面积应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过；

2）观察和校核防火墙材料和完整性，当在防火墙上开设洞口时，应设置能自行关闭的甲级防火门、窗或防火卷帘、防火分隔的水幕分隔；

3）观察有无可燃气体和可燃液体的管道穿过防火墙。其它管道穿过防火墙时，应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实；

4）观察管道穿过隔墙、楼板时，应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实，穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃烧材料；
5）现场测量和观察检查上下层相通部位和中庭的防火分区面积不应超过允许值，超过时应进行防火分隔；

6）观察检查玻璃幕墙的有窗间的层间和无窗间玻璃幕墙的层间的防火分隔及玻璃幕墙与每层楼扳、隔墙处的封堵和分隔情况应符合设计要求及现行国家相关规范规定；

7）观察首层与地下层应进行分隔处理，商住楼中住宅的疏散楼梯分隔处理；

8）查阅资料和观察其他场所的防火分隔应满足设计要求；

9）观察有无擅自改变防火区现象或因使用性质的改变而使防火分区不符合规定。

检验方法:对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -30m卷尺。

防烟分区

技术要求：现场检查防烟分区的划分和面积应符合设计要求和国家相关规范规定。防烟分区不应跨越防火分区；

检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -30m卷尺。

4．电梯井和管道井

技术要求：

1）观察电梯井应独立设置，井内不应敷设可燃气体和可燃液体管道，有无敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外，不应开设其他洞口；

2）观察电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖向管道井的设置位置和防火封堵应符合设计要求和国家相关规范规定，封堵应严密，井壁上的检查门应采用防火门；

3）前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外，不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。

4）消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。消防电梯的井底应设置排水设施，排水井的容量不应小于2m³，排水泵的排水量不应小于10L/s。
检验方法:对照资料观察检查。

5.安全疏散

安全出口、疏散通道

技术要求：

1）查阅资料和观察检查安全出口、疏散通道的设置、数量应符合设计要求及满足现行国家相关规范的规定；
2）观察安全出口、疏散通道应保持畅通；

3）测量检查疏散宽度和最不利点的疏散距离应符合设计要求并满足现行国家相关规范的规定；

4）观察疏散走道设置形式，测量疏散走道的宽度和长度；

5）观察安全出口门的开启方向，公共场所出入大厅1.4m范围内不应设置门槛或踏步；
6）查阅资料和观察检查避难走道、避难层、避难间和避难通道的设置位置、防火分隔、面积及宽度、消防设施等应符合设计要求和满足现行国家相关规范的规定；

7）观察安全出口有无上锁、遮挡及设置栅栏、卷帘门；及疏散通道有无堵塞等影响疏散通道畅通；

检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -30m卷尺。

疏散楼梯、楼梯间及前室

技术要求：

1）观察检查防烟楼梯间、封闭楼梯间、疏散楼梯及其前室设置位置、数量、设置形式应符合设计要求及现行国家相关规范的规定；

2）测量检查防烟楼梯间、封闭楼梯间、疏散楼梯及其前室或合用前室的面积，测量疏散门的宽度应符合设计要求并满足现行国家有关规定；

3）观察检查楼梯间及前室的内墙上，除开设通向公共走道的疏散门和符合要求的户门外，不应开设其他的门、窗、洞口，不应敷设可燃气体和可燃液体的管道，并无影响疏散的突出物；

4）观察楼梯间及其前室的疏散门应设乙级防火门，并应向疏散方向开启，应有疏散指示标志和应急照明。

5）观察楼梯间、前室等不应有洞口、可燃物管道和障碍物。
检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -30m卷尺。

6.消防电梯

技术要求：

1）观察消防电梯的设置位置、数量、规格应符合设计要求及现行国家相关规范的规定；

2）测量消防电梯前及其合用前室面积应符合设计要求及现行国家相关规范的规定；

3）查阅资料对照消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间的耐火极限应符合设计要求及国家相关规范规定，当在隔墙上开门时，应设甲级防火门；
4）查阅资料和观察检查桥厢内装修材料应选用不燃材料；

5）首层的消防电梯迫降按钮，应用透明罩保护，当触发按钮时，能控制消防电梯下降至首层， 此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制。 

6）轿厢内的专用对讲电话应正常；
7）从首层到顶层的运行时间不应超过60s；
8）联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号；
9）查阅资料核对消防电梯的载重量应大于800 kg；

10）消防电梯井底应设排水设施，用尺测量排水井容量不应小于2 m3，查阅资料核对排水泵的排水量不应小于10 L/s；
11）观察消防电梯的配电箱应设置双电源自动切换装置并进行试验；
电梯的消防功能试验

技术要求：

1）在确认火灾后或在控制室内用手动控制，应能控制电梯全部停于首层，此时其他楼层按钮不能控制消防电梯。除消防电梯外，其他电梯的电源应切断；

2）消防电梯应在首层用供消防人员专用的操作按钮试验, 应能控制电梯全部停于首层；

3）当实施对电梯的控制及联动功能时，控制器应接收和显示其停于首层或转换层的反馈信号；

4）用消防电梯轿厢内专用对讲电话，进行通话试验,应通话清晰；

5）用秒表测量消防电梯从首层升至顶层运行时间不应超过60 s。

检查方法：现场试验检测。

检验器具:0m -30m卷尺、秒表、火灾探测器试验器。

7.防火封堵

管井防火封堵

技术要求：

2）观察建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火材料封堵；

3）观察建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火材料封堵；

8)观察防火封堵组件不应有疏松、脱落、移位和开裂现象；防火板不应出现变形、开裂、固定构件破坏现象；防火圈、防火带不应出现锈蚀、断裂现象。

检验方法:对照资料观察检查。

缝隙防火封堵

技术要求：

1）观察幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火材料封堵；

2）观察防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道，在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用防火材料封堵；

3）观察防火卷帘做防火分隔时，应具有防烟性能，与楼板、梁和墙、柱之间的空隙采用防火材料封堵；

4）观察防火封堵措施应符合规范规定；

5）观察防火封堵材料不应有疏松、脱落、移位和开裂现象。

检验方法:对照资料观察检查。

8.消防控制室
室内布置

1）设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于 1.5m；双列布置时不应小于 2m；
2）在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于 3m；
3） 设备面盘后的维修距离不宜小于 1m；
4）设备面盘的排列长度大于 4m 时，其两端应设置宽度不小于 1m 的通道；
5）与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内，消防设备应集中设置，并应与其他设备间有明显间隔；
6）送、回风管，在其穿墙处应设防火阀，其内严禁与其无关的电气线路及管道穿过；
7）应设置应急照明灯；
检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。
检验器具:0m -30m卷尺
9.防火门
1）查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序；
2）关闭后，分别从内外两侧开启；
3）检查是否向疏散方向开启；
4）测试相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号；
5）自动或远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号；
6）设置在疏散通道上、并设有门禁系统的防火门，应能自动和手动解除门禁；
7）采用卷尺测量门扇与门框、门扇与地面的缝隙；
检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。
检验器具:0m -30m卷尺
10.防火卷帘
1）检查卷帘及其电动机等的外观及标识标牌；
2）测试卷帘的运行情况；
3）测试卷帘升降，查看卷帘的运行情况和反馈信号后复位；
4）防火卷帘接到火灾报警指令后，应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号；
5）采用卷尺测量防火卷帘与地面的缝隙；
6）安装在疏散通道上的防火卷帘在卷帘两侧探测器用试验装置使任意一个感烟探测器报警，感烟探测器报警后防火卷帘下降至距地面1.8 m处停止；在卷帘两侧用试验装置使任意一个感温探测器报警，防火卷帘应完全下降至地面；

7）仅用于防火分隔的防火卷帘，用探测器试验装置在该防火分区内使任意点报警后，防火卷帘应直接下降至地面；

8）防火卷帘关闭到中位或全降后，应能向消防联动控制器发出反馈信号；

9）试验防火卷帘的逃生功能，当防火卷帘在自动状态下，处在关闭状态下，现场手动操作任一侧的操作按钮时，卷帘应能自动升至中间位置，延时5s～60s后自动归底；

10）在双帘面的防火卷帘升到一定高度时，测量两个帘面距地的高度差不应超过50㎜；

检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。
检验器具:0m -30m卷尺、秒表
11.消防安全管理
消防安全管理制度

技术要求：受检单位应有如下部分或全部的消防安全管理制度：

1）消防安全教育培训制度；

2）安全疏散设施、消防设施、器材维护管理制度；并有标识化管理；

3）消防（控制室）值班室制度；

4）用火、用电安全、燃气和电气设备的检查和管理制度；

5）建立消防安全操作规程和系统及其主要组件的使用、维护说明书；

6）防火巡查、检查制度；

7）消防安全重点部位管理制度；

8）火灾隐患整改制度；

9）其他必要的消防安全制度；

检验方法:查阅资料，并在初次的检测时不进行此项检查。

组织体系和职责

技术要求：

1）建立消防安全责任人和消防安全管理人，并应有明确的职责；

2）消防工作应有归口管理职能部门及部门消防安全责任人，并有明确的职责；

3）消防管理组织机构和各级消防安全责任人；

4）专职、义务消防队人员及其消防装备配备情况；

5）灭火和应急疏散预案应符合实际情况，内容应齐全，各组成人员及负责人应职责明确；

检验方法:查阅资料

现场检测（消防水系统）

1．消防给水

1、消防水池

技术要求：

1）核算消防水池的有效容量应满足设计要求及规范的规定；

2）查阅资料观察消防水池的总容量超过500 m3时，应分成两格能独立使用的消防水池；当大于1000m³时，应设置能独立使用的两座消防水池。
3）观察消防水池应有补水措施，补水管径不应小于DN100；补水时间不宜大于48h;当容积大于2000m³时，补水时间不应大于96h;
4）观察供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井，其取水口或取水井的设置应符合设计要求及规范的规定，并用卷尺测量取水口的吸水高度应不大于6m，取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m；
5）观察消防用水与其他用水合用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施；

6）观察寒冷地区的消防水池应采取防冻保护措施；

7）消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位；
8）观察消防水池应设置溢流水管和排水管，应间接排入污水、废水和雨水管道；

9）用卡尺测量消防水池的出水管径和数量应符合设计要求及规范的规定；

10）观察混凝土消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管，对有振动的管道应加设柔性接头。

11）并应设甲级防火门；
检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -30m卷尺。

2、高位消防水箱

技术要求：

1）观察临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱（包括气压罐、水塔、分区给水系统的分区水箱）；

2）利用试验消火栓测量消防水箱的设置高度，应保证其有效最低水位能满足消防给水系统中最不利处水灭火设施灭火所需的最不利供水压力，；当高位水箱不能满足静水压力要求时，应设置增压设施；

3）用卷尺测量并计算消防水箱应储存10 min的消防用水量，水箱容积应符合设计要求及现行国家规范的规定；

4）观察消防用水与其他水合用的水箱，应采取消防用水不作他用的技术措施；

5）观察由消防泵供给的消防用水不应进入消防水箱的技术措施（安装止回阀）；

6）用卷尺测量水箱的安装应符合设计要求，安装时四周的检修距离应符合下列要求：消防水箱外壁与建筑本体结构之间的净距，无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m，设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m；

7）观察水箱应设有现场水位计，设有消防控制室时，应将水位信号反馈至消防控制室；

8）观察消防水箱应设置溢流水管和排水管，应采取间接排水式；

9）观察消防水箱设置寒冷地区非采暖房间时，应采取防冻措施；

10）用卡尺测量消防水箱出水管管径应满足消防给水系统设计流量的出水要求；

11）观察消防水箱的进出水管应设置带有指示启闭装置的阀门，并在开启状态；

12）观察混凝土消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管，对有有振动的管道应加设柔性接头。

13）观察消防水箱应有补水措施，补水管径应符合设置要求；

检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -30m卷尺、游标卡尺。

3、气压、稳压装置

技术要求：

1）查阅资料和观察临时高压消防给水系统和稳高压消防给水系统没有高位消防水箱或高位水箱高度不够时，应采用气压、稳压装置维持消防给水系统的补水和压力。

2）查阅资料核实气压、稳压装置型号、规格、容积、工作压力应符合设计要求及现行国家相关规范的规定；

3）观察气压、稳压装置组件应齐全、外观应无损伤、泄漏等缺陷，固定应牢固；

4）用卷尺测量气压、稳压装置的安装应符合设计要求，安装时四周的检修距离应符合下列要求：其宽度不宜小于0. 7 m，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6 m；

5）观察当气压、稳压装置设置在非采暖房间时，应采取防冻措施；

6）观察气压、稳压装置的出水管上应设止回阀；进水管及出水管管径、方向应符合设计要求，进出口阀门应有启闭指示并应在常开；

7）观察并试验稳压泵应设备用泵，其工作能力应与工作泵相同，并应能主、备泵自动切换；

8）观察稳压泵应具备手动启动和自动启动等方式。

9）稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

10）设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施，当采用气压水罐时，其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定，但有效储水容积不宜小于150L。

11）稳压泵吸水管应设置明杆闸阀，稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m -5m卷尺。

4、气压、稳压装置试验

技术要求：

1）现场启动稳压装置观察运转应正常，用钳形电流表测量稳压泵工作电流应正常，观察振动应符合要求，用噪声计测量最大噪声小于90 dB，观察水泵的轴封的泄漏量应符合要求；

2）将稳压装置放在自动位置时，观察启泵与停泵压力应符合设定值，且压力表显示正常；

3）在达到消防泵启动压力时，应能自动启动消防泵；

4）用秒表测量在消防泵启动后30 s内，稳压泵应停止运行；

5）在关闭进水阀后，进行放水，止气装置动作应动作可靠、准确，止气动作后，设备出水口不得有气体流出；

6）用卷尺测量和试验计算补充水水容积、缓冲水容积和有效容积应符合设计要求。

检验方法:①当达到设计启动压力时，稳压泵应自动启动运行，反之，稳压应自动停止运行；当系统压力继续下降达到启动消防泵压力时，消防主泵应自动投入动行；当消防主泵启动时，稳压泵应在30s内自动断电停止运行。②启动设备使之在稳压上限后切断电源，关闭出口阀门，打开试水管阀门到止气设备处于止气状态，检查止气装置动作和止气状况应有气体流出；③启动设备使之在稳压上限后，关闭出口阀门，打开试水管阀门，到稳压下限动作时，记录上限与下限之间水位差，用公式计算出补水容积：公式：V补水=（D/2）2×3.14×h（式中: V补水  —补水容积，D  —为气压罐瓣内径    h — 为上限与下限的水位差  h= h1- h2）；④对照资料试验检查试验检查和现场仪表测量。

检验器具:0m -5m卷尺、钳形电流表、秒表、噪声仪。

5、消防水泵

技术要求：

1）查阅资料和校核消防水泵（包括备用泵、稳压泵）规格、型号、流量和扬程等技术参数应符合设计要求；

2）观察消防水泵应有标明系统名称和编号的标识；设备应完整、无损坏及腐蚀等现象；

3）观察消防水泵应与动力机械应直接连接；

4）观察一组消防水泵，吸水管不应少于两条，任一条均能通过全部水量，其直径不应小于泵吸水口直径。

5）观察水泵出水管上应设置试验和检查用的压力表、放水阀和止回阀，当存在超压可能时，出水管上应设置防超压设施；

6）查阅资料和校核消防水泵应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防水泵；

7）观察消防水泵应采用自灌式吸水或采用其它迅速、可靠的充水设备，并应在吸水管上设置检修阀门；

8）观察消防水泵房应设置紧急启停按钮，消防控制中心应有手动启停泵按扭，应能显示水泵状态信号；

9）观察进出口阀门应常开，且设有启闭标志；

10）用游标卡尺测量进、出水管径应符合设计要求；

11）观察水泵组应设不少于两条的供水管与环状管网连接，用游标卡尺测量出水管径应符合设计要求。

12）观察和测量消防水泵的安装应符合设计要求，设计无规定时，应符合下列要求：①消防水泵之间、以及与墙等的间距应满足安装、运行和维护管理的要求；②当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管；③吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接；④消防水泵进、出水管道穿越墙壁时其上方应有25mm净空；⑤消防水泵安装牢固。

13）消防水泵房应设置起重设施，并应符合下列规定：
    1 消防水泵的重量小于0.5t时，宜设置固定吊钩或移动吊架；
    2 消防水泵的重量为0.5t～3t时，宜设置手动起重设备；
    3 消防水泵的重量大于3t时，应设置电动起重设备。

14）消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。

15）严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃，但当无人值守时不应低于5℃；
检验方法: 对照资料观察检查、试验检查和现场用仪表测量。
检验器具:0m -5m卷尺、游标卡尺。

6、消防水泵试验

技术要求：

1）消防水泵应自动、手动和现场启动观察应灵敏、可靠，观察振动应符合要求，用噪声计测量最大噪声小于90 dB，观察水泵出水压应符合产品要求，并无超压或水锤现象，观察水泵的轴封的泄漏量应符合要求；

2）在现场以自动或手动方式启动消防水泵时，用秒表测量消防水泵应在30s内启动；

3）在现场以备用电源切换方式，用秒表测量消防水泵应在15s内投入正常运行，人为设置故障，观察并用秒表测量主、备泵切换，并应在60s内投入正常运行。

4）观察水泵状态信号应能反馈至消防控制室。

检验方法: 对照资料观察检查、试验检查和现场用仪表测量。

检验器具:秒表、噪声计。

7、消防水泵控制柜

技术要求：

1）观察水泵控制柜应有标明系统及编号的标志；

2）观察和试验控制柜应具有主、备泵切换功能，并应在主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵；

3）观察控制柜应有自动控制和手动控制功能开关，并能接收控制室的远程控制信号，并能正常工作；手自动状态应反馈至消控室。

4）观察控制面板上的按钮、开关、仪表、指示灯应正常，并应易于操作且有功能标志；

5）试验和观察控制柜应有电源指示显示，并应有显示水泵启、停和运行状态功能；

6）观察控制柜内的布线应整齐，各零部件的布置应符合要求，接地线连接牢固，安装应符合设计及国家规范的要求。

检验方法: 对照资料观察检查和试验检查。

8、室外消防给水

技术要求：

1）核对室外消防给水管网应布置成环状，当室外消防用水量小于等于15 L/s时，可布置成枝状；

2）核对向环状管网输水的进水管应不应少于二条，当其中一条发生故障时，其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求；

3）校核环状管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量应符合现行国家相关规范的规定，阀门应有明显的启闭状态标识；

4）用游标卡尺测量室外消防给水管道的直径应符合设计要求，并不应小于100 mm；

5）建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～15L/s计算。
6）室外消防给水引入管当设有倒流防止器，且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足规范要求时，应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。

7）查阅资料和观察建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合用，合用的给水管道系统，当生产、生活用水达到最大时，仍应保证全部消防用水量；

8）室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
检验方法: 对照资料观察检查、试验检查和现场用仪表测量。

检验器具: 压力表、消火栓测试装置、0m -30m卷尺。

9、水泵接合器

技术要求：

1）观察和用游标卡尺测量水泵接合器的数量、管道直径应符合设计要求及国家规范规定；

2）观察当室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等不同系统或不同消防分区的消防水泵接合器设置在一起时，应有注明所属系统和分区的永久性固定标识；

3）观察组件应完整无损，组装式消防水泵接合器应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序连接，止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统，整体式消防水泵接合器的安装，按其使用安装说明书进行；

4）用卷尺测量安装应符合下列要求：①水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m，并不宜大于40m。②墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方；地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m，且不应小于井盖的半径。③水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

5）观察控制阀应常开，且启闭灵活，止回阀应关闭严密；

6）观察寒冷地区防冻措施应完好；

7）利用消防车进行消防水泵接合器充水试验，用消防火栓测试装置测量系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。

检验方法: 对照资料观察检查、试验检查和现场用仪表测量，。

检验器具: 压力表、消火栓测试装置、0m -30m卷尺、消防车。

主动灭火设施

2．消火栓系统

1、室内消火栓布置

技术要求：

1）核查室内消火栓的设置位置、数量、规格型号应符合设计要求；

2）建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用，其距地面高度宜为1.1m；其出水方向应便于消防水带的敷设，并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下。
3）用卷尺测量消火栓的间距应保证每一防火分区或同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位；

4）设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置；
5）设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
6）观察消防卷盘的设置应符合设计要求及现行国家相关规范的规定；

9）观察消火栓设置减压装置时，检查减压装置应符合设计要求。

10）室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定：
    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa；当大于0.70MPa时必须设置减压装置；
    2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。
检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具: 游标卡尺、0m-30m卷尺。

室内消火栓箱安装

技术要求：

1）观察消火栓箱应有明显标记，箱内组件完整（包括：栓口直径为65㎜消火栓，、长度不超过25m的水带、接口径为65㎜的接口、喷嘴口径不小于19㎜的水枪、报警按钮、报警小锤等），无明显缺陷。开关灵活，无生锈漏水，接口及垫圈无缺陷；

2）用卷尺测量栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接（栓的中心距箱侧面为140mm， 距箱后内表面为100㎜，距箱底大于120㎜）；

3）观察室内消火栓箱的安装应平正、牢固，暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级；

4）建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用，其距地面高度宜为1.1m，但每栋建筑物应一致；

5）观察出水方向应便于消防水带的敷设，并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下，栓口不应安装在门轴侧。（开门见栓）

检验方法:对照资料观察检查和现场用尺测量，。

检验器具:0m-5m卷尺。

室内消火栓管道

技术要求：

1）查阅资料多层建筑室内消防给水系统宜与生产、生活给水系统分开设置，高层建筑室内消防给水系统应与生产、生活给水系统分开设置；

3）观察室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15 L/s时，其消防给水管道应连成环状，且至少应有两条进水管与室外环状管网或消防水泵连接； 

4）用游标卡尺测量管道直径应符合设计要求，且不应小于100 mm；

5）观察室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，并应符合下列规定：①对于单层厂房（仓库）和公共建筑，检修时应保证每个防火分区内有一个消火栓能用；②室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的立管不超过1根，但设置的竖管超过3根时，可关闭不相邻的2根。

6）观察室内消防环状管网上阀门的设置应符合下述原则设置：①应在每根立管上下两端与供水干管相连处设置阀门；②水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门，任何情况下关闭阀门应使每个防火分区至少有一个消火栓能正常使用。③阀门应在常开状态，并有明显标志；

7）观察管道安装位置、管道固定等应符合设计要求；

8）架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志，并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志，宽度不应小于20mm，间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
检验方法:对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:游标卡尺、 0m-5m卷尺。

2、室外消火栓

技术要求：

1）用卷尺测量室外消火栓的间距应符合设计要求，且保护半径≤150m，间距≤120m；

2）消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点，且不应妨碍交通，并应符合下列规定：
    1 消火栓距路边不宜小于0.5m，并不应大于2.0m；
    2 消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m；
    3 消火栓应避免设置在机械易撞击的地点，确有困难时，应采取防撞措施。

3）查阅资料和观察规格型号应符合设计要求，并室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口；室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个；

5）观察室外消火栓组件完整、外观无明显缺陷，阀门应启闭灵活；

6）观察和用卷尺测量地下式消火栓顶部进、出水口应正对井口，便于操作。顶部进、出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm， 井内应有足够的操作空间并应做好防水措施，设有永久性固定标志；

7）观察寒冷地区防冻措施应完好。

检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量，。

检验器具:游标卡尺、 0m-5m卷尺。

系统功能

技术要求：

1）高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，并应按下列规定确定：
    1 一类高层公共建筑，不应低于0.10MPa，但当建筑高度超过100m时，不应低于0.15MPa；
    2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑，不应低于0.07MPa，多层住宅不宜低于0.07MPa；
    3 工业建筑不应低于0.10MPa，当建筑体积小于20000m³时，不宜低于0.07MPa；
    4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定，但最小不应小于0.10MPa；
    5 当高位消防水箱不能满足本条第1款～第4 款的静压要求时，应设稳压泵。
2）符合下列条件时，消防给水系统应分区供水：
    1 系统工作压力大于2.40MPa；
    2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa； 
    3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
3）消防水泵启泵后，利用消火栓系统试水装置测量，室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定：
    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa；当大于0.70MPa时必须设置减压装置；
    2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。
4）消防水泵启动后，用压力表和卷尺测量消防炮出水压力和射程应符合设计要求及产品的规定要求；

5）查阅资料校核室内、外消防用水量应符合设计要求，并符合国家有关规范的规定。

检验方法: 对照资料观察检查、试验检查和现场用尺测量。

检验器具:消火栓试验装置、0m-30m卷尺。

3．自动喷水灭火系统

技术要求：

1）查阅资料和核对自动喷水灭火系统类型应符合设计要求及GB 50084《自动喷水灭火系统设计规范》的规定；

2）查阅资料和核对设置的自动喷水灭火系统组件、配件和设施必须完整，且应符合设计要求及GB 50084《自动喷水灭火系统设计规范》的规定；

检验方法: 对照资料观察检查

报警阀组

技术要求：

1）查阅资料和核对报警阀的型号、规格、数量符合设计要求；

2）观察报警阀及其组件应完整无损，密封性好，无泄漏现象；

3）观察水流方向与阀组标志方向相同；

4）查阅资料和核对空气压缩机和气压控制装置应符合设计要求。

检验方法:对照资料观察检查

报警阀组安装

技术要求：

1）查阅资料和观察报警阀组安装位置应符合设计要求，当设计无要求时，应安装在便于操作的时显位置，干式报警阀组应安装在不发生冰冻的场所；

2）用卷尺测量报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m；

3）观察湿式报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，安装方向应正确，应安装便于排除杂质操作的位置；压力表应安装在报警阀上便于观测的位置，排水管和试验阀应安装在便于操作的位置；设置报警阀组的部位应设有排水设施；

4）观察干式报警阀的充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充气连接管的直径不应小于15㎜；止回阀、截止阀应安装在充气连接管上；排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报警阀；加速器应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加速器的措施；低气压预报警装置应安装在配水干管一侧；报警阀的充水和充气侧及空气压缩机的气泵和储气罐上、加速器上应安装压力表；气源设备的安装和管网充气压力应符合设计要求；

5）观察和手动试验报警阀组的各部件应安装牢固，并应符合要求；

6）观察报警阀应有永久、明显的分区标识。 

检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具: 0m-30m卷尺。

压力开关与水力警铃

技术要求：

1）观察压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，管道连接应牢固可靠；压力开引出线是否有可靠的防水保护措施；

2）水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa，并应符合下列规定：
      1 应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上；
      2 与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m。
检验方法: 对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具: 0m-30m卷尺、游标卡尺。

报警阀控制喷头

技术要求：

1）一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定：
      1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只；干式系统不宜超过500只；
      2 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时，应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数；
2）每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头，其高程差不宜大于50m；
3）观察串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统，应分别设置独立的报警阀组，其控制的喷头数计入湿式报警阀组控制的喷头总数。

检验方法:对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m-30m卷尺。

报警阀功能试验

技术要求：

1）湿式报警阀功能试验时，在试水装置处放水，当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/S时，报警阀应及时启动；

A）用秒表测量带延迟器的水力警铃应在5～90秒内开始连续报警；

B）用秒表测量不带延迟器的水利警铃应15秒内发出报警铃声；

C）用噪声计测量距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB；

D）观察压力开关应能动作，动作信号应能在消防主机显示；

E）观察关闭试水装置后，水力警铃、压力开关应停止动作，报警阀上下压力表指示应正常；

2）观察干式报警阀功能试验时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求，与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制，应符合设计要求。

检验方法:对照资料观察检查、试验检查和现场用尺测量。

检验器具:0m-30m卷尺、噪声计、秒表。

水流指示器

技术要求：

1）查阅资料和核对水流指示器规格型号应符合设计要求、外观应完整无损，设置位置应符合设计要求，布线应有防水保护措施；

2）观察每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器，仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器；

3）观察水流指示器应将电器部件竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；

4）观察并用卷尺测量水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀，与水流指示器之间的距离不宜小于300㎜；；

5）观察水流指示器输出报警信号应正确，动作信号应能在消防主机显示；

检验方法:对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0m-5m卷尺。

喷头

技术要求：

1）查阅资料和核对喷头的型号、规格、数量应符合设计要求，并且喷头类型和使用环境应符合GB50084的要求；

2）观察喷头有无附加任何装饰性涂层；安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩；

3）观察喷头外观无变形、损伤缺陷，标志应清晰，齐全，安装牢固，无渗漏；

4）查阅资料核对各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于总安装个数的1%，且每种备用喷头数量不应少于10个；

5）查阅资料核对下列场所应设快速响应喷头：A）公共娱乐场所、中庭环廊；B）医院、疗养院病房及冶疗区域；C）地下的商业及仓储用房；D）超出水泵接合器供水高度的楼层；

6）观察在同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。

检验方法:对照资料观察检查

喷头安装

技术要求：

1）直立型、下垂型喷头设置；

A)观察并用卷尺测量直立型、下垂型喷头的设置位置，布置间距应符合设计要求，应符合GB50084表7.1.2的要求；

B）用卷尺测量除吊顶型及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头，其溅水般与顶板的距离，不应小于75㎜，不应大于150㎜；

C）用卷尺测量早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离应符合下列要求：

a）直立型的溅水盘与顶板的距离不应小于100㎜，不应大于150㎜；

b）下垂型的溅水盘与顶板的距离不应小于150㎜，不应大于360㎜。

c）用卷尺测量图书馆、挡案馆、商场等仓库货架通道上方设有喷头时，喷头与被保护对象的水平距离，不应小于0.3m，喷头溅水盘与被保护对象的最小垂直距离不应小于下列要求：标准喷头为0.45m，其他喷头0.9m；

D）用卷尺测量货架内置喷头时，其溅水盘与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150㎜；

E）观察并测量在净空高度大于800㎜的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设置喷头；

F）用测距仪测量闭式喷头安装高度应符合下列要求：民用建筑和工业厂房最大净空高度不应大于8m；仓库最大净空高度不应大于9m；采用早期抑制快速响应喷头的仓库最大净空高度不应大于13.5m；非仓库类高大净空场所最大净空高度不应大于12m；

G）观察局部场所设置自动喷水灭火系统时，与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧，应设喷头；

H）用卷尺测量喷头的上方设置集热挡水板，其平面面积不宜小于0.12㎡，周围弯边的下沿，宜与喷头的溅水盘平齐。

2）边墙型标准喷头设置；

A）用卷尺或测距仪测量边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距应符合GB50084表7.1.12的规定；

B）用卷尺测量直立式边墙型喷头，其溅水盘与顶板的距离不应小于100㎜，且不应大于150㎜，与背墙的距离不应小于50㎜，且不应大于100㎜；

C）用卷尺测量水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150㎜，且不应大于300㎜；

D）观察并用卷尺测量边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内，顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

3)喷头与障碍物的距离；

A)用卷尺测量在梁或其他障碍物底面下方平面上布置喷头时，溅水盘与顶板的距离不应大于300㎜，同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25㎜，不应大于100㎜；

B）用卷尺测量在梁间布置喷头时，应符合本规程的喷头与障碍物距离的要求，确有困难时，溅水盘与顶板的距离不应大于550㎜；当仍不能符合要求时，应在梁底面下方增设喷头；

C）用卷尺测量净空高度不超过8m的场所中，间距不超过4×4（m）布置的十字梁，可在梁间布置1只喷头；

D）当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时，其下方应增设喷头，增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板；

E）用卷尺测量直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离，不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍；

F）观察并用卷尺测量喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合GB50261的表5.2.8-1～5.2.8.-7的要求；

G）用卷尺测量直立型、下垂型型标准喷头的溅水盘以下0.5m，其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内，如有屋架、管道等间断障碍物时，喷头与邻近障碍物的最小水平距离应符合下列要求：当障碍物的直径或最长边小于0.2m，水平距离应大于3倍的直径或边长；如障碍物的直径或最长边大于0.2m时，水平距离应大于0.6m；

H）用卷尺测量喷头与梁、通风管道和邻近障碍物的的距离应符合GB50084中表7.2.1和7.2.2

4)仓库的喷头布置应符合设计要求及GB50084《自动喷水灭火系统设计规范》中的有关要求

检验方法:对照资料观察检查和现场用尺测量，在年度检测时，此项不检测。

检验器具:0m-5m卷尺、测距仪。

末端试水装置

技术要求：

1）每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作，且应有足够排水能力的排水设施；

2）观察末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成；试水接头出水口的流量系数，应等同于楼层或防火分区的最小流量系数喷头；末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于75mm。

3）末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用的措施。
检验方法:观察检查和现场用尺测量。

检验器具:游标卡尺。

系统功能试验 

技术要求：

1）湿式系统功能试验时：

A）启动一只喷头或以0.94 L/s～1.5 L/s的流量从末端试水装置处放水；

B）观察压力表在放水前和放水后的读数应不小于0.05 MPa；

C）观察水流指示器应及时动作，并有反馈信号显示；

D）观察报警阀应准确及时动作，水力警铃应准确及时发出报警信号；

E）观察压力开关应准确及时动作，能自动启动消防水泵并有反馈信号显示。

检验方法:试验检查和现场用仪表测量。

检验器具:压力表、流量计、秒表、声强计
现场检测（消防电系统）

1．消防电源系统

负荷等级

技术要求：

1）查阅资料并观察消防电源的负荷等级及供电要求应符合设计要求及现行国家相关规范的规定。

2）查阅资料并观察检查一级负荷供电的消防设施应符合下列要求：

A）保证供电不中断，由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏;

B）一级负荷中特别重要的负荷，除由两个电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。
C）结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况，具备下列条件之一的供电，可视为一级负荷：
a）电源来自两个不同发电厂；
b）电源来自两个区域变电站（电压一般在35kV及以上）；
c）电源来自一个区域变电站，另一个设置自备发电设备。
3)查阅资料并观察检查二级负荷供电的消防设备应符下列要求：

A）二级负荷的供电系统，要尽可能采用两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可以采用一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时，可为一回架空线供电；当采用电缆线路，应采用两根电缆组成的线路供电，其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
4）查阅资料并观察检查 三级负荷供电是建筑供电的最基本要求，有条件的建筑要尽量通过设置两台终端变压器来保证建筑的消防用电。

检查方法:对照负荷级别检查配电系统图和技术资料，并在现场观察检查。

专用供电回路

技术要求：

1）观察消防用电设备应采用专用供电回路，试验切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电；

2）观察消防设备配电柜应有消防用电设备名称和区别于其他配电箱的明显标志；

3）查阅资料并观察一、二级负荷供电的消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，其最末一级配电箱至变电所或低压总配电室的配电线路宜选用矿物绝缘类不燃性电缆；

4）观察消防设备配电柜上的开关、控制装置和仪表设备完好，操作灵活，操作控制功能符合设计和规范规定。

检查方法:查阅资料、观察、试验检查。

末端切换装置

技术要求：

1）观察消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置；应采用放射式供电。

2）用尺测量消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等设备与其配电箱距离不宜超过30m。

检查方法：观察检查和现场用尺测量。  

检查器具：0-5m钢卷尺

线路敷设

技术要求：

1）查阅资料并观察线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内；

2）用尺测量暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
3）查阅资料并观察线路明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。

4）消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
5）查阅资料并观察直接敷设电缆，应采用矿物绝缘类不燃性电缆，并查看应施加阻燃标志；

6）观察消防线路与其他配电线路应分开敷设；当敷设在电缆井、沟内时，应分别布置在井沟的两侧；

7）敷设电缆的电缆沟和竖井，按设计要求位置，有防火隔堵措施；

8）电缆无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

检测方法：对照资料观察检查和现场用仪器测量。

检查器具：0-5m钢卷尺、钢直尺、涂层测厚仪。

2.自备发电设备

自备发电设备的设置及安装

技术要求：

1）查阅资料核对发电机组及其附件的型号、规格、功率、数量应符合设计要求；

2）观察并测量柴油机、发电机安装应符合设计要求及下列有关要求：

A）观察发电机组基础、底座、和动力机、发电机安装牢固，平整无倾斜，传动联轴器同轴，连接牢靠；

B）用尺测量柴油发电机组安装位置应符合设计，周围操作维修通道宽度不小于1.2m；

C）观察并用尺测量发电机排烟气管在室内应架空敷设，并应单独引出室外，其管与墙壁及天棚净距不得小于1.5 m，与燃油管净距不得小于2 m，必要时应做隔热处理；

D）查阅资料并观察发电机组安装质量应符合机电设备安装施工及验收规范规定。

3）观察蓄电池安装应符合下列要求：

A）观察蓄电池应牢固、标志正确、接线柱及外壳应无破损，导线与接线柱压接紧密，无腐蚀现象；

B）查阅资料核对蓄电池的型号规格和数量符合设计规定；

C）观察蓄电池组应靠近起动电动机，并应加以固定，防止滑移，且应防止振动、机械损伤、油、水浸入措施，位置应便于维修；

D）查阅资料并观察蓄电池应有两种充电方式，一种是柴油机上的发电机，另一种是通过自动控制从交流电源处获取能量的充电设备。

4）查阅资料并测量储油箱及储油间的要求应符合下列要求：

A）查阅资料核对储油箱的油量应满足发电机运行3 h～8 h用量，油位显示应正常；燃油标号应正确；设置在建筑物内的柴油发电机，其柴油的闪点不应小于55℃；

B）观察油箱应设油位指示标尺、加油管、溢油管和泄油管，与油箱连接的管道应连接严密、无渗漏现象；

C）观察储油间的油箱应密封且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施；

D）观察并测量油箱的最高位不应超过柴油机输油泵的最大静压；

E）观察并测量出油管路接口不得低于柴油机输油泵的高度；

F）观察连接油箱的回油管上不得有切断阀；

G）观察用电磁阀控制供油管路，当控制回路出现故障时，该阀必须能手动操作或有旁通路；

H）设置在建筑物内的柴油发电机，观察燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀；

I）查阅资料并观察发电机房、贮油间的防火分隔和灭火设施应符合规范和设计规定。

检查方法:对照资料观察检查和现场用尺测量。

检查器具:0-5m钢卷尺。

自备发电机的试验

技术要求：

1）一级负荷和二级负荷供电的建筑，选择自动起动发电机，如果二级负荷供电建筑无自动启动装置时，选择手动启动装置；

2）切断市电后，用秒表测量自动装置应能在30 s内启动并正常供电；

3）观察发电机仪表、指示灯及开关按钮应完好、显示应正常；

4）观察发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常；

5）启动消防设备观察发电机带负荷的情况应符合要求；

6)如同时启动多台设备时，观察应按设备的功率分段延时启动；

7）观察并测量发电机组运行达到额定功率后,其温升、温度、震动、噪声等工作状态指标应正常；

8）将市电恢复正常后，观察能自动切换和自动延时停机，由市电向负荷供电；并应有设置防止误并网的可靠联锁装置；

9）当连续三次自动起动失败，应能发出报警信号。

检测方法：对照资料观察检查和现场用仪表测量。

检查器具:秒表、红外测温仪、噪声计、万用表。

3.应急电源（FEPS）

应急电源（FEPS）设置要求

技术要求：1）查阅资料核对系统中各种控制装置使用的备用电源容量应与设计容量相符；

2）观察消防设备供电的FEPS不得同时为应急照明供电；

3）查阅资料并观察FEPS为单相供电额定功率大于30kW、三相供电额定功率大于120kW的消防设备供电的FEPS不应同时为其他负载供电；

4）查阅资料并观察FEPS为单相供电额定功率小于30kW、三相供电额定功率小于120kW的消防设备供电时，应采用以下方式：

A）交流输出的FEPS，一台FEPS可为一台设备或多台互投使用的消防设备供电；

B）直流输出、现场逆变的FEPS，可以树干式或放射式配带多逆变/变频分机方式为一台设备或多台互投使用的消防设备供电；

C）观察并测量有电梯负荷时，按最不利的全负荷同时启动冲击下情况下，FEPS逆变母线电压不应低于额定电压的80%；无电梯负荷时，FEPS的母线电压不应低于额定电压的75%。

5）查阅资料并测量FEPS的蓄电池容量应保证负荷稳定工作后，应急工作时间的要求（各类消防用电设备在火灾发生期间，最少持续供电时间见表11.3.4）。

表11.3.4各类消防用电设备在火灾发生期间最少持续供电时间表

	自动喷水系统
	>60min

	水喷雾和泡沫灭火系统
	>30min

	CO2灭火和干粉灭火系统
	>30min

	防、排烟设备
	>180min

	火灾应急广播
	≥20min

	消防电梯
	>180min


检测方法：对照资料观察检查和现场用仪表测量。

检查器具:万用表、秒表。

应急电源(FEPS)防火要求

技术要求：

1）观察消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方，在密封环境中使用时应有通风措施；

2）观察酸性蓄电池与碱性蓄电池应严格分开使用；

3）观察消防设备应急电源应安装在靠近带有可燃气体的管道、仓库、操作间等场所；

4）观察蓄电池间应采用明火采暧，当采用散热器采暧时，应采用焊接的钢管，且不应有法兰、螺纹接头、阀门等；

5）用尺测量采暧装置与酸性或碱性蓄电池的净距不应小于0.75 m；

6）观察应急电源装置室与蓄电池室应分开设置。

检查方法:对照资料观察检查和现场用尺测量。

检查器具:0-5m钢卷尺。

应急电源（FEPS）控制                        

技术要求：

1）给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号，应急电源应在5s内转入到应急工作状态，且主电源和备用电源应不能同时输出；输入联动停止信号，应急电源应自动恢复到主电工作状态；

2）观察检查应急电源的输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组电压的显示情况，其显示情况应与产品使用说明书规定相符，并做好记录；

3）具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态，然后手动插入操作，应急电源应有手动插入优先功能，且应有自动控制状态和手动控制状态指示,处于手动状态下，应用密码或钥匙才能转换到自动状态；

4）手动启动应急电源输出，且应在5s内完成应急转换；手动停止应急电源的输出，应急电源应自动恢复到启动前的工作状态；

5）断开应急电源的主电源，应急电源应能发出声提示信号，声信号应能手动消除；接通主电源，应急电源应自动恢复到主电工作状态；

6）断开主电源观察应急电源对蓄电池应能正常放电，放电后恢复主电源，观察应急电源对蓄电池应能进行充电，观察有过充电和过电的保护功能；

7）断开应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线，应急电源应能在100s内发出声、光故障信号，声故障信号应能手动消除,并应有故障的类型显示；

8)配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出，观察其他两相应能正常工作，或使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出，观察应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出，并应发出声、光故障信号；

9)观察任一输出回路保护动作，其他回路输出电压应正常。

检查方法:对照资料观察检查和现场用仪表测量。

检查器具:0-5m钢卷尺、秒表。

4．火灾自动报警系统

1、布线管路

技术要求：

1）火灾自动报警系统应单独布线，相同用途的导线颜色应一致，且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。
2）线路暗敷设时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm ；线路明敷设时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。3）火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。
4）火灾自动报警系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时，应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。
5）火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接，不应使用电源插头。
6）观察敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处，应作密封处理；

7）观察从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱、控制柜、联动控制柜的线路均应穿金属软管保护，且导线不应有裸露部分；观察外接导线应采用金属软管进行保护，用尺测量其长度不应大于2 m；

8）不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。
9）观察金属管入盒，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母，塑料管入盒应采取相应固定措施；

10）观察线槽接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角，并列安装时，槽盖应便于开启。

检测方法：对照资料观察检查和现场用仪器测量。

检查器具：0㎜-150㎜钢直尺 ，0㎜-25㎜游标卡尺。

系统供电

技术要求：

1）观察系统应设有主电源和直流备用电源；

2）观察主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头；

3）观察主电源的保护开关不应采用脱扣型剩余电流保护器，可采用只报警的剩余电流式电气火灾监控探测器进行监控；

4）观察直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池应急控制电源系统（EPS）。

检测方法：观察检查。

2、火灾报警系统

技术要求：

1）查阅资料核对系统应设置自动和手动两种触发装置；

2）查阅资料核对系统设备的规格、型号、数量应符合设计要求；

3）观察设备表面涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象、无明显划痕、毛刺等机械损伤，文字符号和标志清晰。

4）任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10%的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10%的余量。
5） 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。
检测方法：对照资料观察检查、检查主机编码表

火灾探测器

技术要求：

1）观察探测器的类型应与安装场所的环境条件及设计要求相符合,并应符合GB 50116的规定；

2）试验探测器后应在报警控制器显示屏上显示的编码应与竣工图标识和实际安装位置相对应；

3）观察探测器底座安装应牢固，不得有明显松动；

4）观察导线连接必须压接可靠或焊接,采用焊接时，不能使用带腐蚀性的助焊剂；

5）用探测器测试装置对探测器施加模拟火灾信号，应能正确输出报警信号；

6）将探测器从底座上取下造成断路或短路模拟故障试验，应在100s内能输出故障信号；

7）观察探测器报警后，应启动探测器确认灯，确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向，并保持至控制器复位。

检测方法：对照资料观察检查和现场用仪器测量。

检查器具：探测器测试装置。

点型感烟、感温探测器

技术要求：

1）观察并用尺测量探测器周围0.5 m内不应有遮挡物（包括至墙、梁边的水平距离）；

2）观察并用尺测量探测器至空调送风口的水平距离不应小于1.5 m；

3）观察并用尺测量探测器至顶棚多孔空调送风口的水平距离不应小于0.5 m，空调的回风口和排烟口宜接近安装；

4）观察房间被书架、设备或隔断等分隔时，用尺测量其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器；

5）在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时，应符合下列规定：

A）用尺测量梁突出顶棚的高度小于200mm时，可不计梁对探测器保护面积的影响；

B）用尺测量梁突出顶棚的高度为200～600mm时，应按本规范要求确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数；

C）用尺测量梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器；

D）用尺测量被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时，被隔断的区域应按规定计算探测器的设置数量；

E）用尺测量梁间净距小于1m时，可不计梁对探测器保护面积的影响。

6）用尺测量宽度小于3 m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置，感温探测器的安装间距不应超过10 m，感烟探测器的安装间距不应超过15 m，距端墙距离不应大于探测器安装间距的一半；

7）用尺测量感烟、感温探测器的保护面积和保护半径应符合GB 50116的规定；

8）用多功能坡度仪测量倾斜安装的探测器，其倾斜角不应大于45°。

检测方法：用尺测量探测器中心距庶挡物或墙、梁边和风口的水平距离，测量探测器保护面积或保护半径时，测量探测区域（按独立房间）的面积，统计在该探测区域内探测器安装的数量，计算每个探测器的保护面积应符合规定值。

检验器具:0-30m卷尺、多功能坡度仪或万能角度尺。

手动报警按钮

技术要求：

1）用尺测量手动报警按扭至该防火分区最远点的步行距离不应大于30 m；

2）观察手动火灾报警按钮应设置在公共活动场所的出入口处；

3）观察并用手动试验手动报报警按钮安装应牢固，不得有明显松动，不得倾斜；

4）用尺测量手动报警按钮底边距地面1.3～1.5 m处；

5）观察组件应完整，有明显标志。表面无明显的机械损伤。

检查方法：观察检查和现场用尺测量。

检查器具：0-30m卷尺。

手动报警按钮报警功能

技术要求：

1）对可恢复的手动火灾报警按钮，施加适当的推力使报警按钮动作，报警按钮应发出火灾报警信号；

2）对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮发出火灾报警信号（当有备用启动零件时，可抽样进行动作试验），报警按钮应发出火灾报警信号；

3）启动报警按钮后，观察报警控制器显示屏上显示的编码应与竣工图标识和实际安装位置相对应；

4）启动报警按钮后，观察确认灯应点亮，并能保持至控制器复位。

检查方法：现场试验

报警控制器

技术要求:

1）观察控制器的主要部件应齐全，紧固部位无松动；

2)观察所有指示灯（器）和功能按键应清晰地标注出功能；

3）用尺测量柜式和台式控制器的安装尺寸如下：

A）其正面操作距离，当设备单列布置时，不应小于1.5 m，双列布置时，不应小于2 m；

B）在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3 m；

C）当其中一侧靠墙安装时，另一侧距离不应小于1 m；

D）需从后面检修时，其后面板距墙不应小于1 m；

F）柜式其底宜高出地(楼)面0.1～0.2 m；

E）设备面盘的排列长度大于4 m时，其两端应设置宽度不小于1 m的通道。

4）用尺测量壁挂式控制器安装尺寸如下：

A）壁挂式控制器安装在墙上时，其底面距地(楼)面的高度为1.3～1.5 m，且应操作方便；

B）靠近门轴的侧面，距墙不应小于0.5 m；

C）正面操作距离不应小于1.2 m。

5）观察并用手感安装应牢固、平稳、无倾斜，安装在轻质墙上，应采取加固措施；

6）观察配线清晰、整齐、美观，避免交叉，并应固定牢固，端子接线不受应力；

7）观察电缆和所配导线的端部均应标明编号，字迹清晰，不易褪色；

8）观察端子板的每个接线端子，其接线不得超过两根；

9）观察导线应绑扎成捆；

10）观察消防控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置，并有明显的永久性标志。

检查方法：观察检查和现场用尺测量。

检查器具：0-5m卷尺。

控制器功能、报警功能

技术要求:

1)用探测器试验装置或解发手动报警按钮时，用秒表测量控制器应在10S内发出声、光报警信号；

2）观察报警控制器的显示盘，应能显示火灾部位，火灾报警时间，并予以保持，直至复位；

3)观察火警总指示灯应点亮； 

4）手动消除声报警信号，光报警信号应保持，再次输入火灾报警信号，应观察控制器应能再次启动声报警信号，并显示盘应能显示此次报警的地址和时间；

5）输入多个火警信号时，观察报警控制器应能显示当前火灾报警的总数；

6)复位功能:控制器处在运行或报警状态时，按动控制器上的复位键和密码后，控制器应能恢复至设置状态；

7）距离音响器件中心1m处，用声级计测量音响器件的声压级应在65-115dB。

检查方法：现场试验检测。

检查器具：火灾探测器试验器、秒表、声级计。

报警控制功能

技术要求：

1）按设计的逻辑关系，用探测器试验装置或触发手动报警按钮时。用秒表测量控制器在发出火灾报警信号后3S内启动相关的控制输出（有延时的除外）；

2）观察在火灾报警状态下，有火灾声和/或光警报器控制输出时，应能手动消除和启动火灾声和/或光警报器的声警报信号，消声后，有新的火警信号时，声警报信号应能重新启动，光信号应保持至复位；

3）观察控制器发出消防联动设备控制信号时，应发出相应的声光报警信号，并能显示启动设备名称和部位、启动时间和启动设备的总数；

4）观察并用秒表测量从发出控制信号到接收联动控制设备反馈信号应在10S内应发出相应的声光报警信号，并保持至消防联动设备恢复；

5）观察用于火灾报警传输和消防联动等设备的控制，每一组控制输出应有手动直接控制按钮。

检查方法：现场试验检测。

检查器具：火灾探测器试验器、秒表。

故障报警功能

技术要求：

1)将控制器与传输火灾报警信号作用的部件连接线进行断线划短路，用秒表测量应能在100秒内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号；

2）观察故障信号输入时，控制器的总故障灯应点亮，并应能显示故障部位、时间，在有火火警信号时，不显示故障信号；

3）声报警信号可手动消除，再次输入一个故障报警信号时，应能重新启动声、光故障信号，光报警信号应保持故障消除；

4）将控制器备用电源连接线进行断路或短路时，观察显示盘上应能显示故障的类型，显示故障信号不受火警信号影响；

5）在输入故障信号后，在其他故障部分进行火警报警试验，应能及时准确的报警。

检查方法：现场试验检测。

屏蔽功能

技术要求：

1）将某个部位、探测区、回路或设备进行单独屏蔽、解除屏蔽操作打操作（应手动进行操作）；

2）观察屏蔽总指示灯（器）应点亮；

3）观察控制器应显示所有屏蔽信息，在有多条屏蔽信息时，屏蔽信息应手动可查；

4）将控制器进行复位操作后，观察屏蔽信息应还能显示；

5）将屏蔽的设备或部位进行解除屏蔽操作，观察屏蔽总指示灯应熄灭；

6）对解除屏蔽的设备或部位进行模拟火警试验，应能正常报警。

检查方法：现场试验检测。

检查器具：火灾探测器试验器、秒表。

监管功能

技术要求：

1）输入消火栓或水流指示器等信号，用秒表测量控制器应能在100S内发出与火警信号有明显区别的监管报警声光信号，声报警信号能手动消音，光报警信号保持至复位；

2）观察监管报警状态总指示灯应点亮；

3）观察控制器应能显示所有监管信息，在有多个监管信息时，监管信息应手动可查；

检查方法：现场试验检测。

检查器具：秒表。

自检功能和操作级别: 

技术要求：

1）按功能要求对控制器进行自检功能操作，观察检查面板所有指示灯（器）、显示器功能应正常；

2）观察控制器在执行自检功能期间，受控制的外接设备和输出接点均不应动作；

3）进行控制器数据更改的操作，观察应需要那级操作密码。

检查方法：现场试验检测。

信息显示及查询功能

技术要求：

1)先输入故障信号，在输入火警信号，观察控制器显示应优先发出火警信号；

2）输入火警、故障、监管等信号，观察控制器信息显示应按火警、监管、故障信息及其他信息顺序由高至低排列信息显示等级，高等级的状态信息应优先显示原则；

3）在控制器处于某一高等级状态显示时，通过手动操作查询其他低等级状态信息，观察各状态信息不应交替显示；

4）手动查询控制器历史事件记录，应能显示发生的时间、事件类型、地址等信息。

检查方法：现场试验检测。

电源切换功能

技术要求：

1）主电切断，备电应自动投入运行，主电源的故障指示灯应点亮，并能发出故障的报警信号；

2）主电源恢复时，能自动转换到主电源，主电源的故障指示灯应熄灭；

检查方法：按上述要求进行主、备电源的自动转换装置，应进行3次转换试验，每次试验均应正常。

3、消防联动控制系统

技术要求：

1）查阅资料核对消防联动控制系统控制装置及显示应符合设计要求；

2）观察消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除采用自动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置实现手动控制。

检测方法：对照资料观察检查。

消防联动控制器功能

技术要求：

1）使消防联动控制器的工作状态处于自动状态，按设计要求或规定的逻辑关系，输入联动控制信号，观察控制器应能直接或间接控制其连接的各类受控消防设备，观察模块、受控设备的动作情况；

2)使消防联动控制器的工作状态处于自动状态，使火灾报警控制器发出火灾报警信号后，观察控制器应发出联动控制信号，应有光指示，并显示启动设备名称和部位，记录启动时间和启动总数，光指示应保持至控制器复位，特殊情况需要设置延时，最在延时不应超过10min；

3）观察控制器应能显示受控设备的工作状态，在输出控制信号后应显示反馈信号；

4）观察控制器应能显示手动或自动操作方式的工作状态；

5）在自动方式操作过程中，手动启动相应的受控设备，检查消防联动控制器发出联动信号情况，处于手动操作方式时，进行操作，检查应用密码或钥匙才能进行操作；

6）观察消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除采用自动控制方式外，还应设置手动直接控制装置实现手动控制；

7）消防联动控制器的故障、屏蔽、自检、信息显示和查询、电源切换和备用电源容量等功能的检测应按规范的要求进行检测；

8）如与智能建筑系统联动的设备，应作如下的检测：

A）应检测消防控制室向建筑设备监控系统传输、显示火灾报警信息的一致性和可靠性；

B）应检测与建筑设备监控系统的接口、建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式；

C）应检测消防控制室与安全防范系统等其他子系统的接口和通信功能。

检查器具：火灾探测器试验器、秒表。

检测方法及要求：应对系统中装置的设备应按设计要求和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的功能进行检查。

1)各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置，应进行3次转换试验，每次试验均应正常；

2)在消防控制室内操作启、停泵1～3次（消防泵、喷淋泵及其他泵）；

3）防烟排烟风机应检查如下；

A)报警联动启动、消防控制室直接启停、现场手动启动联动防烟排烟风机1～3次；

B)报警联动停、消防控制室远程停通风空调送风1～3次。

4）消防电梯应进行1～2次手动控制和联动控制功能检验，非消防电梯应进行1～2次联动返回首层功能检验，其控制功能、信号均应正常；

5）消防应急照明和疏散指示系统控制装置应进行1～3次使系统转入应急状态检验,系统中各消防应急照明灯具均应能转入应急状态；

6）切断非消防电源的控制装置，可在消防控制室自动或手动切除相关区域的非消防电源；

7）系统内的其它消防控制装置。如下的联动要求：

A）火灾确认后，应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门；应自动开启门厅的电动旋转门和打开庭院的电动大门；

B）火灾确认后，应自动打开收费汽车库的电动栅杆。

5．消防应急广播系统

消防应急广播设置 

技术要求：

1）查阅资料核对火灾事故广播装置的设置、规格、数量和容量应符合设计要求；

2）查阅资料核对公共场所的扬声器的额定功率不应小于3W，客房内设置专用扬声器时，其功率不宜小于1.0W，能正常工作；

3）用尺测量从一个防火分区内或本楼层内的任何部位到最近一个扬声器的距离不应大于25 m，走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5 m；

4）观察民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共声所；扬声器应在报警区域内均匀安装；

5）观察火灾应急广播扬声器装置安装应牢固可靠，表面不应有破损。

检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0-30m卷尺。

火灾事故广播功能

技术要求

1）观察在消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态，并测试有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能，用传声器播音，能自动对广播内容进行录音。

2）观察并测试应急广播设备分别通过手动和自动控制实现下述功能：

A）启动或停止应急广播；

B）选择广播分区；

C）在自动的状态下手动操作优先。

3）将应急广播设备的信息传输线路或电源间连接线断路、短路等故障，用秒表测量在100S内发出故障声、光报警信号，故障声信号应能手动消除，再有故障发生时，应能再启动，故障光信号应保持至故障排除；

4）使任意一个扬声器断路，观察其他扬声器的工作状态不应受影响；

5）对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验，观察应急广播的语音应清晰，并不应有过负荷现象。

检查方法：现场观察并试验检测。

检查器具：秒表。

广播音响试验

技术要求：

1）在环境噪声大于60 dB的场所，用声级计测量扬声器在其播放范围内最远点的声压级应高于背景噪声15dB；

2）在环境噪声不大的场所，用声级计测量扬声器在其播放范围内最远点的声压级应大于70 dB。

检查方法：现场观察并试验检测。

检查器具：数字声级计。

强行切换功能

技术要求：

1)按设计的逻辑关系输入火警信号，火灾应急广播与广播音响系统合用时，用秒表测量能在10S内将应急广播应按疏散顺序将火灾疏散层的扬声器和广播音响强制转入火灾应急广播状态；

检测方法：对照资料观察检查和现场测量。

检查器具：秒表。

选层广播功能

技术要求：

1）以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播，对所有共用扬声器进行强行切换；应急广播应以最大功率输出；

2）对接入联动系统的消防应急广播设备系统，使其处于自动工作状态，然后按设计的逻辑关系，检查应急广播的工作情况，系统应按设计的逻辑广播。

检查方法：现场观察并试验检测。

检查器具：火灾探测器试验器。

6．消防专用电话系统

消防通讯设置

技术要求：

1）查阅资料核对消防通讯装置的设置、数量应符合设计要求；

2）观察外观应无明显的机械损伤，文字符号和标志清晰；

3）观察消防电话和电话插孔有明显的永久性标志；

4）观察并手感安装应牢固、不应有明显松动；

5）观察消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯房等应设置消防专用电话分机；     

6）观察设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话插孔；

7）在设置火灾自动报警系统的隧道，用尺测量隧道出入口以及隧道内每隔100～150 m处，设置报警电话和报警按钮；

8）用尺测量避难层每隔20 m设置一个消防专用电话分机或电话插孔；

9）消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话，并通话语音应清晰。

检验器具:0-5m钢卷尺。

检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具: 0-30m卷尺。

消防通讯功能

技术要求：

1）收到消防电话分机呼叫时，观察消防电话总机应能出呼叫声、光信号，显示该消防电话分机的呼叫状态，声信号应能手动消除，在消防电话总机或消防电话分机挂机后，显示通话状态的光信号应自动消除；

2）处于通话状态的消防电话总机，在有其他消防电话分机呼入时，观察消防电话总机应发出呼叫声、光信号，通话不应受呼叫影响；观察消防电话总机在通话状态下，应有允许或拒绝其他分机加入通话的功能；

3）消防电话总机应能呼叫任意一部分机，并能同时呼叫到少两部电话分机，观察呼叫时，消防电话总机应能显示出被呼叫分机的状态和位置；

4）消防电话总机应有记录和显示呼叫、应答时间的功能，观察查询、显示不少于100条消防电话总机与消防电话分机的呼叫、应答时间的记录；在进行查询等操作时，不应影响系统正常工作；

5）观察并试验消防电话总机应有其显示器件和音响器件进行功能检查的自检功能；

6）发生接线断路、短路、接地等故障时，消防电话总机应能发出与其他信号有明显区别的故障声、光信号；

7）检查系统进行通话时，录音自动开始功能，并有光信号指示，通话结束，录音自动停止，并用秒表测量消防电话总机可存储的录音时间不应小于20分钟；

8）检查消防应急电话设备的电源转换、工作状态指示功能；

9）观察主、备电源的的转换不应影响消防电话总机与消防电话分机的通话。

检验方法：试验检查。

检查方法：现场观察并试验检测。

检查器具：秒表

消防通讯通话试验

技术要求：1）在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话；总机应能显示每部分机或电话插孔的位置、呼叫铃声，通话语音应清晰，无振鸣现象；

2）在控制室或分机进行群呼、录音等功能，各项功能均应符合要求；

3）消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话，语音应清晰。

检查方法：现场试验检测。

检查器具：插孔电话。

火灾警报装置

火灾警报装置设置

技术要求：

1）查阅资料核对火灾警报装置的位置、数量应符合设计要求；

2）观察火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，用尺测量光警报装置距地面2.2 m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，用尺测量安装在同一面墙上时，距离应大于1m；

3）观察火灾警报装置安装应牢固可靠，表面不应有破损；

4）观察每个防火分区至少应设一个火灾警报器，其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处或公共场所。

检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量。

检验器具:0-30m卷尺。

火灾警报装置试验

技术要求：

1）模拟输入火警信号时，观察火灾警报装置应按疏散顺序接通；

2)用声级计测量环境噪声大于60 dB的场所时，用声级计测量火灾警报装置的声压级应高于背景噪声15dB；

3)观察火灾警报装置的光报警，应在1 lx～500 lx环境光线下，25 m处应清晰可见。

检查方法：现场试验检测。

检查器具：火灾探测器试验器、声级计、0-30m卷尺。

4、消防控制室

一般要求

技术要求：

1）观察仅有火灾报警系统且无消防联动控制功能，可与经常有人值班室合并设置；

2）查阅资料核对设有火灾自动报警和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防烟排烟设施的建筑，应设置消防控制室；

3）查阅资料核对消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成；应能监控消防系统及相关设备（设施），显示相应设备（设施）的动态信检查方法；观察检查。

检测方法：对照资料观察检查。

设置位置

技术要求：

1）观察消防控制室设置在建筑物的首层或地下一层；

2）观察控制室应设置在靠近安全出口或疏散通道，或通往室外；

3）查阅资料并观察消防控制室的门为乙级防火门，并应向疏散方向开启；

4）观察消防控制室的入口处应设置明显的标志；

5）观察消防控制室内应设置应急照明灯具，并应保持正常的照度；

6）查阅资料并观察无关的电气线路及管路应穿过消防控制室；

7）查阅资料并观察周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响设备用房；

8）查阅资料并观察消防控制室的送风、回风管在其穿墙处应设防火阀； 

9）观察消防控制室内应有适宜的温度、湿度和清洁条件；

10）观察消防控制室应有一部用于火灾报警的外线电话，并外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话；

11）观察消防控制室应有各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等。

检测方法：对照资料观察检查和现场仪表测量。

检查器具：0-30m卷尺、照度计、湿度和温度计。

设备显示图

技术要求：

1）观察消防控制室有显示被保护建筑的重点部位，疏散通道及消防设备所在位置的图形显示装置或模拟图等；

2）观察用CRT显示建筑平面图时，应能显示每个保护对象及主要部位的名称和疏散路线；并能显示火灾自动报警和联动控制系统及其控制的各类消防设备（设施）的名称、物理位置和各消防设备（设施）的动态信息；

3）观察系统图应包括火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫和干粉灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等内容；

4）观察用图标表示各个消防设备（设施）的名称时，应采用图例对每个图标加以说明。

检测方法：对照资料观察检查。

图形显示装置

技术要求：

1）观察消防控制中心图型显示装置应与火灾报警控制器和消防联动控制器相连；

2）操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图，图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置，显示界面应为中文界面；

3）使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号，用秒表测量显示装置应在3s内接收，观察显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面；

4）使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号，用秒表测量显示装置应在3s内接收，观察准确显示相应信号的物理位置；

5）使显示装置显示故障或联动平面，输入火灾报警信号，观察显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。并能优先显示火灾报警信号相对应的界面；

6）观察具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态，各报警平面应能自动和手动查询，并应有总数显示，且应能手动插入使其立即显示首火警相应的报警平面图。

检测方法：对照资料观察检查和现场仪表测量。

检查器具：火灾探测器试验器、秒表、万用表

消防控制室的传输要求

技术要求：

1）消防控制室在接收到系统的火灾报警信号后，与“建筑消防设施远程监控中心”（以下称监控中心）联系并用秒表测量应在10s内将报警信息传送给监控中心；

2）与监控中心联系消防控制室应能接收监控中心的查询指令，并能按规定的通讯协议格式和内容将相应信息传送到监控中心；

3）在信息传输过程中，报警控制器输入火灾报警信息，观察火灾报警信息应优先传输； 

4）消防控制室的信息传输时，进行系统设备操作，观察任何操作不受影响；

5）消防控制室应有专用的信息传输指示灯，观察在处理和传输信息时，该指示灯应闪亮，在得到监控中心的正确接收确认后，该指示灯应常亮并保持直至该状态复位。当信息传送失败时应有明确声、光指示；

6）观察并进行查询具有接受远程查询历史记录的功能；

检测方法：对照资料观察检查和现场仪表测量。

检查器具：火灾探测器试验器、秒表、万用表。

7．应急照明和疏散指示标志

1.应急照明

应急照明灯设置位置

技术要求：

1）查阅资料并观察封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)；

2)查阅资料并观察配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间 ；

3)查阅资料并观察公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20mm内走道；

4）查阅资料并观察观众厅，建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅，建筑面积超过200m2的演播室，面积超过10m2的公共娱乐场所中的单个房间；

5）查阅资料并观察建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间。

检测方法：对照资料观察检查。

应急照明要求

技术要求：

1）查阅资料核对应急照明安装位置、数量、规格型号应符合设计要求，并应有消防产品身份证标识；

2）观察应急灯具设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部，并用手动检查安装应牢固、无遮挡；

3）切断交流电源后，用秒表测量应急转换时间应不大于5 s；

4）用照度计测量疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx；人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0 Lx；楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0 lx；

5）用照度计测量消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度，其最低照度如表；

表应急照明最低照度

	部  位
	消防

控制室
	消防

水泵房
	防烟排烟机房
	配电室
	自备发电机房
	电话总机房

	照度(Lx)
	150～75
	20
	20
	30
	20
	75


6）用计时器测量从切换交流电源开始至应急照明灯熄灭止，消防应急照明灯具的备用电源的持续时间不应少于30 min；

7）对有语音提示的消防应急灯具，切断交流电源后，观察语音应提示使用“这里是安全（紧急）出口”、“禁止入内”等；

8）观察应急照明灯具外观应无腐蚀、剥落和机械损伤等缺陷；

9）查阅资料并观察消防应急灯具的外壳应选用不燃材料或难燃材料（氧指数≥32）制造；

10）查阅资料并观察自带电源型和子母电源型消防应急灯具不应采用铅酸电池或其他非密封电池, 电池种类、容量、型号应与检验报告记载内容一致；

11）集中控制型消防应急灯具的控制器应符合下列要求：

A）观察应能显示应急灯具的工作状态和启动时间；

B）当线路发生开路、短路、主电源欠压等时，观察控制器应发出声光故障信号；并能显示故障的类型；

C）观察控制器应有主、备电源，并能实现主、备电源自动转换，有主、备电源的工作状态指示；

D）观察控制器应有手动和自动两种方式使消防应急灯转入应急状态，并应有强制使消防应急灯转入应急状态的按钮，该按钮启动后，应急电源应不受过放电的保护；

E）将某一支路的消防应急灯具进行开路、短路和接地时，观察其他支路的消防应急灯和应急电源的工作状态不应受影响。

12）集中控制型消防应急灯具的应急电源应符合下列要求：

A）观察应急电源应显示主电电压、电池电压、输出电压、输出电流，并应设有主电、充电、故障和应急状态指示灯；

B）查阅资料核对保证主电和备用电不能同时输出，并能以手动、自动两种方式转入应急状态，且应设有操作密码的强制应急启动按钮，该按钮启动后，应急电源应不受过放电保护的影响；

C）观察每个供电支路均应单独保护，将任一支路故障时，不应影响其他支路的正常工作。

检测方法：对照资料观察检查和现场仪表测量。

检查器具：照度计、秒表或计时器、万用表。

2、疏散指示和安全标志

疏散指示和安全标志的设置位置

技术要求：

1）查阅资料并观察公共建筑、高层厂房（仓库）疏散走道和安全出口处应设置灯光疏散指示标志；

2)观察安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识；

3)观察沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处，用尺测量距地面高度应在1.0m 以下的墙面上，并灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m；

4）观察指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。
5）查阅资料并观察下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志： 
A）总建筑面积超过8000m2 的展览建筑；
B）总建筑面积超过5000m2 的地上商店；
C）总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店；
D）歌舞娱乐放映游艺场所；
E）座位数超过1500 个的电影院、剧院，座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。

检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量

检查器具：0-30m卷尺。

疏散指示和安全标志要求

技术要求：

1）查阅资料核对疏散指示和安全标志设置位置、数量、规格型号应符合设计要求，并应有消防产品身份证标识；

2）观察疏散指示灯的设置，应不影响正常通行，并在其周围不得有妨碍公共视读疏散指示灯的物体，并用手动检查安装应牢固；

3）观察疏散指示标志应正确指示疏散通道的方向，箭头指示方向应与疏散方向相同；

4）切断交流电源后，用秒表测量应急转换时间应不大于5 s；

5）用计时器测量从切换交流电源开始至应急照明灯熄灭止，消防应急照明灯具的备用电源的持续时间不应少于30 min；

6）用照度计测量疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx；

7）观察应急照明灯具外观应无腐蚀、剥落和机械损伤等缺陷；

检测方法：对照资料观察检查和现场仪表测量。

检查器具：照度计、秒表或计时器、万用表。

现场检测（防排烟系统）

1.防排烟系统

1、防烟系统

防烟设置要求

技术要求：

1）建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
2）当采用合用前室时，楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
3）当采用剪刀楼梯时，其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量。

检查器具：0-30m卷尺。

控制柜

技术要求：

1）观察控制柜应有标明系统名称和编号的标志；

2）观察控制柜仪表、指示灯应显示正常；

3）观察控制柜应有手动、自动切换装置，并应试验开关及控制按钮应灵活可靠。

检测方法：观察检查和试验检查。

加压送风机

技术要求：

1）观察风机应有标明系统名称和编号的标志；

2）观察风机传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好；

3)观察风机位置应根据供电条件、风量分配无法均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定；

4）启动后叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响；

5）查阅资料核对风机的规格型号、风量、风压应符合设计要求；

6)观察风机应有主备电源，并试验切换正常；

7)加压送风机的启动应符合下列规定：
    1 现场手动启动；
    2 通过火灾自动报警系统自动启动；
    3 消防控制室手动启动；
    4 系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。
8)当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定：
    1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；
    2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。
9) 机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
10)消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。
检测方法：对照资料观察检查和现场试验。

送风口、送风阀

技术要求：

1)观察楼梯间的加压送风口应每隔2-3层楼设一个，前室加压送风口每层设一个；

2) 观察送风口应设在靠近地面的墙面上，并用手动试验安装牢固；

3）送风阀手动、电动及自动开启应正常，手动复位操作应灵活可靠，观察关闭时应严密，输出反馈信号应正确；

4）观察送风口的风叶无应变形、试验应动作无卡阻现象,风阀位置应处在正常位置。

检测方法：现场观察检查和试验检查。

2、排烟系统

排烟装置的设置

技术要求:

1）厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施：
A）人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间；
B）建筑面积大于5000m²的丁类生产车间；
C）占地面积大于1000m²的丙类仓库；
D）高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道。
2）民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：

A）设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所，设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所；
B）中庭；
C）公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间；
D）公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间；
E）建筑内长度大于20m的疏散走道。
3）地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。
4）观察防烟分区横向按防火分区设置；
5）观察防烟分区竖向穿越防火分区时，垂直排烟管道宜设置在管井内； 
6）查阅资料核对穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀；

7）除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的50%。
8）防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗（口）之间的水平距离不应大于30m。

检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量。

检查器具：0-30m卷尺。

排烟阀（口）、排烟防火阀、活动挡烟垂壁设置

技术要求：

1）观察排烟阀（口）应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上，并用尺测量沿走道方向的安全出口相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m；

2）观察并用尺测量设在顶棚上的排烟阀（口），距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m；

3）并手动试验排烟阀（口）应安装牢固；并观察排烟阀（口）平时为关闭状态；

4）查阅资料并观察排烟支管上应设置排烟防火阀，当烟气温度超过280℃时能自行关闭；
5）排烟阀（口）手动、电动及自动开启应正常，手动复位操作应灵活可靠，观察关闭时应严密，输出反馈信号应正确；

6）查阅资料并观察排烟阀（口）应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁；

7）活动挡烟垂壁应符合设计要求。

检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量。

检查器具：0-30m卷尺。

排烟风机

技术要求：

1）观察风机应有标明系统名称和编号的标志；

2）观察风机传动皮带的防护罩完好牢固,排烟风机出口应通畅无阻；

3) 查阅资料核对风机的规格型号、风量、风压应符合设计要求；

4）启动后叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响；

5）查阅资料核对排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min；

6)观察风机应有主备电源，并试验切换正常；

7）查阅资料并观察在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀，该阀应与排烟风机连锁，试验当该阀关闭时，排烟风机应能停止运转；

8）查阅资料并观察当排烟风机及系统中设置有软接头时，该软连接应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。 

检测方法：对照资料观察检查和现场试验。

通风及空气调节系统


通风和空气调节装置设置

技术要求：

1）查阅资料核对通风和空气调节系统的管道布置，横向宜按防火分区设置，竖向不宜超过5层。当管道设置防止回流设施或防火阀时，其管道布置可不受此限制。垂直风管应设置在管井内；

2）查阅资料核对有爆炸危险的厂房内的排风管道，严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙；

3）查阅资料并观察空气中含有易燃、易爆物质的房间，其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备；当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时，可采用普通型通风设备，其空气不应循环使用；

4）查阅资料核对有爆炸危险的厂房，其通风和空气调节装置应符合设计要求；

5）查阅资料并观察通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料，但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料；
6）查阅资料核对设备和风管的绝热材料、消声材料及其粘结剂，宜采用不燃材料，当确有困难时，可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于50 的难燃材料；
7）观察并试验风管内设置电加热器时，电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。观察并用尺测量电加热器前后各0.8m 范围内的风管和穿过设置有火源等容易起火房间的风管，均应采用不燃保温材料；

8）查阅资料并观察穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂；

9）查阅资料核对燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时，该机械通风设施应设置导除静电的接地装置，通风量应符合设计要求。

检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量。

检查器具：0-30m卷尺。

防火阀

技术要求：

1）查阅资料核对在下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀： A）穿越防火分区处；
B）穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；
C）穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
D）穿越变形缝处的两侧；
E）垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上，但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。

2）查阅资料并观察公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管，应采取防回流措施或在支管上设置防火阀；
3）查阅资料并观察公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀；

4）除设计有规定者外，查阅资料核对防火阀动作温度应为70℃；

5）查阅资料核对防火阀型号、规格、设置位置应符合设计要求；

6）观察防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修孔；

7）观察并用尺测量在防火阀两侧各2.0 m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料；

8）观察防火阀平时应处于开启状态；手动、电动关闭时动作应动作可靠、正常，输出反馈信号应正确；手动复位正常。

检测方法：对照资料观察检查和现场用尺测量。

检查器具：0-30m卷尺。

系统功能

技术要求：

1）应能自动和手动控制启动相应区域的风阀、风机，且风机运转正常；

2）风阀、风机动作的信号，应传至消防控制室，并能在消防联动控制器上显示；

3）用风速仪测量送风口的风速不宜大于7 m/s；

4）用风速仪测量排烟口的风速不宜大于10 m/s；

5）用风速仪测量并计算风机的风量应符合设计要求及现行国家相关规范规定；

6）用微压计测量防烟楼梯间的余压值应为40 Pa～50 Pa，前室、合用前室的余压值应为25 Pa～30Pa；

7）当通风与排烟共用风机时，按设计的逻辑关系输入火警信号时，风机应能自动切换到高速运行状态；

8）现场手动开启一个送风阀、排烟阀时，消防联动控制器联动启动相应区域的送风机、排烟机，并该防火分区的所有通风、空调设备以及相关的防火阀应关闭；

9）按设计的逻辑关系输入火警信号时，消防联动控制器联动控制相应区域的送风阀或排烟阀（口）、送风机或排烟机的开启，同时停止该防烟分区的的所有通风、空调设备以及相关的防火阀应关闭；

10）查阅资料核对在排烟风机入口处的总管上应设排烟防火阀，该阀应与排烟风机联锁，将该防火阀关闭时，排烟风机应能停止运转，并能向消防控制室反馈信号。

检查器具：风速仪、微压计、控制器试验装置。

现场检测（气体灭火系统）

1．气体灭火系统

技术要求：

1）观察防护区或保护对象的位置、用途、可燃物种类、环境温度等应与所选用的灭火系统类型要求相适应，与设计要求相符，并与国家的有关规范规定相一致；

2）防护区划分应符合下列规定：
    1 防护区宜以单个封闭空间划分；同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区；
    2 采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800m²，且容积不宜大于3600m³；
    3 采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500m²，且容积不宜大于1600m³。
3）查阅资料并核对灭火剂的储存容量应符合设计要求；

4）局部应用的保护对象应符合下列要求：

A）当二氧化碳灭火系统时，用风速仪测量周围的空气流动速度不应大于3m/s,在大于3 m/s时，应采取挡风措施；

B）当干粉灭火系统时，用风速仪测理周围的空气流动速度不应大于2m/s，在大于2 m/s时，应采取挡风措施；

C）观察并用卷尺测量保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于150mm。

5）查阅资料并核对防护区围护结构及门、窗的耐火极限、内压的允许压强等应符合设计要求；

6）防护区开口设置应符合下列要求

A）观察并试验全淹没灭火系统的防护区应设置能在喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的其它开口自行关闭装置；

B）观察并用卷尺测量二氧化碳全淹没灭火系统，在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口、其面积不应大于防护区内总表面积的3%，且开口不应设在底面；

C）观察并用卷尺测量喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口，其总面积不应大于该防护区内总面积的15%，且开口不应设在底部；

D）观察并试验防护区用的通用机和通风管道中的防火阀及门窗应在喷放灭火剂前能自行关闭；

E）观察防护区内的通信电缆井、管道井等孔洞的安装余隙部位，应用不燃材料封堵严实。

7）防护区泄压口设置应符合下列要求

A）防护区应设置泄压口，七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
B）防护区设置的泄压口，宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

8）防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
9）观察系统组件、配件和设施应完整、无损，且应符合国家有关气体灭火系统的有关规定。

检验方法: 对照资料观察检查和现场仪表测量。

检查器具：0-5m钢卷尺、风速仪。

安全要求

技术要求：

1）观察防护区疏散通道和安全出口应符合设计要求，并用秒表测量从防护区内最不利点到安全出口处步行的时间，应小于30s，观察安全出的门应向疏散方向开启，并能自行关闭，用于疏散的门应能从防护区内打开；

2）观察防护区内应设有通风换气装置，地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置；

3）观察防护区内的应急照明装置和疏散指示标志设置应正确，火灾声、光报警装置安装应符合设计要求，用照度计和秒表测量其照度和应急工作时间应符合要求；

4）观察防护区入口处的气体灭火系统的永久性的安全标志牌应永久且清晰；

5）观察预制式气体灭火系统的充气压力不应大于2.5MPa，并且安装应符合设计要求或国家有产关规范的规定，喷嘴前方不应有遮挡物；

6）查阅设计资料有人工作防护区的灭火设计浓度应大于有毒性反应浓度；

7）观察并用接地电阻仪测量有爆炸危险场所和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体，应设防静电接地，接地电阻应小于100Ω；

8）观察并试验火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求；

9）观察设有气体灭火系统的场所，宜配置空气呼吸器。

检查方法: 对照资料观察检查和现场仪表测量。

检查器具:风速仪、照度计、秒表、0-5m钢卷尺。

储瓶间

技术要求:

1）查阅资料和观察储瓶间应设置在靠近防护区，出口应直通向室外或疏散通道的位置、耐火等级等应符合设计要求；

2用照度计测量贮瓶间应急照明灯照度应大于30Lx；

3.设在地下的贮瓶间，观察其机械通风设施，排风口应设在下部，可通过排风管排出室外；

4.观察贮瓶间应保持干燥和良好通风，防止阳光直射；

5.用温度计测量贮瓶间的室内温度应符合要求；

6.查阅资料有观察贮瓶间的门应为乙级防火门，并应向外开启。

检查方法:对照资料观察检查和现场仪表测量。

检查器具：照度计、温度计。

操作与控制

技术要求:

1)管网灭火系统，观察气体控制盘或火灾报警控制器上应有自动、手动控制装置，在贮瓶间内或防护区外应有机械应急操作装置；

2)预制灭火系统，观察气体控制盘或火灾报警控制器上应有自动、手动控制装置；

3)查阅控制程序和试验应在接到两个独立火灾信号后才能启动，并用秒表测量延迟喷射的时间，且不应大于30s，（对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射）；

4)观察安装在防护区外的手动启动、停止操作装置或有人工作的防护区内应设置手动与自动控制转换装置应符合设计要求，并应符合国家有关规范的规定；

5）试验开口封闭装置、通风机和防火阀等设备的联动操作与控制及有关反馈信号应符合设计要求；

6）观察灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施，并有文字及图形符号标明操作时的方法步骤；

7）设有消防控制室的场所，观察各防护区灭火控制系统的有关信号，应传送给消防控制室；

8）观察低压二氧化碳系统制冷装置的供电应采用消防电源，制冷装置应采用自动控制，且应设手动操作装置；

9）当防护区或保护对象有可燃气体、易燃、可燃液体供应源时，观察启动灭火系统之前或同时，应能切断气体、液体的供应源。

检查方法: 对照资料观察检查和现场仪表测量。

检测器具 秒表。

预制式灭火系统

技术要求:

1）查阅资料和观察预制灭火系统装置的规格、型号、数量应符合设计要求；

2）观察预制灭火系统装置铭牌应有：产品名称、型号规格、执行标准代号、贮存压力、灭火剂总量、使用温度范围、生产单位、产品编号、出厂日期等内容；

3）观察、测量热气溶胶预制式灭火系统装置安装应符合设计要求，在设计无要求时，应符合以下规定：

A）热气溶胶预制式灭火系统装置的防护区，其保护高度不宜大于6m；

B）热气溶胶预制式灭火系统装置的喷口宜高于防护区地面2.0m；

C）热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内，装置的背面、侧面、顶部0.2m内不应设置或存放设备、器具等；

D）热气溶胶预制式灭火系统装置每台的保护容积不应大于160m3，设置多台装置时，其相互间的距离不得大于10m；

E）热气溶胶预制式灭火系统不应设置在人员密集场所，有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所；

F）K型及其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。

4）观察、测量干粉灭火系统预制装置安装应符合设计要求，在设计无要求时，应符合以下规定；

A）灭火剂储存量不得大于150kg；

B）管道长度不得大于20m；

C）工作压力不得大于2.5MPa；

D）干粉预制装置一个防护区或保护对象所用预制装置最多不得超4套。

5）同一防护区内的预制式灭火装置大于一台时，观察其灭火装置之间的电气启动线路应直连接；用秒表测量其动作响应时差不得大于2s；

6）观察一个防护区设置的预制式灭火装置的数量且不宜超过10台；

7）观察预制灭火系统装置周围空间环境应符合产品说明或设计要求；

8) 观察预制灭火系统装置每个操作部位应有文字、图形符号标明的操作方法；

9）观察防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。

项目类别:

检查方法: 对照资料观察检查和现场仪表测量。

检测器具:0-5m钢卷尺 秒表。

气体灭火控制组件

技术要求:

1）气体灭火控制器的安装质量检查应按本规范火灾自动报警系统的有关内容执行；

2）气体灭火控制器功能检查应按本规范火灾自动报警系统的有关内容执行，且驱动控制盘应符合国家固定灭火系统驱动装置标准；

3）观察灭火系统的驱动控制盘的设置位置，并尽量靠近防护区； 

4）控制装置应能为驱动装置等部件提供电源，应能直接或间接通过控制部件使驱动装置动作。

检查方法:对照资料观察检查和现场仪表测量。

检测器具:0-5m钢卷尺 、秒表、 探测器的试验装置。

系统功能试验

模拟启动试验

技术要求：

1）模拟试验时，应先关断容器上的驱动装置，安上相应的指示灯、压力表或其他试验装置，再进行如下的试验；

2）手动模拟启动试验：

A)应将气体灭火控制器的设置为手动控制，按下手动启动按钮，观察相关动作信号及联动设备动作正常（如应有声 、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风、空调、防火阀等）；

B)人工使压力信号反馈装置动作，观察相关防护区门外的气体喷放指示灯正常；

C)指示灯显示应正常或压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀的要求；

D)用秒表测量启动气体灭火装置延时时间不应大于30s。

3）自动模拟启动试验：

A)应将气体灭火控制器的设置为自动控制，人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作，观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作就正常（声光警报器）；

B)人工模拟火警使防护区内另一个火灾探测器动作观察复合火警信号输出后，延迟时间与设定时间相符；响应时间应满足要求，有关声光报警信号正确，联动设备动作正确，驱动装置动作可靠；

C)在延时期间按下手动停止按钮时，观察气体灭火控制器应能停止正在执行的联动操作；

D)指示灯显示应正常或压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀的要求；

E）观察在有可燃气体的防护区，应在气体灭火装置喷放气体前，可靠的关断可燃气体源的装置。

4）试验后应使系统恢复正常工作状态。

检查方法:试验检查（试验数量应按防护区或保护对象总数的20%，且不少于一个）。

检查器具:火灾探测器试验器，秒表，声级计。

通过对上述消防设施检测中发现的故障，与建设方、施工方等相关人员进行沟通，协助整改到位。综合分析，整理资料，出具报告。

地址：苏州市高新新区湘江路创业街60号创捷科技园E幢705-708     电话：0512-65919119   13771739977

网址：http://www.jszmxf.com    邮箱：jszmxf@163.com

