# XXXX项目

# XXX消防维保工程

# 消防系统设施设备维保方案

编   制   人：

审   核   人：

批   准   人：

编  制 日 期：        年    月    日

目录

- （一）、消防维护保养项目概况...........3

- （二）、消防维护保养系统目录...........4

- （三）、消防系统维护保养注意事项.......5

- 、消防系统维护保养基本方案......18

- 、消防应急维修服务..............19

- 、双方工作联系人及联络方式......19

- (一)、 消防维护保养项目概况

- 工程地点：XXXXXXX。

- 主要建筑：XXXXXXX。

- 建筑主要功能：XXXXXXX。

- 4、根据《高层民用建筑消防安全管理规定》，对北京新景商务楼符合此规定的高层民用建筑的消防设施设备进行消防安全巡查、维修、测试等。

- （二）、消防维护保养系统目录

- 1、火灾自动报警及消防联动控制系统

- 2、消防应急广播系统

- 3、消防专用电话系统

- 4、消火栓灭火系统（含室外消火栓及水泵接合器系统设备）

- 5、自动喷淋灭火系统（含智能末端试水装置监控系统）

- 自动跟踪定位射流灭火系统

- 防排烟系统（含余压监控系统及排烟阀远程监控系统）

- 防火卷帘门系统

- 9、气体（七氟丙烷）灭火系统

- 10、火灾事故应急照明及疏散指示系统

- 11、消防设备电源监控系统及电气火灾监控系统

- 防火门监控系统

- 可燃气体探测报警系统

- 消防电梯测试

- 灭火器

- 其它消防设备设施

- （三）、消防系统维护保养注意事项

- 维保方人员现场工作期间必须遵守项目方的相关管理制度，对项目方工作或运行造成影响的，应事先告知项目方并制定应对方案，按应对方案实施。

- 维保方人员每次开始维保工作前和工作结束后，应主动通知项目方的联络人进行见证，维保方完成工作后应做到工完场清。在每次维保工作完毕后，应出具详细记录工作内容、用料 (体现设备材料的型号、数量) 、工作结果的系统维保记录单，供项目方人员进行核验并确认。

- 维保方人员在对隐蔽工程进行维保作业时，应尽量保护原设施，若不可避免地造成对原材料的损坏，应事先获得项目方同意后，再进行维保作业，维保作业后的现场恢复工作由维保方承担。

- 维保方负责对维保服务范围内高层民用建筑的消防设施设备定期进行消防安全巡查。

- 维保方向项目方提供消防设备设施 (控制板、回路卡、阀组、末端点位设备等) 材料配件，材料配件进场后需由项目方验收确认。

- 维保方人员定期巡视防中控室、消防泵房、稳压泵房、排烟风机房等，保证设备的完好率，及时发现及排除隐患。

- 维保方应加强对维保操作人员的安全教育培训，对维保安全生产工作及后果负完全责任。

- 维保方所获知的项目方委托消防系统设备设施的技术资料、交底资料、运行情况等信息负有保密义务，未经项目方书面同意，不得向任何第三方泄露。

- （四）、消防系统维护保养基本方案

- (1) 火灾自动报警系统

- 每月检查控制器指示灯、显示屏、音响器件，应完好有效；

- 2、每月检查控制器外部线路应无缺损，接线端子应无松脱，线标端子标识应清晰，外部接口接触良好；

- 3、每季度检查控制器各项功能应正常；

- 4、每季度用万用表测量控制器的各项输出电压，应满足产品使用说明书的要求；

- 5、每季度用万用表测量控制总线回路最末端火灾探测器或模块的输入电压，应满足设计要

- 求。

- 每年切断电源，采用专用清洁工具清除线路板、接线端子及柜 (箱) 体内灰尘；

- 每年检查火灾报警控制器外部接线端子，发现松动应紧固；

- 8、按照产品说明书对池进行保养；

- 每季度分期分批检查点型感烟火灾探测器工作状态是否正常,全年至少全部测试一次；

- 10、重新紧固连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接；

- 每季度分批检查点型感烟火灾探测器工作状态是否正常,全年至少全部测试一次；

- 12、重新紧固连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接；

- 13、每季度检查手动部件按钮工作状态是否正常；全年至少全部测试一次；

- 每季度检查手动部件按钮报警触点及机械报警部件的功能；

- 15、重新紧固设备连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接，消除部件故障，确保设备操作灵活，功能正常；

- 每季度检查模块类设备工作状态是否正常；

- 17、重新紧固设备连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接；

- 每季度检查声光报警类设备工作状态是否正常；

- 19、对设备连接松动的端子重新紧固连接，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件， 去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接；

- 每季度检查火灾自动报警系统的备用蓄电池，不应有变形鼓胀现象；

- 21、每季度对消防电源进行主备电切换测试，记录备电在标准负载下的持续工作时间，检查备用蓄电池电量状态是否正常；

- 22、每季度检查电池极柱和接线头，连接应可靠，外观应有金属光泽；

- 23、清除电池极柱周围可能出现的黄白色糊状氧化物；

- 24、在电池接线柱上涂抹凡士林等保护剂防止氧化；

- 25、每月检查图形显示装置外观及功能；

- 26、采用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁图形显示装置表面污渍；

- (2) 消防广播系统

- 每月检查设备指示灯、显示屏、音响器件，应完好有效；

- 2、每季度检查设备接线端子有无松脱现象，线标端子标识是否清晰，设备接口是否接触不良；

- 3、每季度检查设备各项功能应正常；

- 4、每季度用万用表测量设备各项输出电压，应符合产品设计要求；

- 5、采用清洁工具清洁设备接线端子处的灰尘；

- 6、紧固连接松动的设备端子，更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件；

- 7、电压值不满足说明书规定值时，应调整线路或更换故障设备；

- 8、电池应按照产品说明书要求保养；

- 每季度检查扬声器工作状态是否正常；

- 每季度检查扬声器声响分贝数，应满足设计要求；

- 11、重新紧固连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端、搪锡后重新连接；

- (3) 消防专用电话系统

- 1、每月检查消防专用电话主机设备各指示灯，显示屏、音响器件，应完好有效；

- 2、每季度检查设备接线端子有无松脱，线标端子标识是否清晰，设备接口是否接触良好；

- 3、每季度检查主机各项功能应正常；

- 4、每季度用万用表测量主机各项输出电压，应满足产品设计要求；

- 5、采用清洁工具清洁主机接线端子的灰尘；

- 6、紧固连接松动的设备端子，更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件；

- 7、设备输出电压值不满足说明书规定值时，应调整线路或更换故障设备；

- 8、电池按照产品说明书要求保养；

- 每季度检查消防专用电话分机工作状态是否正常；

- 重新紧固连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接；

- 11、采用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗消防专用电话分机表面污渍；

- 每季度使用便携式手柄电话检查消防专用电话插孔的通信功能；

- 重新紧固连接松动的端子，更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件，去除有锈蚀的导线端，搪锡后重新连接；

- (4) 消防给水及消火栓系统

- 最低气温低于5℃前，检查消防水池、水箱的保温、采暖或局部加热措施；

- 2、每月开启水位计两端的角阀，检查消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位，应符合设计要求；

- 3、每月检查消防用水不作他用的措施；

- 4、每月度检查消防水池、高位消防水箱等供水阀组的功能，应启闭正常；

- 每月度检查浮球阀，手动按下浮球阀时应出水，松开后水流完全停止，连续操作2次应正常；

- 每年检查与水池、水箱连接法兰、防水套管螺栓，不应出现锈蚀和渗漏现象；

- 7、每年应使用扭力扳手均匀紧固全部法兰、防水套管螺栓，并在外露螺纹处施涂少量润滑脂保护(不低于2 次) ；

- 8、最低气温低于5℃前应检查泵房的保温措施；

- 每月检查消防水泵、稳压水泵的文字、方向等标识，不应缺损；

- 每月模拟电动机泵自动控制的条件，自动启动消防水泵运转 1 次，并在各主备泵间做1 次轮换，自动巡检的系统应检查自动巡检记录情况，自动控制及主备泵的轮换启动功能应正常；

- 每月在确定泵组控制装置在非自动启动状态下，手动盘动电机转轴，不应出现卡阻现象，轴封处渗漏量小于 3 滴/min；

- 12、每月检查电动机泵供电电源，通过试验回流装置手动启泵运转 1 次，在额定工况下连续 运行时间不应少于5min，运行5min 时的轴承座外表面温度不应超过70℃，温升不应超过35℃， 检查泵轴密封，不应出现线状滴漏；

- 13、每季度按照产品说明书检查消防水泵的润滑油脂量，应符合说明书要求；

- 14、每季度按照产品说明书向消防水泵加油口加注适量的润滑油脂；

- 15、每年检查并紧固地脚螺栓、固定螺栓及各转动部件的连接螺栓等，并施涂润滑油脂；

- 每年检查气压水罐外观，应完好；

- 每月检查稳压泵的停泵、启泵压力和启泵次数等运行情况，应正常。

- 每月测量气压水罐压力，通过稳压泵流量和启泵次数计算调节容积，应满足设计要求， 计算方法应符合CECS76 的有关规定。

- 每年清洁气压水罐外观，必要时除锈、补漆修复；

- 稳压泵的停泵、启泵压力和每小时启泵次数异常时，应检查止回阀及系统异常泄漏情 况，修复或更换发生泄漏的部件及管段；

- 每月检查水泵接合器的永久性标识，应完整、清晰；

- 每季度检查水泵接合器活动部件的灵活性，应符合设计要求；

- 23、水泵接合器的永久性标识缺失或不明显应补充或更换；

- 24、转动水泵接合器闸阀、闷盖，观察其灵活性，并施涂润滑油；

- 每季度检查室内消火栓周围环境，清理、移除障碍物；

- 每月度检查室内消火栓箱及组件外观，不应有锈蚀、破损现象；

- 最低气温低于5℃时，应检查湿式消火栓系统保温、采暖或电伴热等措施；

- 室内消火栓局部锈蚀，应打磨除锈后重新补漆；

- 29、最低气温低于5℃时，应检修湿式消火栓系统的保温、采暖或电伴热等措施；

- 30、每月检查室外消火栓表面、支架及连接法兰，不应有锈蚀现象；

- 31、每月检查室外消火栓标识，应完整、清晰；

- 32、最低气温低于5℃前应检查防冻设施，泄除腔体余水；

- 每季度用专用扳手启闭室外消火栓启闭杆，应启闭灵活，无渗漏；必要时施涂润滑油。

- 每季度检查市政给水管网的压力、流量，应符合设计要求；

- 每季度和雨季大雨过后应检查室外消火栓及水泵接合器井，井内应无积水；

- 室外消火栓局部锈蚀，应打磨除锈后再重新补漆，支架、法兰等处螺栓的外露螺纹处宜 施涂润滑脂保护；

- 每月检查消防管道色环及文字标识，应完整、清晰；

- 每月检查全部控制阀门状态、铅封及锁链等，损坏应更换，阀门状态应符合设计要求；

- 每季度检查全部阀门外观，手动启闭应灵活、不渗漏；

- 每季度对系统流量开关、电磁流量计进行不少于 2 次功能操作，检查供电、启闭性能及反馈信号；

- 41、每季度检查阀门开关指示牌，编号或位置标记牌应清晰可见；

- 42、每季度检查阀门填料压盖、加油孔、阀盖、阀体、法兰等处，应无渗漏；

- 43、最低气温低于5℃前，应检查管道和全部阀门的保温、电伴热采暖措施有效；

- 44、每季度检查表弯锈蚀情况，转动压力表三通旋塞阀，检查压力表；

- 45、每季度检查安全阀手动、 自动泄压功能；

- 46、每季度清洁安全阀体，除锈、加注润滑油，必要时补漆；

- (5) 自动喷淋灭火系统

- 最低气温低于5℃前应检查报警阀组环境的采暖防冻措施是否有效；

- 2、每月检查系统侧和水源测压力，两侧压差不应超过 0.01MPa，且水源侧压力不应低于 0.14MPa；

- 每月检查报警阀上游的水源控制阀，应锁定在全开位置；

- 每月检查自动喷水系统全部控制阀及其启闭状态，应采用铅封、锁链等方式固定在规定状态且无泄漏现象；

- 每月检查电磁阀并做启动试验，应启闭灵活、无渗漏；

- 每季度检查报警阀外观，不应有锈蚀现象；

- 每季度检查报警阀组法兰处的连接螺栓，不应锈蚀，并涂抹润滑油；

- 每月清理压力表表盘，旋动压力表三通旋塞阀放水冲洗 1~2 次后，观察压力表示值变化。

- 每月全开全闭 1 次报警阀水源侧控制阀、试验警铃阀、放水阀、紧急启动阀、复位阀、注水阀、截止阀，各阀门应正常；

- 每季度紧固报警阀组法兰处的连接螺栓，在外露螺纹处施涂润滑脂；

- 每半年至少清理全部过滤器 1 次，疏通延迟器小孔接口等组件，确保畅通；

- 每年清洗预在用雨淋阀防复位器，清除阀体内水垢，使阀芯动作灵活，各节流孔保持畅通，如〇型圈老化、粘结，应更换；

- 12、最低气温低于 5℃前，应检查位于建筑出入口和电伴热保护末端等可能结冰的部位，确定防冻措施完好有效；预作用系统管网应无存水；

- 13、每月检查喷头外观，不应被异物遮挡或悬吊，喷头热敏元件不应被污染；

- 14、每月检查喷头周围环境，在设计喷水范围内不应被严重遮挡；

- 每季度利用智能末端试水装置对水流指示器、报警阀压力开关等进行试验；

- 16、每季度对系统所有的智能末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行 1 次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况；

- 17、每季度清洁信号阀开关指示牌，编号或位置标记牌应清晰可见。

- 18、每季度检查阀门填料压盖、加油孔、阀盖与阀体连接及阀门法兰等处，应无渗漏；

- 19、每季度检查并紧固信号阀支架和法兰连接处的螺栓，不应出现锈蚀现象；

- 20、每季度检查室外阀门井中水泵接合器的水管控制阀门，应处于全开启状态；

- 每季度紧固信号阀支架和法兰连接处的螺栓，并在外露螺纹处施涂润滑脂；

- 每季度清洁信号阀外观，必要时除锈补漆；

- 每月对全部信号阀进行不少于 2 次全开全闭操作，并在外露螺纹处施涂润滑脂，如启闭困难应先使用润滑剂、除锈剂等处理，仍无效时应更换。

- 每季度在阀门阀杆螺纹及传动机构等处施加润滑脂，并启闭 1~2 次。

- (6) 自动跟踪定位射流灭火系统

- 1、每月检查电磁阀并做启动试验，应启闭灵活、无渗漏；

- 2、每半年至少清理全部过滤器 1 次，疏通延迟器小孔接口等组件，确保畅通；

- 3、每月检查自动水炮周围环境，不应被异物遮挡或悬吊，设备不应被污染；

- 4、每季度利用现场控制盘、中控室远程控制主机、末端试水装置对水流指示器、电磁阀、自动水炮、喷淋水泵等进行模拟联动测试

- 5、每月对减压阀组阀后进行1次放水试验，排水应通畅，检查减压阀阀前、阀后动、 静压力应符合设计要求；

- 6、每月测量减压阀阀前、阀后静水压力，阀后动水压力，应符合设计要求；

- 7、每年对减压阀的流量和压力进行1次试验，性能应满足要求；

- 8、每月检查减压阀阀体上的呼吸孔，应保持通畅；

- 每月检查减压阀处的试验用压力排水管道，必要时清理疏通。

- 每年对减压阀的流量和压力进行 1 次试验，减压阀的水头损失应小于阀后设计静压和动压差，在小流量、设计流量不应出现噪声明显增加或管道出现喘振；

- 每季度清洁信号阀外观，必要时除锈补漆；

- 12、每月对全部信号阀进行不少于 2 次全开全闭操作，并在外露螺纹处施涂润滑脂，如启闭困难应先使用润滑剂、除锈剂等处理，仍无效时应更换。

- 13、每季度在阀门阀杆螺纹及传动机构等处施加润滑脂，并启闭 1~2 次。

- 14、每半年至少清理 1 次电磁阀、 电动阀前的过滤器；

- 15、两组减压阀并联设置时应一用一备，轮换工作，轮换周期宜为三个月；

- (7) 防排烟系统

- 1、每月检查安装螺栓有无锈蚀、松动，风机的安装基础和支吊架应牢固，风机驱动装置外露部分防护罩、进出风口防护网或其他安全设施、防雨设施应完好有效；

- 2、每月检查风机房环境，清理、移除障碍物；

- 3、每月检查传动机构，应无变形、损伤，叶轮不应与外壳接触；

- 4、每月检查电动机接线应无松动，外壳应无腐蚀；

- 5、每月检查电源供电情况，电压表、电源指示灯应正常；

- 6、每月检查轴承部分润滑油状态及液位，应符合设计要求；

- 7、每月检查传动皮带，应无松动，联轴器应牢固；

- 8、每月检查电动机运转及启停状态信号反馈功能，应正常；

- 每季度进行 1 次功能检测试验及供电线路检查；

- 10、每半年年对全部防烟、排烟系统进行 1 次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求；

- 11、机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力递增分布，余压值应满足前室、 
封闭避难层 ( 间 ) 与走道之间的压差应为 25Pa-30Pa ，楼梯间与走道之间的压差应为 40Pa

- -50Pa,当系统余压值超过最大允许压力差时余压监控系统泄压措施应有效。

- 12、每半年检查阀体、叶片、执行机构，应完整、清洁，温感器应完好；

- 13、每半年检查支吊架应完好、牢固；

- 14、每半年检查防火阀、排烟防火阀标识应清晰、完好；

- 15、每半年进行手动关闭、复位试验，动作应灵敏可靠、关闭严密；

- 16、每半年检查防火阀、排烟防火阀关闭后状态信号反馈应正常, 反馈触点应无锈蚀；

- 17、每半年进行自动和手动启动试验 1 次；

- 18、每半年检查送风口、排烟口，应牢固、平整，无变形、损伤，周围无遮挡物；

- 19、每半年检查风管与排烟口连接部位法兰，应无损伤；

- 20、每半年检查阀体、叶片、执行机构，应完整、清洁；

- 21、每半年检查旋转机构，应灵活可靠；

- 22、每半年检查制动机构、限位器，应符合设计要求；

- 23、每半年进行手动开启、复位试验，动作应灵敏可靠；

- 24、每半年检查阀门开启后状态信号反馈应正常, 反馈触点应无锈蚀；

- 25、每半年检查手动驱动装置，应安装牢固，零配件完好；

- 26、每半年进行自动和手动启动 1 次；

- 27、送风口、排烟口、补风口的风速应满足规范要求。

- 28、每半年检查风管应完好；

- 29、每半年检查风管吊、支架应牢固；

- 30、每月检查控制柜，应设置在易于操作、检查、维修的位置，无变形、损伤、腐蚀；

- 31、每月检查电压、电流表指针，应在规定范围内；

- 32、每月检查开关，应无变形、损伤，标识应清晰，工作应正常；

- 每月检查继电器，应无脱落、松动，接点无烧损，转换开关功能应正常；

- 每半年对风机控制柜内外进行 1 次清洁，先用压缩空气进行吹污、吹尘，然后用洁净的干布擦拭；

- (8) 防火卷帘门系统

- 1、每月度检查防火卷帘无机纤维复合帘面是否有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断 线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。夹板应平直，夹持应牢固，基布的经向应是帘面的受力方向；

- 每月度检查各零部件的组装拼接处是否有错位，焊接处是否牢固，外观是否平整；

- 每月度检查紧固件是否牢固，不应有松动现象；

- 每季度检查导轨的滑动面是否光滑、平直，帘面在导轨内运行应平稳顺畅，不应有碰撞、 冲击现象。检查单帘面卷帘的两根导轨是否相互平行，双帘面不同帘面的导轨是否相互平行。检查 防火防烟卷帘导轨内设置的防烟装置与帘面是否均匀紧密贴合并满足贴合长度的要求；

- 每季度检查座板与地面是否平行并接触应均匀，座板与帘板或帘面之间连接是否牢固，无机复合防火卷帘的座板是否保证帘面下降顺畅并应保障帘面具有适当垂悬度；

- 每季度检查门楣安装是否牢固，门楣内防烟装置与卷帘帘板或帘面表面是否均匀紧密贴合，贴合长度和非贴合缝隙是否满足要求；

- 每年检查卷门机安装是否牢固，手动拉链和手动速放装置的标识是否明显、在位、功能是否正常；

- 每年检查箱体外观状况，温控释放装置的外观是否完好；

- 每年检查防火卷帘封堵是否完好、严密；

- 每年检查卷帘控制器及手动按钮盒的安装是否牢固可靠，控制器的金属件接地点标识是否明显，接地是否正常，连接地线的螺钉不应作其他紧固用；检查卷帘门控制器及手动按钮 盒内的接线端子不应松动、锈蚀；

- (9) 气体 (七氟丙烷) 灭火系统

- 每月检查贮存装置周围环境，不应存在影响操作的杂物；

- 每月检查贮存容器有无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好， 铭牌和保护对象标识牌应清晰，安全标识应完整；

- 3、每月检查七氟丙烷等灭火剂和驱动气体贮存容器的压力表，指针应处于绿色区域内且不得小于设计贮存压力的90%；

- 4、每季度检查钢瓶贮存装置间设备支、框架的固定，应无松动，连接管应无变形、裂纹及老化现象；

- 每月检查系统组件，应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌和保护对象标识牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整；

- 6、每月检查安全泄放装置、选择阀、信号反馈装置、减压装置周围环境，不应存在杂物或影响操作的障碍物；

- 7、每月检查安全释放阀铅封,不应被拆掉或破坏；

- 8、每月检查操作装置对应的防护区标识，应准确、完整、清晰；

- 9、每季度检查阀驱动装置连接的全部启动管路的接口，应紧固；

- 每季度检查连接软管，不应有变形、裂纹及老化现象；

- 每半年按 GB50263 的相关规定，以自动启动方式对气体灭火系统每个防护区进行 1 次模拟启动试验；

- 每月检查管网和喷嘴,应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完 好， 铭牌和保护对象标识牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整；

- 每季度检查喷嘴完好情况，清理与被保护对象之间的遮挡物；

- 每年检查管网、管件、喷嘴固定情况，不应有螺栓松动、缺失现象；

- 在启动瓶和储气瓶达到气瓶定期检验的时间周期前一个月，告知项目方送到有资质的专业单位进行检测、维修、充装；

- (10) 消防应急照明和疏散指示标志系统

- 1、每月检查消防应急照明灯具外观和安装情况，应完好、牢固；

- 2、每季度检查集中电源供电式消防应急照明灯具工作状态是否正常；

- 3、每月检查疏散指示标志灯具外观和安装情况，应完好、牢固；

- 4、每季度检查集中电源供电式疏散指示标志灯具工作状态是否正常；

- 每年用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁灯具表面；

- 每季度检查应急照明集中电源主电、充电、故障和应急状态指示灯，应显示正常；

- 每季度检查应急照明集中电源模拟主电源故障的自复式试验按钮，应正常工作；

- 每季度检查应急照明集中电源显示的主电电压、 电池电压、输出电压和输出电流数值， 应符合设计要求；

- 每半年检查电源外观应完好， 电池状况应符合使用要求；

- 每半年切断电源，用压缩空气、毛刷等清除内部电池、电路及接线端子处的灰尘，用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁柜体；

- 每月检查应急照明控制器指示灯、显示屏、音响器件，应完好有效；

- 12、每季度检查控制器接线端子有无松脱现象，线标端子标识应清晰，设备接口应接触良好；

- 13、每季度用万用表测量控制器各项输出电压，应符合产品设计要求；

- 14、每半年切断电源，采用专用清洁工具清除线路板、接线端子及柜 (箱) 体内灰尘；

- 每半年检查应急照明控制器外部接线端子，发现松动应紧固；

- 每半年检查消防应急照明配电箱外观、消防应急照明配电箱手动试验转换装置、每路电源状态指示灯；

- 18、每半年切断电源，用压缩空气、毛刷等清除接线端子及箱体内灰尘。

- (11) 电气火灾监控系统及消防设备电源监控系统

- 1、每月检查控制主机设备各指示灯，显示屏、打印机、音响器件，应完好有效；

- 2、每季度检查设备接线端子有无松脱，线标端子标识应清晰，设备接口应接触良好；

- 3、每季度检查主机各项功能应正常；

- 4、每季度用万用表测量主机各项输出电压，应满足产品设计要求；

- 5、采用清洁工具清洁主机接线端子的灰尘；

- 6、紧固连接松动的设备端子，更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件；

- 7、电池按照产品说明书要求保养；

- 8、采用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗控制主机表面污渍；

- 9、每季度模拟测试配电箱模块（抽查）与控制主机通信报警功能；

- 10、每半年切断电源，用压缩空气、毛刷等清除接线端子及箱体内灰尘。

- (12) 防火门监控系统

- 1、每月检查控制主机设备各指示灯，显示屏、音响器件，应完好有效；

- 2、每季度检查设备接线端子有无松脱，线标端子标识是否清晰，设备接口是否接触良好；

- 每季度检查主机各项功能应正常；

- 4、每季度用万用表测量主机各项输出电压，应满足产品设计要求；

- 5、采用清洁工具清洁主机接线端子的灰尘；

- 6、紧固连接松动的设备端子，更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件；

- 电池按照产品说明书要求保养；

- 采用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗控制主机表面污渍；

- 每季度测试防火门监控模块（抽查）与控制主机通信报警功能；

- 每半年切断电源，用压缩空气、毛刷等清除接线端子及箱体内灰尘；

- (13) 可燃气体探测报警系统系统

- 1、每月检查控制主机设备各指示灯，显示屏、音响器件，应完好有效；

- 2、每季度检查设备接线端子有无松脱，线标端子标识是否清晰，设备接口是否接触良好；

- 3、每季度检查主机各项功能应正常；

- 4、每季度用万用表测量主机各项输出电压，应满足产品设计要求；

- 5、采用清洁工具清洁主机接线端子的灰尘；

- 紧固连接松动的设备端子，更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件；

- 电池按照产品说明书要求保养；

- 采用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗控制主机表面污渍；

- 每季度测试燃气报警器、模块与控制主机通信报警联动功能；

- 每半年切断电源，用压缩空气、毛刷等清除接线端子及箱体内灰尘；

- 在探测器定期检验周期前一个月，告知项目方送到有资质的专业单位进行检测维护；

- (14) 消防电梯

- 1、每季度测试消防电梯，应能由消防控制设备手动和自动控制电梯回落至首层及转换层，并能接收反馈信号。

- 2、每季度检查消防电梯迫降按钮（协助电梯单位）；

- 3、每季度检查电梯消防专用五方对讲电话（协助电梯单位）；

- 4、每季度检查井底排水装置（协助电梯、机电单位）；

- (15) 灭火器

- 1、每季度检查灭火器外观、压力应完好，灭火器箱体按规范摆防、数量应齐全；

- 2、在灭火器定期检验的时间周期前一个月，告知项目方送到有资质的专业单位进行检测、维修、充装；

- 其他消防设备设施

- 每季度测试与与停车管理系统、门禁系统、AV背景音乐系统、速通门闸机等联动及反馈功能；

- (17) 巡查

- 每两周至少安排一次维保工程师对消防中控室、消防水泵房、屋顶稳压泵房间、报警阀室、消水系统的末端等重点部位检查巡视工作，及时发现故障隐患、上报并消除。

- （五）、应急维修服务

- 提供全年 365 日，消防维护保养、测试、巡查、故障维修等服务， (消防设备设施更换部件、抢修、联动测试、消防演练等，维修项目维保方不少于   3   人) ，接到故障报修通知后  2  小时内到现场及时排除故障，简单故障维修不超过  24  小时完成，复杂故障维修原则不超过  48  小时完成 (特殊情况除外) 。确实无法按时处理的故障需向项目方汇报，项目方同意后延期处理。

- （六）、双方工作联系人及联络方式（双方联系人发生调整时，应及时通知对方。）

- 项目方工作联系人：

- 姓名：                   电话：

- 姓名：                   电话：

- 维保方工作联系人：

- 姓名：                   电话：

- 姓名：                   电话：