## 自喷系统
消防维保工作检查表
测试项目 | 测试内容 | 测试方法 | 检查标准 |  | 结论
消防供配电 | 消防配电箱（柜） | 手动切断配电箱（柜）电源 | 应切断本防火分区消防用电设备，不应切断其他防火分区及其他无关设备电源。 |  | 北登中控室消防配电柜内电源传感器信号线未接入。
| 主、备电自动切换装置 | 切断主电源和恢复主电，观察备用电源自动投切情况及相关设备运行情况； | 查看自投自复式装置的备电应断开正常，各仪表、指示灯显示应正常，对自投非自复式装置，切断备电，应恢复主电正常工作。 |  | 抽查一处风机控制柜正常
| 消防设备电源监控器 |  | 能正常接收、显示其监控的所有消防用电设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息。 |  | 1.有一条故障长期未修复。 2.一个配电箱备用电源电池不明原因拆除，现场无记录也不能说明原因。 3.一个配电箱电池老化没有电，不能切换备电。
| 火灾报警控制器自带电源 | 断开主电电源，使控制器处于备电工作状态 | 应能显示“主电故障”、“备电工作”；恢复主电，使控制器处于主电工作状态，应能正常恢复，显示“主电工作”。 |  | 不能断电未测试
| 图形显示装置自带电源 | 断开主电电源，使控制器处于备电工作状态 | 应能显示“主电故障”、“备电工作”；恢复主电，使控制器处于主电工作状态，应能正常恢复，显示“主电工作”。 |  | 不能断电未测试
自喷系统 | 消防水泵 | 控制柜启停 | 将消防水泵控制柜操作按钮设于手动状态，在消防水泵控制柜上手动启动消防水泵，水泵应能投入正常运行，各指示灯显示正确；在消防水泵控制柜上按下“停止”按钮，消防水泵应能正常停止运行； |  | 正常
自喷系统 | 消防水泵 | 控制室启停 | 将消防水泵控制柜操作按钮设于自动状态，在消防控制室利用手动直接控制装置控制水泵的启停，用对讲机与消防控制室及水泵房人员联系，观察消防水泵，应能正常启动、停止。将消防水泵控制柜操作按钮设于手动或停止状态，在消防控制室利用强制启动装置控制水泵的启停，用对讲机与消防控制室及水泵房人员联系，观察消防水泵，应能正常启动、停止。 |  | 正常
|  | 手动机械起泵功能 | 在消防水泵手动机械起泵控制柜上手动启动消防水泵，水泵应能投入正常运行。 |  | 未测试
|  | 低压压力开关启动 | 通过人为调高低压压力开关阀值，触发系统出水干管上设置的低压压力开关的动作信号，用对讲机与消防控制室及水泵房人员联系，观察检查各设备动作情况，应能直接启动消火栓泵，起泵信号应反馈至消防控制室。 |  | 正常
|  | 故障切换启动 | 将控制柜操作按钮设于自动状态，用对讲机与消防控制室及水泵房人员联系，启动消防泵，模拟主泵故障，当主泵发生故障时，备用能自动投入运行。 |  | 测试能自动切换并显示主泵故障
|  | 流量开关启动 | 触发系统屋顶水箱出水管的流量开关动作信号，用对讲机与消防控制室及水泵房人员联系，观察检查各设备动作情况，应能直接启动水泵，起泵信号应反馈至消防控制室，消防水泵启动后，除人为操作外，消防水泵不应自动停泵。 |  | 测试未设计流量开关启动功能
自喷系统 | 报警阀 | 报警阀压力开关启动 | 打开报警阀的试水阀，采用对讲机与消防控制室及水泵房人员联系，分别观察检查各设备动作情况，试验时报警阀应及时动作，压力开关应动作并直接连锁自动启动喷淋泵，消防控制室显示压力开关的报警信号。 |  | 测试地下层两个报警阀间内6个阀： 1.地下负一层一处水力警铃声音小。 2.一个报警阀压力开关漏水严重。 3.一个报警阀静压不在正常值内。
|  | 水力警铃动作 | 带延迟器的报警阀，采用秒表测量报警时间，水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声；不带延迟器的报警阀，水力警铃应在15s内发出报警铃声。采用声级计测试水力警铃声强，距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB。 |  | 正常响应，其中一个声音小
| 末端试水装置 | 放水试验 | 打开末端试水装置放水，压力表读数应不小于0.05MPa；采用对讲机与消防控制室及水泵房人员联系，分别观察检查各设备动作情况，压力开关应接通并直接启动喷淋泵；消防控制室应显示压力开关的报警信号，水流指示器应动作并准确输出报警信号至消防控制室，水力警铃应准确发出报警信号。 |  | 测试16馆三层及馆廊共计4处末端试水阀，均能在规定时间内发出水流动作信号。
| 稳压泵 | 手动调整动作阈值 | 将控制柜操作按钮设于自动状态，电接点压力表在达到设定的高、低压力位置时，应能自动停止和启动；在自动启动时，模拟主泵控制线路故障，备用泵应能自动切换投入运行。将控制柜操作按钮设于手动状态，手动启动稳压泵，应能投入正常运行，各指示灯显示正确；在控制柜上按下“停止”按钮，稳压泵应能正常停止运行。 |  | 正常
| 水池水箱 | 水位监测仪 | 设置有水位监测仪的，模拟溢流水位和最低水位，消防控制室应能收到报警信息。 |  | 测试北登水泵房水位计低水位时，中控室内无报警信号。
| 检查人：安监组 何希强 |  | 检查区域：北登中控室及16号馆 | 2023-11-28

## 水炮系统
消防维保工作检查表
测试项目 | 测试内容 | 测试方法 | 检查标准 | 图片 | 结论
水炮系统 | 火灾报警功能 | 模拟火警信号 | 结合探测器报警功能测试，查看报警控制器显示的报警部位、类型，应与现场情况一致；手动消音后，再次模拟一个火灾报警信号，报警主机应能再次启动。
| 故障报警功能 | 模拟故障信号 | 控制器应能接收故障信号并发出不同于火警的声、光信号；核实故障部位、类型，应与现场一致。
| 自检功能 | 触发自检键 | 观察控制器面板上所有的指示灯、显示器和扬声器应正常，同时查看其受控设备不应动作。自检时间超过1min或其不能自动停止自检功能时，消防联动控制器的自检功能应不影响非自检部位的正常功能。
| 电源转换功能 | 切断主电源 | 能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源；应有主、备电源工作状态指示。
| 手动控制功能 | 在控制器上按下消防水泵对应的启动、停止按钮。在控制器上远程操作水炮上、下、左、右 | 应能直接手动控制设备的启动、停止。射流装置回转机构启动和停止灵活，安全可靠，转向准确。远程手动开启、关闭控制阀门，检查阀门动作应正常
| 现场手动控制盘 | 利用现场控制装置现场操作水炮上、下、左、右。 现场手动开启、关闭控制阀门， | 射流装置回转机构启动和停止灵活，安全可靠，转向准确。检查现场手动控制盘与控制器通讯应正常。检查阀门动作应正常；
| 智能探测组件 | 模拟测试火焰探测器和图像型火灾探测器火灾报警功能 | 在火灾探测器监测视角范围内，打开专用试验仪器（条件允许时可以使用打火机或点燃酒精灯），探测器响应发出火灾报警信号。
| 试水阀 | 打开自动跟踪灭火装置对应区域试水阀 | 应能正常出水。消防控制室收到对应防火分区水流指示器报警信号。消防泵启动，并反馈动作信号。
水幕/雨淋系统 | 联动/远程手动控制方式 | 分别采用不同的控制方式启动雨淋阀，观察检查雨淋阀是否动作。用秒表测量动作时间。 | 自动控制时，同一报警区域内2只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启，系统的响应时间不宜大于45s。采用任何一种控制方式启动雨淋阀，雨淋阀应在15s之内启动；公称直径大于200mm的雨淋阀应在60s之内启动。观察检查压力开关的报警信号是否正常，水泵是否直接启动。
| 传动管自动控制 | 打开传动管上的试验阀 | 观察检查雨淋阀是否打开、消防控制室是否收到压力开关报警信号、水泵是否启动，观察检查水力警铃是否报警，用秒表测启动时间。
| 现场手动控制方式 | 现场打开手动阀门 | 观察雨淋阀、警铃、水泵动作按设定的逻辑关系动作。
|  |  |  | 2023-12-05 | 安监组