消防设施巡查制度
一、单位消防设施巡查工作由消防安全管理人统一领导，消防设施维护保养管理人及其维护人员具体落实消防设施的日常巡查、维护保养等工作；

二、建筑消防设施巡查应每日进行，巡查人员在巡查过程中应填写《建筑消防设施巡查记录表》。巡查发现故障的应立即报告上级负责人，并按消防设施维修、保养制度要求处理；
三、巡查内容包括：
1、消防供配电设施：消防电源主电源、备用电源工作状态；消防配电房、UPS电池室、发电机房环境；发电机外观及工作状态；消防设备末端配电箱切换装置工作状态。
2、火灾自动报警系统：火灾探测器、手动报警按钮、信号输入模块、控制模块等外观及运行状态；火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器外观及运行状况；消防联动控制器外观及运行状况；火灾警报装置外观；消防控制室工作环境以及系统接地装置外观等。
3、可燃气体探测报警系统：可燃气体探测器、报警控制主机的外观及工作状态。
4、消防水源及供水设施：消防水池及消防水箱外观、液位显示装置外观及运行状况、天然水源水位、水量、水质等情况、进户管外观，消防水泵及控制柜工作状态，稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态，水泵接合器外观、标识，管道控制阀门外观、启闭状态、限位措施、标识等，系统减压、泄压、测试装置、压力表等外观及运行状况，泵房照明、排水等工作环境。
5、消火栓灭火系统：室内消火栓外观及配件完整情况，消防卷盘外观及配件完整情况，屋顶试验消火栓外观、完整情况、保护措施及压力显示装置外观及状态显示，室外消火栓外观。
6、自动喷水灭火系统：喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离，报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值，楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境，系统末端试验装置外观及现场环境，充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况。
7、泡沫灭火系统：泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对象距离，泡沫消火栓外观，泡沫炮外观，泡沫产生器、泡沫比例混合器外观，泡沫液贮罐外观及罐间环境，泡沫液有效期及储存量，控制阀门外观、标识、限位措施、保护情况，管道外观、标识，火灾探测传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况，泡沫泵及控制柜外观及运行状况。
8、气体灭火系统：气体灭火控制器外观、工作状态，储瓶间环境，气体瓶组或储罐外观，检漏装置外观、运行状况，容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观，紧急启/停按钮外观，放气指示灯及警报装置外观，喷嘴外观，防护区状况，预制灭火装置外观、设置位置、控制装置外观及运行状况，低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观、运行状况。
9、防烟排烟系统：挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况，送风阀外观，送风机及控制柜外观及工作状态，排烟阀及其控制装置外观，电动排烟窗外观，自然排烟设施外观，排烟机及控制柜外观及工作状况，送风、排烟机房环境。
10、应急照明和疏散指示标志：应急灯具外观及工作状态、疏散指示标志灯具外观及工作状态，集中供电型应急照明灯具和疏散指示标志灯外观、工作状态，集中电源工作状况，字母型应急照明灯具和疏散指示标志灯工作状态。
11、应急广播系统：扬声器外观，功放、卡座、分配盘外观及工作状态。
12、消防专用电话：消防电话主机外观、工作状况，分机电话外观，电话插孔外观，插孔电话机外观。
13、防火分隔设施：防火窗外观及固定情况，防火门外观、配件完整性、启闭状况及周围环境，电动型防火门控制装置外观及工作状态，防火卷帘外观、配件完整性、周围环境，防火卷帘控制装置外观及工作状况，防火墙外观，防火封堵外观。
14、消防电梯：紧急按钮外观，轿箱内电话外观，电梯井排水设施外观及工作状况，消防电梯工作状况。
15、 灭火器：灭火器外观，摆放位置状况。
16、  其他需要巡查的内容。
