消防设施故障汇总

消防给水系统

| 组件 | 故障 | 故障分析 |
| --- | --- | --- |
| 消防水源 | 市政管网供水能力不足 | 给水管网常开的阀门没有全部开启 供水管网渗漏点过多 |
|  | 水池水箱水位不足 | 补水管网的阀门处于关闭状态 补水管网不具备自动补水功能或自动补水设施故障 泄水管网阀门关闭不严密 |
| 消防水泵 | 消防水泵不能自动启动 | 水泵控制柜未设置在自动状态 控制回路接线断开 控制回路电气元件故障 水泵控制柜故障 水泵控制柜未通电 压力开关/流量开关故障或设定值错误 流量开关、压力开关未接线或接线故障 |
|  | 水泵启动后几乎没有出水 | 电动机相线装反 水泵吸水口处控制阀关闭或堵塞 水泵进气 水泵出口控制阀关闭 水泵出口止回阀装反 消防水池水源不足 消防水泵不满足自灌式吸水 |
|  | 消防水泵误动作 | 管网渗漏点过大 流量开关压力开关设定值不正确 联动控制设计程序错误 稳压泵启泵压力与消防泵启泵压力差值太小 |
| 稳压泵 | 稳压泵频繁启动 | 稳压泵选型不当 管网渗漏点过多 稳压泵压力开关启停泵压力区间过小 气压罐容积过小，不足150L 稳压泵出水管止回阀渗漏、止回阀安装位置错误 稳压泵控制柜故障 |
| 室外消火栓 | 压力不足 | 市政管网压力不足 消防给水管网堵塞 给水管网常开的阀门没有全部开启 供水管网渗漏点过多 防冻措施失效，管网内有结冰 |
| 室内消火栓 | 管网震动大，异响 | 消防泵出口未设置柔性连接 管网支吊架松动 管网未设置自动排气阀 管网未设置水锤消除设施 管网压力过大 |
|  | 栓口出水压力不符合设计 | 消火栓泵的性能不能满足系统需要 系统管网堵塞，阀门未处于常开状态 管网渗漏严重 减压装置调节错误 |

自动喷水系统

| 组件 | 故障 | 故障分析 |
| --- | --- | --- |
| 湿式报警阀 | 阀组漏水 | 排水阀门未完全关闭 阀瓣密封垫老化或损坏 系统侧管道接口渗漏 报警管路测试控制阀渗漏 阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封状态 |
|  | 报警管路误报警 | 湿式报警阀组漏水通过报警管路流出 未按照说明书要求安装调试 延迟器溢出水孔堵塞 延迟器安装错误 补偿器失效 试警铃阀关闭不严密 |
|  | 报警阀启动后 水力警铃压力开关未动作 | 报警管路控制阀被关闭 限流装置过滤网被堵塞 压力开关水力警铃动作 延迟器溢出管路未安装水孔，水未充满延迟器 |
| 水力警铃 | 水力警铃工作不正常 | 产品质量问题或安装调试不符合要求 控制口堵塞或铃锤机构被卡住 |
| 压力开关 | 压力开关不报警 | 压力开关设定值错误或产品质量问题 压力开关输入模块故障 压力开关未接线或接线故障 |
| 干式报警阀 | 自动滴水阀漏水 | 供气装置气压不足 气压控制装置调节错误 气压控制装置调节错误 试警铃阀门关闭不严且未安装止回阀 系统侧管道渗漏 |
| 雨淋报警阀 | 自动滴水阀漏水 | 产品质量问题 安装调试或者平时定期试验灭火后，未将系统侧管道内的余水排尽 雨淋阀隔膜球面中线密封处因施工遗留杂物、不干净的消防用水杂质导致球状密封面不能完全密封 压力腔压力不稳导致雨淋阀阀瓣微小开启 试警铃阀关闭不严密且未安装止回阀 |
|  | 雨淋阀不能进入伺应状态 | 复位装置存在问题 未按照说明书将报警阀组调试到伺应状态 隔膜室控制阀、复位球阀未开启 水质问题，杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器 电磁阀故障，不能自动关闭 |
|  | 火警启动，电磁阀没有动作 | 启动电磁阀联动控制程序错误 系统接线短路或断开，出现故障 电磁阀对应的模块故障或接线错误 电磁阀损坏 电磁阀前过滤器有杂物 |
|  | 误报警 | 未按照安装图纸进行安装调试 试验管路控制阀渗漏 电磁阀或手动快开阀关闭不严密 雨淋报警阀阀瓣渗漏 |
| 预作用阀 | 压力表读数不在正常范围内 | 预作用装置前的供水控制阀门未打开 压力表管路堵塞 预作用装置阀体漏水 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全 |
|  | 长期显示低气压报警 | 气泵控制箱的压力开关调节错误 气泵控制箱故障 系统侧试验阀门未关闭 快速排气阀故障 气泵功率过低 启泵故障或者未通电 |
| 水流指示器 | 不能复位 | 桨片被管腔内杂物卡阻 调整螺母与触头未调试到位 电路接线脱落 产品质量问题 输入模块故障 |

泡沫灭火系统

| 问题 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 比例混合器锈死 | 使用后未及时用水冲洗，泡沫液长期腐蚀导致 | 加强检查，定期拆下保养，平时试验完毕后用清水冲干净 |
| 囊式比例混合器皮囊破裂 | 皮囊老化，承压降低 皮囊受力设计不合理 灌装泡沫液方法不当 | 加强对囊的维护管理，定期更换 |
| 平衡式比例混合器平衡阀 无法工作 | 平衡阀橡胶膜由于承压过大被损坏 | 采用耐压强度高的膜片 平时加强维护管理 |
| 泡沫产生器发泡异常 | 1、泡沫产生器吸气口被异物堵塞 2、泡沫混合液混合比不当 3、泡沫混合液失效 4、比例混合器安装不严密 | 1、加强对泡沫产生器的巡检，发现异物及时清理 2、加强对泡沫比例混合器和泡沫液的维护和检测 |

火灾自动报警系统

1、探测器的故障

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、火灾报警控制器发出故障报警 2、故障指示灯点亮 3、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等 | 1、探测器与底座脱落、接触不良 2、报警总线与底座接触不良 3、报警总线开路或接地不良造成短路 4、探测器本身损坏 5、探测器接口板故障 | 1、重新拧紧探测器 2、重新压接总线，使之与底座有良好接触 3、查出有故障的总线位置，予以更换 4、更换探测器 5、维修或更换接口板 |
| 火灾探测器不报警 | 探测器不巡检 未进行注册 探测器被屏蔽 探测器本身故障 探测器接口板损坏 探测器与总线接触不良等 | 重新编辑地址码 接触屏蔽 更换探测器 维修或更换接口板 重新压接总线，使之与底座有良好接触 |

2、主备电故障

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器发出故障报警 主电源故障灯亮 打印机打印主电故障时间 | 市电停电、配电箱故障 电源线接触不良 主电熔丝熔断 | 连续停电8h应关机，主电正常后再开机 重新压接主电源线，或焊接牢固 更换熔丝 |
| 火灾报警控制器发出故障报警 备用电源故障灯亮 打印机打印备电故障时间 | 备用电源损坏或电压不足 备用电池接线接触不良 熔丝熔断 | 更换蓄电池 重新接线，使备电与主机有良好接触 更换熔丝 |

3、通信故障

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、火灾报警控制器发出故障报警 2、通信故障灯亮 3、打印机打印通信故障 | 1、区域报警控制器或火灾显示盘损坏、未通电、未开机 2、通信接口板损坏、通信线路短路、开路 | 1、检查区域控制器与集中控制器之间的通信线路，更换线路 2、检查区域控制器与集中控制器之间的通信接口板，更换接口板 3、若因为探测器或模块等设备造成通信故障，更换相应设备 |

4、重大故障

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 强电串入系统 | 弱电控制模块与被控设备的启动控制柜接口处，发生强电串入。 | 控制模块与受控设备间增设电气隔离模块 |
| 控制器烧坏 | 传输总线与大地水管、空调管等发生电气连接，发生短路或接地从而造成控制器接口板损坏。 | 做好线路的连接和绝缘处理 使总线与水管、空调管隔开，做好线路的连接，使设备线路绝缘电阻满足要求。 |
| 某某总线故障 | 报警总线断开 总线短路接地而未安装总线隔离器 | 重新连接总线 在适当的位置安装总线隔离器 做好线路连接和绝缘处理 |

5、火灾自动报警系统误报警

| 产品质量 | 产品技术指标达不到要求 |
| --- | --- |
| 设备选择和布置不当 | 灵敏度高的探测器会在很低的烟雾浓度下报警 使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器 |
| 环境因素 | 电磁环境干扰、气流影响烟气的流动路线 |
| 其他 | 防尘防潮防腐措施不到位、元件老化、灰尘昆虫等原因 |

建筑防排烟系统

| 组件 | 故障 | 故障分析 |
| --- | --- | --- |
| 送风口 排烟口 | 自动可开启但手动无法开启 | 驱动装置故障或执行机构卡阻 连杆、齿轮、弹簧与其他部分卡滞 |
|  | 不能自动开启 | 联动控制程序错误 输入输出模块损坏 联动控制器至送风口的接线断开或未接线 联动控制器输出电压不足 电气元件故障，包括继电器、限位开关等 |
|  | 无法手动复位 | 阀叶锈蚀卡死； 执行机构故障； 联动控制器未复位； 信号线脱离；信号线短路； |
| 送风机 排烟机 | 现场无法启动 | 风机柜内电气元件（继电器）故障 风机控制柜内接线错误 风机控制柜未通电 风机控制柜故障 |
|  | 无法自动启动 | 风机未设置在自动状态 联动控制器未设置在手动位置 联动控制器至风机线路断开 输入输出模块故障 联动控制器输出电压不足 |
|  | 风口处风量不足 | 风机功率不足、风机安装错误 风管、风井漏风严重 风井阻过力大 排烟防火阀处于关闭状态 风口开启数量过多 |
|  | 排烟防火阀无法连锁排烟风机停机 | 反馈端子连接不牢固； 继电器损坏； 交流接触器触点故障； 继电器到交流接触器接线错误 |

应急照明疏散指示系统

| 组件 | 故障 | 故障分析 |
| --- | --- | --- |
| 应急灯具 | 联动信号发出后，无法点亮 | 联动逻辑关系错误 火灾报警控制器与应急照明控制器连接线路故障 火灾报警控制器与应急照明控制器通信不匹配 应急照明控制器未设置在自动状态 应急照明控制器故障或未通电 应急照明配电箱或集中电源故障 未设置通信故障连锁控制功能，同时通信线路断开 集中电源至应急灯具供电线路断开 应急灯具光源故障、蓄电池没电 |

气体灭火系统

| 组件 | 故障 | 故障分析 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳报警装置 | 泄露报警装置不报警 | 称重装置安装位置不符合要求； 称重装置未按照说明书要求进行安装 称重装置连接触点与泄露报警器连接断开； 泄露报警器未接通电源； 泄露报警器故障； 泄露报警器设定值不符合要求； |
| 系统试验 | 防护区未喷气 | 电磁阀故障 输入输出模块故障 驱动装置连接断开 驱动瓶内氮气气压不足 气流单向阀装反 容器阀铅封未拆除 |
|  | 防护区内灭火剂浓度不足 | 气体灭火装置打开的瓶头阀数量不足。 钢瓶内的灭火剂损失较多 安全阀开启，系统管网泄露较多 防护区的泄压装置设置在下部，导致灭火剂泄漏 系统未联动关闭防护区内的门窗及通风空调系统 防护区的开口过多，且不具备联动关闭功能。 |

防火卷帘

| 组件 | 故障 | 故障分析 |
| --- | --- | --- |
| 防火卷帘 | 接到火警信号，卷帘未动作，但现场可以启动 | 卷帘模块被屏蔽 卷帘模块的编码编制错误 联动控制程序错误 控制器与模块的通信线路处于离线状态 模块与卷帘控制器端子之间线路断开 卷帘控制器未在自动状态 |
|  | 防火卷帘现场无法开启 | 防火卷帘控制器未接通电源 手动控制装置损坏 防火卷帘控制器接线端子连接不牢固 防火卷帘控制器损坏、卷帘电机烧坏 防火卷帘卡死 卷帘变形 轨道变形 |

《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004

消防配电系统的检测方法●●

1）查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

2）核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验：

①自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

②人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

③查看最末一级配电箱运行情况。

火灾自动报警系统

点型感烟探测器的检测方法●●

1）采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2）消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况

点型感温探测器的检测方法 ●●

1）可复位点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

2）不可复位点型感温探测器，采用线路模拟的方式试验。

火灾报警控制器的检测方法 ●●

1）触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

2）切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3） 在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测：

①模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

②断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不复位。

4）用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

5） 系统复位，恢复到正常警戒状态。

消防联动控制设备的检测方法●●

1）对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

2）切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3）在备用直流电源供电状态下，进行下列检测：

①核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。

②在接线端子处，模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时，查看声、光故障报警信号。

③远程手动启动各联动控制消防设备，查看控制信号的传输；系统复位。

4）恢复至正常警戒状态。

室内消火栓系统的检测方法●●

1）选择最不利处消火栓，连接压力表及闷盖，开启消火栓，测量栓口静水压力。

2）连接水带、水枪，启动消防水泵，查看消防泵启动和信号显示，测量栓口静水压力。

3）按设计出水量开启消火栓，测量最不利处消火栓出水压力。

4）按设计出水量开启消火栓，测量最有利处消火栓出水压力。

5）系统恢复正常状态

自动喷水灭火系统

湿式系统的检测方法●●

1）开启最不利处末端试水装置，查看压力表显示；查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。

2）测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。

3）用声级计测量水力警铃声强值。

4）系统恢复正常。

干式系统的检测方法●●

1）开启最不利处末端试水装置控制阀，查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号，以及排气阀的排气情况。

2）测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。

3）系统恢复正常。

单连锁的预作用系统的检测方法●●

1）先后触发防护区内两个火灾探测器，查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号，以及排气阀的排气情况。

2）报警后2min打开末端试水装置，测量出水压力。

3）用声级计测量水力警铃声强值。

4）系统恢复正常。

雨淋系统的检测方法●●

1）并联设置多台雨淋阀的系统，核对控制雨淋阀的逻辑关系。

2）先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压，查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。

3）用声级计测量水力警铃声强值。

4）不宜进行实际喷水的场所，应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。

5）系统恢复正常。

疏散指示标志的检测方法●●

1）查看外观和位置,核对指示方向。

2）关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度。

3）切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

4）系统复位。

应急广播系统的检测方法●●

1）在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

2）自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

3）公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

4）用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

防火门的检测方法●●

1）查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

2）关闭后，分别从内外两侧开启。

3）开启常闭防火门，查看关闭效果。

4）分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。

5）疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

6）全部复位，恢复正常状态。

防火卷帘的检测方法●●

1）查看外观。

2）按下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后复位。

① 机械操作卷帘升降。

②触发手动控制按钮。

③消防控制室手动输出遥控信号。

④分别触发两个相关的火灾探测器。

3）恢复至正常状态。

电动防火阀的检测方法●●

1）查看外观。

2）手动开启后复位。

3 ）分别触发两个相关的火灾探测器，查看动作情况和反馈信号后复位。

消防电梯的检测方法●●

1）触发首层的迫降按钮，查看消防电梯运行情况。

2）在轿厢内用专用对讲电话通话，并控制轿厢的升降。

3）用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。

4）具有联动功能的消防电梯，分别触发两个相关的火灾探测器，查看电梯的动作情况和反馈信号。

5）触发消防控制设备远程控制按钮，重复试验。

6）恢复正常状态。