| 消防设施维保检查记录表 |  |  |  | 检查区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日期： 月 日 |  |  |
| 名称 | 检测项目 | 检测内容 | 实测记录 |  |  | 备注 |
| 消防供电 | 消防设备配电 | 检查主、备电源，切换功能 |  |  |  |  |
| 火灾报警系统 | 探测器报警功能 | 试验报警功能 |  |  |  |  |
|  | 手动警报装置 | 试验报警功能 |  |  |  |  |
|  | 其它报警装置 | 试验报警功能 |  |  |  |  |
|  | 报警主机 | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器 | 试验联动控制和手动控制功能 |  |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水箱 | 检查水箱有无冻漏及储水量 | % |  |  |  |
|  | 消防水池 | 检查有无漏水及储水量 | % |  |  |  |
|  | 稳压泵及稳压罐 | 试验启泵停泵时压力情况 | mpa |  |  |  |
|  | 稳压泵 | 测试主备泵手自动运行 |  |  |  |  |
| 消火栓 灭火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水及静压 | mpa |  |  |  |
|  | 消火栓泵 | 测试主，备泵手动及远程启动 |  |  |  |  |
|  | 消报及低压力启泵 | 试验联动启泵功能 |  |  |  |  |
| 自动喷水系统 | 流量计开关 | 试验流量计联锁启泵功能 |  |  |  |  |
|  | 湿式报警阀组 | 试验水警铃及压力开关动作信号 |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置 | 测试末端放水压力和水流信号 | mpa |  |  |  |
|  | 喷淋泵 | 测试远程启动及主备泵转换功能 |  |  |  |  |
| 消防应急系统 | 应急照明 | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志 | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |  |  |
|  | 应急广播 | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |  |  |
|  | 应急扬声器 | 测试音量、音质 |  |  |  |  |
| 消防电话 | 电话主机及分机 | 测试消防电话分机及插孔通话功能 |  |  |  |  |
| 防火分隔 | 联动防火门 | 试验常开防火门联动关闭功能 |  |  |  |  |
|  | 电动挡烟垂壁 | 测试联动下降功能 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘 | 试验手动和自动控制功能 |  |  |  |  |
| 防排烟 | 防排烟风机 | 试验消防，风机现场及远程启停 |  |  |  |  |
|  | 防排烟风阀 | 试验防排烟阀联动启动及复位 |  |  |  |  |
| 维保人员签字 |  |  | 委托单位人员签字 |  |  |  |