消防设施维护保养制度

前言

为进一步深化企业管理，贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。做到“三懂”、“三会”和“四能”（“三懂”即：懂本岗位的火灾危险性，懂得火灾的防措施，懂得火灾的扑救方法；“三会”即：会报火警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾；“四能”即：能宣传，能检查，能及时发现整改隐患，能有效扑救初起火灾）。熟悉自己岗位的工作环境，操作的设备及物品情况，知道安全出口的位置和消防器材的摆放位置，懂得消防设备的使用方法。将消防工作纳入工作规划，确保消防安全管理工作与单位正常工作两不误。建立一套有效的工作管理规定，以促使公司各级部门严格落实消防管理工作，保证公司消防系统

正常稳定运行特编制本制度。

总则

第一条 为了以预防为主，杜绝重、特大火灾事故的发生。做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和加强厂区灭火设备的维护管理，确保其完好有效，依据国家、行业现行的有关消防法律法规及相关消防技术标准，制定本规定。

第二条 建立和落实消防安全责任制和消防安全岗位责任制的原则。

第三条 公司系统要逐级建立“专业管理、岗位负责、全员参与、统一监督”的消防安全管理模式，即以专业技术管理为基础，生产、管理岗位全面负责，全体员工人人有责，归口管理部门统一监督的管理模式。

第四条 公司系统消防安全管理的目标是：不发生火灾事故；全员消防安全教育培训合格率 100%；消防设施、器材完好率 100%。

第五条 本规定适用于公司、部门以及承包公司系统维保工作的外委工程单位。

第六条 本规定适用于灭火设备检查的使用和维护，专人负责管理应按要求及本规定的有关条款参照执行。

消防设施、器材维护管理制度

第一条 消防器材是指灭火器、干沙箱、防毒面具等器材。消防设施是指建筑物内的消防水泵、室内消火栓、室外消火栓、高位水箱、水泵接合器、警铃等固定设施。消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等。

第二条 消防器材和消防设施是扑救各类火灾的先决条件和战斗武器，要求全体员工都要爱护消防器材、消防设施和安全标志。

第三条 非火灾情况下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示。特殊情况确需使用时，需经消防管理部门许可。

第四条 严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。

第五条 严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材 和标示的行为予以严肃处理，造成严重后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

第六条按有关规范配备消防器材和消防设施。由消防专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行日常巡检，按照消防器材和消防设施的性能要求，每日、每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

第七条 消防设施的维护管理要求：

1）应急疏散系统的维护管理

7.1维护管理工作内容

7.1.1 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

7.1.2 测试应急灯、出口及疏散指示灯的照度是否达到规范要求。

7.2 维护管理工作标准

7.2.1 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

7.2.2 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄照度达到规范要求。

8消火栓及消防管网系统维护管理

8.1.室内消防栓系统的维护管理

8.1.1 维护管理工作内容

8.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

8.1.1.2检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

8.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

8.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

8.1.1.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

8.1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

8.1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

8.1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

8.1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

8.1.1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

8.1.2 维护管理工作标准

8.1.2.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

8.1.2.2 试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

8.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

8.1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

8.1.2.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

8.1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

8.1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

8.1.2.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

8.1.2.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

8.1.2.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示。