XXX项目

消

防

验

收

自

评

报

告

XXXXX有限公司

一、该项目消防设计按以下规范执行：

（1）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

（3）《屋面工程技术规范》 GB50345-2012

（4）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

（5）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

（6）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

（7）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

（8）《供配电系统设计规范》GB50052-2009

（9）《低压配电设计规范》GB50054-2011

（10）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

（11）《住宅电气设计规范》JGJ242-2011

（12）《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

（13）《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

（14）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

二、总平面设计：

1.小区沿南环南路设两个出入口，主入口紧邻1#楼西侧，位于场地基本居中的位置，次要出入口，位于场地最西侧，可作为消防出入口。人流平时通过两个出入口进出，车流通过次要出入口进出。小区内高层建筑与多层建筑及高层建筑与高层建筑之间的防火间距均满足《建筑设计防火规范》规范的要求。

2.小区内沿2#及3#楼设消防环道，沿北侧长边设置消防登高救援场地，场地宽度10m，坡度小于3%，以满足消防救援要求。消防车道净宽、净高均不小于4.0m,转弯半径满足消防车转弯半径要求，消防车道坡度均小于8%，消防车道与建筑之间未设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物，均满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2014版）7.1.8，7.2.2条要求。消防救援场地沿2#楼及3#楼北侧通长布置，与此对应的范围内，建筑设直通室外的楼梯间出入口。救援场地与消防车道连通，消防车道宽度5m。

3.本小区消防控制室位于门房，直通室外。消防水泵房及消防水池位于2#楼地下室，容积为480m³。屋顶水箱间位于2#楼屋面，容积为36m³。发电机房位于2#楼地下室设备用房，发电机大小为：285kW。

三、单体设计：

- 1）1#楼:框架结构；建筑防火分类为多层公共建筑；耐火等级:二级；建筑规模:该建筑地上三层；总建筑面积2449㎡；建筑高度12.6m；

- 2）2#楼:剪力墙结构；建筑防火分类:一类；耐火等级:一级；建筑规模:该建筑地上十八层/二十四层，地下一层；总建筑面积:15625.45㎡，其中地上14571.25㎡，地下1054.2㎡；建筑高度:53.4m/71.1m；消防扑救场地位于建筑北侧，宽度不小于10米，消防车道和消防救援场地下面的管道和暗沟等，可承受重型消防车的压力，满足规范要求。住宅每个单元设有一部消防电梯，且消防电梯层层停靠。2#楼西侧单元，每层面积均小于650平米，设置一个安全出入口，并在屋面与东侧单元连通，东侧单元每层的安全出口为两个，楼梯间在首层采用扩大前室直通室外；外墙外保温为岩棉保温板（A级）。地下一层为设备用房，设一个防火分区。设备用房防火分区面积小于1000㎡，满足规范要求。

- 3）3#楼:剪力墙结构；建筑防火分类:一类;耐火等级:一级；建筑规模:该建筑地上二十四层，地下一层；总建筑面积:21673.27㎡，其中地上20364.56㎡，地下1308.71㎡；建筑高度:72.3m;消防扑救场地位于建筑北侧，宽度不小于10米，消防车道和消防救援场地下面的管道和暗沟等，可承受重型消防车的压力，满足规范要求。住宅每个单元设有一部消防电梯，且消防电梯层层停靠。住宅每个单元每层的安全出口为两个，并在屋面连通，楼梯间在首层采用扩大前室直通室外；外墙外保温为岩棉保温板（A级）。地下一层为非机动车库，设一个防火分区。

- 4）地下车库:框架抗震墙结构；建筑防火分类:Ⅲ类；耐火等级:地下建筑一级；建筑规模:地下一层；总建筑面积:5144.86㎡，其中地上27.18㎡，地下5117.68㎡。建筑高度:地下埋深6m。地下车库分为两个防火分区，防火分区面积及安全疏散出入口均满足火规范要求，满足规范要求。

- 5）本项目按规范设计火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、以及防排烟系统等。各专业施工图设计均满足规范要求，并取得了施工图审查合格书。

- 四、自验收结论：该项目各项消防工程均按图施工，自验收结论为：合格。

XXX有限公司

年 月 日