[image: image1.png]e AT

zhulong.com



[image: image2.png]


[image: image3.png]


附录四—A

火  灾  自  动  报  警  系  统

施  工  安  装

质

量

记

录

[image: image4.png]


[image: image5.png]


目      录

	序号
	资  料  名  称
	编号
	页数

	1
	火灾自动报警系统质量保证资料核查表
	A-1
	

	2
	图纸会审记录
	1
	

	3
	设计变更明细表
	2
	

	4
	技术交底记录
	3
	

	5
	施工技术核定单
	4
	

	6
	施工组织设计（方案）
	5
	

	7
	开工报告
	6
	

	8
	设备材料相关证件汇总表
	7
	

	9
	设备开箱检查记录
	8
	

	10
	材料检查记录
	9
	

	11
	火灾自动报警系统配管、配线安装检查记录
	A-2
	

	12
	火灾自动报警系统电缆敷设检查记录
	A-3
	

	13
	消防配电线路敷设检查记录
	10
	

	14
	火灾自动报警系统接地电阻测试记录
	A-4
	

	15
	火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录
	A-5
	

	16
	火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录
	A-6
	

	17
	火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录
	A-7
	

	18
	消防配电线路隐蔽验收记录
	11
	

	19
	火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录
	A-8
	

	20
	火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录
	A-9
	

	21
	火灾自动报警系统探测器安装检查记录
	A-10
	

	22
	火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录
	A-11
	

	23
	火灾自动报警系统警报装置安装检查记录
	A-12
	

	24
	火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录
	A-13
	

	25
	火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录
	A-14
	

	序号
	资  料  名  称
	编号
	页数

	26
	火灾自动报警系统调试报告
	A-15
	

	27
	火灾自动报警系统自检报告
	A-16
	

	28
	火灾自动报警系统试运行记录
	A-17
	

	29
	竣工报告
	12
	

	30
	设备移交清单
	13
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


火灾自动报警系统质量保证资料核查表

       编号：A-1
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡市惠山区建设局

	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	核查日期
	             年    月     日

	类别
	项          目
	份数
	核  查  情  况

	前期
	图纸会审、技术交底记录
	
	

	
	设计变更、技术核定单
	
	

	
	施工组织设计（方案）
	
	

	
	开工报告
	
	

	出厂检验
	设备（材料）相关证件汇总表
	
	

	
	设备（材料）检查记录
	
	

	隐蔽验收记录
	配管配线隐蔽验收记录
	
	

	
	电缆敷设隐蔽验收记录
	
	

	
	消防配电线路隐蔽验收记录
	
	

	安装检查试验

记录
	各类安装检查记录
	
	

	
	各类测试、试验记录
	
	

	
	调试报告
	
	

	
	自检报告
	
	

	
	运行记录
	
	

	
	竣工报告
	
	

	
	设备移交清单
	
	

	
	
	
	

	其他
	
	
	

	
	
	
	

	核查意见：

                                                                                                                        

	技术负责人
	
	质 检 员
	


                                                             第    册第     页
                        图纸会审记录                       编号：1
	工程名称
	
	建设单位
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	会审地点
	
	会审日期
	            年    月    日

	会审主题
	

	图纸会审内容
	

	议

定

事

项
	

	设 计 单 位 代 表
	

	建设(监理)单位代表
	

	施 工 单 位 代 表
	


注：设计修改应由设计单位另发变更通知单。表内不够填写时，可附后。

                                                                     第    册第     页

                        设计变更明细表          编号：2

	序号
	设计变更

通知单号
	页数
	变  更  内  容  （简述）
	审批情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术

负责人
	
	质检员
	
	填报

日期
	     年    月     日


注：后附设计变更通知单      份

                                        第    册第     页
                        技术交底记录            编号：3        
	工 程 名 称
	惠山区建设局综合楼
	建 设 单 位
	无锡惠山区建设局

	分项工程名称
	消防报警、联动
	施 工 单 位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	技

术

交

底

内

容
	消防电气配管、线路采用暗敷时，且保护层厚度不应小于30mm，

	参加人员
	

	技术负责人
	
	交 底 人
	

	记 录 人
	
	交底日期
	         年    月     日


                                                                     第    册第     页
                           施工技术核定单          编号：4

	工程名称
	
	建设单位
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	需核定的技术问题
	

	内

容

说

明
	

	项目经理
	
	技术负责人
	

	施 工 员
	
	填报日期
	       年    月     日     

	反

馈

意

见
	

	设计单位
	

	建设(监理)单位
	

	技术

负责人
	              核定日期：   年    月    日


                                                                     第    册第     页

                       施工组织设计（方案）         编号：5
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	施工组织设计（方案）：

附后



	批准人
	
	审核人
	

	编制人
	
	编制日期
	  年    月    日


注：如本页不够填写，可附后。

                                        第    册第     页
                        开工报告              编号：6        
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	合同编号
	

	建设单位
	无锡惠山区建设局
	工程造价
	

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	计划工期
	

	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	开工日期
	            年    月    日

	工程内容


	本工程包含室内给排水、室内照明、室内动力、室内外消火栓、室内报警联动、室内喷淋、防排烟、室内空调系统。

	序号
	工 程 开 工 条 件
	实 际 情 况

	1
	施工图会审、技术交底情况
	已交底

	2
	施工组织设计（方案）批准交底情况
	已批准

	3
	施工图预算编制情况
	已编制

	4
	物资供应、设备材料落实情况
	已落实

	5
	三通一平、土建条件情况
	已满足

	6
	施工机械设备落实情况
	已落实

	7
	劳动力落实情况
	已落实

	8
	安全技术措施落实情况
	已落实

	9
	
	

	10
	
	

	备注
	

	建设(监理)单位：（章）                      

代表：                 年    月    日 
	施工单位：（章）

代表：                 年    月    日  


                                        第    册第     页

                                      设备、材料相关证件汇总表              编号：7
	工程名称
	
	建设单位
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	序号
	设备材料名称
	规格、型号
	单位
	数量
	生产厂商
	供货单位
	主要证件及编号

	
	
	
	
	
	
	
	认可证
	合格证
	备案证
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	填报日期
	          年　　月　　日

	 注：各种证件整理附后。                                                                               第    册第     页


                         设备开箱检查记录         编号：8
	工程名称
	
	合同编号
	

	建设单位
	
	设备名称
	

	生产厂商
	
	箱体编号
	

	供货单位
	
	开箱日期
	            年    月    日

	设

备

检

查

情

况
	1.包装情况：

2.设备外观：

3.零 部 件：

4.其    他：



	相关

文

件

检

查

情

况
	1.装箱单：      份     张       5.认可证：              份     张

2.合格证：     份     张       6.检测报告：               份     张

3.说明书：      份     张       7.备案证：               份     张

4.设备图：     份     张       8.其   他：                份     张



	存在问题及处理情况
	                                                    

	建设（监理）单位代表
	
	供货单位代  表
	

	技术负责人
	
	质 检 员
	


                                                                     第    册第     页

	                           材料检查记录             编号：9

	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	检查日期
	          年    月    日

	序号
	材料名称
	规 格

型 号
	生产厂商
	单位
	数

量
	合格证
	其他资料
	检查结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理：

	技术负责人
	
	质 检 员
	


                                                                    第    册第     页
                        火灾自动报警系统配管/配线安装检查记录               编号：A-2
	工程名称
	安徽泾县皖南国际大酒店-C区
	建设单位
	安徽泾县皖南国际大酒店有限公司

	设计单位
	中国深圳市华纳国际建筑设计有限公司
	施工单位
	 安徽省宣城消防工程有限公司

	安装日期
	      年     月     日至     年      月     日
	检查时间
	                              年     月    日

	施工图号

管线编号
	敷设方式
	起---终
	全 长

（m）
	管 径

(mm)
	材 质
	管路

固定
	管中间点数
	中间点处理
	管路防火保护
	导线截面积
	导线电

压等级
	导线

中间点数
	中间点处理
	结论

	一层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	32
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	二层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	31
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	三层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	32
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	四层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	31
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	五层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	30
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	六层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	31
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	七层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	32
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	八层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	33
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	九层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	30
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	十层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	31
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	十一层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	30
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	十二层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	29
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	十三层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	30
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	十四层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	31
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	十五层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	32
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	第     册第     页

	续 表                                                                                                      编号：A-2

	施工图号

管线编号
	敷设方式
	起---终
	全 长

（m）
	管 径

(mm)
	材 质
	管路

固定
	管中间点数
	中间点处理
	管路防火保护
	导线截面积
	导线电

压等级
	导线

中间点数
	中间点处理
	结论

	十六层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	32
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	十七层
	暗敷
	端子箱
	按实
	T15－20
	KBG管
	吊架
	30
	
	防火漆
	1.5-2.5
	24V
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理：

无存在任何不良现象



	技术负责人
	
	  质 检 员
	
	  施 工 员
	


第    册第     页                                                                                                                                                                                                  

            火灾自动报警系统电缆敷设检查记录     编号：A-3
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	敷设日期
	   年  月  日至  年  月  日
	检查日期
	            年    月    日

	施工图号

电缆编号
	型号

规格
	起---终
	全 长

(m)
	敷设

方法
	中间

点数
	中间

点处理
	结论

	1
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	2
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	3
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	4
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	5
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	6
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	7
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	8
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	9
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	10
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	11
	1－2.5
	端子箱
	按实
	穿管暗敷
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理：

无任何不良现象

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施  工  员
	

	                                                           第    册第     页


                      消防配电线路敷设检查记录   编号：10
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	敷设日期
	  年  月  日至  年  月  日
	检查日期
	             年    月    日

	电线电缆

名称、编号
	规格

型号
	起—终
	全长

（m）
	线径缆径
	敷设

方式
	线缆保护
	线缆中间

点数
	中间点

处理
	结果

	1
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	2
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	3
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	4
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	5
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	6
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	7
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	8
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	9
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	10
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	11
	ZRRV
	端子箱
	按实
	1－2.5
	暗敷
	电线管
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理：

无任何不良现象

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施  工  员
	

	                                                           第    册第     页


           火灾自动报警系统接地电阻测试记录     编号：A-4
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	天   气
	晴

	建设单位
	无锡惠山区建设局
	环境温度
	19

	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	环境湿度
	

	测试仪器
	接地摇表
	测试日期
	        年     月     日

	序号
	接地位置
	接地类别
	规范电阻值 (Ω)
	实测电阻值(Ω)
	  结 论

	1
	消控中心
	人工接地
	1
	0.56
	合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	建设(监理)

单 位
	

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                              第    册第     页

火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录  

        编号：A-5
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	天   气
	晴

	建设单位
	无锡惠山区建设局
	环境温度
	16

	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	环境湿度
	

	测试仪器
	Z29C－1
	测试日期
	       年     月     日

	回路编号
	具 体 部 位
	方式
	计量
	规范

电阻值
	实测

电阻值
	  结 论

	1
	地下室
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	2
	一层
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	3
	二层
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	4
	三层
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	5
	四层
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	6
	五层
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	7
	六层
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	8
	七层
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	9
	八层－十层
	线间
	MΩ
	20
	500
	合格

	
	
	对地
	MΩ
	20
	500
	合格

	建设(监理)

单  位
	

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                                     第    册第     页
火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录 

   编号：A-6
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	  年  月  日至  年  月  日
	检查日期
	            年    月    日

	施工图号线路编号
	起---终
	管径

(mm)
	材 质
	线径

(mm)
	敷设

方式
	说 明

	1
	地下室、一层
	20
	铁管
	1－2.5
	暗敷
	

	2
	二层、三层
	20
	铁管
	1－2.5
	暗敷
	

	3
	四层、五层
	20
	铁管
	1－2.5
	暗敷
	

	5
	六层、七层
	20
	铁管
	1－2.5
	暗敷
	

	6
	八层、九层
	20
	铁管
	1－2.5
	暗敷
	

	7
	十层
	20
	铁管
	1－2.5
	暗敷
	

	验 收 内 容
	验 收 情 况
	结   论

	穿管与接线盒连接
	跨接
	合格

	管路固定
	吊架
	合格

	导线穿管
	管内无接点
	合格

	管子与管口连接
	丝接
	合格

	导线接头
	无
	合格

	传输线路的管路材料
	铁管
	合格

	布线要求
	符合设计要求
	合格

	管路防火保护
	涂防火漆
	合格

	导线截面积(mm)
	1－2.5
	合格

	导线电压等级
	24V
	合格

	绝缘电阻(MΩ)
	500
	合格

	接地电阻(MΩ)
	500
	合格

	验收结论
	符合设计及规范要求



	建设(监理)单 位
	                                         代表:

	项目经理
	
	技术负责人
	

	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                              第    册第     页

          火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录   编号：A-7
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	  年  月  日至  年  月  日
	验收日期
	          年     月     日

	施工图号线路编号
	起---终
	敷设

方式
	材质
	缆径
	规格型号
	说明

	
	端子箱
	暗敷
	铁管
	1.5
	ZRRV
	

	
	端子箱
	暗敷
	铁管
	1.5
	ZRRV
	

	
	端子箱
	暗敷
	铁管
	1.5
	ZRRV
	

	
	端子箱
	暗敷
	铁管
	1.5
	ZRRV
	

	
	端子箱
	暗敷
	铁管
	1.5
	ZRRV
	

	验 收 内 容
	验 收 情 况
	结   论

	地沟敷设
	敷设外观
	
	

	
	敷设标高 (m)
	
	

	
	电缆备用长度 (m)
	
	

	
	并列敷设根数及间距
	
	

	
	沙土层厚度
	
	

	
	防护盖板
	
	

	
	支架安装
	
	

	
	支架防腐
	
	

	管道敷设
	埋置深度
	吊顶内敷设
	合格

	
	管材管径(mm)
	20－32
	合格

	
	管道连接
	丝接
	合格

	
	中间点处理
	接线盒
	合格

	线缆绝缘电阻(MΩ)
	500
	合格

	线缆接地电阻(MΩ)
	500
	合格

	建设(监理)

单  位
	                                     代表:

	项目经理
	
	技术负责人
	

	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                             第    册第     页

                        消防配电线路隐蔽验收记录  编号：11
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	  年  月  日至  年  月  日
	验收日期
	          年     月     日

	施工图号线路编号
	起---终
	敷设

方式
	敷设日期
	线缆径
	型号
	备用长度

	
	地下室－十层
	暗敷
	
	1－2.5
	ZRRV
	2米/点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	隐蔽验收内容
	验 收 情 况
	结   论

	地沟敷设
	敷设外观
	
	

	
	敷设标高 (m)
	
	

	
	电缆备用长度 (m)
	
	

	
	并列敷设根数及间距
	
	

	
	沙土层厚度
	
	

	
	防护盖板
	
	

	
	支架安装
	
	

	
	支架防腐
	
	

	
	标注形式
	
	

	
	其他情况
	
	

	管道敷设
	埋置深度
	吊顶内
	合格

	
	管材管径(mm)
	20－32
	合格

	
	管道连接
	丝接
	合格

	
	中间点处理
	接线盒
	合格

	线缆绝缘电阻(MΩ)
	500
	合格

	线缆接地电阻(MΩ)
	500
	合格

	建设(监理)

单  位
	

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                                     第    册第     页

    火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录   编号：A-8
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	生产厂商
	无锡蓝天电子
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	  年  月  日至  年  月  日
	检查日期
	          年     月     日

	检 查 内 容
	检 查 情 况 
	结   论

	型号、规格
	5i系列
	合格

	外观及固定检查
	安装牢固，无不良现象
	合格

	安装位置、安装高度
	落地
	合格

	盘前操作距离(m)
	3
	合格

	控制盘至墙距离(m)
	0.5
	合格

	盘后操作距离(m)
	0.5
	合格

	门轴侧至墙距离(m)
	1.5
	合格

	正面操作距离(m)
	3
	合格

	柜内配线（导线编号、导线绑扎
接线端子接线数）
	已绑扎并分类
	合格

	保护接地(MΩ)
	0.7
	合格

	主备电源、电源连接、
	已完善
	合格

	电源标志、电源接地标志
	有
	合格

	主、备用电源容量
	
	

	火灾报警自检功能
	有
	合格

	消音、复位功能
	有
	合格

	故障报警功能
	有
	合格

	火灾优先功能
	有
	合格

	报警记忆功能
	有
	合格

	电源自动切换及备电自动充电
	有
	合格

	备电欠压和过压报警功能
	
	

	存在问题及处理:
无任何不良现象



	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                              第    册第     页

火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录   编号：A-9
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	生产厂商
	无锡蓝天电子
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	  年  月  日至  年  月  日
	检查日期
	          年     月     日

	检 查 内 容
	检 查 情 况
	结  论

	型号、规格
	5i系列
	合格

	外观及固定检查
	良好
	合格

	安装位置、安装高度
	落地
	合格

	正面、盘后操作距离(m)
	3/0.5
	合格

	柜内配线（导线编号、导线绑扎
接线端子接线数）
	已绑扎并分类
	合格

	保护接地
	有
	合格

	主备电源、电源连接、
	有
	合格

	电源标志、电源接地标志
	有
	合格

	联动控制方式
	总线制/多线制
	合格

	面板自检
	有
	合格

	直接手动控制和输出接点
	有
	合格

	主备电源、电源连接、
	有
	合格

	电源标志、电源接地标志、
	有
	合格

	电源自动切换及备电自动充电
	有
	合格

	控制功能
	非消防电源切除控制
	1．有 （√）.2.无（ ）
	合格

	
	消火栓水泵、喷淋水泵控制
	1．有 （√）.2.无（ ）
	合格

	
	空调通风、防排烟设备控制
	1．有 （√）.2.无（ ）
	合格

	
	气体灭火控制
	1．有 （ ）.2.无（ ）
	

	
	泡沫灭火控制
	1．有 （ ）.2.无（ ）
	

	
	应急广播照明疏散指示控制，
	1．有 （√）.2.无（ ）
	合格

	
	防火卷帘门控制
	1．有 （√）.2.无（ ）
	合格

	
	电梯控制
	1．有 （√）.2.无（ ）
	合格

	
	警报装置控制
	1．有 （√）.2.无（ ）
	合格

	
	其它设备控制
	1．有 （ ）.2.无（ ）
	

	存在问题及处理:
无任何不良现象

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                                     第    册第     页

                       火灾自动报警系统探测器安装检查记录                编号：A-10
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	生产厂商
	无锡蓝天电子
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	          年    月    日至     年     月     日
	检查日期
	                              年     月     日

	序号
	地址

编码
	安装部位
	高度

(m)
	间距

(m)
	外观固定检查
	与遮挡物距离

(m)
	与墙壁梁边距

(m)
	与空调送风口距(m)
	与多孔送风顶棚口距离(m0
	距端墙距离(m)
	安装倾斜角
	确认灯位置
	结  论

	1
	1-110
	地下室
	3.0
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	2
	1-112
	地下室
	3.0
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	3
	1-133
	地下室
	3.0
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	4
	1-213
	地下室
	3.0
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	5
	1-57
	一层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	6
	1-50
	一层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	7
	1-48
	一层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	8
	1-64
	一层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	9
	1-1
	二层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	10
	1-4
	二层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	11
	1-35
	二层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	12
	1-26
	一层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	13
	1-18
	一层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	                                                                                                              第    册第     页

	
续 表                                                                                                      编号：A-10

	序号
	地址

编码
	安装部位
	高度

(m)
	间距

(m)
	外观固定检查
	与遮挡物距离

(m)
	与墙壁梁边距

(m)
	与空调送风口距(m)
	与多孔送风顶棚口距离(m0
	距端墙距离(m)
	安装倾斜角
	确认灯位置
	结  论

	14
	2-95
	三层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	15
	2-91
	三层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	16
	2-81
	三层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	17
	2-100
	三层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	18
	2-63
	四层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	19
	2-72
	四层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	20
	2-75
	四层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	21
	2-53
	四层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	22
	2-28
	五层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	23
	2-30
	五层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	24
	2-40
	五层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	25
	2-44
	五层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	26
	2-1
	六层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	27
	2-4
	六层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	28
	2-10
	六层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	29
	2-17
	六层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	30
	2-20
	六层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	                                                                                                              第    册第     页

	续 表                                                                                                                    编号：A-10

	序号
	地址

编码
	安装部位
	高度

(m)
	间距

(m)
	外观固定检查
	与遮挡物距离

(m)
	与墙壁梁边距

(m)
	与空调送风口距(m)
	与多孔送风顶棚口距离(m0
	距端墙距离(m)
	安装倾斜角
	确认灯位置
	结  论

	31
	3-91
	七层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	32
	3-109
	七层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	33
	3-103
	七层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	34
	3-65
	八层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	35
	3-70
	八层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	36
	3-84
	九层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	37
	3-40
	九层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	38
	3-59
	九层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	39
	3-14
	十层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	40
	3-32
	十层
	2.7
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	41
	3-1
	机房层
	2.4
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	42
	3-4
	机房层
	2.4
	6
	良好
	1.5
	1.5
	
	
	1.5
	90
	正确
	合格

	存在问题及处理:
无任何不良现象



	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施 工 员
	

	                                                                                                              第    册第     页


    火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录  编号：A-11
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	生产厂商
	无锡蓝天电子
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	  年  月  日至  年  月  日
	检查日期
	           年     月     日

	序号
	地址

编码
	安装

部位
	外观固定检查
	安装高度(m)
	设置间距(m)
	确认灯
	结论

	1
	1-221
	地下室
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	2
	1-222
	地下室
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	3
	1-92
	一层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	4
	1-94
	一层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	5
	1-81
	二层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	6
	1-82
	二层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	7
	2-146
	三层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	8
	2-147
	三层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	9
	2-137
	四层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	10
	2-138
	四层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	11
	2-128
	五层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	12
	2-129
	五层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	13
	2-120
	六层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	14
	2-121
	六层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	15
	3-146
	七层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	16
	3-147
	七层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	17
	3-137
	八层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	18
	3-138
	八层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	存在问题及处理：

无任何不良现象

	技术负责人
	
	 质检员
	
	施工员
	


                                                                     第    册第     页    火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录  编号：A-11
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	生产厂商
	无锡蓝天电子
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	  年  月  日至  年  月  日
	检查日期
	           年     月     日

	序号
	地址

编码
	安装

部位
	外观固定检查
	安装高度(m)
	设置间距(m)
	确认灯
	结论

	1
	3-128
	九层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	2
	3-129
	九层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	3
	3-124
	十层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	4
	3-125
	十层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	5
	3-154
	机房层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	6
	3-155
	机房层
	良好
	1.5
	20
	
	合格

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理：

无任何不良现象

	技术负责人
	
	 质检员
	
	施工员
	


                                                                     第    册第     页
       火灾自动报警系统警报装置安装检查记录     编号：A-12
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	生产厂商
	无锡蓝天电子
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	安装日期
	  年  月  日至  年  月  日
	检查日期
	          年     月     日

	序号
	装置名称
	安装

部位
	外观固定检查
	安装高度(m)
	警报

功能
	其他
	结论

	1
	消火栓按钮
	地下室至十层
	良好
	1.5
	良好
	
	合格

	2
	手动报警按钮
	地下室至机房
	良好
	1.5
	良好
	
	合格

	3
	声光报警器
	地下室至十层
	良好
	1.5
	良好
	
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理：

无任何不良现象

	技术负责人
	
	 质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                           第    册第     页

       火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录   编号：A-13
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	调试单位
	 无锡锡州工业设备安装有限公司
	调试日期
	           年     月     日

	        点名称
	探测器
	手动报警器
	压力开关
	阀监视信号
	其他点

	安装数量
	
	
	
	
	

	试验方法
	模拟信号
	手启
	模拟试验
	模拟试验
	

	设备名称
	编码地址点
	结 论
	设备名称
	编码地址点
	结 论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	第    册第     页

	续 表                                                               编号：A-13  

	设备名称
	编码地址点
	结 论
	设备名称
	编码地址点
	结 论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理：

无任何不良现象



	建设(监理) 单位代表
	
	   调试单位

    代  表
	

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                               第    册第     页

        火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录    编号：A-14
	工程名称
	
	建设单位
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	调试单位
	
	调试日期
	       年  月  日至   月  日

	安装部位
	联动设备名称
	地址

编码点
	控制方式
	试验方式
	状态显示
	结论

	
	
	
	总线
	多线
	自动
	手动
	就地
	有
	无
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                              第    册第     页

	
续 表                                                               编号：A-14

	安装部位
	联动设备名称
	地址

编码点
	控制方式
	试验方式
	状态显示
	结论

	
	
	
	总线
	多线
	自动
	手动
	就地
	有
	无
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理：



	建设(监理) 单位代表
	
	调试单位

代  表
	

	技术负责人
	
	质 检 员
	
	施 工 员
	


                                                                      第    册第     页

                火灾自动报警系统调试报告        编号：A-15
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院

	建设单位
	无锡惠山区建设局
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	调试单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	调试日期
	      年  月  日至   月  日

	主
要
设
备
	设 备 名 称
	数量
	规格型号
	生产厂商
	备注

	
	集中控制器
	1
	JB-QB-5Li
	无锡蓝天
	

	
	区域控制器
	1
	JB-QB-5Li
	无锡蓝天
	

	
	联动控制器
	1
	JB-QB-5Li
	无锡蓝天
	

	
	火灾显示器
	12
	
	无锡蓝天
	

	
	手动报警按钮
	26
	
	无锡蓝天
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	系 统 名 称
	安装点数
	试验点数
	调试结果
	备注

	自动报警系统
	探测器报警功能
	410
	410
	合格
	

	
	手动报警器报警功能
	26
	26
	合格
	

	
	声光报警器报警功能
	11
	11
	合格
	

	自动喷水灭火系统
	压力开关反馈报警功能
	1
	1
	合格
	

	
	阀监视信号反馈报警功能
	11
	11
	合格
	

	
	电磁阀动作及信号反馈功能
	11
	11
	合格
	

	气体灭火系统
	压力开关反馈报警功能
	
	
	
	

	
	电磁阀动作及信号反馈功能
	
	
	
	

	
	紧急启动排放功能
	
	
	
	

	
	紧急停止排放功能
	
	
	
	

	
	排放指示功能
	
	
	
	

	空调防排烟系统
	空调送风机联动功能
	3
	3
	合格
	

	
	正压风机联动功能
	22
	22
	合格
	

	
	送风口联动功能
	
	
	
	

	
	防火阀联动功能
	
	
	
	

	  第    册第     页

	续 表                                                                       编号：A-15

	
	系统名称
	安装点数
	试验点数
	调试结果
	备注

	
	排烟阀联动功能
	9
	9
	合格
	

	消火栓系统
	启动消防水泵功能
	2
	2
	合格
	

	
	启泵反馈功能
	2
	2
	合格
	

	建筑防火
	非消防电源切换
	13
	13
	合格
	

	
	防火卷帘门
	
	
	
	

	
	应急广播
	36
	36
	
	

	
	选层广播
	
	
	
	

	消防通讯
	控制室与设备间通话
	
	
	
	

	
	控制室与电话插孔通话
	24
	24
	合格
	

	
	控制室与119通话
	1
	1
	合格
	

	消防电梯
	控制功能
	2
	2
	合格
	

	
	信号反馈功能
	2
	2
	合格
	

	安装遗
留问题及处理
	无任何贵留事宜



	调试结论

	符合设计及规范要求



	建设监理单位

代 表
	
	调试单位

代 表
	

	项目经理
	
	技术负责人
	


                                                         第    册第     页
火灾自动报警系统系统自检报告        编号：A-16
	工程名称
	惠山区建设局综合大楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	调试单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	自检日期
	              年     月    日

	序号
	主要项目
	分项内容
	主要技术要求
	检查情况
	结论

	1
	技术资料文 件
	图纸.文件
	竣工图.图纸会审.技术交底.施工组织设计等文件资料
	齐全
	合格

	
	
	隐蔽工程验收资料
	地下管线.设施设备验收记录其他隐蔽管线.设施验收记录
	齐全
	合格

	
	
	调试及其他技术资料
	安装.调试及其他技术资料
	齐全
	合格

	2


	电源
	电源
	应采用消防电源有备用电源.自动切换可靠
	符合要求
	合格

	
	
	标志
	电源应有明显接地标志
	符合要求
	合格

	
	
	引入线
	直接和消防电源连接
	符合要求
	合格

	
	
	电源切换
	主,备电源应能自动切换
	符合要求
	合格

	
	
	自动充电
	备电源应能自动充电
	符合要求
	合格

	
	
	电源容量
	主,备电源容量应符合规范要求
	符合要求
	合格

	3


	系统布线
	管路连接
	穿管应到位通过金属软管连接
	符合要求
	合格

	
	
	管路固定
	入盒采用锁母和护口
	符合要求
	合格

	
	
	支架.吊架等
	设计.安装符合设计要求
	符合要求
	合格

	
	
	管、线
	管线径规格型号符合设计要求
	符合要求
	合格

	
	
	导线接头
	应在盒内采用焊接或端子连接
	符合要求
	合格

	
	
	绝缘电阻
	应符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	接地电阻
	应符合规范要求
	符合要求
	合格

	4
	火灾探测器
	外观
	表面无腐蚀和机械性损伤,标志及符号清晰
	符合要求
	合格

	
	
	安装
	牢固可靠,间距符合规范设计要求,水平安装,倾斜角不大于45°
	符合要求
	合格

	
	
	安装位置尺寸
	探测器周围距墙,端墙,梁,送风口安装尺寸应符合规范和设计
	符合要求
	合格

	
	
	确认灯安装
	确认灯安装方向符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	确认灯功能
	监视与报警状态应有明显区别
	符合要求
	合格

	
	
	探测器报警功能
	火警报警正常,故障报警正常
	符合要求
	合格

	                                                                      第    册第     页

	续 表                                                                          编号A-16

	序号
	主要项目
	分项内容
	主要技术要求
	检查情况
	结论

	5
	动作及信号装置
	手动报警

按钮
	型号.规格数量.安装位置,高度,功能符合设计和规范要求.动作可靠
	符合要求
	合格

	
	
	声光报警器
	型号.规格数量.安装位置,高度,功能符合设计和规范要求.动作可靠
	符合要求
	合格

	
	
	监视控制

模块
	型号.规格数量.功能符合设计和规范要求.动作可靠
	符合要求
	合格

	6
	火灾报警控制器及区域报警控制器火灾显示器
	型号标志
	应明显清晰
	符合要求
	合格

	
	
	安装位置
	应符合规范及设计要求
	符合要求
	合格

	
	
	安装
	安装尺寸应符合规范及设计要求.安装应牢固平稳无倾斜
	符合要求
	合格

	
	
	柜内配线
	应清晰整齐,美观避免交叉.
	符合要求
	合格

	
	
	导线编号
	导线端部均应标明编号,字迹清晰,并与图纸符合
	符合要求
	合格

	
	
	绑扎和根数
	应符合规范及设计要求
	符合要求
	合格

	
	
	接地
	有保护接地和明显接地标志
	符合要求
	合格

	7
	火灾报警控制器基本功能
	报警功能
	功能试验应符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	二次报警功能
	功能试验应符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	故障报警功能
	功能试验应符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	自检功能
	功能试验应符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	火警优先功能
	功能试验应符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	电源转换功能
	功能试验应符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	消音复位功能
	功能试验应符合规范要求
	符合要求
	合格

	
	
	记忆功能
	功能试验应符合规范要求
	符合要求
	合格

	8
	联动

控制
	联动响应时间
	试验应符合规范或标准要求
	符合要求
	合格

	
	
	联动控制方式
	应有手动自动两方式
	符合要求
	合格

	
	
	面板自检
	试验应符合规范或标准要求
	符合要求
	合格

	
	
	手动控制和输出接点
	试验应符合规范或标准要求
	符合要求
	合格

	
	
	时间记录
	试验应符合规范或标准要求
	符合要求
	合格

	
	
	控制功能
	各控制点均能完成相应功能
	符合要求
	合格

	                                                             第    册第     页 

	续 表                                                                          编号A-16

	序号
	主要项目
	分项内容
	主要技术要求
	检查情况
	结论

	9
	其他
	命名挂牌
	主要设备及装置有明显的名称、标志
	符合要求
	合格

	
	
	操作人员

培训
	符合要求
	符合要求
	合格

	存在问题和处理：

无任何不良现象



	建 设 (监理)

单  位
	                                      代 表:

	设 计 单 位
	                                      代 表:

	调 试 单 位
	                                      代 表:

	技术总负责人
	
	质保工程师
	

	项 目 经 理
	
	技术负责人
	


                                                                       第    册第     页
火灾自动报警系统试运行记录         编号：A-17
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	设计单位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司

	调试单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	试运行时间
	   年  月  日--   月  日

	日
期
	控制器功能
	系统运行
	其他

	
	检查时间
	自检
	消音
	复位
	故障报警
	巡检
	电源
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	火警

点
	误报点
	故障点
	漏报点
	

	
	
	
	
	
	
	
	主
	备
	
	
	
	
	

	
	上午
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	
	
	
	

	
	下午
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 运 行

结 论
	符合设计及规范要求

	技术负责人
	
	质 检 员
	

	施 工 员
	
	填报时间
	         年   月   日

	第    册第     页


                             竣工报告                编号：12
	工 程 名 称
	惠山区建设局综合楼
	项目工程名称
	火灾自动报警系统

	建 设 单 位
	无锡惠山区建设局
	开 工 日 期
	          年    月   日

	设 计 单 位
	无锡泛亚联合建筑设计研究院
	竣 工 日 期
	           年    月   日

	施 工 单 位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	合 同 编 号
	

	调 试 单 位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	开工报告号
	

	项目竣工条件综合进度
	项目完成情况
	已完成

	
	施工技术记录情况
	齐全

	
	质量体系签证情况
	齐全

	
	工程文件资料情况
	齐全

	
	尾工

情况
	无尾工情况

	项目经理
	
	技 术

负责人
	
	质检部门

代 表
	

	施工单位

代 表
	                                                    (章)

                                               年    月    日

	监理单位

代 表
	                                                    (章)

 年    月    日

	建设单位

代 表
	                                                    (章)

 年    月    日


                                                                       第    册第     页
                         设备移交清单            编号：13
	工程名称
	惠山区建设局综合楼
	建设单位
	无锡惠山区建设局

	施工单位
	无锡锡州工业设备安装有限公司
	填报日期
	             年    月   日

	序号
	名   称
	规格型号
	生产厂商
	单位
	数量
	备注

	1
	消防主机
	JB-QB-5Li
	无锡蓝天
	台
	1
	

	2
	烟感
	
	无锡蓝天
	米
	300
	

	3
	温感
	
	无锡蓝天
	米
	110
	

	4
	手报
	
	无锡蓝天
	只
	26
	

	5
	声光报警器
	
	无锡蓝天
	只
	22
	

	6
	消火栓按钮
	
	无锡蓝天
	只
	55
	

	7
	火灾显示盘
	
	无锡蓝天
	只
	12
	

	8
	接线端子箱
	
	无锡蓝天
	只
	22
	

	9
	消防广播
	
	无锡蓝天
	只
	36
	

	10
	控制模块
	
	无锡蓝天
	只
	按实
	

	11
	信号模块
	
	无锡蓝天
	只
	按实
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	建设（监理）单位代表：

                          (章)
	施工单位代表：

                              (章)


                                                                      第    册第     页
�








18

