给

排

水

管

道

安

装

施

工

方

案

工程名称：安泰星河港湾小区1#、2#-A、2#-B楼

施工单位：日照市市政建筑安装工程有限公司

编制日期：  二0一二年五月二十日

一、工程概况：

本工程1#楼建筑面积4056m²，2#-A楼1639 m²，2#-B楼1734

m²，层数：1＃楼为五层，2＃楼为（4＋1）层，局部2＃－B楼二层；层高：1＃楼一二层为3.6m，三四五层为3.3m；2＃－A楼一二层为3.6m，三四层为3.3m，闷顶层为2.0m；2＃－B楼一层为3.9m，二层为3.6m。

二、给排水管道安装施工流程、施工工艺及技术质量要求：

（一）、施工流程

1、给水管道施工流程：

施工准备→管道安装→管道试压→管路冲洗→管道保温→（防结露）→成品保护

2、排水管道施工流程：

安装准备→管道安装→灌水试验→管道隐蔽→通水通球试验→管道保温（防结露）→成品保护

（二）、施工准备

1、施工机具准备：

根据施工流程及施工工艺要求，准备如下工机具，保证工机具使用数量、性能和计量的准确性；工机具列表如下：

套丝机、无齿锯、钢手锯、套丝板、压力钳、盒尺、水平尺（管）、线坠、手锤、錾子、开关箱、线架、钢丝刷、毛刷、细砂纸、棉纱等。

2、劳动力工种准备：

根据施工计划及工艺要求调配如下工种：

| 工种 | 管工 | 电工 | 电焊工 | 气焊工 | 壮工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 6人 | 8人 | 2人 | 2人 | 10人 | 持证上岗 |

注：劳动力工种计划根据实际进度计划调整。

3、施工图及相关规范

施工图纸：经甲方确认的兖州迪尔新苑2#高层楼给排水施工蓝图及相关变更图纸，图纸会审记录符合施工规范：GB50242-2002及相关国家施工及验收规范及地方工艺标准及强制性规定。

4、现场勘查及施工草图

根据施工图纸设计要求及施工流程特点，对施工现场预留洞、管线路由、管路规格尺寸、标高、设备位置、预埋件、土建梁柱位置标高等进行现场勘查，特别是其他专业管线设备的综合排布的实测实量，并绘制施工草图，对管线上的三通口、转角、变径、管道支吊架、预留洞口调整等位置详实记录，保证坐标、空间排列合理准确，同时为材料计划编制提供参考依据；对发现的问题及时与监理、甲方及设计部门沟通，办理变更洽商记录，作为施工依据。

5、施工进度计划

根据已审批的土建总体进度计划和分部工程进度计划编制本安装工程穿插施工进度计划。（依据土建分部进度计划和现场实际进度调整安装计划）。

6、施工材料及半成品加工：

根据施工进度计划、施工流程、图纸设计要求、现场勘查施工草图制定详细的材料总计划和分部分项材料采购供应计划；

凡甲供、甲限材料必须保证指定品牌要求；所有材料供应商须报监理考察合格方准采用（厂家提供合格材料样品封样）；并保证厂家（供应商）资质、材料品牌、合格证、检验报告、复试报告齐全有效；所有材料进场须报专业监理现场检验合格后，方准使用。

根据进度计划、施工草图、工艺流程及标准图集要求，提前安排对主支干管路、支吊卡（架）、钢制套管进行标准加工，并分部位编号，对管件分类进行外观质量检查，避免砂眼、管壁薄厚不均、损坏等现象，为安装做好准备。

7、样板及样板间选定

施工前应会同监理、甲方申请选定样板或样板间，并确定楼板垫层内综合管线排布图及管道进卫生间的局部防水做法、移交精装作业时给水管路必须全程保持4㎏工作压力直至精装作业结束以及压力管道避让重力流管道的安装指导原则；先做出样板，经甲方及监理单位先行确认后，再报质量监督部门验收合格后依此全面施工。

（三）、给水管道安装

施工工艺及质量要求：

- 管道安装：

1）、管道支吊架安装：

根据现场勘测好的路由标示，安装管道支吊卡。使用拉线、水平管、线坠、盒尺等工具保证卡具水平、垂直度、高度及规范间距要求；并保证卡具排列整齐美观和安装埋设牢固平整。支吊卡做好防锈防腐处理，不得污染墙面地面；管道支吊卡的安装形式不得影响建筑结构安全，立卡安装高度统一为距该层完成地面1.6米。

钢管管道支架最大间距：见下表（ｍ）

| 公称直径（㎜） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架最大间距 | 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |

2）、干管安装：

按压力流管道让重力流管道原则，给水干管安装在排水管道安装完成后开始安装。安装时从总进入口处顺序安装，调直找正复核甩口位置、方向及变径保证无误。主阀门及邻近的大的管件、管路安装时须安装辅助支架或托架；并注意阀门手柄的保护，防止损坏或丢失。

3）、管道套管安装：

管道穿墙及楼板套管使用大于管道直径2倍的钢制套管，穿越地下室外墙体的管道使用钢制防水套管，钢制防水翼环厚度10㎜，宽度50㎜。套管的两端应打磨光滑，不得有毛刺锐边；套管穿墙处两端与墙饰面平齐，穿墙处套管底与楼板饰面平齐，上部高于该层完成地面20㎜，卫生间穿楼板套管上部高于卫生间完成地面50㎜；套管必须保证与穿过的管路同心，中间缝隙用石棉、水泥、防水油膏填实，端面光滑；套管与楼板必须有牢固的固定措施。套管内严禁有管道接口（含焊口）。

4）、立管安装：

立管安装前，应统一调整预留洞口，从上到下统一吊线安装支架，安装前做好除锈防腐，安装高度统一据该层完成地面1.6米；支架达到牢固要求后，将预制好的立管按编号分层按顺序安装，线麻缠绕均匀、铅油浸透，拧实；丝扣外漏2-3扣，清净麻线，做好外漏丝扣防腐。使用管钳时，管件（含阀门）外垫麻布，防止刻痕，立管安装完毕后吊线对好调直，用卡件固定，立管垂直度不允许超过3㎜／ｍ。配合土建填堵好套管穿楼板洞，防止立管跑位。

立管阀门手轮安装朝向应便于操作和维修，无法兰盘管道安装阀门处需安装柔任，注意阀门的顺水线方向，避免反装；支管的甩口应预留四分之一甩位，避免一次到位，支管再次安装时接口漏水；到安装支管时再一次到位。此前支管甩口必须加号临时封堵。

阀门安装前的强度和严密性试验，每批同牌号、同型号、同规格数量中抽查10%，且不少于一个；主干管上起切断作用的闭路阀门都做强度和严密性试验；阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍，阀门试验持续时间见下表：

| 公称直径DN (㎜) | 最短试验持续时间（S） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |

试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。

位于装饰面内和吊顶内的阀门，应预留检修口，形式按装饰要求，满足使用功能。

5）、支管安装：

支管安装前将采暖、给中水等在楼板垫层内敷设的管路进行综合排列，按样板间确认的指导施工原则，进行施工。卫生间垫层内的管道在防水层以下敷设，连接卫生洁具的支、立管在墙体预留槽内暗敷；隐蔽管线在在垫层内严禁有接口。各甩口标高依次为：见下表

| 洁具名称 | 洗脸盆 | 浴盆 | 淋浴盆热水 | 座便器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甩口标高 | 45㎝ | 72㎝ | 115㎝ | 20㎝ |
| 备 注 | 以上标高均指该层卫生间完成地面为±0.000计 |  |  |  |

冷热水管材标示线朝外，甩口出结构墙2㎝。支管卡间距按规范要求设置，固定牢固，支管甩口位置准确，穿越墙体时加设过墙套管。支管安装完成后，及时封堵好甩口，砼地面浇筑前完成试压试验，并保持工作压力直至精装地面施工结束后，泄压放水引至排水点。垫层内隐蔽管线在砼地面达到强度后用鲜明漆线表示管线路由封闭区域，防止二次装修时破坏管线。

2、给中水管道系统试压试验：

1）、试压程序及原则：按材质及隐蔽要求不同，先分段试压，后整体试压；即干立管试压-分层支管试压- 保压砼垫层浇注-系统保温前整体试压。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。

2）、水压试验时注水排净管路内空气，满水后缓慢加压升至工作压力稳压后，进行检查。当设计未注明时，系统试验压力均为工作压力（低区P＝0.20Mpa，高区P＝0.45Mpa）的1.5倍，金属给水管道管道强度试验压力不得小于0.6 Mpa，不得大于1.0 Mpa。金属复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降应不大于0.02 Mpa，然后降到工作压力进行检查，不渗不漏为合格。

3）、PP-R塑料给水管道的试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.9 Mpa，并在试验压力下稳压1h，压力降不得大于0.05 Mpa，然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得大于0.03 Mpa，同时检查各接口不得渗漏。PP-R热水管道的试验压力为系统工作压力的2倍，但不得小于1.2 Mpa。热熔连接的管道水压试验应在连接完成24小时后进行。

压力试验必须请专业监理或甲方水暖工程师现场旁站，试压合格后办理验收签证手续，并及时填报管道试压记录。试压后压力表继续保持工作压力，移交精装修带压作业，避免精装施工时损坏管路。检查是否有破损的镀锌层和外漏丝扣，做好防腐处理再行隐蔽。

3、管道冲洗工作：

管道在试压试验完成后，应分别进行干立管、支管的冲洗工作。支管分层进行冲洗，冲洗时以不小于1.5ｍ／ｓ的经济流速冲洗，直至进水口与出水口水质色泽透明度基本一致为合格。干立管从最顶层检查口放水冲洗，支管管道灌水试验时冲洗，整个系统进行冲洗时应将过滤装置拆除后连续冲洗，冲洗完成后再行装上。

4、管道保温工作

所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣保温前要补刷防锈漆。所有架空敷设的给水管道及敷设在管境内的给水管路做防结露保温措施，采用10mm厚的阻燃型高压聚氯乙烯发泡塑料管壳保温，外缠白色阻燃型塑料布一道，保温层与管道接触严密，保温管壳无缝隙，阻燃布缠包紧密，搭接严密。具体做法参见国标图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。

（四）、排水管道安装

1、管道安装：

1）、室内排水出户管安装

本工程生活污水出户排水管为球墨铸铁B型排水管，承插接口；规格为DN100-DN160，壁厚为4 mm，安装坡度按设计要求或见下表：

| 项次 | 管径（mm） | 标准坡度(‰) | 最小坡度(‰) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 20 | 12 |  |
| 2 | 125 | 15 | 10 |  |
| 3 | 150 | 10 | 7 |  |

铸铁排水管材及管件进场使用前，必须检查壁厚是否均匀，是否有砂眼或裂纹，必须做除锈及防腐处理。管壁除锈合格后，内外均刷沥青油两道。

管沟基础为素土夯实基础；管道接口及弯头处设砼支墩，管道周围必须回填20㎝ 细沙土，以上每30㎝ 回填一层细土，层层夯实，不得有砖石、大的硬块和冻土。

管道接口为法兰胶圈接口，安装时根据现场勘查草图，加工、调整管道排列尺寸并编号，核对各甩口位置准确；管道水平段必须保证顺直及规范坡度，管道转弯处必须使用45°弯头，立管弯头处设支墩支护。管道隐蔽前灌水试验标准：满水15min后，再注满水，观察5min，液面不降为合格；灌水高度高出地面10㎝或第一个立管检查口。

2）、室内排水管道支吊架安装：

根据现场勘测好的路由标示，安装管道支吊卡。支架材质：固定支架为角钢，U型卡具外加透明塑料套垫，其他支吊卡为U-PVC专用卡具。支吊卡安装前，使用拉线、水平管、线坠、盒尺等工具做好测量排列，保证卡具水平、垂直度、高度及规范间距要求（见50242-2002）；并保证卡具排列整齐美观和安装埋设牢固平整。金属支吊卡做好防锈防腐处理，不得污染墙面地面；管道支吊卡的安装形式不得影响建筑结构安全，立卡安装高度统一为距该层完成地面1.6米，地下室高度超过4米处，平均加设；水平管穿越墙体处，不得作为支吊架点计算。

排水塑料管道支架最大间距：见下表（单位：ｍ）

| 管径（mm） | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1，30 | 1.6 |

3）、室内排水立枝干管安装：

本工程室内排水管材质为U-PVC排水管，“联塑”品牌。

立支管安装前，使用线坠从上到下将楼板预留洞中心线调整垂直，径口合适，保证立管安装的垂直度和堵洞要求。然后将已加工并编号的各管接口打磨成外45°角，用棉纱擦拭干净，调试好各接口、甩口预留位置及承插伸入尺寸后划线标记，再按编号依标记抹胶顺序安装，一次承插到位。接口溢出胶水用棉纱擦净，不得污染管路。立管检查口中心线距地1.1m，口朝外45°角；位于装饰面内和吊顶内的排水检查口对应位置，应按装修形式留有满足使用功能的检修口。伸缩节按设计和规范要求安装，预留1-2㎝伸缩量，锁紧胶圈，保证不漏水。立管安装完成后，在立管洞口周围备好楔子，从上到下吊线调直立管，安装好立管卡件；达到强度后，拆除楔子，配合土建吊板堵洞，吊板底管周围用棉纱缠紧，避免漏浆污染管路。

立管完成后，将各支管甩口用皮球阀封闭，从上到下做灌水试验 ，报专业监理旁站，做好灌水试验记录，合格后把水排净后（水排入室外检查井或回收到储水池重复利用） ，进行支管安装。

支管安装前，将卫生间穿楼板的支管洞从上到下吊线调到同心，并保证洞口穿管后四周的堵洞尺寸（5㎝）要求 。将支管按勘查统计编号顺序安装，支管坡度和出楼板甩口尺寸位置见设计蓝图和精装图纸设计要求。

生活污水塑料管道坡度见下表：

| 序号 | 管径（mm） | 标准坡度（‰） | 最小坡度（‰） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 25 | 12 |  |
| 2 | 75 | 15 | 8 |  |
| 3 | 110 | 12 | 6 |  |
| 4 | 125 | 10 | 5 |  |
| 5 | 160 | 7 | 4 |  |

支管出楼板甩口高度为20㎝，底楼标高为建筑50线下反54㎝计。

支管完成后，根据立管检查口的设定可每一层或两层做灌水试验，灌水试验合格后，及时封闭敞口。

通气帽安装高度：高于斜屋面500㎝。

4）、排水管道系统通水通球试验：

排水主立管及水平干管均做通球试验，通球球径不得小于排水管道直径的2/3，通球率必须达到100％。工程交竣验收之前再做一次通球试验。

5）管道保温（防结露）：

所有架空敷设的排水管道采用10 mm厚的阻燃型高压聚氯乙烯泡沫塑料管壳保温，保温管壳无缝隙，阻燃布缠绕紧密，搭接严密。

（五）、管道局部防水要求

管道穿过楼板处周边抹出锥形角，以便防水层和立管结合紧密；管道穿过外墙防水套管处，套管和管道间隙用石棉水泥打口，严实平整；管道出墙处，外抹锥形角，以利外墙防水和管道结合紧密。

三、安全文明施工及成品保护

进入施工现场，戴好安全帽，严禁赤脚或穿拖鞋进入施工现场；严禁酒后作业、疲劳作业。

使用电气焊作业，必须持证上岗，备好灭火器具；电动切割工具必须防护完好。现场接电必须找有证的值班电工。

施工垃圾日干日清，随干随清；施工现场材料、加工半成品码放整齐，并有标示。对已完成的成品、设施要有保护措施，责任到人。