## Sheet1
防火门专项检查清单
序号 | 检查内容 | 检查依据 | 存在问题 | 检查人员 | 检查时间
1 | 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）3.6.10
2 | 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）3.7.3
3 | 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）6.1.5
4 | 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门， | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）6.4.2
5 | 室外疏散楼梯应符合下列规定：通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）6.4.6、10
6 | 防火门的设置应符合下列规定： 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能。 2 除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。 3 除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。 4 除本规范第6.4.11条第4款的规定外，防火门应能在其内外两侧手动开启。 5 设置在建筑变形缝附近时，防火门应设置在楼层较多的一侧，并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。 6 防火门关闭后应具有防烟性能。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）6.5.1
7 | 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）7.3.6
8 | 高位消防水池设置在建筑物内时，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开，并应设甲级防火门； | 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 4.3.11
9 | 消防水泵房应符合下列规定： 附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 | 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.5.12
10 | 机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔，当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。 | 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.3.9
11 | 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔；当墙上必须设置检修门时，应采用乙级防火门。 | 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.11
12 | 民用建筑内的变电所对外开的门应为防火门，并应符合下列规定： 1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时，通向其他相邻房间的门应为甲级防火门，通向过道的门应为乙级防火门； 2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时，通向其他相邻房间的门应为甲级防火门，通向过道的门应为乙级防火门； 3 变电所位于多层建筑物的首层时，通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门； 4 变电所位于地下层或下面有地下层时，通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门； 5 变电所通向汽车库的门应为甲级防火门； 6 当变电所设置在建筑首层，且向室外开门的上层有窗或非实体墙时，变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。 | 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 4.10.3
13 | 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开，并应装锁。相邻配电装置室之间设有防火隔墙时，隔墙上的门应为甲级防火门，并向低电压配电室开启，当隔墙仅为管理需求设置时，隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门。 | 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 4.10.9
14 | 除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。 常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。 常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且应符合产品说明书要求。 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
15 | 防火门安装完成后，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。 除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N。 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
16 | 紧邻设备防爆门上方的围护平台不应设置孔洞。煤粉制备系统中有法兰连接且检修频繁的楼层，宜采用无孔洞的楼面。 | 煤化工工程设计防火标准 GB51428-2021 5.5.3
17 | 煤粉制备系统中的煤粉收集袋式过滤器和可能超压的煤粉仓，应设置防爆门。防爆门的设计应符合不列规定： 1 对于煤粉收集袋式过滤器，宜采用膜板式并带有自动启闭装置的门； 2 可能超压的煤粉仓的泄压面积和爆破膜的额定动作压力，应按超压时煤粉仓不被破坏确定； 3 防爆门的位置应使其动作时喷射出的气流不危及附近的电缆、油气管道和经常有人通行的部位； 4 防爆门宜直接（无引出管）排放，若必须在防爆门后加引出管时，宜短而直。 | 煤化工工程设计防火标准 GB51428-2021 6.3.13
22