2021年消防继续教育 

应急照明

判断题

1.A型灯具配电回路的额定电流不应大于10A           （X）

2.应急照明配电箱是为集中电源型消防应急灯具供电的配电装置                                                （X）

3.避难走道应单独设置配电回路                      （√）

4.沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超出8层（√）

5.集中控制系统自动应急启动时，A型集中电源应保持主电源输出                                         （√）

6.集中电源的输出回路不应超出8路               （√）

7.防烟楼梯间前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电                                              （√）

8.集中电源的输出回路严禁接入应急照明和疏散指示系统以外的其他负载                                        （√）

9.具有一种疏散指示方案的场所系统可采用双向方向标志灯（X）

10.地面上设置的标志灯可选择自带电源型灯具          （X）

11.应急照明配电箱的输出回路可装设剩余电流动作保护器（X）

12. 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，集中电源的每个输出回路在住宅建筑的供电范围不宜超过18层     （√）

13.应急照明配电箱应选择线口分开设置在箱体下部的产品（√）

14.集中电源为灯具提供主电源和蓄电池电源            (√)

15.设置消防控制室的场所，可采用非集中控制系统      （X）

16.一台应急照明控制器直接控制灯具的总数不应大于3200（√）

17.集中控制型手动应急启动时A型集中电源保持主电输出(√)

18.A型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路        （X） 

19.道路交通隧道内，配接灯具的范围不宜超过20000M    （X）

20.人密场所多个相邻分区可共用配电箱                 （X）
单选题

1. 下列场所中，可不单独设置配电回路的是             （D）

A． 封闭楼梯间

B． 防烟楼梯间

C.   室外疏散楼梯间

D.   敞开楼梯间

2. 下列建筑中，不同防火分区的应急照明灯具可共同一配电回路的是                                           （B）
A. 大型商业综合体

B. 住宅建筑

C. 宾馆

D. 医院病房楼

3. 人员密集场所中，不能采用的灯具是                （ A）

A.集中电源B型方向标志灯

B.集中电源A型楼层标志灯

C.自带电源A型出口标志灯

D.自带电源A型多信息复合标志灯

4.老年人建筑中，灯具的持续应急工作时间不应小于    （C）

  A.2.0

  B.1.5

  C.1.0

D.0.5

5.消防应急标志灯具不包括                          （B）

A.出口标志灯

B.蓄光型指示标志

C.方向标志灯

D.楼层标志灯

6.设置在电气竖井时，集中电源的额定输出功率不应大于（A）KW

A.1

B.3

C.5

D.2

7.非集中控制型系统中，不包括的部件是              （A）

A.应急照明控制系统

B.非集中控制型照明灯 

C.非集中控制型集中电源

D.非集中控制型方向标志灯

8.集中控制型系统中，不包括的部件是                  （C）

A.应急照明控制器

B.集中控制型照明灯

C.非集中控制型集中电源

D.集中控制型方向标志灯

9.人员密集场所楼梯间的地面最低水平照度不应低于     （A）

A.10.0

B.5.0

C.3.0

D.1.0

10.下列场所中，应单独设置应急照明配电箱的是         （D）

A.封闭楼梯间

B.敞开楼梯间

C.防烟楼梯间前室

D.防烟楼梯间

多选题

1下列场所消防应急灯应设应急照明配电箱的有                   （BC）

A. 办公楼的防火分区

B. 医院病房楼的防火分区

C. 防烟楼梯间

D. 封闭楼梯间         E敞开楼梯间

2集中控制系统中，线路选型正确的有                （ADE）

A. 地埋灯的配电线路采用耐腐蚀橡胶线缆

B. 控制器间的通信线路采用阻燃电缆

C. 集中电源的输出回路采用阻燃电缆

D. 控制器和集中电源间的通信线路采用耐火光纤

E. 标志灯具的配电回路采用耐火电缆

3某餐厅，室内净空高度为4m,可采用的消防应急灯具有（BDE）

A. 自带电源A型地埋方向标志灯

B. A型出口标志灯

C. B型照明灯

D. A型多信息复合标志灯

E. A型楼层标志灯

4下列部件中，可组成灯具采用集中电源供电方式的集中控制型系统的有                                         （ABC）

A. 应急照明控制系统

B. 集中控制集中电源型方向标志灯

C. 集中控制型集中电源

D. 集中控制型应急照明配电箱E，自带电源集中控制型照明灯。

5下列场所中，消防应急灯具持续应急时间不应小于1.0h的有（BCDE）

A. 建筑高度为50m的办公楼

B. 医院门诊楼

C. 老年人照料设施

D. 建筑面积为30000m2的地下商场

E. 建筑面积为200000m2的综合体

6非集中控制型系统中，线路选型正确的有            （ABE）

A. 应急照明配电箱的输出回路采用阻燃电缆

B. 应急照明配电箱的输出回路采用耐火电缆

C. 应急照明配电箱的输出回路采用耐腐蚀橡胶电缆

D. 集中电源的输出回路采用耐火电缆

E. 集中电源的输出回路采用阻燃电缆

7下列场所中，消防应急照明灯具设置部位地面最低照度不应小于10Ix的有                                        （？）

A. 老年人照料设施

B. 医院门诊楼的楼梯间

C. 逃生辅助装置存放处

D. 屋顶直升机停机坪

E. 办公楼的防烟楼梯间

8下列场所中，消防应急灯具应独立设置配电回路的有 （ABCD）

A. 避难走道

B. 封闭楼梯间

C. 防烟楼梯间

D. 室外疏散楼梯        

E. 敞开楼梯间

9. 净高大于4.5M                               （ABC)

10. 下列部件中可组成灯具采用自带蓄电池的非集中系统的有                                                 （DE）
大型商业综合体

判断题

1.大型商业综合体应根据灭火和应急疏散预案，每年至少开展一次消防演练                                      （X）

2.大型商业综合体需要控制人员随意出入的安全出口安装的安全控制与报警逃生门锁系统，报警延迟时间不应超过20S (X)

3.建筑面积大于50万平米的大型商业综合体应当设置2个微型消防站                                    （X）

4.大型商业综合体经消防救援机构判定存在重大火灾隐患的，应当在规定期限内整改完毕，并由消防安全责任人按程序向消防救援机构提出销案申请                 （√）

5.大型商业综合体内设置的餐饮场所可以使用液化石油气作为厨房燃料                                    （X）

6.大型商业综合体内为燃油锅炉配套设置的储油间燃油总储存量不应超过2m2                             （X）

7.大型商业综合体微型消防站队员可以由消防控制室值班人员兼任                                       （X）

8大型商业综合体的消防安全管理人负责为大型商业综合体的消防安全管理工作提供必要的经济组织保障        （X）

9消防档案当中的消防安全基本情况包括自动消防设施委托检查维修保养合同                                （X）

10大型商业综合体内的步行街上，中庭位置严禁设置店铺，摊位，游乐设施，严禁堆放可燃物                 （√）

11大型商业综合体安全责任人可由物业法人担任     （X）

单选题

1. 以下不属于大型商业综合体消防演练目的的是        （C）

A. 检验相关人员对灭火和应急疏散预案内容，职责的熟悉程度

B. 检验相关人员组织安全疏散，使用消防设施扑救初起火灾等能力的熟练掌握程度

C. 检验防火巡查，防火检验制度落实情况

D. 检验灭火疏散应急预案的实用性和可操作性

2. 大型商业综合体内设置的防火卷帘，防火门应可正常，且下方及两侧各（C）m范围内不得放置物品

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

3．大型商业综合体内餐饮场所厨房的油烟管道至少（C）应当清洗一次

A.每周

B.每月

C.每季度

D.每半年

4.大型商业综合体的商业营业厅，观众厅，礼堂等安全出口，疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在门口内外（D）m范围内不得设置台阶

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

5.大型商业综合体微型消防站每班（组）灭火处置人员不应少于（B）人

A.5

B.6

C.7

D.8

6.大型商业综合体内的经营，服务人员应当履行的消防安全职责不包括（C）

A.确保自身的经营活动不更改或占用经营场所的平面布置，疏散通道和疏散路线，不妨碍疏散设施及其他消防设施的使用

B.每日到岗及下班前应当检查本岗位工作设施，设备，场地，电源插座，电气设备的使用状态等，发现隐患及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告

C.组织灭火和应急疏散预案的演练

D.监督顾客遵守消防安全管理制度，制止吸烟，使用大功率电器等不利于消防安全的行为

多选题

1. 下列属于大型商业综合体灭火和应急疏散预案内容的是（ACDE）

A. 单位或建筑的基本情况，重点部位及火灾危险分析

B. 消防控制室值班记录表

C. 应急疏散的组织程序和措施

D. 扑救初起火灾的程序和措施

E. 通信联络，安全防护和人民救护的组织与调度程序和保障措施

2.下列消防器材装备中，属于大型商业综合体消防站必须配装备的是                                            （ABD）

A手提式灭火器          B灭火毯

C消防腰斧              D便携式可燃气体探测仪

E绝缘剪断钳

3大型商业综合体是指集两种或两种以上功能于一体，且建筑面积不小于5万平米的单位商业建筑和多栋商业建筑组合体，功能包括                                      （ABDE）

A购物                     B餐饮

C住宅                     D娱乐
E展览

4大型商业综合体的下列安全疏散和避难逃生管理措施中正确的是                                          （ABCE）

A. 各楼层疏散楼梯入口处，电影院售票厅，宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示，安全疏散指示图。

B. 疏散门，疏散通道及其尽端墙面上不得有镜面反光类材料遮挡，误导人员视线等影响人员安全疏散行动的装饰物。

C. 营业厅，展览厅等面积较大场所内的疏散指示标志，应当保证其指向最近的疏散出口

D. 营业厅内主要疏散通道应当直通安全出口，任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不得超过45m

E. 主要出入口，人员聚集的部位应当安装客流监控设备。.

5需要在大型商业综合体主入口醒目位置设置提示性或警示性标识，涉及消防安全的事项包括                  （ACDE）

A. 建筑外墙保温材料的燃烧性能，防火要求

B. 建筑使用消防产品的质量合格证明材料

C. 建筑内正在实施的消防演练

D. 部分建筑消防设施因维修原因处于停用状态

E. 建筑内正在实施的电气焊等动火作业

6大型商业综合体的消防安全责任人承担的职责包括（ACE）

A. 制定和批准本单位的消防安全管理制度

B. 组织实施对消防设施和器材，消防安全标志识的维护保养

C. 定期召开消防安全工作例会，研究本单位消防工作

D. 拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案

E. 建立专职消防队或志愿消防队

                  石油化工

判断题

1. 当布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内的主要设备为防爆型时，此在线分析仪表间不需设置正压通风   （X）

2. 当进行可燃液体罐组的总容积计算时固定顶罐和浮顶，內浮罐的混合罐组中浮顶內浮顶罐的容积可折半计算 （√）
3. 消防站的服务范围应按行车路程计，行车路程不宜大于2.5KM，并且接火警后消防车到达火场的时间不应超过5min                                          (X)

4. 某石油化工企业在排水总出口设置切断阀作为防治泄露的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施     （√）
5. 防火堤与隔堤的区别是；防火堤是用与防治一个罐组内储罐发生泄漏事故时的液体外流和火灾蔓延。隔堤时将一个罐组分隔成多个分区，用于减少防火堤内储罐发生少量泄漏事故时的影响范围                           （√）
6. 全冷冻式液化烃储罐应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施                            （X）
7. 可燃液体设备应有事故紧急排放设施，应能将设备内的可燃液体排放至安全地点                          （X）
8. 氨的安全阀排放气不可直接防空                 （√）
9. 单罐容积大于或等于10000m3的浮顶罐密封圈处应设置火灾自动报警系统                                （X）

10. 单层仓库采用的自动喷水灭火系统应由厂区稳高压消防给水系统供水                               （√）
11. 中型石油化工企业水泵房用电负荷应为一级负荷（√）
12.某石化企业厂区占地面积超过1000000m2，厂区的消防用水量按2处火灾考虑。一处为厂区消防用水量最大处，另一处为厂区辅助生产设施                          （√）
13.大中型石油化工企业的工艺装置区，罐区等，应设独立的稳高压消防给水系统，其压力宜为0.7—1.2mpa。其他场所采用低压消防给水系统时，其压力应确保灭火时最不利点消火栓的水压不低于0.15map（自地面算起）。消防给水系统不应与循环冷却水系统合并，且不应用于其他用途。  （X）

14.半固定式消防给水竖管适用于工艺装置内甲，乙类设备的构架平台高出其所处地面15m的场合。           （√）
15.某可燃气体与空气混合物的爆炸下限是10%（体积），该气体的火灾危险性分类是甲类                     （X）

16.液化烃，液氨，液氨管道不得采用软管连接，可燃液体管道可采用金属软管连接                         （X）

17.需要设置可燃气体报警系统的场所是使用或生产甲，乙类气体的工艺装置，系统单元和储运设施区         （X）

18.某石化企业占地面积1000000M2但小于2000000M2，可以不设消防站                                     （X）

19.液化烃储罐应设液位计，温度计，压力表。安全阀，以及高液位报警和高液位自动连锁切断进料措施      （√）
20.在跨越罐区的可燃气体，液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件               （X）

21.有突然超压或瞬时分解的设备如安全阀不满足应爆破片（X）

22明火设备是指与大气相通                     （X）
单选题

1. 可燃液体地上立式储罐固定式消防冷却水系统的控制阀应设在防火堤外，并距被保护罐璧不宜小于             （C）

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

2.在装置内可布置的物品仓库的火灾危险性类别是   （D）

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

3.居民区，公共福利设施，村庄与工艺装置的防火间距是指到工艺装置的                                     （B）

A.最外侧设备外壁或建筑物的最外侧轴线

B.最外侧设备外缘或建筑物的最外侧轴线

C.最外侧设备外壁或建筑物外墙

D.最外侧设备外缘或建筑物外墙

4.可燃液体，助燃气体，液化经和可燃液体的储罐基础，防火堤，隔堤及管架（墩）等，均应采用不燃烧材料。防火堤的耐火极限不得小于                               （D）

A.1.00h

B.1.50h

C.2.00h

D.3.00h

5.可燃液体火灾危险性分类的直接指标是             （A）

A.蒸气压

B.闪点

C.自燃点

D.沸点

6.可燃液地上立式应设防火堤外                     （C）

A?     B?      C15M     D?
7可燃液体的防火堤及隔堤内的有效容积计算如下；（1）防火堤内容积不应小于罐区的1个最大储罐的容积，当不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分（2）一个500m3固定的储罐和一个1000m3内浮顶罐组成的罐组，防火堤内容积不应小于500m3(3)浮顶，内浮顶罐的防火堤内容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半，（4）隔堤内的有效容积不应小于防火堤1个最大储罐容积的10%上述（1）--（4）描述正确的是                                      （D）

A.（1）

B.(2)(3)

C.(4)

D.都不正确

8浮顶罐及内浮顶罐的泡沫灭火系统控制方式宜采用远程手动启动的程序控制的单罐容积是                     （C）

A.等于或大于20000m3

B.等于或大于50000m3

C. 等于或大于50000m3并小于100000m3

D. 等于或大于100000m3

9关于固定式水喷雾系统冷却水供给强度说法正确的是   （C）

A.全压力式及半冷冻式液氨储罐冷却水攻击强度不宜小于10L/min.m2

B.全压力式及半冷冻式液氨储罐冷却水供给强度不宜小于9L/min.m2

C.液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵喷淋强度不宜低于9L/m2.min

D.液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵喷淋强度不宜低于6L/m2.min

10.消防水泵房及其配电室应设消防应急照明，照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于                （D）

A.0.5h                 B.1.0h

C.2.0h                 D.3.0h
11.液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备至泵的入口管道应在靠近设备根部设置切断阀。带手动功能的遥控阀应用于设备与泵的间距小于15m，且容积超过（C）的情况。

A.20m3

B.30m3

C.40m3

D.50m3

12布置在装置内的控制室，机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应                                            （C）

A.采用3.00h的防火卷帘

B．采用甲级防火门

C.采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧材料实体墙

D.采用乙级防火门窗

13.事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处，可与污水处理场集中布置，与事故水池防火间距不应小于25的是（C）

A.装置变电所

B.装置机柜间

C.明火地点

D.散发火花地点

多选题

1. 在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板，在隔断阀处应设平台，长度等于或大于8m的平台应在两个方向设梯子，上述规定针对进，出装置的管道输送的气体包括（ABC）

A. 可燃气体            B液化烃

C可燃液体             D压缩空气

E?
2. 消防给水系统的设计应符合的要求有      （ABCE）

A. 辅助生产设施的火灾延续供水时间不宜小于2h

B. 工艺装置火灾延续供水时间不应小于3h

C. 空分站的消防用水火灾延续供水时间不宜小于3h

D. 可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间为4h

E. 液化烃罐区的消防用水延续时间6H计算

3. 设有防火堤的罐组内应设置隔堤说法正确的有（AD）

A. 单罐容积大于20000m3时，应每个储罐一隔。

B. 单罐容积大于5000m3且小于或等于20000m3时，隔堤内的储罐不应超过2个

C. 单罐容积小于或等于5000m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于10000m3

D. 隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个

E. 对于甲B，乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于500mm的围堰。

4. 有关液化烃储罐成组布置的说法正确的有   （ADE）

A. 液化烃罐组内的储罐不应超过2排

B. 每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于10个

C. 全冷冻式储罐的个数不宜多于4个

D. 全冷冻式储罐应单独成组布置

E. 储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时，不应布置在同一罐组内。

5. 生产污水管道的下列部位中，应设水封且水封高度不得小于250mm的有                        （ABE）

A. 工艺装置内的塔，加热炉，泵，冷换设备等区围堰的排水出口

B. 工艺装置，罐组或其他设施及建筑物，构筑物，管沟等的排水出口

C. 全厂性的支干管交汇的干管上

D. 全厂性支干管，干管的管段长度超过500m时，应用水封井隔开

E. 隔油池的进出水管道

6.《石油化工企业设计防火标准》的制定主要考虑的特点有（BCD）

A.石油化工企业新建工程

B.加工的物料及产品易燃，易爆

C.操作条件高温，高压

D.以石油。天然气及其产品为原料

E．以煤为原料的煤化工工程

7.第一类全厂性重要的设施有（ABCE）

A.全厂性的办公楼

B.消防水泵房（站）

C.消防站

D.变电站            E 化验室
8.下列承重钢结构，应采取耐火保护措施的有        （BE）。
[image: image1.wmf]A、单个容积等于或大于5m3的甲类气体设备的承重钢构架、支架、裙座；

[image: image2.wmf]B、在爆炸危险区范围内，且毒性为极度和高度危害的物料设备的承重钢构架、支架、裙座；

[image: image3.wmf]C、操作温度等于或高于闪点的单个容积等于或大于5m3的乙B、丙类液体设备承重钢构架、支架、裙座；

[image: image4.wmf]D、加热炉钢支架；

[image: image5.wmf]E、在爆炸危险区范围内的钢管架；跨越装置区、罐区消防车道的钢管架。

9.装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。下列场所不得与设有甲，乙A类设备的房间布置在同一建筑物内的有（ABDE）

A.机柜间                  B.变配电室

C.更衣室                  D.化验室

E.办公室

10.因物料爆聚，分解造成的反应设备应设的设施由（ABE）

A.报警信号

B.泄压排放设施

C.可燃气探测设施

D.自动或手动遥控的紧急切断出料设施

E. 自动或手动遥控的紧急切断进料设施

11.有关液化烃，可燃液体的火灾危险性分类的说法，正确的有（ACDE）

A.操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲B类液体。

B. 操作温度超过其沸点的丙A类液体应视为乙B类液体。

C. 操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙A类液体。

D. 操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体。

E. 操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙B类液体。

12.条文说明的主要作用有（BCDE）

A.具备与标准正文同等的法律效力 

B.说明条款规定的目的，依据

C.说明执行中需注意的有关事项

D.对强制性条文的强制性理由做解释

E.仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考
_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

