2022年一级消防工程师《安全技术实务》（B卷）

第1题单选题(每题1分，共80题，共80分)下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1.下列小型营业性场所中，属于商业服务网点的是(   )。

A、设在某省道公路边单层建筑面积为120m²的洗车店

B、设在某住宅楼三层建筑面积为260m²的超市

C、设在某写字楼一层建筑面积为140m²的电网营业厅

D、设在某住宅楼一层建筑面积为150m²的饭店

2、下列关于割集和最小割集的说法，错误的是(   )。
A、在事故树中，把引起顶事件发生的基本事件的集合称为割集，也称截集或截止集

B、凡不包含其他割集的，叫作最小割集

C、一个事故树中的割集一般只有一个

D、如果割集中任意去掉一个基本事件后就不是割集，那么这样的割集就是最小割集

3、干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成，其中干粉灭火设备由(   )组成。

A、信号反馈装置、管道、驱动气体瓶组、减压阀

B、干粉储存容器、驱动气体瓶组、启动气体瓶组、减压阀、管道、喷嘴

C、报警控制器、减压阀、喷嘴

D、火灾探测器、干粉储存容器、启动气体瓶组

4、下列公共建筑中，可在屋顶设置直升机停机坪的是(   )。

A、建筑高度为85m的公共建筑

B、标准层建筑面积为1500m²的公共建筑

C、建筑高度大于80m且标准层建筑面积大于1000m²的公共建筑

D、建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m²的公共建筑

5、装设总额定蒸发量3.00t/ h，以煤为燃料的锅炉房,可采用(   )耐火等级建筑。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

6、某住宅高度45m，其防烟楼梯间独立前室的使用面积不应小于(   )m²。

A、4.5

B、6

C、10

D、12

7、下列关于报警阀组设置要求的表述中，正确的是(   )。

A、报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点，距地面的距离宜为1.5~1.8m

B、水力警铃应设置在消防控制室内，便于消防控制室值班人员掌握设施启动情况

C、控制阀安装在报警阀的出口处，用于在系统检修时关闭系统

D、连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀，其启闭状态的信号应反馈到消防控制中心

8、某办公楼发生火灾，火灾扑灭后，经统计3人在逃生中因跳楼死亡，6人因火灼伤入院，直接财产损失846.3万元，企业停业损失4200万元。则此次火灾可定性为(   )。

A、特别重大火灾

B、重大火灾

C、较大火灾

D、一般火灾

9、某单层摄影棚，建筑面积为550m²，采用雨淋灭火系统全保护，室内净空高度为8m，下列关于雨淋系统的说法中，正确的是(   )。

A、系统喷水强度不应低于12L/(min-m²)，该摄影棚至少应设置4个雨淋报警阀

B、系统喷水强度不应低于16L/(min-m²)，该摄影棚至少应设置3个雨淋报警阀

C、系统喷水强度不应低于12L/(min-m²)，该摄影棚至少应设置3个雨淋报警阀D、系统喷水强度不应低于16L/(min-m²)，该摄影棚至少应设置4个雨淋报警阀

10、某单位申报一幢建筑高度为34m的服装生产大楼，二级耐火等级，地上七层，每层面积4500m²，建筑内按要求设置了各类消防设施及器材，下列关于该建筑的消防安全设计，错误的是(   )。

A、楼梯间应采用防烟楼梯间或室外楼梯

B、厂房每层划分为两个防火分区

C、室内任何一点至最近疏散楼梯口不应大于40m

D、设一部能停靠地上一至七层的消防电梯

11、关于消防给水系统阀门，下列说法正确的是(   )。

A、设置在阀门井内的阀门应选用带启闭刻度的暗杆闸阀

B、湿式消火栓系统平时管道不充空气，系统启动时无需排气，湿式消火栓给水系统管道的最高点处不应设置自动排气阀

C、采用减压阀分区供水时，每一供水分区应设不少于两组减压阀组，每组减压阀组宜设置备用减压阀。

D、比例式减压阀宜水平安装，如垂直安装，水流方向宜向上

12、一栋9层高的住宅建筑物，设置了干式消防竖管，下列关于干式消防竖管设置的说法错误的是(   )。
A、干式消防竖管可以不设置消火栓箱，仅应配置消火栓栓口

B、干式消火栓设计流量应计入室内消防给水设计流量

C、竖管顶端应设置自动排气阀

D、应在建筑物的首层设置消防车供水接口

13、下列关于石油化工防火的说法不正确的是(   )。

A、全厂性火炬应布置在可燃气体的贮罐区、装卸区，以及全厂性重要辅助生产设施及人员集中场所的全年最小频率风向上风侧

B、石化企业工艺生产区域内的明火设备应集中布置在区域内的边缘部位，放在散发可燃气体设备或建筑物的侧风向或上风向

C、液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带D、甲、乙、丙类液体储罐区宜设置在城市全年最小频率风向的下风侧

14、中间仓库是为满足厂房日常生产的需要，从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料存放的场所。下列关于中间仓库消防安全设计的说法中，错误的是(   )。

A、对于甲、乙类中间仓库，储量不宜超过一昼夜的需要量

B、丙类仓库，必须采用防火墙和耐火极限不低于1．50h的楼板与厂房隔开，仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定

C、在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房，厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m²，中间仓库建筑面积1200m²，其所服务车间的允许建筑面积不应大于4800m²
D、丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔

15、某5000个座位的体育馆，设有需要同时开启的室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统全保护、防护冷却水幕(保护耐火极限1．0h的防火玻璃墙)。室外消防用水由室外管网供给。自动喷水灭火系统用水量为30L/s，防护冷却水幕系统用水量40L/s。若室内消防用水贮存在消防水池中，则消防水池的最小容积应为(   )。

A、24m³
B、504m³
C、540m³
D、450m³
16、某通信机房采用七氟丙烷组合分配式灭火系统，下列关于该机房灭火系统设计的说法错误的是(   )。

A、防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度

B、一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台

C、通信机房和电子计算机房的防护区，灭火设计浓度宜采用8%

D、设计喷放时间不应大于8s，灭火浸渍时间应采用5min

17、(   )不适用于地下客运设施、地下商业区、高层建筑和重要公共设施等人员密集场所。

A、橡胶电线电缆

B、特种聚氯乙烯电线电缆

C、交联聚氯乙烯电线电缆

D、普通聚氯乙烯电线电缆

18、二氧化碳气体灭火系统管道的公称直径大于80mm的管道，宜采用(   )连接。A、焊接

B、丝接

C、法兰

D、螺纹

19、某集成电路化学清洗车间的总平面布局和平面布置，不符合防火要求的是(   )。
A、贴邻厂房设置的办公室采用耐火极限3.00h的防爆墙分隔

甲类中间仓库采用四面防火墙和耐火极限1．50h的不燃性楼板与其他部位分隔

一面贴邻厂房设置的专用10kV配电站，采用无门、窗、洞口的防火墙分隔

D、厂房的总控制室独立设置

20、某配电机房拟采用干粉灭火装置进行保护，采购了单套灭火剂量30kg的超细干粉灭火装置。下列有关说法，不符合要求的是(   )。

A、共设置5套柜式超细干粉灭火装置

B、各装置动作响应时间差在2s内

C、容器阀出口压力为2．4MPa

D、管道长度20m

21、下列采用外保温系统的建筑外墙，其保温材料的选择正确的是(   )。

A、建筑高度为27m的住宅楼采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外保温系统，保温材料的燃烧性能为B2级，且应在保温系统中每层设置防火隔离带，防火隔离带采用A级材料，高度为300mm

B、建筑高度为50m的公寓采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外保温系统，保温材料的燃烧性能为B1级，且应在保温系统中每层设置防火隔离带，防火隔离带采用A级材料，高度为200mm

C、医院的门诊楼采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外保温系统，保温材料的燃烧性能为B1级

D、建筑高度为24m的办公楼采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外保温系统，保温材料的燃烧性能为B2级，且应在保温系统中每层设置防火隔离带，防火隔离带采用A级材料，高度为200mm

22、某商场设置了火灾自动报警系统和防烟排烟系统，下列关于防烟排烟系统联动控制的说法不正确的是(   )。

A、消防联动控制器处于自动状态时，由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器发出火灾报警信号，该防火分区送风口开启、加压送风机启动

B、消防联动控制器处于自动状态时，由同一防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启、加压送风机启动

C、可在消防联动控制器上手动启动防烟、排烟风机

D、排烟风机入口处的烟气温度达到280°C时，排烟风机停止，随后排烟防火阀关闭

23、某建筑内中危险I级场所，设置预作用自动喷水灭火系统，采用火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置。下列关于预作用系统的设置，说法错误的是(   )。

A、喷水强度不应低于6L/(min/m²)

B、作用面积不应低于160m²
C、系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定

D、采用直立型洒水喷头

24、下列灭火器不适用于扑救电气火灾的是(   )。

A、碳酸氢钠干粉灭火器

B、二氧化碳灭火器

C、磷酸铵盐干粉灭火器

D、水基型泡沫灭火器

25、某储罐区柴油储罐采用水喷雾进行防护冷却，下列关于系统的设计，错误的是(   )。

A、响应时间不应大于300s

B、水雾喷头的工作压力不应小于0．2MPa

C、水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m

D、着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算

26、某工业区有5个固定顶轻柴油储罐，占地面积500m²，设置了低倍数泡沫灭火系统。该泡沫灭火系统的设计保护面积应按(   )确定。
A、储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积

B、500m²
C、储罐横截面积

D、防火堤内的地面面积

27、某大型石化企业，采用汽车油罐车进行石油产品的装卸。下列关于装卸作业的防火措施，不符合要求的是(   )。

A、装卸人员穿戴防静电服装、鞋子，上岗作业前用手触摸人体静电消除装置，关闭通信设备

B、付油完毕后断开接地线，待油罐车静置3~5min后，启动车辆缓慢驶离

C、易燃油品极易挥发，严禁采用明沟(槽)卸车系卸车

D、装卸车辆进入装卸区行车速度不超过10km / h

28、下列关于气体灭火系统的组件设置，错误的是(   )。

A、在每个防护区均设置压力信号器和选择阀

B、储存装置的储存容器的公称工作压力，不小于在最高环境温度下所承受的工作压力

C、在容器阀和集流管上均设置安全泄压装置

D、容器阀和集流管之间采用钢管连接

29、下列关于照明器具设置的说法中，错误的是(   )。

A、潮湿的厂房内可采用有防水灯座的开启型灯具

B、柴油发电机房的储油间可采用密闭型灯具

C、金属容器内作业，行灯的供电电压不应超过36V

D、明装吸顶灯具可采用木制底台，在灯具与底台中间铺垫石棉布

30、下列设有室内消火栓给水系统的场所，应设置消防水泵接合器的是(   )。

A、6层单元式住宅楼

B、地上5层的行政楼

C、地下2层，总建筑面积10000m²的地下商场

D、地上4层的玩具厂房

31、避难走道主要用于解决大型建筑中疏散距离过长，或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。当避难走道仅与一个防火分区相通，该防火分区仅有一个直通室外的安全出口，下列说法错误的是(   )。

A、防火隔墙耐火极限不应低于3．00h，楼板的耐火极限不应低于1.50h

B、至少设置2个直通地面的出口，防火分区通向避难走道的门至该避难走道直通地面的出口的距离不大于60m

C、防火分区至避难走道入口处设置防烟前室，前室的使用面积不小于6m²
D、避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话

32、设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口，保证防护区内所有人员能在(   )内撤离完毕。

A、30s

B、60s

C、100s

D、200s

下列不符合防火阀的设置部位的是(   )。

A、穿越防火分区处

B、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处

C、穿越防火分隔处的变形缝两侧

D、水平风管与竖向总管的交接处

34、自然排烟设施中的排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙，其设置应符合(   )的要求。

A、当设置在外墙上时，排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上，并应沿火灾烟气的气流方向开启

B、设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m

C、走道设有机械排烟系统的建筑物，当房间面积不大于600m²时，除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外，其余仍按上述要求执行

D、室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m，当室内高度超过6m，且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%

35、某人防工程地下一层设有医院诊室，位于安全出口之间的房间门至最近安全出口的距离不应大于(   )m。

A、12

B、10

C、20

D、24

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018版)下列说法中错误的有(   )。

A、隧道内的通风机房，应采取耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔

B、建筑面积不大于500m²且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口

C、隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m²
D、隧道内的地下设备用房耐火等级应为一级，地面的重要设备用房运管中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级

37、根据建规，对于下列建筑的分类不符合规范要求的是(   )。

A、某建筑高度62m的大型商场属于一类高层公共建筑

B、某建筑高度23m的设置商业服务网店的住宅建筑属于多层住宅建筑

C、某建筑高度55m的住宅建筑属于一类高层住宅建筑

D、某建筑高度37m的藏书为80万册的图书馆属于一类高层公共建筑

38、某公司专用机房地面装饰面层至顶板距离为5.4m，采用全淹没七氟丙烷灭火系统，则该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼板的高度不应小于(   )m。
A、2.4

B、2.7

C、3.6

D、4.8

39、下列不属于防火间距的确定原则的是(   )。

A、保障合理分区

B、防止火灾蔓延

C、保障灭火救援场地需要

D、节约土地资源

40、下列公共建筑不可设置一个疏散门的是(   )。

A、医疗建筑中位于走道尽端的房间，其建筑面积为75m²
B、老年人照料设施中位于两个安全出口之间的建筑面积为50m²的房间

C、公共建筑中位于两个安全出口之间的建筑面积为60m²的教学建筑

D、歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积50m²且经常停留人数不超过15人的房间

41、(   )系统是“发生火灾时，应急照明控制器接收到消防联动信号后，下发控制命令至消防应急灯具，控制应急照明配电箱和消防应急灯具转入应急状态，为人员疏散和消防作业提供照明和疏散指示”。
A、集中电源集中控制型

B、自带电源非集中控制型

C、自带电源集中控制型

D、集中电源非集中控制型

42、某独立建造的办公建筑，地上6层，每层建筑高度为3.6m，每层建筑面积为500m²,耐火等级为一级，建筑内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该建筑房间内任一点到房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于(   ) m。

A、15

B、20

C、22

D、27.5

对于消火栓系统的火灾延续时间，下列场所不应低于3.00h的是(   )。

A、建筑高度为50m的科研楼

B、高层建筑中的旅馆

C、建筑高度为53m的财贸金融大楼

D、印染厂的漂炼部位

44、对于湿式自动喷水灭火系统，应采用边墙型喷头的是(   )。

A、顶板为坡屋面的轻危险级住宅建筑

B、顶板为水平面的中危险级I旅馆建筑的接待大厅

C、顶板面为水平面的中危险级I级的医疗建筑病房

D、顶板面为坡屋面的中危险级I级的宿舍

45、关于爆炸的描述，不正确的是(   )。

A、爆炸指物质由一种状态迅速转变为另一种状态

B、爆炸是瞬间以机械功的形式释放巨大的能量

C、爆炸具有连续性

D、爆炸的破坏性来自于压力突变

46、采用精细网格模型对人员安全疏散进行分析，下列有关说法不正确的是(   )。

A、把疏散过程中的时间离散化以适应空间离散化

B、可以准确地表示封闭空问的几何形状及内部障碍物的位置

C、能模拟步行者恐慌时的拥挤状态

D、能够反映每个人的具体行为反应

47、甲醇生产厂房与液化石油气站相邻较高一面外墙为防火墙时，其防火间距应为(   ）

A、不小于4m

B、不小于10m

C、不小于30m

D、不限

48、二级耐火等级的3层服装厂，厂房设有自动喷水灭火系统，其每个防火分区的最大允许建筑面积应为(   )m2。

A、1200

B、6000

C、1600

D、8000
49、安全疏散要考虑人数、疏散净宽度、疏散距离、疏散出口数量四个方面，下列场所疏散人数不正确的是(   )。

A、150个座位的电影院，疏散人数为165人

B、2000m²展览厅的疏散人数为1500人

C、2000m²KTV场所的疏散人数为1000人

D、8000个座位的休育馆，疏散人数为8000人
50、建筑高度54m住宅楼，耐火等级为二级，首层为商业服务网点，并设有自动喷水灭火系统，网点内任一点到疏散外门的疏散距离不应大于(   )m。
A、50m

B、25

C、27.5

D、75

51、某二级耐火等级的教学建筑，建筑高度为15.2m，敞开式外廊,在走道的两端各设置了一座封闭楼梯间，其中一座紧靠东侧外墙，另一座与西侧外墙有一定距离，建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为(   )。

A、27m

B、37.5m

C、23.75m

D、27.5m

水喷雾系统的灭火机理中，对于水溶性液体火灾而言，不存在(   )作用。

A、表面冷却

B、窒息

C、稀释

D、乳化

53、下列关于甲类仓库与其他建筑物防火间距说法正确的是(   )。

A、金属钠仓库储存量大于5t，则与附近的二级耐火等级的甲类仓库防火间距20m

B、甲醇仓库储存量大于10t,则与附近的二级耐火等级的甲类仓库防火间距12m

C、甲醇仓库储存量大于10t,则与厂外铁路线防火间距35m

D、金属钠仓库储存量大于5t,则与附近的建筑高度为30m的办公楼防火间距45m

54、根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》规定，燃煤发电厂内二级耐火等级的多层丙类生产建筑，与一级耐火等级的多层生活建筑之间，当相邻两座建筑两面的外墙为非燃烧体且无门、窗、洞口和外露的燃烧屋檐时，其防火间距不应小于(   )m。

A、7.5

B、10

C、12.5

D、13

55、根据《洁净厂房设计规范》规定，关于洁净厂房室内消火栓设计的说法，错误的是(   )。

A、消火栓的用水量不应小于10L/ s

B、可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓

C、消火栓同时使用水枪数不应少于2支

D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m

56、根据《地铁设计防火标准》规定，下列场所中可按二级耐火等级设计的是(   )。

A、地下车站疏散楼梯间

B、控制中心

C、地下车站风道

D、地上车站及地上区间

57、下列关于在格栅吊顶场所设置感烟火灾探测器的做法中，错误的是(   )。

A、镂空面积与总面积的比例不大于15%时，探测器应设置在吊顶下方

B、镂空面积与总面积的比例大于30%时，探测器应设置在吊顶上方

C、镂空面积与总面积的比例为15%~30%时，探测器的设置部位可以在吊顶下方，也可以在吊顶上方

D、探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时，应在吊顶下方设置火警确认灯

58、排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙，下列不符合排烟窗设置要求的是(   )。

A、当设置在外墙上时，排烟窗应在储烟仓以内，但走道、室内空间净高不大3m的区域，其自然排烟窗可设置在室内净高的1/2以上，开启形式应有利于烟气的排出

B、自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置，手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.8m

C、走道设有机械排烟系统的建筑物，当房间面积不大于200m²时，排烟窗的设置高度及开启方式可不限

D、室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m

59、下列关于生产和储存物品火灾危险性的叙述，错误的是(   )。
A、使用少量汽油等甲类溶剂(不足60L)清洗零件的机械修配厂或修理车间(面积约20000m²)，该场所生产火灾危险性等级可按戊类确定

B、一栋防火分区最大允许占地面积不限的戊类汽车总装厂房中，喷漆工段占总装厂房的面积比例不足10%，该厂房生产火灾危险性等级为戊类

C、煤粉厂房在生产过程中，因粉尘能悬浮在空中与空气形成爆炸性混合物，遇火源则能爆炸起火，该厂房生产火灾危险性等级为甲类

D、受热分解可燃固体火灾危险性评定标志是其分解温度

60、某电信公司营业厅设置在一级耐火等级的高层建筑的首层，并设有自动报警系统、自动喷水灭火系统，采用难燃装修材料。根据《建筑设计防火规范》规定，其每个防火分区最大的允许建筑面积为(   )m²。

A、5000

B、4000

C、3000

D、2500

从用电设备防火安全考虑，下列关于照明灯具设置要求，说法错误的是(   )。

A、插座不宜和照明灯接在同一分支回路上

B、可燃吊顶上所有暗装和明装灯具、舞台暗装彩灯、舞池脚灯的电源导线，均应穿钢管敷设

C、照明与动力合用一电源时，如接在同一分支回路上，所有照明线路均应有短路保护装置

D、在金属容器内及特别潮湿场所内作业，行灯电压不得超过12V

62、下列气体灭火系统分类中，按应用方式进行分类的是(   )。

A、二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统和惰性气体灭火系统

B、管网灭火系统和无管网灭火系统

C、全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

D、自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统

63、某一城市高架中设置的隧道，隧道长度为1000m，双向六车道，隧道两侧均设置灭火器，每个设置点的灭火器数量不应少于(   )具。

A、1

B、2

C、4

D、10

64、某地铁车站，共两层，地上一层为站厅层，地上二层为站台层，下列关于装修材料的要求中错误的是(   )。

A、车站站厅区域的墙面、顶面装修材料应为A级不燃材料

B、车站站台区域地面装修材料必须为A级不燃材料

C、装修材料不得采用玻璃纤维制品

D、站厅、站台区域的广告灯箱应采用不低于B1级难燃材料

65、某商业中心地上4层，地下1层，耐火等级一级，建筑屋面为坡屋面，首层地面至其檐口的高度为20m，檐口至屋脊的高度为4m，室外设计地面低于地上一层地面0.3m。根据《建筑设计防火规范》规定，该建筑高度为(   )m。

A、20

B、22.3

C、22

D、24.3

66、根据火灾风险源分析原理，下列设备、设施中，属于被动防火系统的是(   )。A、防火墙
B、灭火器

C、火灾探测器

D、自动喷水灭火系统

67、某大剧院的观众厅，可容纳3000人，根据《建筑设计防火规范》规定，该观众厅至少应设置(   )个安全出口。

A、7

B、9

C、11

D、13

68、当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于(   ) m³，且储油间采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间隔开。
A、0.5

B、1

C、2

D、3

69、下列室外消防给水管道的布置要求中，说法正确的是(   )。

A、当室外消防给水采用两路消防供水时，室外消防给水管道可布置成枝状

B、向环状管网输水的进水管不应少于两条

C、环状管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过3个

D、室外消防给水管道的直径不应小于DN50，有条件的应不小于DN100

70、下列选项中，不属于干粉灭火器灭火机理的是(   )。

A、隔离

B、乳化

C、冷却

D、窒息

71、下列场所中，应选择线型光束感烟火灾探测器的是(   )。

A、有大量粉尘、水雾滞留的场所

B、可能会产生大量蒸气的场所

C、无遮挡的大空间场所

D、由于震动会产生较大位移的场所

72、机械加压送风时应使(   )，同时还要保证各部分之间的压差不要过大，以免造成开门困难，从而影响疏散。

A、走道压力>防烟楼梯间压力>前室压力

B、走道压力>防烟楼梯间压力>前室压力

C、防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力

D、防烟楼梯间压力>走道压力>前室压力

73、某建筑高度为156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251—2017)，该机械加压送风系统的下列设计方案中，错误的是(   )。

A、封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于25m³/h确定

B、楼梯间与走道之间的压差为40Pa

C、前室与走道之间的压差为2SPa

D、机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置

74、关于火力发电厂地下变电站采暖通风和空气调节设计，说法错误的是(   )。A、所有采暖区域严禁采用明火取暖，

B、电气配电装置室应设置火灾后自然或机械排烟设施

C、当火灾发生时，送排风系统、空调系统应能自动停止运行

D、阀厅应设置火灾后排风设施

75、某LPG加气站设置了1个容积为15m³储气罐，1个容积为25m³的储气罐。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的规定，该加气站的等级应是(   )。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

76、下列有关线型感温火灾探测器设置的说法中，正确的是(   )。

A、探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时，应设置在对象的过热点附近

B、探测器在各种皮带输送装置上设置时，应采用接触式布置

C、设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器，至顶棚的距离宜为0.1m

D、设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时，应采用两只相同火灾探测器的报警信号组合

77、机械排烟系统组件中的排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内，当用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时，每个防烟分区应分别设置排烟口，排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位，且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过(   )m。

A、50

B、55

C、45

D、30

78、某3层快捷酒店，共有客房数45间，总建筑面积1500m²。下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中，正确的是(   )。

A、单具灭火器的最低配置基准应为3A，最大保护距离应为15m

B、单具灭火器的最低配置基准应为2A，最大保护距离应为20m

C、单具灭火器的最低配置基准应为3A，最大保护距离应为20m

D、单具灭火器的最低配置基准应为2A，最大保护距离应为15m

79、为减少隧道内固定火灾荷载，隧道内通风系统的风管及其保温材料应采用(   )，柔性接头可采用(   )。

A、不燃材料，可燃材料

B、不燃材料，难燃材料

C、难燃材料，可燃材料

D、难燃材料，易燃材料

80、某档案馆采用二氧化碳气体灭火系统保护，24h有人值班，系统带有感烟、感温火灾探测器，并设置有手动报警按钮，则系统至少接收到(   )后启动防护区内声光警报器。

A、两个感烟探测信号

B、两个感温探测信号

C、一个感烟探测器信号

D、一个感烟探测信号和一个手动报警按钮信号

第2题多选题（每题2分，共20题，共40分）下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

81、下列建筑物的吊顶必须采用不燃材料的是( ) 。

A、三级耐火等级的医疗建筑

B、三级耐火等级的儿童游乐厅

C、二级耐火等级建筑的门厅

D、.三级耐火等级建筑的走廊

E、二级耐火等级的中小学校的教学建筑
82、防烟分区是建筑内部采用挡烟设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间。以下属于划分防烟分区的构件包括(   )。

A、防火窗

B、挡烟垂壁

C、隔墙

D、防火门

E、结构梁

83、民用建筑防火分区的最大允许建筑面积与建筑物的(   ) 等参数有关。
A、耐火等级

B、按建筑高度划分的建筑类别

C、使用功能

D、是否设置自动灭火系统

E、是否设置火灾自动报警系统

84、关于室外疏散楼梯说法正确的是(   )。
A、栏杆扶手的高度为1.20m

B、楼梯的净宽度不应小于0.90m

C、平台的耐火极限不应低于1.50h

D、梯段的耐火极限不应低于0.25h

E、通向室外楼梯的门应采用乙级防火门

85、下列电线电缆中，适用于工业及民用建筑的消防系统、应急照明系统、救生系统、报警及重要的监测回路的是(   )。

A、聚氯乙烯电缆

B、橡胶电缆

C、无卤阻燃电缆

D、无机型耐火电缆

E、矿物绝缘电缆

86、下列建筑均采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统或建筑外墙内保温系统。关于对其保温材料燃烧性能的要求，表述正确的有(   )。

A、建筑高度为24m的宿舍建筑，其外墙外保温系统保温材料的燃烧性能应为A级

B、单层燃油锅炉房，其外墙内保温系统保温材料的燃烧性能应为A级

C、建筑高度为90m的住宅建筑，其外墙外保温系统保温材料的燃烧性能应为A级

D、建筑高度为51m的办公楼，其外墙外保温系统保温材料的燃烧性能不应低于B1级

E、建筑高度为27m的住宅建筑，其外墙外保温系统保温材料的燃烧性能不应低于B1级

87、某商务办公楼，共5层，层高4m,每层建筑面积为1000m2，设有自动喷水灭火系统，喷头间距为2.8m。室内装设网格类吊顶，通透面积占吊顶总面积的80%。下列关于自动喷水灭火系统设计的说法中，正确的是(   )。

A、喷头应设置在吊顶上方

B、吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm

C、喷头应设置在吊顶下方

D、开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度

E、喷头溅水盘与吊顶上表面的距离为400mm

88、下列水喷雾灭火系统保护面积的确定原则，正确的有(   )。
A、按保护对象的规则外表面面积确定

B、当保护对象的外表面面积不规则时，应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定

C、分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容的最大规则形体的外表面面积确定

D、1输送机传送带的保护面积应按上行传动带的下表面面积确定

E、开口可燃液体容器的保护面积应按液面面积确定

89、下列关于气体灭火系统防护区设置要求的表述中，正确的是(   )。

A、防护区宜以单个封闭空间划分

B、同一区间的吊项层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区

C、采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500m2，且容积不宜大于1600m3,

D、采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800m2，且容积不宜大于3600m3
E、防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分

90、某大型石化企业油库储备区，设置有10座单罐容量为10000m3的原油外浮顶罐，当采用泡沫灭火系统保护时，以下(   )比例混合器不宜使用。

A、囊式压力

B、压力式.

C、平衡式

D、机械泵入式

E、直接注入式

91、泡沫灭火系统是通过机械作用将泡沫灭火剂、水与空气充分混合并产生泡沫实施灭火的灭火系统。下列属于泡沫灭火系统主要灭火机理的是(   )。

A、窒息作用

B、冷却作用

C、稀释

D、隔离作用

E、化学抑制

92、下列对消防控制室设置的描述中，错误的有(   )。

A、某大型商场在商场外单独建造消防控制室，耐火等级为三级，墙体为不燃性材料

B、某宾馆将消防控制室设置在地上一层靠外墙的部位，消防控制室的门开向宾馆内部的室外停车场

C、某办公楼将消防控制室设置在地下一层靠外墙远离楼梯间的位置

D、某超市将消防控制室设置在地下二层，并用耐火极限分别为2.00h的隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开

E、某宾馆消防控制室的送风管穿越墙面处设置防火阀

93、下列建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于1.0h的是(   )。
A、建筑高度102m的住宅建筑

B、住院楼

C、幼儿园

D、总建筑面积100000m2的综合楼

E、总建筑面积10000m2的地下商场

94、加油加气站的(   )卸车场地。应设罐车卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地状态的静电接地仪。

A、汽油罐车

B、压缩天然气储气罐车

C、轻质燃油罐车

D、液化天然气罐车

E、液化石油气罐车

95、下列关于变电站的建(构)筑物的安全疏散和建筑构造设计要求的说法，错误的有(   )。

A、地下变电站安全出口数量不应少于2个

B、地下室与地上层严禁共用楼梯间

C、地下变电站楼梯间应设乙级防火门，并向疏散方向开启

D、变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应向疏散方向开启

E、配电装置室中间隔墙上的门均应采用向疏散方向开启的乙级防火门

96、某燃煤火力发电厂有一台机组容量为300MW。下列关于该电厂消防设施的设置，不符合要求的是(   )。

A、消防给水采用与生活用水或生产用水合用的给水系统

B、设置控制区域报警系统

C、设置火灾自动报警系统和固定灭火系统

D、露天煤场的消防用水量为20L/s

E、配置1辆消防车

97、下列汽车库或修车库中，可以只设1个汽车疏散出口的有(   )。

A、Ⅲ类汽车库

B、设置双车道汽车疏散口的Ⅲ类地上汽车库，

C、停车数少于100辆的地下汽车库

D、II类修车库

E、IV类修车库

98、综合管廊若发生火灾,会造成严重的危害，因此需要设置相应的消防设施，下列设置要求的表述，正确的是(   )。

A、管廊内设置的灭火器材，设置间距不应大于60m .

B、干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室支线综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置自动灭火系统

C、天然气报警浓度设定值(上限值)不应大于其爆炸下限值(体积分数)的25%

D、管廊内正常通风换气次数≥3次/h， 事故通风换气次数>6次h

E、综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按二级负荷供电

99、下列属于火灾风险评估基本流程的是(   )。
A、前期准备

B、火灾危险源识别

C、风险预测

D、编制火灾风险评估报告

E、定性、定量评估

100、下列属于构件的承载能力极限状态的有(   )。

A、构件整体丧失稳定

B、受弯构件产生足够的塑性铰而成为可变机构

C、轴心受力构件截面屈服

D、材料强度不足

E、材料硬度不足

答案及解析
1【答案】:D

【解析】:商业服务网点，是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

【答案】:C
【解析】:在事故树中，引起顶事件发生的基本事件的集合称为割集，也称为截集或者截止集。一个事故树中的割集一般不止一个，在这些割集中，凡不包含其他割集的，称为最小割集。换言之，如果从割集中任意去掉一个基本事件后就不是割集，那么这样的割集就是最小割集。所以，最小割集是引起顶事件发生的充分必要条件。

3【答案】:B

【解析】:干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成。前者由干粉储存容器、驱动气体瓶装、启动气体瓶组、减压阀、管道及喷嘴组成；后者由火灾探测器、信号反馈装置、报警控制器等组成。

4【答案】:D

【解析】:建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m'的公共建筑，其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。

5【答案】:C
【解析】:锅炉房的耐火等级不应低于二级，当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，可采用三级耐火等级的建筑

6【答案】:A

【解析】:住宅建筑的防烟楼梯间独立前室的使用面积不应小于4.5m²。

7【答案】:D

【解析】:报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点，距地面高度宜为1.2m，选项A错误。水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，选项B错误。控制阀安装在报警阀的入口处，用于在系统检修时关闭系统，选项C错误。

8【答案】:C
【解析】:较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。注意:以上包括本数。

9【答案】:B

【解析】:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2017中第5.0.10条规定，雨淋系统的喷水强度和作用面积应按本规范表5．0.1的规定值确定，且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积，根据5.0.1，摄影棚为严重危险级II级，喷水强度不应低于16L/(min/m²)，作用面积不应低于260m²，550/260=3个。本题答案为B。

10【答案】:D

【解析】:此类高层厂房仓库应设自动喷水灭火系统，每层划分为两个防火分区，每个防火分区宜设置1部消防电梯，故D错误。本题答案为D。

11【答案】:C
【解析】:A选项，埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀，当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀。

B选项，自动喷水灭火系统应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口；设置排气阀是为了使系统的管道充水时不存留空气，设置泄水阀是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点，泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。

D选项，比例式减压阀宜垂直安装，可调式减压阀宜水平安装，垂直设置的减压阀，水流方向宜向下；
12【答案】:B

【解析】:《消防给水及消火检系统技术规范》(GB 50974—2014)7.4．13建筑高度不大于27m的住宅，当设置消火栓时，可采用干式消防竖管，并应符合下列规定:1干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台，且仅应配置消火栓栓口；2干式消防竖管应设置消防车供水接口；3消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点；4竖管顶端应设置自动排气阀。3.5.2注2消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管，其消火栓设计流量可不计入室内消防给水设计流量；
13【答案】:D

【解析】:甲、乙、丙类液体储罐区宜设置在城市全年最小频率风向的上风侧。D错误，其他选项均正确。本题答案为D。

14【答案】:D

【解析】:3.3.6厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定:

1甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；A正确。

2甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔；B正确。

3丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔；D错误

在厂房内设置的仓库，耐火等级和面积应符合规范的规定，且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。丙类2项仓库占地面积不应大于4800m2，每个防火分区的面积不应大于1200m。C正确。

15【答案】:A

【解析】:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)3.5.3:当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时，高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/ s时，其室内消火栓设计流量可按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)表3．5．2减少5L/ s，多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%，但不应小于10L/s。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)3.5.2，5000人体育馆室内消火栓设计流量15L/s。应用条款3.5.3，取10L/ s。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)3.6.2，体育馆火灾延续时间2.0h，计算可得:3．6×40×1+3．6×30×1+3．6×10×2=324m³。

16【答案】:A

【解析】:有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区，应采用惰化设计浓度；无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区，应采用灭火设计浓度。

A错误，其他选项均描述正确。本题答案为A.

17【答案】:D

【解析】:普通聚氯乙烯电线电缆在燃烧时会散发有毒烟气，不适用于地下客运设施、地下商业区、高层建筑和重要公共设施等人员密集场所。

18【答案】:C
【解析】:管道的连接，当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；大于80mm时，宜采用法兰连接。

19【答案】:B

【解析】:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.3.6厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定:

1甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；
2甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1． 50h的不燃性楼板与其他部位分隔；
3丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．00h的楼板与其他部位分隔；
B选项说明没有靠外墙设置。所以团记2风设

20【答案】:A

【解析】:一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套，并应同时启动，其动作响应时间差不得大于2s。A错误，其他选项均正确。本题答案为A。

21【答案】:A

【解析】:除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外，与基层墙体、装饰层之间无空腔的外保温系统，建筑高度大于24 m，但不大于50 m时保温材料的燃烧性能不低于B1级，建筑高度不大于24 m时，保温材料的燃烧性能等级不应低于B2级，防火隔离带的高度不应小于300mm。B、D错

医院门诊楼属于人员密集场所，采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外保温系统，保温材料的燃烧性能应为A级，C错。

22【答案】:D

【解析】:4.5.1防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

1应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。AB正确。

4.5.3防烟系统、排烟系统的手动控制方式，应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止，防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。C正确。

应先关闭排烟防火阀后停风机。4.5.5规定，排烟风机入口处的总管上设置的280C排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。D错误，本题答案为D。

23【答案】:B

【解析】:当系统采用火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时，系统的作用面积应按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017）表5.0.1、表5.0.4—1~表5.0.4—5规定值的1．3倍确定。160*1.3=208。本题答案为B。

24【答案】:D

【解析】:本题属于E类火灾。

4.2.5E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

25【答案】:B

【解析】:水雾喷头的工作压力，当用于灭火时不应小于0.35MPa；当用于防护冷却时不应小于0．2MPa，但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。

26【答案】:C
【解析】:《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021 4.2.1固定顶储罐的保护面积应按其横截面积确定。本题答案为C。

27【答案】:D

【解析】:装卸车辆进入装卸区行车速度不得超过5 km/h，D错误，其他选项均正确。本题答案为D。

28【答案】:D

【解析】:容器阀和集流管之间应采用挠性连接。D错误，其他选项正确。本题答案为D。29【答案】:C
【解析】:照明电压一般采用220V。携带式照明灯具（俗称行灯）的供电电压不应超过36V；如在金属容器内及特别潮湿场所内作业，行灯电压不得超过12v。C错误，其他选项描述均正确。本题答案为C。

30【答案】:A

【解析】:下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:①高层民用建筑；②设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑；③超过2层或建筑面积大于10000m²的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/ s的平战结合的人防工程；④高层工业建筑和超过4层的多层工业建筑；⑤城市交通隧道。

31【答案】:B

【解析】:6.4.14避难走道的设置应符合下列规定:

Ⅰ避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h，楼板的耐火极限不应低于1.50h。A正确。

⒉避难走道直通地面的出口不应少于2个，并应设置在不同方向；当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时，可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。B错误。

3避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。4避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。

5防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于6.0m'，开向前室的门应采用甲级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。C正确。6避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。D正确。本题答案为B。

3【答案】:A

【解析】:设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口，保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。

33【答案】:D

【解析】:防火阀的设置部位有:

①穿越防火分区处；
②穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；
③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
④穿越防火分隔处的变形缝两侧；
⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上，但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀；
⑥公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70°C的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150°C的防火阀。

D选项应该为竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

34【答案】:D

【解析】:自然排烟设施中的排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙，其设置应符合下列要求:

1.当设置在外墙上时，排烟窗应在储烟仓以内，但走道、室内空间净高不大于3m的区域，其自然排烟窗可设置在室内净高度的1 / 2以上，开启形式应有利于烟气的排出。2.宜分散均匀布置，每组排烟窗的长度不宜大于3m。

3.设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于2． 00m。

4.自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置，手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m。

5.走道设有机械排烟系统的建筑物，当房间面积不大于200m²时，除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外，其余仍按上述要求执行。

6.室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m，当公共建筑室内高度超过6.00m且具有自然对流条件时，其水平距离可增加25%。

根据以上分析，D选项正确。

35【答案】:D

【解析】:根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098—2009)5.1.5条规定，安全疏散距离应满足下列规定:

1.房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m；
2.房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m；旅馆应为30m；其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间，其最大距离应为上述相应距离的一半；
3.观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等，其室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m；当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时，疏散距离可增加25%。

36【答案】:C
【解析】:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018版)12.1.10条规定，隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2，每个防火分区的安全出口数量不应少于2个，与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口，但必须至少设置1个直通室外的安全出口；建筑面积不大于500m2且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口。

37【答案】:D

【解析】:建筑高度大于54m的住宅建筑、建筑高度大于50m的公共建筑、藏书超过100万册且超过24m的图书馆属于一类高层民用建筑。建筑高度不大于27m的住宅建筑属于单、多层民用建筑。

34【答案】:D

【解析】:自然排烟设施中的排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙，其设置应符合下列要求:

1.当设置在外墙上时，排烟窗应在储烟仓以内，但走道、室内空间净高不大于3m的区域，其自然排烟窗可设置在室内净高度的1 / 2以上，开启形式应有利于烟气的排出。2.宜分散均匀布置，每组排烟窗的长度不宜大于3m。

3.设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于2． 00m。

4.自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置，手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m。

5.走道设有机械排烟系统的建筑物，当房间面积不大于200m²时，除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外，其余仍按上述要求执行。

6.室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m，当公共建筑室内高度超过6.00m且具有自然对流条件时，其水平距离可增加25%。

根据以上分析，D选项正确。

35【答案】:D

【解析】:根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098—2009)5.1.5条规定，安全疏散距离应满足下列规定:

1.房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m；
2.房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m；旅馆应为30m；其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间，其最大距离应为上述相应距离的一半；
3.观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等，其室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m；当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时，疏散距离可增加25%。

36【答案】:C
【解析】:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018版)12.1.10条规定，隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2，每个防火分区的安全出口数量不应少于2个，与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口，但必须至少设置1个直通室外的安全出口；建筑面积不大于500m²且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口。

37【答案】:D

【解析】:建筑高度大于54m的住宅建筑、建筑高度大于50m的公共建筑、藏书超过100万册且超过24m的图书馆属于一类高层民用建筑。建筑高度不大于27m的住宅建筑属于单、多层民用建筑。

38【答案】:C
22/34

【解析】:根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005）3.2.7条规定，防护区应设置泄压口，七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。5.4mX2/3=3.6m。

39【答案】:A

【解析】:防火间距主要是根据当前消防扑救力量，并结合火灾实例和消防灭火的实际经验确定的。确定原则有:防止火灾蔓延；保障灭火救援场地需要；节约土地资源；防火间距的计算

40【答案】:A

【解析】:除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门。

1)位于2个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m"；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m'对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120m'。

2)位于走道尽端的房间，建筑面积小于50m'且疏散门的净宽度不小于0 .9m，或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m'且疏散门的净宽度不小于1.4m。

3)歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m'且经常停留人数不超过15人的厅、室或房间。

4)建筑面积不大于200m'的地下或半地下设备间；建筑面积不大于50m'且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间。

根据以上规定，本题答案为A。

41【答案】:C
【解析】:集中控制型系统中设置有应急照明控制器，应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或应急照明配电箱连接，并进行数据通信；集中电源或应急照明配电箱通过配电回路和通信回路与其配接的灯具连接，为灯具供配电，并与灯具进行数据通信。非集中控制型系统中未设置应急照明控制器，应急照明集中电源或应急照明配电箱通过配电回路与其配接的灯具连接，为灯具供配电。

自带蓄电池供电方式的集中控制型系统，由应急照明控制器、应急照明配电箱、自带电源集中控制型消防应急灯具及相关附件组成

有应急照明控制器说明是集中控制型，控制应急照明配电箱说明是自带电源，故C正确。

42【答案】:C
【解析】:该建筑高度为3.6×6=21.6m，属于其他建筑里面的单多层建筑，查疏散距离表格中位于袋形走道两侧或尽端的疏散门到安全出口的距离，可知为22m。（注意:此建筑可不设自动喷水灭火系统)

43【答案】:C
【解析】:高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼，建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等，甲、乙、丙类厂房和仓库，火灾延续时间不应低于3.00h。

A选项属于临界值没有大于50m，B选项不属于高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼，D选项属于丁类厂房，火灾延续时间为2.0h。

44【答案】:C
【解析】:顶板面为水平面的轻危险级、中危险级I级的住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室，可采用边墙型喷头。

45【答案】:C
【解析】:

爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态，并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量，或是气体、蒸气在瞬间发生剧烈膨胀等现象。爆炸最重要的一个特征是爆炸点周围发生剧烈的压力突变，这种压力突变就是爆炸产生破坏作用的原因。

46【答案】:C
【解析】:离散化模型把需要进行疏散计算的建筑平面空间离散为许多相邻的小区域，并把疏散过程中的时间离散化以适应空间离散化。离散化模型又可以细分为粗网格模型和精细网格模型。

精细网格模型可以准确地表示封闭空间的几何形状及内部障碍物的位置，并在疏散的任意时刻都能将每个人置于准确的位置。因此，精细网格模型可以在每个网格内记录单个人员的移动轨迹，能够反映每个人的具体行为反应。

连续性模型又可以称为社会力模型，它基于多粒子自驱动系统的框架，是用牛顿经典力学原理模拟步行者恐慌时的拥挤状态的动力学模型。社会力模型可以在一定程度上模拟人员的个体行为特征。

47【答案】:A

【解析】:两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。

48【答案】:D

【解析】:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.3.1服装厂属于丙类，二级耐火等级多层厂房每个防火分区最大面积为80000m2，

3.3.3厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍，故本题每个防火分区的最大允许建筑面积为8000m2
49【答案】:A

【解析】:除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑，有固定座位的场所，其疏散人数可按实际座位数的1．1倍计算。A错误，D正确

展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算，展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/m²，B正确。

歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数，应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/ m²计算；其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数，应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。C正确。

50【答案】:C
【解析】:商业服务网点中每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于规范中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。

设有自动喷水灭火系统，疏散距离可以增加25%，故22x1.25=27.5m；
51【答案】:A

【解析】:建筑中开向敞开式外廊的房间疏散门至安全出口的直线距离可按照原规定值增加5m,22+5=27m.

52【答案】:D

【解析】:水喷雾系统的灭火机理中，乳化只适用于不溶于水的可燃液体，当水雾滴喷射到正在燃烧的液体表面时，由于水雾滴的冲击，在液体表层产生搅拌作用，与水不相容的可燃液体与细小水滴产生乳化，并在液体表层产生乳化层，由于乳化层的不燃性而使燃烧中断。对于某些轻质油类，乳化层只在连续喷射水雾的条件下存在，但对于新度大的重质油类，乳化层在喷射停止后仍能保持相当长的时间，有利于防止复燃。

53【答案】:A

【解析】:甲类仓库与甲类仓库之间防火间距不应小于20m，B错误；甲类仓库与厂外铁路线中心线防火间距不应小于40m，C错误；甲类仓库与高层民用建筑和重要公共建筑防火间距不应小于50m，D错误。本题答案为A。

54【答案】:B

【解析】:根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)4.0.15厂区内建（构）筑物、设备之间的防火间距不应小于表4．0.15的规定；高层厂房之间及与其他厂房之间的防火间距，应在表4．0．15规定的基础上增加3m。

55【答案】:D

【解析】:根据《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2013）第7.4．3条规定，洁净室的生产层及可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓。消火栓的用水量不应小于10Ls，同时使用水枪数不应少于2只，水枪充实水柱长度不应小于10m，每只水枪的出水量应按不小于5I/s计算。因此，选项D消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m的设计不符合要求。

56【答案】:D

【解析】:根据《地铁设计防火标准》(GB 51298-2018)4.1.1下列建筑的耐火等级应为一级:

1地下车站及其出入口通道、风道；
2地下区间、联络通道、区间风井及风道；3控制中心；
4主变电所；
5易燃物品库、油漆库；
6地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用房。4.1.2下列建筑的耐火等级不应低于二级:

1地上车站及地上区间；
2地下车站出入口地面厅、风亭等地面建(构)筑物；
3运用库、检修库、综合维修中心的维修综合楼、物质总库的库房、调机库、牵引降压混合变电所、洗车机库(棚)、不落轮镞库、工程车库和综合办公楼等生活辅助建筑。

57【答案】:C
【解析】:根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013）第6.2.18条规定，感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置，应符合下列规定:

①镂空面积与总面积的比例不大于15%时，探测器应设置在吊顶下方，故不选A。②镂空面积与总面积的比例大于30%时，探测器应设置在吊顶上方，故不选B。

③镂空面积与总面积的比例为15%~30%时，探测器的设置部位应根据实际试验结果确定，故选C。

④探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时，应在吊顶下方设置火警确认灯，故不选D。

58【答案】:B

【解析】:自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置，手动开启装置距地面高度宜为1．3～1.5m。B错误，其他选项均正确。本题答案为B。

5【答案】:C
【解析】:选项A主要考查危险物质的量对生产火灾危险性类别的影响，根据国家标准，汽油等甲类可燃液体总量不足100L且与房间容积的比值不足0.004L/ m³，该场所可不按甲类厂房处理，仍按戊类考虑。

选项B主要考查危险物质的工艺布置在厂房中所占面积比例对生产火灾危险性类别的影响。很大面积的厂房中，如甲类生产所占用的面积比例很小，该厂房可按火灾危险性较小的类别确定。

选项C中，煤粉属于可燃粉尘，根据国家标准，其生产火灾危险陛为乙类第6项。

选项D中，评定自燃性固体物料是以自燃点作为标志，评定受热分解可燃固体是以其分解温度作为评定指标。

60【答案】:B

【解析】:一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅，设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或者难燃材料时，在高层建筑内，其防火分区面积不应大于4000m²。

61【答案】:C
【解析】:当照明与动力合用一电源时，应有各自的分支回路，所有照明线路均应有短路保护装置。C错误，其他选项描述正确。本题答案为C。

62【答案】:C
【解析】:选项A属于按使用的灭火剂分类，选项B属于按结构特点分类，选项D属于按加压方式分类。

63【答案】:C
【解析】:通行机动车的一、二类隧道和通行机动车并设置3条及以上车道的三类隧道，在隧道两侧均应设置灭火器，每个设置点不应少于4具。

64【答案】:B

【解析】:根据《地铁设计防火标准》(GB 51298-2018）6.3.1地上车站公共区的墙面和顶棚装修材料的燃烧性能均应为A级，满足自然排烟条件的车站公共区，其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级。

6.3.8广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭(机)等固定设施的燃烧性能均不应低于B1级，垃圾箱的燃烧性能应为A级。

6.3.10室内装修材料不得采用石棉制品、玻璃纤维和塑料类制品。

65【答案】:B

【解析】:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版）规定，对于坡屋面建筑，建筑高度应为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度，即为

[(20+0.3+(20+4+0.3)]+2=22.3(m)。

66【答案】:A

【解析】:本题主要考查火灾风险源的类型，其中防火墙属于被动防火，其他三项均属于主动防火。故选项A为正确答案。

67【答案】:C
【解析】:对于剧院、电影院的观众厅等人员密集场所，安全出口数量经计算确定且不少于2个。容纳人数超过2000人时，超过2000人的部分，每个出口平均疏散人数按400人计算，2000人以内的部分按250人计算。因此，出口数量为

2000÷250+1000÷400=10.5(个)，向上取整后为11个。

68【答案】:B

【解析】:当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m³，且储油间应采用耐火极限不低于3．00h的防火隔墙与锅炉间隔开，当确需在防火墙上开门时，应设置甲级防火门。

69【答案】:B

【解析】:选项A，室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，当采用一路消防供水时可采用枝状管网。

选项C，环状管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。选项D，室外消防给水管道的直径不应小于DN100，有条件时，应不小于DN150。

70【答案】:B

【解析】:干粉灭火器的主要灭火机理有化学抑制、隔离、窒息和冷却。

70【答案】:B

【解析】:干粉灭火器的主要灭火机理有化学抑制、隔离、窒息和冷却。

71【答案】:C
【解析】:无遮挡的大空间或有特殊要求的房间，宜选择线型光束感烟火灾探测器。符合下列条件之一的场所，不宜选择线型光束感烟火灾探测器:

①有大量粉尘、水雾滞留；
②可能产生蒸气和油雾；③在正常情况下有烟滞留；
④固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。

72【答案】:C
【解析】:机械加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力，同时还要保证各部分之间的压差不要过大，以免造成开门困难，从而影响疏散。

73【答案】:A

【解析】:本题主要考查机械加压送风系统的设计要求，封闭避难层（间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层（间)、避难走道净面积每平方米不少于30m/h计算。因此，选项A错误。建筑高度大于100m的高层建筑，其加压送风系统应竖向分段设计，且每段高度不应超过100m。本题建筑高度为156m，所以机械加压送风系统需要分段设置，因此，选项D正确。前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层（间〉与走道之间的压差应为25~30Pa；防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa。因此，选项B和C正确。综上，本题正确答案为选项A。

74【答案】:B

【解析】:《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)11.6.1地下变电站采暖、通风和空气调节设计应符合下列规定:1所有采暖区域严禁采用明火取暖；
2电气配电装置室应设置火灾后排风设施，其他房间的排烟设计应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；
3当火灾发生时，送排风系统、空调系统应能自动停止运行。当采用气体灭火系统时，穿过防护区的通风或空调风道上的阻断阀应能立即自动关闭。

11.6.2阀厅应设置火灾后排风设施。

75【答案】:B

【解析】:LPG加气站按储气罐的容积规模划分为三个等级。LPG罐总容积30m³<V<45m³，单罐容积≤30m³时，为二级站。

76【答案】:C
【解析】:线型感温火灾探测器的设置:

(1)探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时，应采用接触式布置；在各种皮带输送装置上设置时，宜设置在装置的过热点附近。AB错误。

(2)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器，至顶棚的距离宜为0.1 m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求，探测器至墙壁的距离宜为1-1.5m。

(3)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径，应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。

(4)设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时，宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。D错误

(5)与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。77【答案】:D

【解析】:排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内，当用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时，每个防烟分区应分别设置排烟口，排烟口的设置应经计算确定，且防烟分区内任一点与最近的排烟口的水平距离不应大于30m 

78【答案】:B

【解析】:客房数在50间以下的旅馆属于中危险级，单具灭火器的最低配置基准应为2A，最大保护距离应为20m。

79【答案】:B

【解析】:为了减少隧道内固定火灾荷载，隧道衬砌、附属构筑物、疏散通道的建筑材料及其内装修材料，除施工缝嵌封材料外均应采用不燃材料。通风系统的风管及其保温材料应采用不燃材料，柔性接头可采用难燃材料。隧道内的灯具、紧急电话箱(亭)应采用不燃材料制作的防火桥架。隧道内的电缆等应采用阻燃电缆或矿物绝缘电缆，其桥架应采用不燃材料制作的防火桥架。因此，本题的正确答案为B。

80【答案】:C

【解析】:根据气体灭火系统启动控制方式，当为自动启动时，防护区域内设置的感烟探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号作为系统的首个联动触发信号，启动防护区内的火灾声光报警器。首个触发信号仅需一个探测器动作就可以报警。

81【答案】:C,D
二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶，其耐火极限不限。

三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶，应采用不燃材料;当采用难燃材料时，其耐火极限不应低于0.25h。

二、三级耐火等级建筑中门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。

82【答案】:B,C,E

【解析】:防烟分区采用挡烟垂壁、结构梁、隔墙等划分。本题答案BCE。

83【答案】:A,B,C,D

【解析】:根据.《建筑设计防火规范》GB500162014(2018年版)5.3.1可知，防火分区的最大允许面积与耐火等级、建筑类别、使用功能、设置自动灭火系统等有关系。

84【答案】:A,B,D,E

【解析】:《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)》

6.4.5室外疏散楼梯应符合下列规定:

1栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。AB正确。

2倾斜角度不应大于45°。

3梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。C错误，D正确。

4通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。E正确。

5除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

85【答案】:D,E

【解析】:电线电缆按绝缘材料及护套选择的不同类型，-般分为普通电线电缆、阻燃电线电缆和耐火电线电缆，其中耐火电线电缆主要适用于火灾时仍需要保持正常运行的线路，如工业及民用建筑的消防系统、应急照明系统、救生系统、报警及重要的监测回路。本题中选项A、B属于普通电线电缆，选项C属于阻燃电缆，选项D属于耐火电线电缆中的一种，选项E属于既耐火又阻燃的电缆。

86【答案】:A,B

【解析】:与基层墙体、 装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列要求:①住宅建筑:建筑高度大于100m时，保温材料的燃烧性能应为A级；建筑高度大于27m,但不大于100m时，保温材料的燃烧性能不应低于Bj级；建筑高度不大于27m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级。②除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外，其他建筑:建筑高度大于50m时，保温材料的燃烧性能应为A级:建筑高度大于24m,但不大于50m时，保温材料的燃烧性能不应低于B级:建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级。选项C、D、E错误。

87【答案】:A,B,D

【解析】:本题中的5层商务办公楼，层高4m,建筑高度为20m，该商务办公楼属于轻危险级场所。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，当通透面积占吊顶面积的比例大于70%时，喷头应设置在吊顶上方。故选A,不选C。

吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度，故选B、D。

对于轻危险级场所，当喷头间距小于等于3m时，喷头溅水盘与吊顶上表面的最小距离为450mm，故不选E。

88【答案】:A,B,E

【解析】:水喷雾系统主要用于保护室外的大型专用设施或设备，同时也用于保护建筑物内的设施或设备，保护面积可按以下原则确定:

①按保护对象的规则外表面面积确定；
②当保护对象的外表面面积不规则时，应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定；
③变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器外表面面积确定外，还应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积；
④分层敷设电缆的保护面积应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定；
⑤输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定；
⑦当水喷雾系统用于室内保护对象时，保护面积可按室内建筑面积或保护对象的外表面积确定。

89【答案】:A,B,E 

【解析】:采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800m2，且容积不宜大于3600m3，故不选C；
采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500m2，且容积不宜大于1600m3,故不选D。

90【答案】:A,B,E

【解析】:单罐容量不小于500mr的固定顶储罐、外浮顶储罐、内浮顶储罐，应选择平衡式或机械泵入式比例混合装置。

91【答案】:A,B,D

【解析】:泡沫灭火系统的主要靠隔离、窒息和冷却等作用灭火。本题答案为ABD。

92【答案】:A,C,D

【解析】:消防控制室的设置应符合下列规定:

(1)单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级。

(2)附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层的靠外墙部位，也可设置在建筑的地下一层，但应采用耐火极限不低于2.00的隔墙和耐火极限不低于1.50的楼板，与其他部位隔开，并应设置直通室外的安全出口。

(3)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。

(4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。

(5)消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

93【答案】:B,E

【解析】:建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:①建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h；②医疗建筑、老年人照料设

施、总建筑面积大于10000o2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑，不应少于1.0h；③其他建筑，不应少于0.5h。

94【答案】:A,D,E

【解析】:当加油加气站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护。地上或管沟敷设的油品、液化石油气和天然气管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置。加油加气站的汽油罐车、液化石油气罐车和液化天然气罐车卸车场地,应设罐车卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地状态的静电接地仪。

95【答案】:B,E

【解析】:地下室与地上层不应共用楼梯间，当必须共用楼梯间时，应在地上首层采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部分完全隔开，并应有明显标志，选项B错误。

配电装置室的中间隔墙上的门可采用分别向不同方向开启且宜相邻的2个乙级防火门，选项E错误。

96【答案】:A,B,E

【解析】:根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)

7.1.2，100MW机组及以下的燃煤电厂消防给水宜采用与生活用水或生产用水合用的给水系统。125MW机组及以上的燃煤电厂消防给水应采用独立的消防给水系统。

7.13.1单机容量为50MW~150MW的燃煤电厂，应设置集中报警系统。

7.13.2单机容量为200MW及以上的燃煤电厂，应设置控制中心报警系统。

7.12.2消防车的配置宜符合下列规定:

1单机容量为300MW、600MW级机组，应不少于2辆消防车，其一辆应为水罐或泡沫消防车，另一辆可为干粉或干粉泡沫联用车；
2单机容量为1000MW级机组，应不少于3辆消防车，其中两辆应为水罐或泡沫消防车，另一辆可为干粉或干粉泡沫联用车。

7.2.2:露天煤场的消防用水量应不少于20L/s:D选项正确。7.13.2单机容量为200MW及以上的燃煤电厂，应设置控制中心报警系统。根据这条规定得出C选项是对的，可以设置火灾自动报警系统。

97【答案】:B,D,E

【解析】:以下汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:①IV类汽车库；②设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库；③设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库:④II、Ⅲ、IV类修车库。

98【答案】:B,E

【解析】:综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材，灭火器材的设置间距不应大于50m，选项A错误；
干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室，支线综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置自动灭火系统，选项B正确:

天然气报警浓度设定值(上限值)不应大于其爆炸下限值(体积分数)的20%，选项C错误；
正常通风换气次数≥2次/h,事故通风换气次数≥6次/h,选项D错误；
综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按二级负荷供电，选项E正确。

99【答案】:A,B,D,E

【解析】:火灾风险评估的基本流程有以下几个方面:①前期准备；②火灾危险源识别；③定性、定量评估:④消防安全管理水平评估:⑤确定对策、措施及建议；⑥确定评估结论；⑦编制火灾风险评估报告等。

100【答案】:A,B,C

【解析】:构件的承载能力极限状态包括以下几种情况:①轴心受力构件截面屈服；②受弯构件产生足够的塑性铰而成为可变机构:③构件整体丧失稳定；④构件达到不适于继续承载的变形。

