2023版中级消防设施操作员理论考试必考点内部模拟题库含答案

1.线型感烟、感温火灾探测器的保养操作需要准备的纸质资料包含()。

A消防工程竣工图纸

B清洁的干软布

C螺丝刀

D《建筑消防设施维护保养记录表》

E酒精

正确答案：A、D

线型感烟、感温火灾探测器的保养的操作准备：①安装有线型感烟、感温火灾控制器的火灾自动报警系统。②清洁的干软布、酒精、螺丝刀。③消防工程竣工图纸、火灾自动报警系统相关材料、《建筑消防设施维护保养记录表》。

2.在保养电气火灾监控器时，检查线路接头处有氧化或锈蚀痕迹，则应采取的防潮、防锈措施有()。

A重新连接接头

B镀锡

C用水冲洗干净

D涂抹凡士林

E用普通纸张包裹

正确答案：B、D

检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹，若有，则应采取防潮、防锈措施，如镀锡和涂抹凡士林等。

集中火灾报警控制器打印机的保养要求是打印纸有备量，打印机走纸正常，打印文字清晰。()

A正确

B错误

正确答案：A

集中火灾报警控制器打印机的保养要求是打印纸有备量，打印机走纸正常，打印文字清晰。

3.保养消防控制室图形显示装置的显示屏表面时，应用湿布擦拭清洁干净。（）

A正确

B错误

正确答案：A

保养消防控制室图形显示装置的显示屏表面时，应用湿布擦拭清洁干净。

4.线型感烟火灾探测器外壳外观保养要求是产品标识应清晰、明显和表面应清洁无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象。（）

A正确

B错误

正确答案：A

线型感烟火灾探测器外壳外观保养要求是产品标识应清晰、明显和表面应清洁无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象。

检查线型感温火灾探测器接线端子时，若发现松动，保养方法只能用螺丝刀紧固。

0

A正确

B错误

正确答案：B

线型感烟、感温火灾探测器接线端子检查的保养方法：用螺丝刀紧固，接线端烫锡。

5.电气火灾监控器的显示屏有显示不正常的问题应及时修复。（）

A正确

B错误

正确答案：A

电气火灾监控器的显示屏有显示不正常的问题应及时修复。

可燃气体报警控制器外壳外观保养时，如果发现柜内有水，应用干燥的抹布擦拭干净，柜体在潮湿情况下即可通电。（）

A正确

B错误

正确答案：B

可燃气体报警控制器外壳外观保养的保养方法：用抹布将壳体及机柜内设备和线材清洁干净，确保表面无污迹。如果发现柜内有水，应用干燥的抹布擦拭干净，保证柜体在干燥情况下才能通电。

6.可燃气体报警控制器显示屏保养内容是显示字符清晰可读。（）

A正确

B错误

正确答案：A

可燃气体报警控制器显示屏保养内容是显示字符清晰可读。

可燃气体报警控制器在做外壳外观保养时，如果发现柜内有水，应用干燥的抹布

擦拭干净，保证柜体在干燥情况下才能通电。（）

A正确

B错误

正确答案：A

可燃气体报警控制器在做外壳外观保养时，如果发现柜内有水，应用干燥的抹布擦拭干净，保证柜体在干燥情况下才能通电。

7.可燃气体报警控制器在做指示灯保养时，指示灯和表面应用湿布擦拭干净。（）

A正确

B错误

正确答案：A

可燃气体报警控制器在做指示灯保养时，指示灯和表面应用湿布擦拭干净。

8.可燃气体报警控制器保养前应准备吸尘器、细毛刷、抹布等清洁用品，以及除锈剂、凡士林等物品。（）

A正确

B错误

正确答案：A

可燃气体报警控制器保养前应准备吸尘器、细毛刷、抹布等清洁用品，以及除锈剂、凡士林等物品。

9.对线型感烟、感温火灾探测器的保养操作中的调试，在清洁完毕后，应将线型光束感烟探测器响应阈值标定到探测器出厂设置的阈值，使探测器重新进入正常监视状态。线型缆式感温火灾探测器能自动监测线芯之间的绝缘电阻值，电阻值应能满足要求。（）

A正确

B错误

正确答案：A

对线型感烟、感温火灾探测器的保养操作中的调试，在清洁完毕后，应将线型光束感烟探测器响应阈值标定到探测器出厂设置的阈值，使探测器重新进入正常监视状态。线型缆式感温火灾探测器能自动监测线芯之间的绝缘电阻值，电阻值应能满足要求。

10.对线型感烟、感温火灾探测器的保养操作中的接入复检时，在可恢复的线型感温火灾探测器上模拟火灾和故障，检查探测器能否发出火灾报警和故障信号。（） A正确

B错误

正确答案：B

在不可恢复的线型感温火灾探测器上模拟火灾和故障，检查探测器能否发出火灾报警和故障信号。对可恢复的线型感温火灾探测器采用专用检测仪器或模拟火灾的办法检查其能否发出火灾报警信号，并在终端盒上模拟故障，检查探测器能否发出故障信号。

11.线型光朿感烟火灾探测器每年进行一次报警功能测试。（）

A正确

B错误

正确答案：B

线型光束感烟火灾探测器每半年进行一次报警功能测试。

12.如果发现线型光束感烟火灾探测器的发射、接收窗口及反射器表面被灰尘或者油污污染，可以使用水除污。（）

A正确

B错误

正确答案：B

如果发现线型光束感烟火灾探测器的发射、接收窗口及反射器表面被灰尘或者油污污染，注意不要使用水（水难以清理油污）及其他化学药剂（可能损坏表面材料）除与。

13.在保养电气火灾监控器时，如果发现机柜内有水存在，应用干燥的抹布擦拭干净,保证柜（壳）在干燥情况下才能通电。（）

A正确

B错误

正确答案：A

在保养电气火灾监控器时，如果发现机柜内有水存在，应用干燥的抹布擦拭干净,保证柜（壳）在干燥情况下才能通电。

14.在保养电气火灾监控器时，发现螺栓及垫片有生锈现象应除锈，确保接头连接紧密。（）

A正确

B错误

正确答案：B

发现螺栓及垫片有生锈现象应予更换，确保接头连接紧密。

15.电气火灾监控器保养工作完成后，应将设备恢复到正常工作状态。（）

A正确

B错误

正确答案：A

电气火灾监控器保养工作完成后，应将设备恢复到正常工作状态。

16.可燃气体报警控制器保养工作完成后，保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜（壳）内、电器元件及线路中，检查完成后方可上电。（）

A正确

B错误

正确答案：A

可燃气体报警控制器保养工作完成后，保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜（壳）内、电器元件及17.线路中，检查完成后方可上电。

可燃气体报警控制器保养工作完成后，应将设备恢复到正常工作状态。（）

A正确

B错误

正确答案：A

可燃气标报警控制器保养工作完成后，应将设备恢复到正常工作状态。

18.湿式报警阀组的保养内容不包括()。

A报警阀外观和功能

B水力警铃外观和功能

C压力开关外观和功能

D水流指示器的外观和功能

正确答案：D

报警阀组的保养内容：报警阀、水力警铃、压力开关等组件的外观和功能，报警阀阀瓣密封垫、阀座及报警孔的完好情况。

19.水力警铃检查的保养方法不包括()。

A清洗报警管路上的过滤器

B增加水压

C拆下铃壳，彻底清除脏物和泥沙并重新安装

D拆下水轮上的漏水接头，清洁其中集聚的污物

正确答案：B

水力警铃检查的保养方法包括：检查水力警铃铃声是否响亮，清洗报警管路上的过滤器；拆下铃壳，彻底清除脏物和泥沙并重新安装；拆下水轮上的漏水接头，清洁其中集聚的污物。如增加水压会导致管网破裂。

20.对湿式自动喷水灭火系统的报警阀组保养时，保养方法不正确的是()。

A检査阀瓣上的橡胶密封垫，表面不清洁，可以不清洗

B检查阀座的环形槽和小孔，发现积存泥沙和污物时进行清洗

C阀座密封面应平整，无碰伤和压痕，否则应修理或更换

D检查阀瓣上的橡胶密封垫，表面有损伤，应更换

正确答案：A

检查阀瓣上的橡胶密封垫，表面应清洁无损伤，否则应清洗或更换。检查阀座的环形槽和小孔，发现积存泥沙和污物时进行清洗。阀座密封面应平整，无碰伤和压痕，否则应修理或更换。

21.对泵组的保养要求，不正确的是()0

A组件齐全，泵体和电动机外壳完好，无破损、锈蚀

B设备铭牌标志清晰

C叶轮转动灵活，可以有轻微卡滞

D润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼

正确答案：C

泵组的保养要求：(1)组件齐全，泵体和电动机外壳完好，无破损、锈蚀。(2) 设备铭牌标志清晰。(3)叶轮转动灵活，无卡滞。(4)润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼。（5）电动机绝缘正常，接地良好，紧固螺栓无松动，电缆无老化、破损和连接松动。（6）消防水泵运转正常，无异常振动或声响。

22.下列选项中，不属于气压罐及供水附件保养要求的是（）。

A组件齐全，固定牢靠

B外观无损伤、锈蚀

C压力表当前指示正常，稳压泵启停压力设定正确，联动启动消防主泵功能正常

D出水水量符合要求

正确答案：D

气压罐及供水附件保养要求：（1）组件齐全，固定牢靠。（2）外观无损伤、锈蚀。 （3）法兰及管道连接处无渗漏，进出水阀门启闭状态正确。（4）压力表当前指示正常，稳压泵启停压力设定正确，联动启动消防主泵功能正常。（5）出水水质符合要求。

23.保养气压罐及供水附件时，对管道泄压，发现稳压泵自动启停和消防水泵启动压力设定不正确的。可对（）进行调整、维修或更换。

A水流指示器

B水箱的水位传感器

C压力开关

D电气控制柜

正确答案：c

气压罐及供水附件保养，管道泄压时，发现稳压泵自动启停和消防水泵启动压力设定不正确的，应对压力开关或压力变送器等进行调整、维修或更换。

24.湿式自动喷水灭火系统组件的保养项目包含（）。

A阀门保养

B管道保养

C室内消火栓保养，

D水流指示器保养

E水泵接合器保养

正确答案：A、B、D

湿式、干式自动喷水灭火系统组件的保养项目：（1）阀门保养。（2）管道保养。（3） 报警阀组保养。（4）水流指示器保养。（5）试验装置保养。

25.保养湿式自动喷水灭火系统的阀门时，保养方法正确的是（）。

A发现铅封损坏的，及时更换铅封

B发现阀门启闭不灵活的，可以不处理

C发现锁链未固定在规定状态的，调整锁链至规定的固定状态

D发现阀门有漏水、锈蚀等情形的，更换阀门密封垫，修理或者更换阀门，对锈蚀部位进行除锈处理

E发现阀门启闭不灵活的，进行润滑处理

正确答案：A、C、D、E

保养阀门的方法：检查系统各个控制阀门，发现铅封损坏或者锁链未固定在规定状态的，及时更换铅封，并调整锁链至规定的固定状态。发现阀门有漏水、锈蚀

等情形的，更换阀门密封垫，修理或者更换阀门，对锈蚀部位进行除锈处理。阀门启闭不灵活的，进行润滑处理。

26.消防泵组及电气控制柜的保养项目包含()。

A控制柜工作环境

B控制柜外观

C控制柜电气部件

D控制柜功能

E控制柜供电

正确答案：A、B、C、D

消防泵组及电气控制柜的保养项目：①控制柜工作环境。②控制柜外观。③控制柜电气部件。④控制柜功能。⑤控制柜功能。⑥泵组。

27.保养消防泵组控制柜时，通过()查看控制柜当前工作状态。

A仪表

B泵组状态

C指示灯

D熔断器

E开关位置

正确答案：A、C、E

查看控制柜外观和标识情况，通过仪表、指示灯、开关位置査看控制柜当前工作状态。做好外观保洁、除锈、补漆、补正工作。

28.检查消防泵房的防淹措施时，主要看()。

A挡水门槛

B消防水池高度

C排水沟

D泵房供电情况

E集水坑

正确答案：A、C、E

检查消防泵房现场工作环境，检查防淹没措施(如下图)和自动防潮除湿装置的完好有效性和工作状态，及时进行清扫、清理和维修。

29.消防增(稳)压设施保养项目包含()。

A机房环境检查

B消防水池保养

C消防水箱保养

D电气控制柜保养

E稳压泵组保养

正确答案：A、C、D、E

消防增(稳)压设施保养项目：①机房环境检查。②消防水箱保养。③电气控制柜保养。④稳压泵组保养。⑤气压罐及供30.水附件保养。

对干式自动喷水灭火系统中的水流指示器的保养要求是：外观完好，标识明显，水流指示器的启动与复位灵敏、可靠，反馈信号准确。（）

A正确

B错误

正确答案：A

对干式自动喷水灭火系统中的水流指示器的保养要求是：外观完好，标识明显，水流指示器的启动与复位灵敏、可靠，反馈信号准确。

31.保养干式自动喷水灭火系统的报警阀组时，要求系统的充气设备、排气装置及其控制装置的外观标识无磨损，压力显示正常，补气功能正常等。（）

A正确

B错误

正确答案：A

保养干式自动喷水灭火系统的报警阀组时，要求系统的充气设备、排气装置及其控制装置的外观标识无磨损，压力显示正常，补气功能正常等。

32.检查干式自动喷水灭火系统的管道时，发现管道漆面脱落、管道接头存在渗漏、锈蚀的，应进行刷漆、补漏、除锈处理。（）

A正确

B错误

正确答案：A

检查干式自动喷水灭火系统的管道时，发现管道漆面脱落、管道接头存在渗漏、锈蚀的，应进行刷漆、补漏、除锈处理。

33.开启湿式系统的末端试水装置或者试水阀，检查水流指示器的报警情况时，如果发现存在断路、接线不实等情况，应重新接线至正常。（）

A正确

B错误

正确答案：A

开启湿式系统的末端试水装置或者试水阀，检查水流指示器的报警情况时，如果发现存在断路、接线不实等情况，应重新接线至正常。

34.保养湿式自动喷水灭火系统的末端试水装置时，只检查设置位置是否便于操作和观察即可。（）

A正确

B错误

正确答案：B

检查系统（区域）末端试水装置、楼层试水阀的设置位置是否便于操作和观察，有无排水设施。

35.检查室外阀门井情况，发现阀门井积水、有垃圾或者有杂物的，及时排除积水即可。（）

A正确

B错误

正确答案：B

检查室外阀门井情况，发现阀门井积水、有垃圾或者有杂物的，及时排除积水，清除垃圾、杂物。

36.保养消防泵组控制柜时，应检查控制柜的工作环境良好，无积灰和蛛网，杂物堆放整齐。（）

A正确

B错误

正确答案：B

消防泵组控制柜的工作环境良好，无积灰和蛛网，无杂物堆放。

保养消防泵组控制柜时，控制柜平时应处于手动状态。（）

A正确

B错误

正确答案：B

消防泵组控制柜平时应处于自动状态。

对消防泵组控制柜的电气元器件的清洁应使用不太湿的布进行擦拭，其他组件可使用较湿的布进行擦拭。（）

A正确

B错误

正确答案：B

消防泵组控制柜的电气元器件的清洁应使用吸尘器或软毛刷等工具，其他组件可使用不太湿的布进行擦拭。

37.检查消防水泵及水泵电动机标识，标识应清楚，铭牌应清晰，必要时应进行擦拭、除污、除锈、喷漆及重新张贴。（）

A正确

B错误

正确答案：A

检查消防水泵及水泵电动机标识，标识应清楚，铭牌应清晰，必要时应进行擦拭、除污、除锈、喷漆及重新张贴。

38.在对消防泵组进行保养时，启功水泵，对泵体盘根填料进行检查或更换，根据产品说明书的要求检查或更换对应等级的润滑油。（）

A正确

B错误

正确答案：B

在对消防泵组进行保养时，对泵体中心轴进行盘动，对泵体盘根填料进行检查或更换，根据产品说明书的要求检查或更换对应等级的润滑油。

39.稳压泵保养时，稳压泵运转正常，应无异常振动或声响。（）

A正确

B错误

正确答案：A

稳压泵保养时，稳压泵运转正常，应无异常振动或声响。

如水箱水量达不到设计要求，经查是液位开关问题，需对水箱进行清洗作业。（） A正确

B错误

正确答案：B

水箱保养：针对检查发现的问题，及时采取加固或维修措施。如水箱水量达不到设计要求，经査是液位开关问题，需对液位开关进行调整或维修、更换；如水质较差，经查是水箱污染所致，则需对水箱进行清洗作业。

40.保养稳压泵时，应手动盘车，对泵体盘根填料进行检查或更换。（）

A正确

B错误

正确答案：A

保养稳压泵时，应手动盘车，对泵体盘根填料进行检查或更换。

1.消防泵组电气控制柜应具有将泵启、泵停、泵故障、手/自动状态等信号反馈至消防控制室报警主机的功能。（）

A正确

B错误

正确答案：A

消防泵组电气控制柜应具有将泵启、泵停、泵故障、手/自动状态等信号反馈至消防控制室报警主机的功能。

2.消防水泵自动巡检时，巡检周期不宜大于7d,每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min0（）

A正确

B错误

正确答案：A

消防水泵自动巡检时，巡检周期不宜大于7d,每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min0

3.通过消防控制室总线联动、高位消防水箱出水管流量开关、报警阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关，可自动启动自动喷水灭火系统的消防水泵。（）

4. A正确

B错误

正确答案：A

通过消防控制室总线联动、高位消防水箱出水管流量开关、报警阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关，可自动启动自动喷水灭火系统的消防水泵。

4.关于消防电话总机的功能，说法错误的是()。

A消防电话总机能为消防电话分机和消防电话插孔供电

B可呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少两部消防电话分机

C消防电话总机呼叫时能显示岀被呼叫消防电话分机的状态和位置

D收到消防电话分机呼叫时，声、光呼叫指示信号能手动消除

正确答案：D

收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机在3s内发出声、光呼叫指示信号，指示该消防电话分机为呼叫状态，声指示信号能手动消除。消防电话总机与消防电话分机接通后，声、光呼叫指示信号自动消除。

5.关于消防电话分机呼叫总机的操作方法，下列说法错误的是()。

A选择一个具体的分机，摘机等待主机应答

B当有分机呼叫时，总机屏幕显示呼叫分机的信息

C如果总机不接听，按下“挂断”键或键盘区对应按键即可

D如果总机接听，拿起手柄即可进行通话

正确答案：C

如果总机不接听，按下“挂断“键即可。

6.关于消防电话总机呼叫分机的操作方法，下列说法错误的是()。

A总机摘机，显示“呼叫选择”界面

B选择一个具体的分机，按下键盘区对应的按键

C对应的消防电话分机将振铃，消防电话主机话筒听到回铃音

D现场将对应分机手柄拿起，按“接通”键即可通话

正确答案：D

现场将该分机手柄拿起通话即可。

7.关于消防电话手柄拨打消防电话总机的方法，下列说法错误的是()。

A将消防电话手柄连接线端部插头插入任意一个消防电话插孔，可自动呼叫消防电话总机

B消防电话总机发出声、光报警，呼叫灯点亮，呼叫时间被记录保存

C取下消防电话总机听筒，即可与消防电话分机通话，此时通话灯和呼叫灯常亮,消防电话总机对通话自动录音

D将消防电话手柄连接线端部插头拔出电话插孔，挂断通话，消防电话系统恢复正常工作状态

正确答案：C

取下消防电话总机听筒，声、光报警停止，即可与消防电话分机通话，通话语音应清晰。消防电话总机对通话自动录音，此时通话灯和录音灯亮。

8.消防电话系统的形式有()。

A总线制

B多线制

C固定式

D移动便携式

E半移动式

正确答案：A、B

消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和专用消防电话线路组成，分为总线制和多线制两种形式。

9.消防电话分机的形式有（）。

A总线制

B多线制

C固定式

D移动便携式

E半移动式

正确答案：C、D

消防电话分机本身不具备拨号功能，使用时操作人员将话机手柄拿起即可与消防总机通话。通过消防电话分机可迅速实现对火灾的人工确认，并可及时掌握火灾现场情况，便于指挥灭火工作。消防电话分机可分为固定式和移动便携式两种形式。

10.消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和专用消防电话线路组成，分为总线制和多线制两种形式。（）

A正确

B错误

正确答案：A

消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和专用消防电话线路组成，分为总线制和多线制两种形式。

11.消防电话系统应设置在消防控制室内，可以组合安装在柜式或琴台式的火灾报警控制柜内。消防电话系统具有通话录音、信息记录查询、自检和故障报警灯功能。0

A正确

B错误

正确答案：B

消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和专用消防电话线路组成。消防电话总机应设置在消防控制室内，可以组合安装在柜式或琴台式的火灾报警控制柜内。消防电话分机、电话插孔一般设置在现场。

12.消防电话总机应能与所有消防分机电话、电话插孔之间互相呼叫与通话，并显示每部分机或电话插孔的位置。（）

A正确

B错误

正确答案：A

消防电话总机应能与所有消防分机电话、电话插孔之间互相呼叫与通话，并显示每部分机或电话插孔的位置。

处于通话状态的消防电话总机只能呼叫一部消防电话分机，被呼叫的消防电话分机摘机后，能自动加入通话。（）

A正确

B错误

正确答案：B

处于通话状态的消防电话总机能呼叫任意一部及以上消防电话分机，被呼叫的消防电话分机摘机后，能自动加入通话。

13.消防电话分机本身不具备拨号功能，使用时操作人员将话机手柄拿起即可与消防总机通话。（）

A正确

B错误

正确答案：A

消防电话分机本身不具备拨号功能，使用时操作人员将话机手柄拿起即可与消防总机通话。

14.固定式消防电话分机具有被叫振铃和拨号通话功能，主要用于跟消防控制室电话总机进行通话使用。（）

A正确

B错误

正确答案：B

固定式消防电话分机具有被叫振铃和摘机通话的功能，主要用于跟消防控制室电话总机进行通话使用。

15.消防电话插孔需要通过电话手柄配套使用，使用时，操作人员将手柄连接线的插头插入电话插孔可以与消防电话总机进行通话。（）

A正确

B错误

正确答案：A

消防电话插孔需要通过电话手柄配套使用，使用时，操作人员将手柄连接线的插头插入电话插孔可以与消防电话总机进行通话。

16.消防电话手柄为移动便携式电话，主要是插入电话插孔或手动火灾报警按钮电话插孔与电话总机进行通话。（）

A正确

B错误

正确答案：A

消防电话手柄为移动便携式电话，主要是插入电话插孔或手动火灾报警按钮电话插孔与电话总机进行通话。

17.消防电话总机的呼叫灯，在总机呼叫分机或电话插孔时点亮，在有分机、电话插孔呼叫总机时不点亮。（）

A正确

B错误

正确答案：B

消防电话总机的呼叫灯，有分机、电话插孔呼叫总机时点亮，总机呼叫分机或电话插孔时点亮。

18.消防电话分机、电话插孔的呼叫灯，监视状态下熄灭，呼叫时常亮，通话时闪亮。

0

A正确

B错误

正确答案：B

消防电话分机、电话插孔的呼叫灯，监视状态下熄灭，呼叫时闪亮，通话时常亮。

19收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机在5s内发出声、光呼叫指示信号，指示该消防电话分机为呼叫状态，声指示信号能手动消除。（）

A正确

B错误

正确答案：B

收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机在3s内发出声、光呼叫指示信号，指示该消防电话分机为呼叫状态，声指示信号能手动消除。

20.消防电话总机在通话状态下可以允许或拒绝其他呼叫消防电话分机加入通话。（）

A正确

B错误

正确答案：A

消防电话总机在通话状态下可以允许或拒绝其他呼叫消防电话分机加入通话。

21.分机或插孔呼叫总机时，如果总机不接听，按下“挂断”键即可；如果总机接听，按下“接通”键，拿起手柄即可。（）

A正确

B错误

正确答案：B

分机或插孔呼叫总机时，如果总机不接听，按下“挂断”键即可；如果总机接听，拿起手柄即可进行通话。

22.要挂断通话的消防电话分机，只需再次按下其所对应的按键，也可按“挂断”键挂断，还可通过将消防电话主机话筒或消防电话分机话筒挂机的方式来挂断通话。

0

A正确

B错误

正确答案：A

要挂断通话的消防电话分机，只需再次按下其所对应的按键，也可按“挂断”键挂断，还可通过将消防电话主机话筒或消防电话分机话筒挂机的方式来挂断通话。

23.消防应急广播系统的组成中，不包括()。

A消防应急广播主机

B功放机

C探测器

D扬声器

正确答案：C

消防应急广播系统主要由消防应急广播主机、功放机、分配盘、输出模块、音频线路及扬声器等组成。

24.根据规范要求，距扬声器正前方3m处应急广播的播放声压级不应小于()dB,且不大于()dBo

A65>115

B70、 115

C70、 150

D65、 120

正确答案：A

消防应急广播能按预定程序向保护区域广播火灾事故有关信息，广播语音清晰，距扬声器正前方3m处应急广播的播放声压级不小于65dB,且不大于115dBo

25.消防应急广播发生故障时，应能在Os内发出故障声、光信号。

A30

B50

C60

D100

正确答案：D

消防应急广播发生故障时，应能在100s内发出故障声、光信号。

26.电源接入时，消防应急广播系统电源指示灯点亮为()。

A红色

B绿色

C黄色

D蓝色

正确答案：B

电源接入时，消防应急广播系统电源指示灯点亮为绿色。

27.当输出功率大于额定功率120%并持续2s后，消防应急广播系统过载指示灯点亮为()O

A红色

B绿色

C黄色

D蓝色

正确答案：C

【解析】当输岀功率大于额定功率120%并持续2s后，消防应急广播系统过载指示灯点亮为黄色。

28.消防应急广播系统消音指示灯平时熄灭，有故障时按下消音键常亮为（）。

A红色

B绿色

C黄色

D蓝色

正确答案：c

消防应急广播系统消音指示灯平时熄灭，有故障时按下消音键常亮为黄色。

29.关于消防应急广播系统录制疏散指令的方法，下列说法错误的是（）。

A消防应急广播系统录制疏散指令可由SD卡录制或使用话筒录制

B采用SD卡录制时，将SD卡插入消防应急广播主机SD卡槽中，按下“文件导入”按键，设备自动进行文件导入，文件导入完毕后，按下停止键，返回待机界面

C使用话筒录制时，拿起挂在主机上的话筒，按下话筒的开关，按下“文件导入”键，话筒录音开始，按下停止键或松开话筒的开关，退出话筒预录音模式

D采用SD卡录制时，需要在计算机中将要导入的文件复制在SD卡根目录下正确答案：B

SD卡录制：（1）在计算机中将要导入的文件复制在SD卡根目录下。（2）将SD卡插入消防应急广播主机SD卡槽中，按下“文件导入“按键，设备自动进行文件导入，进度条显示文件导入进度。（3）进度条读满返回待机界面，文件导入完毕。使用话筒录制：（1）拿起挂在主机上的话筒，按下话筒的开关，话筒工作指示灯点亮。（2）按下“文件导入”键，话筒录音开始。（3）按下停止键或松开话筒的开关，退出话筒预录音模式，此时应急广播播放的音频文件为话筒录制的内容。

30.探测器功能检查的保养要求是（）o

A产品标识应清晰、明显

B接线端子应无松动

C底座与墙体应稳定

D报警功能测试

正确答案：D

探测器功能检查的保养要求是报警功能测试。

31.电气火灾监控器的保养项目不包括（）。

A外壳外观保养

B指示灯保养

C开关、按键保养

D底座稳定性检查

正确答案：D

电气火灾监控器的保养项目：①外壳外观保养。②指示灯保养。③显示屏保养。④开关、按键保养。⑤打印机保养。⑥接线保养。

消防控制室内集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置及火灾显示盘的保养操作程序中第一步是（）。

A用小毛刷将机柜（壳）内设备空隙和线材上的灰尘和杂质清扫出来，然后用吸尘器清理干净

B保养结束后，给控制器送电，用钥匙将箱门锁闭

C使用钥匙打开箱门，将控制器主、备电源切断

D填写《建筑消防设施维护保养记录表》

正确答案：c

消防控制室内集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置及火灾显示盘的保养操作程序：步骤1使用钥匙打开箱门，将控制器主、备电源切断。步骤2用小毛刷将机柜（壳）内设备空隙和线材上的灰尘和杂质清扫出来，然后用吸尘器清理干净。步骤3用抹布将装置柜（壳）内设备和线材清洁干净，确保表面无污迹。如果发现机柜有水分存在，应用干燥的抹布擦拭干净，保证柜（壳）在干燥情况下才能通电。机壳外表面的指示灯、显示屏应清洁干净，指示及字符清晰可见。步骤4检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹，若有，则应采取防潮、防锈措施，如镀锡和涂抹凡士林等。发现螺栓及垫片有生锈现象应予更换，确保接头连接紧密。步骤5保养结束后，给控制器送电，用钥匙将箱门锁闭。步骤6 填写《建筑消防设施维护保养记录表》。

32.线型感烟、感温火灾探测器的保养的操作步骤不包含（）。

A外观保养

B稳定性检查

C接线检查 D显示屏保养正确答案：D 线型感烟、感温火灾探测器的保养的操作步骤：步骤1外观保养。步骤2稳定性检查。步骤3接线检查。步骤4调试。步骤5接入复检。步骤6填写《建筑消防设施维护保养记录表》。该步骤中无“显示屏保养”。

33.没有报脏功能的线型感烟探测器，应按产品说明书的要求进行清洁保养；产品说明书没有明确要求的，应每（）年清洁或标定一次。

A1

B2

C3

D4

正确答案：B

具有报脏功能的探测器在报脏时应该及时清洁保养。没有报脏功能的探测器，应按产品说明书的要求进行清洁保养；产品说明书没有明确要求的，应每2年清洁或标定一次。

电气火灾监控器保养的操作准备不包括()。

A电气火灾监控器

B《建筑消防设施维护保养记录表》

C吸尘器、细毛刷、抹布等清洁用品

D火灾报警控制器

正确答案：D

电气火灾监控器保养的操作准备：①电气火灾监控器。②吸尘器、细毛刷、抹布等清洁用品，除锈剂、凡士林。③《建筑消防设施维护保养记录表》。

34.可燃气体报警控制器保养操作的准备不包括()。

A可燃气体报警控制器

B吸尘器、细毛刷、抹布等清洁用品，除锈剂、凡士林

C《建筑消防设施维护保养记录表》

D消防工程竣工图纸

正确答案：D

可燃气体报警控制器保养的操作准备：①可燃气体报警控制器；②吸尘器、细毛刷、抹布等清洁用品，除锈剂、凡士林；③《建筑消防设施维护保养记录表》。

线型感温火灾探测器的保养项目包括()。

A外壳外观保养

B底座稳定性检查

C接线端子检查

D探测器功能检查

E显示屏保养

正确答案：A、B、C、D

线型感烟、感温火灾探测器的保养项目：①外壳外观保养。②底座稳定性检查。

③接线端子检查。④探测器功能检查。

35.电气火灾监控器的打印机保养要求包含()。

A打印机指示灯应清晰可见

B打印机走纸正常

C打印纸有备量

D打印机表面应清洁，无腐蚀

E打印文字清晰

正确答案：B、C、E

电气火灾监控器的打印机保养要求：①打印纸有备量。②打印机走纸正常。③打印文字清晰。

36.电气火灾监控器接线保养的保养方法包含()。

A检查接线端子有无松动情况，发现松动应用螺丝刀紧固，确保连接紧密

B用小毛刷将孔隙里的灰尘和杂质清扫出来，再用吸尘器清理干净

C检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹，若有，则应采取防潮、防锈措施

D应该用干燥的抹布擦拭干净表面污渍

E发现螺栓、垫片及配件有生锈现象应及时予以更换

正确答案：A、C、E

电气火灾监控器接线保养的保养方法：①检查接线端子有无松动情况，发现松动应用螺丝刀紧固，确保连接紧密。②检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹，若有,则应采取防潮、防锈措施，如镀锡和涂抹凡士林等。③发现螺栓、垫片及配件有生锈现象应及时予以更换。

37.可燃气体报警控制器的保养项目包含（）。

A外壳外观保养

B指示灯保养 C显示屏保养 D打印机保养

E喇叭保养

正确答案：A、B、C、D

可燃气体报警控制器的保养项目：①外壳外观保养。②指示灯保养。③显示屏保养。④开关、按键保养。⑤打印机保养。⑥接线保养。

38.可燃气体报警控制器的开关、按键保养内容为（）。

A孔隙清洁

B指示灯应清晰可见

C产品标识应清晰、明显

D接线端子应无松动 E功能标注清楚可读正确答案：A、E 可燃气体报警控制器的开关、按键保养内容：孔隙清洁、功能标注清楚可读。

39.下列属于消防控制室内集中火灾报警控制器保养操作程序的有（）。

A使用钥匙打开箱门，仅将控制器主电源切断

B填写《建筑消防设施维护保养记录表》

C填写《建筑消防设施巡查记录表》

D保养结束后，给控制器送电，用钥匙将箱门锁闭

E用抹布将装置柜（壳）内设备和线材清洁干净，确保表面无污迹。如果发现机柜有水分存在，应用潮湿的抹布擦拭干净

I正确答案：B、D

消防控制室内集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置及火灾显示盘的保养操作程序：步骤1使用钥匙打开箱门，将控制器主、备电源切断。步骤2用小毛刷将机柜（壳）内设备空隙和线材上的灰尘和杂质清扫出来，然后用吸尘器清理干净。步骤3用抹布将装置柜（壳）内设备和线材清洁干净，确保表面无污迹。如果发现机柜有水分存在，应用干燥的抹布擦拭干净，保证柜（壳）在干燥情况下才能通电。机壳外表面的指示灯、显示屏应清洁干净，指示及字符清晰可见。步骤4检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹，若有，则应采取防潮、防锈措施，如镀锡和涂抹凡士林等。发现螺栓及垫片有生锈现象应予更换，确保接头连接紧密。步骤5保养结束后，给控制器送电，用钥匙将箱门锁闭。步骤6 填写《建筑消防设施维护保养记录表》。

40.消防控制室图形显示装置及火灾显示盘的保养操作注意事项有()。

A如果发现线型光束感烟火灾探测器的发射、接收窗口及反射器表面被灰尘或者油污污染，注意不要使用水除污

B具有报脏功能的探测器在报脏时应该及时清洁保养

C保养工作完成后，保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜(壳)内、电器元件及线路中，检查完成后方可上电

D线型光束感烟火灾探测器每半年进行一次报警功能测试

E保养工作完成后，应将设备恢复到正常工作状态

正确答案：C、E

消防控制室内集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置及火灾显示盘的保养操作注意事项:(1)保养工作完成后，保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜(壳)内、电器元件及线路中，检查完成后方可上电。(2)保养工作完成后，应将设备恢复到正常工作状态。