1.查看火灾报警控制器工作状态★

答：除东三考区，工作状态读灯从火警-屏蔽（工作灯不读），

东三区工作状态从火警-备电故障（工作灯不读）。

解答要点：询问工作状态时只读灯，不解释。XX灯亮，处于XX状态，XX不亮，不处于XX状态。

2.查看控制方式（切换一下）★

答：蓝天：当前自动灯亮，控制器处于自动状态，按下手/自动切换按钮，输入密码666666（6个6），当前自动灯灭，控制器已切换为手动状态

泰和安：当前自动灯亮，屏幕显示“自动允许，手动允许”控制方式，按旁边的“联动模式”健，输入密码：1357，按上下键或者数字键，根据考官要求切换，如“自动禁止，手动允许”按确认键，手动灯亮，屏幕显示如“自动禁止，手动允许”控制方式，切换成功。

解答要点：手自动切换必须回到主界面操作，切换之前先说出当前状态，

泰和安：自动允许+手动允许=全部自动；自动=全部自动；手动=手动允许。

3.查看火灾报警控制器电源的工作状态 说出故障原因有哪些 主备电怎么切换

答：⑴工作状态：蓝天①主备故障灯都不亮：当前主电正常，备电正常，主电工作，工作状态正常；②主电故障灯亮：当前主电故障，备电正常，备电工作，状态不正常；③备电故障灯亮：当前主电正常，备电故障，主电工作，状态不正常。泰和安①主备电工作灯都亮：当前主动工作灯亮，备电工作灯亮，主电正常，备电正常，主电工作，状态正常；②主电工作灯亮，备电工作灯不亮：当前主电工作灯亮，备电工作灯不亮，备电故障，主电工作，状态不正常；③备电工作灯亮，主电工作灯不亮：当前主电工作灯不亮，备电工作灯亮，主电故障，备电正常，备电工作，状态不正常。

⑵故障原因：①主备电电源开关没开或接触不良；②主备电线路脱落；③主电：市政停电，备电：欠压；④熔断器熔断。

⑶主备电切换：①主备电正常时，关闭主电开关，自动切换至备电工作；②主电故障，先修复主电，自动切换至主电工作；③备电故障，先修复备电，关闭主电开关，自动切换至备电工作。

4.查看报警信息★

答：蓝天：火灾报警控制器看灯，同时主界面分别按1、2、3、4查看报警信息

泰和安：火灾报警控制器看灯，同时在主界面分别按屏幕下方5个键：火警信息、联动信息、故障信息、屏蔽信息、监管信息查看。

5.查看有没有火警★

答：看火警灯以及控制器屏幕火警显示界面

6.查看昨天有没有火警

答：蓝天：直接在消防控制室图形显示上查询，或者在主机上看当前信息。

7.查看火警的历史记录

答：蓝天：按“菜单”，输密码666666，点击2历史记录，按左右键切换类型。

泰和安：依次操作“菜单”，“记录查询”，“火警历史记录”，如果有昨天的火警，读出火警信息，如果没有，直接回答昨天没有火警。

历史信息是关机复位前，曾经发生的，不是屏幕主界面显示的信息。听见历史进菜单，查完后返回主界面。

8.查看1回路有多少设备★

答：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，即可看到总线盘1回路连接设备总数。

9.查看总线有多少设备★

答：；蓝天：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，即可看到总线盘1回路连接设备总数。输入02，点击F3切换至02回路，如果02有设备，再输入03，点击F3切换03回路，总线盘所有回路设备相加为总线盘设备总数。

泰和安：按圆形“菜单”键，按左右键，找到“③本机信息”（像电脑一样的图标）按下“确认”键（或数字3），可查询现场设备总数

10.查看总线有几个回路★

答：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，按02  F3（更新回路信息），即可看到总线2回路连接设备总数，如果02回路无设备，即总线只有1条回路。如果02有设备，再输入03，点击F3切换03回路，如果03回路无设备，即总线有2条回路。以此类推。

11.查看本机有多少设备★

答：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，即可看到总线盘1回路连接设备总数。输入02，点击F3切换至02回路，如果02有设备，再输入03，点击F3切换03回路，总线盘所有回路设备相加为总线盘设备总数。点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，再点3多线卡设置，点2查阅多线模块，即可看到多线盘连接设备总数。总线盘总数+多线盘就是火灾报警控制器连接设备总数。

12.查看1回路第1个设备的名称★

答：蓝天：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，即可看到总线盘1回路连接的设备，直接读出第一个设备名称。

泰和安：按圆形“菜单”键，按左右键，找到“③本机信息”（像电脑一样的图标）按下“确认”键（或数字3），按1，按确认，F2按▼键选择1回路号1号地址查询，向考官读出1回路1地址的设备。

13.查看某个设备的工作状态★

答：优先用排除法：从主界面按1、2、3、4查询，如果1、2、3、4里面都没有，代表正常状态。

菜单输密码666666再按3设备测试，找到需要查询的设备，查看当前值，大于50则处于火灾报警状态；小于15，则处于故障状态；15-50之间，处于正常工作状态。

14.查看1回路第1个设备的工作状态★

答：优先用排除法：从主界面按1、2、3、4查询，如果1、2、3、4里面都没有，代表正常状态。

菜单输密码666666再按3设备测试，找到1回路第一个设备，查看当前值，大于50则处于火灾报警状态；小于15，则处于故障状态；15-50之间，处于正常工作状态。

15.指认集中火灾报警控制器

答：画圈指认：这是集中火灾报警控制器。

16.指认集中火灾自动报警系统

答：画圈指认：这是集中火灾报警控制器，这是消防联动控制器（总线盘+多线盘），这是消防电话总机，这是消防应急广播，这是消防控制室图形显示装置。

17.指认消防控制室相关设备

答：画圈指认：这是集中火灾报警控制器，这是消防联动控制器，这是消防控制室图形显示装置，这是火灾显示盘（楼层显示器）。

18.多线启动设备★

答：蓝天：先将多线盘切换至解锁状态，在多线盘手动启动“XX设备”，启动灯常亮表示“XX设备”已启动成功，反馈灯常亮，表示已收到“XX设备”启动成功的反馈信号。再次按下“XX设备”按钮，恢复多线盘至锁键状态。

泰和安：切换手自动，按“联动模式”输入密码1357按▼选择“自动禁止，手动允许”，点确认后，手动灯亮，屏幕显示自动禁止手动允许，控制状态切换到手动状态，在多线盘按下考官要求启动的对应设备按键（消防泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机），启动联动设备，并查看设备动作情况。（看总线/多线按钮旁的启动和反馈2个灯），启动指示灯亮，表示启动命令已发出，反馈指示灯点亮表示设备已动作并反馈 回信号。反馈灯不亮，启动灯闪烁，表示启动信号已发出，多线盘控制单元等待反馈，目前没有启动成功。若只有反馈灯长亮，表示设备是通过现场启动成功的。（反馈灯亮一定启动成功）

关键点：将多线盘手动钥匙从锁键切换为解锁，按下对应要操作的设备按钮，消音，读出启动和反馈状态，再按启动取消，将钥匙转为锁键。

19.总线启动设备★

答：蓝天：火灾报警控制器目前自动灯亮，先将火灾报警控制器切换至手动状态，在总线盘手动启动“XX设备”，启动灯常亮表示“XX设备”已启动成功，反馈灯常亮，表示已收到“XX设备”启动成功的反馈信号。再次按下“XX设备”按钮，将火灾报警控制器恢复自动状态。

泰和安：切换手自动，按“联动模式”输入密码1357按▼选择“自动禁止，手动允许”，点确认后，手动灯亮，屏幕显示自动禁止手动允许，控制状态切换到手动状态，在总线盘按下考官要求启动的对应设备按键（比如卷帘、电梯、空调、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备，并查看设备动作情况。（看总线/多线按钮旁的启动和反馈2个灯），启动反馈都亮，表示启动成功。反馈灯不亮，启动灯闪烁，表示启动信号已发出，总线盘控制单元等待反馈，目前没有启动成功。若只有反馈灯长亮，表示设备是通过现场启动成功的。（反馈灯亮一定启动成功）

关键点：通过总线启动设备：先确认控制器处于手动状态，按下需要启动的设备按键，说出启动和反馈状态，再按启动取消，恢复控制器自动状态。

20.指认电话系统（东区消防电话组成）

答：画圈指认：这是消防电话总机

组成：消防电话总机，消防电话分机，消防电话手柄，消防电话插孔（在火灾手动报警器上），专用电话线路（传输介质）

21.给1号机和2号机打电话

答：拿起总机话柄，输密码5个1，按下1键，按接通键，即可拨打1号分机，按2键，按接通键，即可同时拨打2号分机。确认接通后，放回总机话柄或者按下挂断键，即可结束通话。（注意查看屏幕，有可能会出现分机不在线状态）。

22.指认消防应急广播系统★

答：画圈指认：这是消防应急广播

应急广播系统组成：广播主机，广播分配盘，功率放大器，扬声器，输出模块，专用音频线路。

23.查看广播的工作状态★

答：只有功率放大器工作灯亮，主电灯亮为正常状态，如有其他灯亮都不正常。

查看火灾报警控制器屏幕，无广播故障信息，广播主机屏幕无故障信息，功放故障灯不亮，没有功放故障 状态，手动灯不亮，系统为自动状态，功率放大器故障灯不亮，功率放大器正常，主电灯亮，当前主电工作，应急广播当前处于正常工作状态。正常工作状态即待机或播放背景音乐状态

当前功率放大器工作灯亮，主电灯亮，故障灯不亮，手动灯不亮，当前处于主动工作，自动状态，工作状态正常。

24.使用话筒录制疏散指令★

答：拿起话筒按住侧键，点击文件导入按钮，对着话筒说话“当前发生紧急事件，请有序撤离”，进行录制，松开话筒结束录制并将话筒挂回。

25.使用sd卡录制音频文件★（口述）

答：将文件复制在SD卡根目录下，将SD卡插入卡槽，点击文件导入键，进度条显示导入进度，进度条满，文件导入完成。

26.给1号分区播放应急广播★

答：火灾报警控制器设置手动，广播主机设置手动，按下1分区按钮，调节音量并消音，播放完成。

27.给1号分区喊话★

答：火灾报警控制器设置手动，广播主机设置手动，调大话筒和广播音量，拿起话筒按住侧键，按下1分区按钮，消音后说话，说完先关闭喊话分区，松开话筒侧键挂回话筒，关话筒和广播声音，广播主机设置自动，火灾报警控制器设置自动。

28.使用话筒给1号分区播放紧急事项(插播)★

答：火灾报警控制器设置手动，广播主机设置手动，调大话筒音量，按下1分区按钮，拿起话筒按住话筒侧键对着话筒说话“当前发生紧急事件，请有序撤离”，松开话筒按键，选择要关闭的分区，关话筒声音，广播主机设置自动，火灾报警控制器设置自动。

29.给全楼层播放应急广播(全楼层自动播放，某个分区手动播放)★

答：（1）自动播放（全楼层）：确认火灾报警控制器处于“自动允许”状态，触发同一防火分区两个探测器或1个探测器+1个手动报警按钮，自动启动广播，火灾报警控制器和广播主机设为自动。

- 手动播放：确认火灾报警控制器和广播主机为“手动”状态，按“应急广播”键，选择要播放的分区，调整功率放大器的音量旋钮，按消音，正常播放后，调小音量，关闭分区，火灾报警控制器和广播主机设为自动。

30.查看crt有没有火警★

答：在显示屏主界面找到火警信息。读出当前火警信息状态。比如2，当前有2条火警信息。如有多条火警信息可通过上下键切换查询。

31.查看crt火警的历史信息

答：点击历史记录，选择日期，选择类型，点击查询。

32.说出送风系统组成★

答：防烟（送风）系统包括机械加压送风机、风道、送风口（也叫送风阀或者防烟阀（常闭））、防烟风机电气控制柜，组件齐全，外观完整。

33.口述打开送风口并复位★

答：手动打开常闭式加压送风口盖板，操作拉环开启送风口，通过手柄复位（关闭）关闭常闭送风口。

34.查看送风机控制柜工作状态★

答：送风机控制柜应处于自动状态。看手/自动状态和电源状态。送风机控制柜控制状态是手动控制状态，不正常。电源指示灯点亮，电源正常。送风机控制柜工作状态不正常。

35.如何通过送风口联动启动风机★

答：设置消防联动控制器为“自动允许”状态，设置送风机电气控制柜为“自动”运行模式，手动打开常闭式加压送风口盖板，操作拉环开启送风口，查看风机的启动情况及消防联动控制器是否收到送风机的信号反馈情况。

系统复位（关）：将风机控制柜设置为“手动”运行模式，按下“停止”按钮，停止送风机，复位常闭式加压送风口，复位消防联动控制器，并将送风机控制柜恢复为自动状态。

36.说出排烟系统组成★

答：排烟系统包括：排烟风机、排烟管道、排烟防火阀（常开）、排烟口（常闭）（板式或多叶式）、排烟风机电气控制柜等，组件齐全，外观完整。

37.口述打开排烟口并复位★

答：开：拨动排烟口远程执行机构上的火警开关按钮开启排烟口，关（复位）：使用六角扳手旋转复位1，再使用六角扳手旋转复位2。

38.查看排烟风机控制柜工作状态★

答：排烟风机控制柜应处于自动状态。看手/自动状态和电源状态。排烟风机控制柜控制状态是手动控制状态，不正常。电源指示灯点亮，电源正常。排烟风机控制柜工作状态不正常。

39.如何通过排烟口联动启动风机★

答：确认系统处于正常工作状态，设置排烟风机电气控制柜处于“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为自动允许状态。手动打开挡烟垂壁、排烟窗，打开排烟口，查看排烟风机启动情况和消防控制器是否收到排烟风机信号反馈情况。

系统复位（关）：将排烟风机控制柜设置为“手动”运行模式，按下“停止”按钮，停止排烟风机，复位挡烟垂壁、排烟窗、排烟口，复位消防联动控制器，并将排烟风机控制柜恢复为“自动”状态

（口述）解析：防排烟系统手动操作是指在消防联动控制器设置在“自动允许”状态下，风机控制柜设置在“自动”状态下，现场手动打开常闭式加压送风口或排烟口后，风机运行平稳后，消防联动控制器收到现场送风口开启的反馈信号后，向风机控制柜发动启动风机的命令，控制柜在完成启动风机后向消防联动控制器发送现场风机启动成功的反馈信号。

注意：如果让通过现场设备启动机械排烟系统，考场没有的设备不要说

40.查看排烟防火阀状态★

答：排烟防火阀常开，280℃时关闭，通过手柄查看开关状态。

41.指认湿式报警阀组（湿式系统）★

答：湿式报警阀组包括：湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表 （画圈指认）。

42.说出湿式报警阀组组成（5组四阀）★

答：湿式报警阀组组成包括：湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表 （画圈指认）。泄水阀常闭，现在关闭正常，警铃试验阀常闭，现在关闭正常；报警管路控制阀常开，目前开启正常；供水侧管路控制阀常开，目前指针在100，全开正常。

43.查看4阀门状态★

答：泄水阀常闭，现在关闭正常，警铃试验阀常闭，现在关闭正常；报警管路控制阀常开，目前开启正常；供水侧管路控制阀常开，目前指针在100，全开正常。

44.指认供水侧压力表★

答：这是供水侧压力表

45.指认系统侧信号蝶阀★

答：这是系统侧信号蝶阀。

46.指认湿式的水流指示器 描述一下外观 有什么作用 安装在什么地方★

答：这是水流指示器，马鞍形，将水流信号转换为电信号反馈火灾信号，安装在系统侧管道上方。

47.指认湿式的末端试水装置★

答：画圈指认：这是末端试水装置。

48.说出末端试水装置组成★

答：组成：压力表、试水阀、试水接头（下面有漏斗状）等组成（如果考场有防护罩，一并说出。）

49.说出末端试水装置功能测试★

答： 测试（先启动，后关闭）：将消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）设置成自动状态，打开试水阀（末端试水装置），压力表读数不应小于0.05Mpa，观察水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃动作情况，观察5分钟内消防水泵（喷淋泵）是否启动。测试完毕，消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）调至手动状态，手动停泵，关闭试水阀（末端试水装置），复位火灾报警控制器，将消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）设置成自动状态

50.指认供水设施组成★

答：供水设施组成有：消防水池、高位水箱、液位计（就地水位显示装置）、喷淋泵、喷淋泵组电气控制柜、增稳压设施、消防水泵接合器。

51.指认喷淋泵的出水口阀门★

答：这是喷淋泵的出水口阀门（平时应处于开启状态）

52.指认喷淋泵的进水管★

答：这是喷淋泵的进水管。

53.查看供水设施的工作状态★

答：⑴检查消防水泵进出水管阀门启闭状态是否正常（平时应处于开启状态）

⑵查看喷淋泵电气控制柜的控制状态是否正常（平时应处于自动状态）

54.水泵控制柜手动启动1号泵★

答：将喷淋泵控制柜调为手动状态，按下1号泵启动按钮，1泵运行灯点亮表示1泵已启动，到现场观察1泵运行情况是否正常，按下1泵停止按钮，将喷淋泵控制柜调为自动状态。

55.水泵控制柜切换为2主1备的状态★

答：自动状态下，1号泵和2号泵可设置主备泵状态。先查看指示灯状态是“1主2备”还是“2主1备”，操作“主备选择”键切换状态。

- 如何自动启动水泵/在2主1备情况下怎么启动1号泵★

答：⑴启动（启动只说启动）：将消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）设置成自动状态，打开试水阀（末端试水装置），压力表读数不应小于0.05Mpa，观察水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃动作情况，观察5分钟内消防水泵（喷淋泵）是否启动。（如果说测试水泵还要说关闭）：测试完毕，消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）调至手动状态，手动停泵，关闭试水阀（末端试水装置），复位火灾报警控制器，将消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）设置成自动状态

⑵打开末端试水装置，触发压力开关，自动启动2泵，待2泵运行平稳后，戴上绝缘手套，打开喷淋泵控制柜，断开2泵电源，查看1泵是否自动投入运行，测试完毕，将喷淋泵控制柜调为手动，停止1泵。关闭末端试水装置，复位火灾报警控制器，将喷淋泵控制柜恢复为主动状态。

- 水泵控制柜主备泵怎么切换★

答：①操作电气控制柜面板的手自动按钮，将电气控制柜调至自动状态

②打开末端试水装置放水，使报警阀组压力开关动作，5分钟内自动启动主泵

③主泵自动启动平稳运行后，按下主泵的模拟故障按钮，观察备泵是否自动投入运行

④待备泵平稳运行后，将电气控制柜的控制面板调至手动状态，按下备泵停止按钮，关闭末端试水阀，再将电气控制柜调回自动运行状态。

如果水泵未启动：先看当前控制主备泵状态，例：当前控制柜处于1主2备状态，直接将旋钮旋转到2主1备状态。

58.查看末端配电控制柜工作状态★

答：戴上绝缘手套，打开柜门判断双电源自动转换开关的手自动状态，关闭柜门查看外面指示灯状态，常用电源指示灯点亮表示主动正常，备用电源指示灯亮表示备电正常，目前供电状态正常。常用合闸灯点亮，当前主动工作，备用合闸灯熄灭，备电准工作状态。

59.末端配电控制柜自动状态下主备电怎么切换★

答：关闭主电电源，合闸自动跳至Ⅱ号位，备电工作，打开主电电源，合闸灯跳回Ⅰ号位，主电工作，切换完毕。

60.末端配电控制柜手动状态下主备电怎么切换★

答：使用工具将合闸转至Ⅱ号位，备电工作（不用断主电电源），使用工具将合闸转回Ⅰ号位，主电工作（或者调回自动模式，合闸自动跳回Ⅰ号位，主电工作）

61.如何断电

答：先切换成“手动”模式，使用工具将合闸转至0号位，关闭主/备电源（不分前后）

62.说出末端配电控制柜只有常用电源灯亮其他都不亮的工作状态

答：常用电源灯亮，备用电源灯不亮，主电正常，备电故障，常用合闸灯不亮，备用合闸灯不亮，合闸不在Ⅰ号位，并且处于手动状态。

63.末端配电控制柜只有常用电源灯亮其他都不亮当前主备电怎么切换

答：常用电源灯亮，备用电源灯亮，主备电电源正常，常用合闸灯不亮，备用合闸灯不亮，合闸灯指向0号位，并且处于手动状态。带上绝缘手套，打开柜门将合闸灯转到Ⅰ号/Ⅱ号位，即可切换主备电。