## Sheet1
12个必考点：
考点一：火灾自动报警系统工作状态判断★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态 |  | 判断是否处于火灾报警状态 | 问法1：火灾报警系统当前是否有火警 答：当前火警指示灯亮，并且按下数字键1，回答有火灾报警信息。 问法2：火灾报警控制器当前有什么状态 答：火警灯亮，处于火灾报警状态，故障灯亮，处于故障报警状态，监管灯亮，处于监管报警状态，屏蔽灯亮，处于屏蔽状态，启动灯常亮/闪烁，处于启动状态，反馈灯亮，处于反馈状态。自检灯不亮，系统当前不处于自检状态。（蓝天没有自检灯，有自检功能） 问法3：当前火灾报警系统是否处于联动状态（启动+反馈=联动） 答：指着启动、反馈灯，如果启动、反馈灯都亮，蓝天按1，泰和安按“联动信息”，屏幕显示联动信息，当前处于联动状态。如果启动闪烁，反馈常亮，处于联动状态，有设备没有启动成功。 注意：除东三考区，工作状态读灯从火警-屏蔽（工作灯不读），东三区工作状态从火警-备电故障（工作灯不读）。 询问工作状态时只读灯，不解释。XX灯亮，处于XX状态，XX不亮，不处于XX状态。 如果单独询问某个状态：看灯以及屏幕显示。 比如：火灾报警系统当前是否有火警，指着火警灯，火警灯亮，并且按下数字1，回答有火灾报警信息。（泰和安）指着火警灯，按下“火警信息”，屏幕显示火警信息，当前处于火警状态。
判断是否处于启动状态
判断是否处于反馈状态
判断是否处于监管报警状态
判断是否处于故障状态
判断是否处于屏蔽状态
考点二：报警信息查看及报警部位确定★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★通过集中火灾报警器和图形显示装置查看报警信息，确定报警部位 |  | 通过集中火灾报警器查看报警信息、查明火灾报警具体部位 | 问法1：图形显示装置上有没有故障（蓝天） 答：点击故障信息栏，当前故障信息有一条，是XX年XX月X时X分001号机01回路XXX号设备，类型是XXX，位置在展板。 问法2：在火灾报警控制器上查看下火警位置。 答：点击1切换到火警信息界面，当前有一条火警信息，是XX年XX月X时X分001号机01回路XXX号设备，类型是XXX，位置在展板。 问法3：口述怎么在消防控制室图形显示装置（（CRT）关机状态）上查屏蔽位置 答：将鼠标移至屏蔽设备图标上可以查看屏蔽设备位置。或者点击屏蔽信息栏，可查看屏蔽信息，获得屏蔽设备位置。 注意：考官要求查看火警信息：先说出火警总数，再读出每条火警信息。
通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位
考点三：火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★能完成火灾报警控制器(联动型)手动自动状态的切换操作 |  | 确定控制器当前的控制方式 | 问:1：切换一下控制器手自动(蓝天) 答：当前自动灯亮，控制器处于自动状态，按下手/自动切换按钮，输入密码666666（6个6），当前自动灯灭，控制器已切换为手动状态 问法2：切换成另一种控制方式(蓝天) 答：当前自动灯亮，控制器处于自动状态，按下手/自动切换按钮，输入密码666666（6个6），当前自动灯灭，控制器已切换为手动状态 问法3：切换一下控制器手自动(泰和安) 答：当前自动灯亮，屏幕显示“自动允许，手动允许”控制方式，按旁边的“联动模式”健，输入密码：1357，按上下键或者数字键，根据考官要求切换，如“自动禁止，手动允许”按确认键，手动灯亮，屏幕显示如“自动禁止，手动允许”控制方式，切换成功。 ★手自动切换必须回到主界面操作，切换之前先说出当前状态，泰和安机器：自动允许+手动允许=全部自动；自动=全部自动；手动=手动允许。
切换控制器当前控制方式
能通过指示灯或液晶显示确认设置正确
考点四：总线式消防联动控制器的手动操作★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★能操作总线式消防联动控制器 |  | 切换控制器至手动允许控制状态 | 问法1：在主机上启动电梯(蓝天) 答：报告考官，火灾报警控制器目前自动灯亮，先将火灾报警控制器切换至手动状态，在总线盘手动启动展厅电梯，启动灯常亮表示展厅电梯已启动成功，反馈灯常亮，表示已收到电梯启动成功的反馈信号。再次按下电梯按钮，将火灾报警控制器恢复自动状态。 泰和安 切换手自动，按“联动模式”输入密码1357按▼选择“自动禁止，手动允许”，点确认后，手动灯亮，屏幕显示自动禁止手动允许，控制状态切换到手动状态，在总线盘按下考官要求启动的对应设备按键（比如卷帘、电梯、空调、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备，并查看设备动作情况。（看总线/多线按钮旁的启动和反馈2个灯），启动反馈都亮，表示启动成功。反馈灯不亮，启动灯闪烁，表示启动信号已发出，总线盘控制单元等待反馈，目前没有启动成功。若只有反馈灯长亮，表示设备是通过现场启动成功的。（反馈灯亮一定启动成功） 问法2：设置控制器处于手动允许工作方式（蓝天） 答：先确认控制器处于“手动允许”状态，当为“自动允许时”，按手/自动按钮，输入密码6个6，即切换完成。 关键点：通过总线启动设备：先确认控制器处于手动状态，按下需要启动的设备按键，说出启动和反馈状态，再按启动取消，恢复控制器自动状态。
通过总线式消防联动控制器，正确启动联动设备并查看设备动作情况
考点五：现场消防设备的工作状态判别★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★通过火灾报警器（联动型）判别现场消防设备工作状态 |  | 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数 | 问法1：查下总线盘1回路多少设备(蓝天) 答：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，即可看到总线盘1回路连接设备总数。 问法2：查下火灾报警控制器有多少设备(蓝天) 答：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，即可看到总线盘1回路连接设备总数。输入02，点击F3切换至02回路，如果02有设备，再输入03，点击F3切换03回路，总线盘所有回路设备相加为总线盘设备总数。点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，再点3多线卡设置，点2查阅多线模块，即可看到多线盘连接设备总数。总线盘总数+多线盘就是火灾报警控制器连接设备总数。 问法3：查下某设备的地址号(蓝天) 答：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，即可看到总线盘1回路连接设备，按动绿色的上下按钮寻找设备名称并查看对应地址号。 问法4：查下总线2回路有多少设备(蓝天) 答：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，按02 F3（更新回路信息），即可看到总线2回路连接设备总数。 问法5：查看总线有多少回路(蓝天) 答：点击菜单，输入密码666666（6个6），点击4调试菜单，输入密码833115，点击1采集卡设置，点击3查阅设备，按02 F3（更新回路信息），即可看到总线2回路连接设备总数，如果02回路无设备，即总线只有1条回路。如果02有设备，再输入03，点击F3切换03回路，如果03回路无设备，即总线有2条回路。以此类推。 泰和安（东1区）： 查设备总数 按圆形“菜单”键，按左右键，找到“③本机信息”（像电脑一样的图标）按下“确认”键（或数字3），可查询现场设备总数 查看1回路5地址的现场消防设备 按圆形“菜单”键，按左右键，找到“③本机信息”（像电脑一样的图标）按下“确认”键（或数字3），按1，按确认，F2按▼键选择1回路号5号地址查询，向考官读出1回路5地址的设备。
查看某一现场消防设备的回路号、地址号
查看某一现场消防设备的工作状态
考点六：消防联动控制器直接手动控制单元操作★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★操作消防联动控制器直接手动控制单元 |  | 切换控制器直接手动控制单元至手动允许控制状态 | 问法1：在多线盘启动现场送风机(蓝天) 答：报告考官，先将多线盘切换至解锁状态，在多线盘手动启动现场送风机，启动灯常亮表示现场送风机已启动成功，反馈灯常亮，表示已收到现场送风机启动成功的反馈信号。再次按下送风机按钮，恢复多线盘至锁键状态。 泰和安 切换手自动，按“联动模式”输入密码1357按▼选择“自动禁止，手动允许”，点确认后，手动灯亮，屏幕显示自动禁止手动允许，控制状态切换到手动状态，在多线盘按下考官要求启动的对应设备按键（消防泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机），启动联动设备，并查看设备动作情况。（看总线/多线按钮旁的启动和反馈2个灯），启动指示灯亮，表示启动命令已发出，反馈指示灯点亮表示设备已动作并反馈 回信号。反馈灯不亮，启动灯闪烁，表示启动信号已发出，多线盘控制单元等待反馈，目前没有启动成功。若只有反馈灯长亮，表示设备是通过现场启动成功的。（反馈灯亮一定启动成功） 关键点：将多线盘手动钥匙从锁键切换为解锁，按下对应要操作的设备按钮，消音，读出启动和反馈状态，再按启动取消，将钥匙转为锁键。
通过直接手动控制单元，正确启动联动设备并查看设备动作情况
考点七：消防应急广播操作★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★能使用消防应急广播设备录制、播放疏散指令，能使用话筒广播紧急事项 |  | 判断消防广播系统的工作状态 | 问法1：判断消防应急广播状态 答：查看火灾报警控制器屏幕，无广播故障信息，广播主机屏幕无故障信息，功放故障灯不亮，没有功放故障 状态，手动灯不亮，系统为自动状态，功率放大器故障灯不亮，功率放大器正常，主电灯亮，当前主电工作，应急广播当前处于正常工作状态。（只有功率放大器工作灯和主电灯亮为正常，其他任一灯亮都不正常。正常工作状态即待机或播放背景音乐状态） 问法2：使用消防广播录制疏散指令音频文件（覆盖式录制，播放的都是最后一次录制内容） 答：（1）用话筒录制：拿起话筒按住侧键，点击文件导入按钮，对着话筒说话，进行录制，松开话筒结束录制并将话筒挂回。 （2）SD卡录制（口述）：将预先录制好的SD卡，插入卡槽（金属条向右），点击文件导入键，进度条显示导入进度，进度条满，文件导入完成。 问法3：一分区播放刚才录制的内容 答：火灾报警控制器设置手动，广播主机设置手动，按下1分区按钮，调节音量并消音，播放完成。 问法4：向顶层喊话 答：火灾报警控制器设置手动，广播主机设置手动，调大话筒和广播音量，拿起话筒按住侧键，按下3分区按钮（旁边标签写的顶层），消音后说话，说完先关闭喊话分区，松开话筒侧键挂回话筒，关话筒和广播声音，广播主机设置自动，火灾报警控制器设置自动。 问法5：使用话筒广播紧急事项（也叫插播） 答：火灾报警控制器设置手动，广播主机设置手动，调大话筒音量，选择要播放的分区，拿起话筒按住话筒侧键对着话筒说话，广播紧急事项，松开话筒按键，选择要关闭的分区，关话筒声音，广播主机设置自动，火灾报警控制器设置自动。 问法6：播放疏散指令音频文件 答：（1）自动播放（全楼层）：确认火灾报警控制器处于“自动允许”状态，触发同一防火分区两个探测器或1个探测器+1个手动报警按钮，自动启动广播，火灾报警控制器和广播主机设为自动。 （2）手动播放：确认火灾报警控制器和广播主机为“手动”状态，按“应急广播”键，选择要播放的分区，调整功率放大器的音量旋钮，按消音，正常播放后，调小音量，关闭分区，火灾报警控制器和广播主机设为自动。 问法7：消防应急广播组成。 答：广播主机、广播分配盘、广播功率放大器、扬声器、输出模块、专用音频线路。
录制疏散指令音频文件
播放疏散指令音频文件
使用话筒广播紧急事项
考点八：防排烟系统操作★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★防烟排烟系统操作 | 正确操作机械防烟系统 | 正确切换火灾报警控制器（联动型）至自动允许控制状态 | 问法1：如何打开常闭式加压送风口启动机械加压送风机/正确操作机械防烟系统。 答：设置消防联动控制器为“自动允许”状态，设置送风机电气控制柜为“自动”运行模式，手动打开常闭式加压送风口，查看风机的启动情况及消防联动控制器是否收到送风机的信号反馈情况。 系统复位（关）：将风机控制柜设置为“手动”运行模式，按下“停止”按钮，停止送风机，复位常闭式加压送风口，复位消防联动控制器，并将送风机控制柜恢复为自动状态。 注意：联动一定是自动，问怎么启动，只答启动步骤，不要说关闭或复位，回答结束可以问考官启动完成是否复位
正确切换送风机控制柜自动控制状态
正确手动开启常闭式加压送风口并查看送风机启动情况
正确操作送风机控制柜手动停止送风机
正确复位送风口
| 正确操作机械排烟系统 | 正确切换火灾报警控制器（联动型）至自动允许控制状态 | 问法1：排烟风机现场联动启闭过程 答：确认系统处于正常工作状态，设置排烟风机电气控制柜处于自动运行模式，将消防联动控制器设置为自动允许状态，蓝天多线盘解锁。手动打开挡烟垂壁、排烟窗，打开排烟口，查看排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况。（手动打开挡烟垂壁和排烟窗）（考场没有）（到这一步已经启动完毕） 系统复位：在排烟风机控制柜上手动停止排烟风机，复位挡烟垂壁、排烟窗，再对排烟口进行复位操作，对消防控制室进行复位操作，并将排烟风机电气控制柜手动/自动转换开关恢复至“自动”位置。 问法2：如何通过排烟口启动风机并复位/如何打开排烟口启动排烟风机/正确操作机械排烟系统 答：确认系统处于正常工作状态，设置排烟风机电气控制柜处于“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为自动允许状态。手动打开挡烟垂壁、排烟窗，打开排烟口，查看排烟风机启动情况和消防控制器是否收到排烟风机信号反馈情况。 系统复位（关）：将排烟风机控制柜设置为“手动”运行模式，按下“停止”按钮，停止排烟风机，复位挡烟垂壁、排烟窗、排烟口，复位消防联动控制器，并将排烟风机控制柜恢复为“自动”状态 （口述）解析：防排烟系统手动操作是指在消防联动控制器设置在“自动允许”状态下，风机控制柜设置在“自动”状态下，现场手动打开常闭式加压送风口或排烟口后，风机运行平稳后，消防联动控制器收到现场送风口开启的反馈信号后，向风机控制柜发动启动风机的命令，控制柜在完成启动风机后向消防联动控制器发送现场风机启动成功的反馈信号。 注意：如果让通过现场设备启动机械排烟系统，考场没有的设备不要说
正确切换排烟风机控制柜至自动控制状态
正确手动开启常闭式排烟口（阀）并查看排烟风机启动情况
正确操作现场控制按钮开启自动排烟窗和活动式挡烟垂壁
正确操作排烟风机控制柜手动停止排烟风机
正确复位排烟窗、挡烟垂壁和排烟口（阀）
考点九：防烟排烟系统工作状态判断★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★防烟排烟系统工作状态判断 |  | 正确识别送风口、机械加热送风机及其控制柜 | 问法1：排烟防火阀组指认一下，判断状态 答：（指认）这是排烟防火阀，状态开启，属于正常状态 问法2：排烟系统指认一下 答：排烟系统包括：排烟风机、排烟管道、排烟防火阀（常开）、排烟口（常闭）（板式或多叶式）、排烟风机电气控制柜等，组件齐全，外观完整。 问法3：防烟（送风）系统指认一下 答：防烟（送风）系统包括机械加压送风机、风道、送风口（也叫送风阀或者防烟阀（常闭））、防烟风机电气控制柜，组件齐全，外观完整。 问法4：查看送风机控制柜状态/工作状态 答：送风机控制柜控制状态是手动控制状态，不正常。电源指示灯点亮，电源正常。送风机控制柜工作状态不正常。 问法5：看看排烟防火阀正不正常 答：当前排烟防火阀开启状态，状态正常； 答：当前排烟防火阀执行器缺少手柄，组件不齐全，不正常（考官将执行器手柄拆除） 知识点补充： 1、控制状态：看手/自动状态，自动正常，手动不正常 2、工作状态：看手/自动状态和电源状态。 3、防火阀、排烟防火阀启闭状态：开启正常，防火阀70℃关闭，排烟防火阀280℃关闭。 4、排烟口里有排烟阀，指认排烟阀直接指排烟口，排烟阀常闭。排烟防火阀比排烟阀多一个温感器。 5、前室送风口常闭。 6、西区考试：可通过远程控制机构判断排烟防烟系统。只有排烟系统有远程控制执行机构（远程开关）。（考场面对风机，左边是排烟系统，右边是防烟系统） 7、东区考试：可通过排烟防烟位置判断排烟防烟系统，上排下防。排烟口在上面的是排烟系统，送风口在下面的是防烟系统。 8、东区考如何打开送风口，通过手动执行机构。 9、风向判断防烟排烟系统：风从口里吸是防烟系统，风从口往外排为排烟系统。
正确识别排烟口（排烟阀）、排烟防火阀、排烟风机及其风机控制柜
正确判断风机控制柜的控制方式和排烟防火阀的启闭状态
正确手动开启排烟口（排烟阀）和送风口进行复位操作
考点十：消防设备末端配电装置工作状态判断★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★能准确判断消防设备末端配电装置的工作状态 |  | 判断双电源自动转换开关的手/自动控制状态 | 问法1：末端配电装置的工作状态判断一下 答：戴上绝缘手套，打开柜门判断双电源自动转换开关的手自动状态，关闭柜门查看外面指示灯状态，常用电源指示灯点亮表示主动正常，备用电源指示灯亮表示备电正常，目前供电状态正常。常用合闸灯点亮，当前主动工作，备用合闸灯熄灭，备电准工作状态。 问法2：双电源控制柜的控制状态判断一下 答：戴上绝缘手套，打开柜门找到双电源自动转换开关，auto为自动，manu为手动状态。 问法3：末端配电装置（不通电状态）正常的时候，哪几个灯亮 答：常用电源、备用电源，常用合闸三个灯亮 问法4：口述双电源正常状态 答：常用电源备用电源正常，主电工作，控制方式为自动。 补充知识点： 1、带有“合闸”两个字的就是末端电源控制柜，电源灯亮表示电源正常，合闸灯表示工作灯，常用合闸灯亮表示主动工作。如果两个合闸灯都不亮，一定处于“手动”状态。 2、消防设备末端配电装置给重要的消防设施供电：2机2泵，消防控制室、前室消防电梯等。考试时考官说的双电源，双电源控制柜，末端配电控制柜，喷淋泵双电源控制柜都是一个意思，就是消防设备末端配电装置。 3、双电源主备电切换： （1）、自动状态：关闭主电电源，合闸自动跳至Ⅱ号位，备电工作，打开主电电源，合闸灯跳回Ⅰ号位，主电工作，切换完毕。 （2）、手动状态：使用工具将合闸转至Ⅱ号位，备电工作（不用断主电电源），使用工具将合闸转回Ⅰ号位，主电工作（或者调回自动模式，合闸自动跳回Ⅰ号位，主电工作） （3）、断电：先切换成“手动”模式，使用工具将合闸转至0号位，关闭主/备电源（不分前后） 4、主备电工作状态： （1）、只有两个电源灯亮：常用电源灯亮，备用电源灯亮，主备电电源正常，常用合闸灯不亮，备用合闸灯不亮，合闸灯指向0号位，并且处于手动状态。 （2）只有常用电源灯亮：常用电源灯亮，备用电源灯不亮，主电正常，备电故障，常用合闸灯不亮，备用合闸灯不亮，合闸不在Ⅰ号位，并且处于手动状态。 （3）、只有备用电源灯亮：常用电源灯不亮，备用电源灯亮，备电正常，主电故障，常用合闸灯不亮，备用合闸灯不亮，合闸不在Ⅱ号位，并且处于手动状态。 5、双电源正常工作状态：西区口述：主备电电源正常，主电工作，自动状态。东区：看柜子，以柜子当前显示为准。 6、查看双电源当前工作状态（电源+合闸+手/自动）：读灯，常用电源灯亮，备用电源灯亮，常用合闸灯亮，备用合闸灯不亮，主电工作，备电待用，打开柜门看手/自动状态，处于自动状态，整体工作状态才为正常。
判断当前主、备电的工作状态。
考点十一：自动喷水灭火系统工作状态判断★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★自动喷水灭火系统工作状态判断 |  | 判断消防供水设施工作状态 | 问法1：湿式报警阀组指认一下，判断阀门状态/报警阀组的工作状态判断（组成，阀门状态） 答：湿式报警阀组包括：湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表 （画圈指认）。泄水阀常闭，现在关闭正常，警铃试验阀常闭，现在关闭正常；报警管路控制阀常开，目前开启正常；供水侧管路控制阀常开，目前指针在100，全开正常。 问法2：末端试水装置指认一下，并说出测试/怎样通过试水阀、试水装置启动水泵。 答：组成：压力表、试水阀、试水接头（下面有漏斗状）等组成（如果考场有防护罩，一并说出。） 测试（先启动，后关闭）：将消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）设置成自动状态，打开试水阀（末端试水装置），压力表读数不应小于0.05Mpa，观察水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃动作情况，观察5分钟内消防水泵（喷淋泵）是否启动。测试完毕，消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）调至手动状态，手动停泵，关闭试水阀（末端试水装置），复位火灾报警控制器，将消防泵组电气控制柜（喷淋泵组电气控制柜）设置成自动状态 问法3：喷淋泵及电气控制柜指认一下，并说出喷淋泵进出水管阀门状态 答：（画圈指认）这两台是喷淋泵，这是喷淋泵电气控制柜，这两个是喷淋泵出水管阀门，开启属于正常状态，这两个是喷淋泵进水管阀门，开启属于正常状态。（喷淋泵连接消防水池，管道连接喷头，一主一备，互为主备，谁在用谁就是主泵） 问法4：判断消防供水设施的工作状态（认识每一个组件和名称，平时应处于什么状态） 答：（1）检查消防供水设施组件齐全性和外观完整性： 供水设施组成有：消防水池、高位水箱、液位计（就地水位显示装置）、喷淋泵、喷淋泵组电气控制柜、增稳压设施、消防水泵接合器。 （2）检查消防水泵进出水管阀门启闭状态是否正常（平时应处于开启状态） （3）查看喷淋泵电气控制柜的控制状态是否正常（平时应处于自动状态）
判断报警阀组工作状态
判断末端试水装置的工作状态
考点十二：自动喷水灭火系统电气控制柜操作★
考核内容 |  | 考核标准 | 回答要点
★自动喷水灭火系统电气控制柜操作 |  | 正确判断并切换电气控制柜的控制方式 | 问法1：正确判断并切换喷淋泵控制柜控制方式 答：通过手自动按键进行切换，自动指示灯亮表示自动运行状态，手动指示灯亮表示手动运行状态，如果控制柜处于手动状态，不正常，应为自动状态。自动状态下，1号泵和2号泵可设置主备泵状态：1主2备：代表1号泵为主泵，2号泵为备泵；2主1备：代表2号泵为主泵，1号泵为备泵。 问法2：正确切换电气控制柜的主泵/备泵工作状态 答：先将电气控制柜调至自动状态，查看指示灯状态是“1主2备”还是“2主1备”，操作“主备选择”键切换状态。 问法3：正确切换电气控制柜的主电/备电工作状态 答：①带上绝缘手套，打开电气控制柜面板，将双电源转换开关切换至自动控制状态 ②通过断开主电源，通过指示灯查看是否切换到备电源工作（主电源指示灯和主电源合闸灯熄灭，备电指示灯和备电合闸灯点亮） ③将主电源恢复供电，查看是否自动恢复主电源工作（主电源指示灯和主电源合闸灯重新点亮） 问法4：手动启动1号泵 答：将喷淋泵控制柜调为手动状态，按下1号泵启动按钮，1泵运行灯点亮表示1泵已启动，到现场观察1泵运行情况是否正常，按下1泵停止按钮，将喷淋泵控制柜调为自动状态。 问法5：在2主1备情况下怎么启动1号泵 答：打开末端试水装置，触发压力开关，自动启动2泵，待2泵运行平稳后，戴上绝缘手套，打开喷淋泵控制柜，断开2泵电源，查看1泵是否自动投入运行，测试完毕，将喷淋泵控制柜调为手动，停止1泵。关闭末端试水装置，复位火灾报警控制器，将喷淋泵控制柜恢复为主动状态。 问法6：操作末端试水装置启动喷淋泵，测试主泵/备泵自动切换功能。 答：①操作电气控制柜面板的手自动按钮，将电气控制柜调至自动状态 ②打开末端试水装置放水，使报警阀组压力开关动作，5分钟内自动启动主泵 ③主泵自动启动平稳运行后，按下主泵的模拟故障按钮，观察备泵是否自动投入运行 ④待备泵平稳运行后，将电气控制柜的控制面板调至手动状态，按下备泵停止按钮，关闭末端试水阀，再将电气控制柜调回自动运行状态。 问法7：将喷淋泵控制柜主备泵切换（未启泵） 答：当前控制柜处于1主2备状态，直接将旋钮旋转到2主1备状态。 问法8：正确操作电气控制柜启动和停止喷淋泵 答：①将电气控制柜调至手动状态。 ②按下1号泵启动键，查看1号泵启动灯是否亮，水泵是否运转正常。 ③按下1号泵停止键，查看1号泵启动灯是否熄灭，水泵是否停止运行，将控制柜调回自动运行状态。
正确切换电气控制柜的主泵/备泵工作状态
正确切换电气控制柜的主电/备电工作状态
正确操作末端试水装置启动喷淋泵，测试主泵/备泵自动切换功能
正确操作电气控制柜启动和停止喷淋泵