一、火灾自动报警系统工作状态的判断：

火警灯亮，在火警状态；

监管灯亮，在监管状态；

启动灯亮，反馈灯不亮，显示屏有联动信息，在联动状态；

故障灯亮，在故障状态；

屏蔽灯亮，在屏蔽状态；

显示屏没有自检信息，不在自检状态。

反之灯不亮，不在....状态

- 防烟、排烟系统的组成。

- 排烟系统的组成

- 排烟风机、风道、排烟防火阀、排烟口、电气控制柜

- 防烟系统的组成

- 机械加压送风机、风道、送风口、电气控制柜

- 送风口、排烟口、排烟防火阀的测试。

- 1、送风口的测试：

- 平时关闭，在执行机构上按下按钮（或拉动钢丝绳拉环），朝复位方向推动手柄送风口。

- 2、排烟口的测试

- 平时关闭，在排烟口远程控制器上按下“火警”按钮打开常闭式排烟口，用专用内六角扳手先复位“复位1”再“复位2”关闭排烟口。

- 3、排烟防火阀的测试

- 平时打开，当管道内烟气温度达到280°时自动关闭，在执行机构上按下按钮关闭排烟防火阀，朝开启方向推动手柄复位排烟防火阀。

- 防烟、排烟系统的操作。

- 排烟系统

- 排烟风机电气控制柜：自动；消控室主机：自动。

- 现场按下按钮打开自动排烟窗，现场按下按钮打开活动式挡烟垂壁。

- 在排烟口远程控制执行器上按下火警按钮打开常闭式排烟口，排烟风机自动启动，观察分机运行情况和消控室信号反馈情况。

- 排烟风机电气控制柜：手动，按下停止按钮关闭排烟风机。

- 关闭排烟窗、活动式挡烟垂壁，在排烟口远程控制执行器上用内六角扳手“复位1”“复位2”关闭排烟口；排烟风机电气控制柜：自动，消控室主机复位。

- 防烟系统

- 防烟风机电气控制柜：自动；消控室主机：自动。

- 在送风口执行机构上按下按钮打开常闭式送风口，送风机启动，观察风机运行情况和消控室信号反馈情况。

- 防烟风机电气控制柜：手动，按下停止按钮关闭送风机。

- 在送风口执行机构上朝复位方向推动手柄关闭送风口；防烟风机电气控制柜：自动，消控室主机复位。

- 末端试水装置的组成、作用、测试。

- 末端试水装置的组成（压力表、试水阀、试水接头、管道附件）

- 末端试水装置的作用

- 检验自动喷水灭火系统的可靠性。

- 测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动。

- 测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常，配水管道是否畅通，以及系统最不利点处的工作压力。

- 也可以检测干式系统和预作用系统的充水时间。

- 末端试水装置的测试

- 打开末端试水装置，工作压力不低于0.05Mpa。

- 报警阀、压力开关、水流指示器均应动作。

- 消防水泵在5分钟内应自动启动。

- 测试结束后，关闭阀门，恢复正常。

- 水泵控制柜在自动状态下如何进行主备泵功能测试。

- 水泵控制柜打在“自动”状态

- 打开末端试水装置的试水阀，使压力开关动作，主泵启动并运转平稳。

- 模拟主泵故障，备泵自动投入工作。

- 操作结束后，控制柜打在“手动”，按下“停止”按钮关闭备泵，关闭试水阀，水泵控制柜恢复“自动”状态。