第二部分 鉴定实操详解

本章通过鉴定现场实景实物对所需掌握的鉴定设施、要求、标准和操作程序进行详细对照讲解。

要求必须理解本章内容，并进行强制记忆，确保掌握。

第一章 消防安全检查

一、常见消防安全标志的识别考核内容

1、常见消防安全标志的识别

考官提供3-5个消防安全标志。

问：这是什么标志？

答：这是“禁止烟火”。

分析：鉴定要求会识别以下标志，并准确说出标志名称，要求一字不错。

（1）识别火灾报警与手动控制装置标志；

（2）识别灭火设备标志

（3）识别火灾爆炸危险标志；

（4）疏散指示标志；

（5）方向辅助标志。

课本的13-17页以下标志要求全部记住。考试时随机提问3至5个。

2、 疏散指示标志和火灾应急照明的照度测试

1、问:应急照明灯(疏散指示标志)照度测试。

       答：现场操作照度仪，一边操作一边口述。

（1）、选择一个应急照明灯(疏散指示标志)，切断应急照明灯的电源，使灯常亮。距离1米左右位置进行测量。

（2）打开照度计电源，将光测度计盖打开，水平放在测量位置（两个疏散照明灯之间地面中心或灯光疏散指示标志前通道中心处地面）。

（3）选择适合测量档位。照度计开始工作，并在显示屏上显示照度值。

（4）显示屏上显示数据不断地变动，当显示数据比较稳定时，按下HOLD键，锁定数据。

（5）读取并记录读数器中显示的观测值。

（6）重复测量，连续读数三次并记录。（取平均值为最终读数）

（7）测量工作完成后，按下电源开关键，切断电源，将光检测器盖子盖上。

（8）消防应急照明灯具的照度要求：

疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5Lx；

人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0Lx；

楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0Lx；

人防工程中设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的火灾疏散照明，其最低照度不应低于5.0lx；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟风机房及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。

三、室内消火栓定期检查

1、问：检查室内消火栓。

   答：（1）室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好，有无生锈、漏水、接口垫圈是否完整无缺，并进行放水检查，检查后及时擦干，在消火栓阀杆上加润滑油。

（2）室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活，箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如。

（3）消防水泵在火警后能否正常供水。

（4）报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常，无故障。

（5）检查消火栓箱及箱内配装有消防部件的外观有无损坏，涂层是否脱落，箱门玻璃是否完好无缺。

（6）对室内的消火栓的维护，应做到各组成设备经常保持清洁、干躁，防锈蚀或损坏。为防止生锈，阀门丝杆及转动轴等处转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏，应及时修复或更换。

（7）日常检查时如发现室内消火栓四周放置影响消火栓使用的物品，应进行清除。

2、问：消火栓栓口静压测量方法

答：（1）将试水装置连接到消火栓栓口，安装好压力表。

（2）缓慢打开消火栓阀门，在试水装置出口处有水流出后关闭消火栓阀门，装上端盖并旋紧。

（3）缓慢打开消火栓阀门，压力表指针稳定后，压力表显示的值为消火栓栓口的静水压。

（4）测量完成后，关闭消火栓阀门，旋松端盖，使检测装置内的水压泄掉，再取下端盖。

3、问：消火栓栓口出水压力测量方法

（1）将水带连接到消火栓栓口。

（2）将水带连接到试水装置的进口，打开试水装置的端盖。

（3）打开消火栓阀门放水，一人手持试水装置，此时不应压折水带，压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压力。

第二章  消防控制室监控

一、控制器的多种信息查询

1、查看当前报警器的火警信息、故障信息、屏蔽信息。

[image: image1.jpg]


[image: image3.jpg]O s O #iay
O #45& O r4um
O AR O FE70

;‘é"é‘ ?

) i




[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


操作：（1）首先查看火警/故障/屏蔽指示灯，灯亮表示有火警/故障/屏蔽；　　

（2） 然后按“窗口切换”键会切换火警/故障/屏蔽的显示界面。按动导航键将光标移动到火警/故障/屏蔽，按确认，从显示屏中查看到详细的信息情况，并读出。

如图，需读出“展板西温感报故障”

二、历史记录查询

[image: image6.jpg]Hr /f()Q 2138897496
3 =0

e



问：请查询最近的火警/运行信息。

操作：1、按左下角菜单键。

2、通过选择键选择信息查询

[image: image7.jpg]8 ij_ﬁ
=
. wawE x%g

B mSERSLfES

BXZROQ 2138897496





3、选择历史记录

[image: image8.jpg]



4、选择火警或运行记录

[image: image9.jpg]B GEBEH > R

iiﬁiai

smmSL=SLpHHS

Mg T <QQ 2138897496





5、按确任键，读出相关信息

6、按“退出”键退出界面。

三、打印纸更换以口述为主：

1、 关闭打印机电源，打开打印机前面盖板上侧，取下打印机前盖板；

2、 从面板上取下整个打印机；

3、 从打印机上取下纸卷轴；

4、 将新纸卷套在纸卷轴上，将纸卷轴用力按入打印机的导槽内。

5、 将纸端剪出尖角形状。

6、 接通打印机电源，按SEL键，使SEL指示灯灭，然后再按LF键，使机头转动，带出打印纸

7、 将打印机轻轻压入控制器面板。

四、控制方式设置

1、问：火灾报警控制器控制方式设置（或火灾报警控制器手/自动切换）

[image: image10.jpg]L. 309:23 0S4 1M 21= Un[:ﬁﬁ
= ﬁﬁ#&:ﬁ??&%ﬁtmﬁiﬁ?ﬂikf
OSHL MRS 618 oh i
Mki

0 113:59

= RARTEIRER
_ 12:54

OSHL 1M 218 op X
R R R A R

BZQQ 2138897496




操作并回答：看控制器自动指示灯，如未点亮，即为手动，点亮即为自动。

[image: image11.jpg]| A P4
Wizs [



　  根据要求操作，按下如图右上角手自动切换键，在显示器显示请输入密码提示，无密码直接按确定键（有密码，输入相应密码），相应指示灯亮即完成操作。将控制方式设置成自动状态、再切换成手动，考试过程中要在手动状态下完成。
五、总线控制消防联动设备

问：用总线手动控制盘启动消防泵（卷帘、电梯、风机等）。

操作：要点在于着先观察总线手动控制盘是否开启，观察灯检键是否两个灯亮起。如未亮需依次按1、1、9、灯检键开启。然后按下对应的联动设备即可。

按下相应设施的按键后，控制器会有报警提示，此时按消音。设备启动后会有反馈信号，此时再按消音。

关闭设备时再次按下该设备的按键即可。

注意，消防泵等的启动和停止在按下按键后会有一定时间的延迟，请等待3秒钟，不要一直按。

[image: image12.jpg]. —

TH6240 BT it ZH::





问：启动盘指示灯的含义。

[image: image13.jpg]Bm
an 6

%

@

I

R 2



    答：每个设施左侧有两个指示灯，其中下面的指示灯亮起表示总线盘给予设备启动信号；上面的指示灯亮起表示该设备已启动并反馈信号。

六、消防广播

问：消防广播操作。

操作：

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]ZHohih




1、首先确定控制器处于手动状态。如图自动灯未点亮，即为手动状态。若处于自动状态，需按手自动切换键，再按确认键切换到手动。

2、打开总线手动控制盘。该控制盘正常情况下会锁定[image: image16.jpg]W_—

—

@00 .
”?" 3 G982 E Fh

el 17 T 'i-‘
4 "&/MF W%,&




防止误操作。解锁密码为119。按下对应119三个数字后，按灯检键，灯检处两个指示灯亮，说明已解锁。在按密码前请务必确任灯检指示灯是否两个指示灯亮，如已经处于解锁状态，不得再次按119解锁，否则会触发相应按键的联动设施，造成操作失败。

如图，此时灯检1个灯亮说明总线手动控制盘未解锁。

[image: image17.jpg]|

o
]

« ..‘... %
L

oNvOYSTEE

X,

@)

Y’i
¥
o-

e .
000000
: 58




此时依次按下1、1、9、灯检解锁。解锁后灯检两个提示灯亮起。

[image: image18.jpg]7H6250 B & FRNITHI 2

RE 2B FH AY
N TN 7/

LRS-

R

L ’
WR R EW g

1

iWR A RN G

WK Bs EW am

Nk

R BE R A

N

WR B M e



[image: image19.jpg]#%u%?&?-\;%%ﬁ

i BEERQQ 2138897 48S

R\ V7



3、总线手动控制盘解锁后，打开全部消防广播模块，即右面1、2、3、4按键。此时控制器会有声音报警，按消音。

4、打开功放，把音量调整到合适位置。即右图右侧圆形银色旋钮，调至2-3格亮灯处。

5、 拿起并打开话筒进行广播，广播内容为：大家请注意，本楼发生火灾，请大家不要惊慌，请按工作人员指示有序疏散。不要乘坐电梯，从最近疏散出口撤离。

6、 播放录放盘预先录制消防广播，在开启楼层广播模块后，打开功放，按下应急广播键，播放电子语音。

7、 [image: image20.jpg]©
@)
SN
A
©),
09
00
QD)
NY
i
-y
b

X




广播完毕后进行复位。主要分三步，一是把话筒关掉，二是把功放旋钮调至最低，三是把总线手动控制盘楼层广播模块关掉，即再次按下按键。

七、多线控制盘操作

问：用多线控制盘启动消防泵（排烟机、送风机、消防泵）。

操作：1、首先确认多线手动控制盘是否在允许启动状态。即看左下角的锁是否锁定在允启状态。（鉴定现场设备一般均处于允启状态）

2、按下消防泵的相应按键。鉴定现场设备标签已掉，若让启动第一组设备，即按从画面楼第二竖栏的红色按键。按上方的红色按键是启动。此时会有报警音，要消音。

3、再次按下上方红色按键是停止。也可按下方按键停止。此时也会有报警音，要消音。

八、识别各类火灾探测器

火灾探测器有几种类型。

答：有烟感、温感、烟温复合型、可燃气体探测器、感光火灾探测器。

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


8、火灾探测器种类：感烟式、感温式、感光式、可燃气体探测器和复合型等主要类型。

除了能指认，还应会描述外观。烟感有黑色不透光的集烟网、温感是火柴头样的感温器件。光感探测器外表有玻璃感光探头。可燃气体探测器是有金属的银色防虫网。

九、消防控制室应急处置流程

1、请根据火警的处置程序处置这条火警。

答：（1）接到火灾报警后，值班人员应立即以最快的方式确认，对控制器进行消音(若不按消音键，不得分），查看报警信息，查明火灾报警的具体部位；

（2）现场确认是误报火警，复位手报，再复位火灾报警控制器；

（3）火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，由手动切换自动状态，按下手自动切换键，再按确认。同时拨打“119”报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位；着火物种类；火势大小、是否有人员被困；报警人姓名和联系电话；再通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备；

（4）值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并同时报告单位负责人；

（5）在总线盘输入解锁密码119加灯检键解锁总线盘，按下所有楼层广播启动按键，打开应急广播开关，用话筒播放疏散语音，复位。

（实操加叙述，监考老师通过手动报警按钮报一条火警，由学生进行处置，叙述时注意顺序和语言规范）

第三章  建筑消防设施操作与维护

1、 （1）灭火器选用：

1、 说出火灾分类：

答、A类火灾： 固体或可溶性固体   B类火灾：气体

C类火灾：液体    D类火灾：金属   E类火灾：带电

F类火灾：厨房
1、A类火灾应选水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器（ABC）或泡沫灭火器。

2、B类火灾应选泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器（BC）、磷酸铵盐干粉灭火器（ABC）、二氧化碳灭火器或灭B类火灾的水型灭火器。极性溶剂的B类应选灭B类的抗溶性灭火器。

3、C类火灾应选ABC灭火器、BC灭火器或二氧化碳灭火器。

4、D类火灾应选扑灭金属火灾的专用灭火器。

[image: image23.jpg]


5、E类火灾应选ABC灭火器、BC灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选取用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器。

（2）检查灭火器组件是否齐全：器头、筒体、虹吸管、喷射部件（喷嘴或喷射软管）、软管组件、喷枪总成（喷筒）、推车

2、 手动报警按钮、消防栓启泵按钮修复：

手动报警按钮、消防栓启泵按钮分两种：玻璃型和可恢复型

1：问：玻璃型手动报警按钮或消防栓启泵按钮修复

答：口答。玻璃型手动火灾报警按钮或消防栓启泵按钮更换玻璃的方法：打开按钮的前盖，取下破碎玻璃，压住报警按钮柱，安装好前盖，拧紧前盖紧固螺丝。确定玻璃片已将报警按钮柱压紧到位后，复位火灾报警控制器。然后检查按钮直至工作正常。

2、 问： 可恢复型手动报警按钮、消防栓启泵按钮的复位方法（要求会操作）

     答：用专用工具复位按钮。再复位火灾报警控制器。然后检查按钮直到工作正常。

三、消防炮的操作方法

1、问：消防炮的主要组件

答：消防炮组件辨别：由炮主体、喷管、操作部件和入口部件等组成。

2、 问：手动消防炮操作步骤（口答）

答：1、发生火情立即启动水炮系统消防泵组。

2、操作人员手持消防炮操作手柄（手轮式水炮-手持调节俯仰角度的操作手轮），缓慢打开水炮入口阀门。

3、松开定位锁紧把手，利用炮的操作手柄和炮体（手轮式水炮—利用炮的操作手轮和炮体），调节炮身角度，先水平后俯仰，使水充分覆盖在燃烧物上。

4、炮身调至适当位置时，手柄式水炮可将定位锁紧把手锁紧，进行定向喷射。

5、使用结束后，关闭系统消防泵组。

6、倾斜炮管倒出腔内余液，将炮管置于最低位置，锁紧定们锁紧把手。

7、关闭水炮入口阀门，检查消防炮各部位，应无损坏现象。

四、消防水泵接合器类型与结构

1、 问：消防水泵接合器类型：

答：地上式、地下式、墙壁式

2、 问：消防水泵接合器设有哪些组件

答：组件指认：止回阀、安全阀、闸阀、泄水阀。

五、水泵控制柜识别与维护

1：问：水泵控制柜板面上的标示（要求：能够同时准确指认出板面上的标示）

答：电源指示、故障指示、自检指示、启泵按钮、停泵按钮、手自动切换按钮、主备电源切换开关等。

2、问：说出水泵控制柜维护保养方法：

答：1、断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。 断电

2、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，各元件有无破损、松动、脱落，紧固各电器接触头和接线端子的接线螺丝。 柜内检查

3、做好外观保洁工作，清扫控制柜外表灰尘，用拧干的湿抹布擦净柜体。 外观保洁

4、做好控制柜内保洁工作，用干燥气体或刷子清洁柜内灰尘杂物。 柜内保洁

5、合上总电源，检查电源指示应正常。 送电

6、手动启动消防泵，观察控制柜运行情况，各电表、指示灯是否指示正常，是否有异常声响。 试验

六、湿式报警阀组组成和报警阀警铃试验

1、问 ：湿式报警阀组有哪些组件组成：

答：湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成。
2、 问：报警阀警铃测试（要求能够操作）

答：打开湿式报警阀下侧的压力表处旁铜管上的球阀，延迟器注水、水力警铃报警，测试结束。

七、末端试水装置的压力流量反馈信号功能测试

　答：（1）开启末端试水装置，出水压力不应低于0.05Mpa（2）水流指示器、压力开关、水力警铃、报警阀应动作。（3）开启末端试水装置后5min内，应自动启动消防水泵。（4）关闭末端试水装置，系统恢复正常。

8、 泡沫灭火系统组件识别

1、问：泡沫系统根据产生泡沫的倍数不同分为几种系统

答：口述系统分类：  按照系统产生泡沫的倍数不同分为： （1）低倍数泡沫灭火系统 ，发泡倍数20以下 （2）中倍数泡沫灭火系统，发泡倍数21-200 （3）高倍数泡沫灭火系统，发泡倍数201-1000 

2、 问：现场指认泡沫系统主要组件：（要求能够准确指认出）

答：（1） 泡沫比例混合器（2）泡沫灭火剂存储装置（3） 泡沫产生装置：包括泡沫产生器、喷头、泡沫枪、泡沫炮等。

九、气体灭火系统 考核内容 

1、问：按气体灭火剂分类，气体灭火系统分几种：

答： （1）二氧化碳灭火系统 （2）七氟丙烷灭火系统 （3）IG541混合气体灭火系统 

2、问：气体灭火系统的主要组件（现场指认一组气体灭火系统）（要求能够准确指认） 

答：灭火系统的主要组件有：灭火剂瓶组、驱动瓶组、驱动装置、瓶头阀、选择阀、单向阀（液流、气流）、集流管、压力反馈装置、喷头等

十、消防供水设施 

问：消防供水设施主要组件

答： 现场指认组件：消防水箱、消防水泵、消防增压稳压设备、水泵接合器、消防控制柜  

 十一、防火阀操作 

 1、问：防火阀测试方法：

答： 说出测试方法（1）  现场关闭防火阀（2）远程关闭防火阀（3）自动关闭防火阀 （4）手动复位

 2、问：现场手动操作防火阀

答：手动拉动防火阀一侧铁丝拉环，防火阀关闭，观察防火阀动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。 手动转动防火阀一侧把手，转动九十度，防火阀复位，现场观察防火阀的复位情况及控制室反馈信号是否清除。

[image: image24.jpg]


[image: image2.jpg]



  十二、消防电梯操作 考核内容 

 1、问：消防电梯的运行功能测试

答：（1）电梯现场手动迫降：触发首层的迫降按钮，查看消防电梯是否回落到首层。 

（2）电梯自动迫降：分别触发烟感和温感两个相关的火灾探测器，查看电梯的动作情况和反馈信号。  

 十三、消防供配电

问：检查消防配电箱和自备发电机的仪表、指示灯，识别开关和控制按钮 

答：（1）检查消防配电箱和自备发电机的仪表显示应正常、开关及控制按钮应灵活可靠，指示灯应正常亮起；

（2）识别消防配电箱和自备发电机的开关和控制按钮。

