住宅建筑是否可以电梯直接入户？

住宅建筑防火设计要求：

《住宅设计规范》6.4.5 七层及七层以上住宅电梯应在设有户门和公共走廊的每层设站。住宅电梯宜成组集中布置。6.4.7 电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时，应采取隔声、减振的构造措施。

《住宅建筑规范》7.1.5 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。

《建筑设计防火规范》5.5.4 自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。

[image: image1.png]#5.5.29 FERAEBRMEBNANNERERSHONALESE (n)

fiFmtRehOzEm~ T4 EBRMRR TN

{EERAAF
- =5 =% mg = = =% LS
ENES 40 35 25 22 20 15
BE 40 — — 20 - [ =

i 1 1 FEBFMNER T ERIA RS HONRAESEETRARIIEEMSm,
2 EERSEENA I EREHIHERENEEES , SPIOTRMEREZEN , RIgARORERND
; BPIETFREEERNSERGN | RISARNERDS2m,
3 FEERNLBEEANEKRAFRSN , e R Erl R A RaE=m25%,
A4 FEAEEHAIERFRSEOMES , MMFISE , MERN—BRIEEAIERATIRBKEN]. 506

2 BRRRTEREREEI , AEEBRAT AR RENE, BRARIIBN , TREEE
SMOr G EESEREIA AT 15mik,

3 PR S EEERSCEEN P N EEEEARATRS. 5. 29EN SR oA RIENRM I ERIARS
HONBAEEES,

i BERAT , PRESRNEETIEEREKEIRIKEN1.506Ei1E,




6.2.9  建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定：
    1 电梯井应独立设置，井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不应设置其他开口。
    2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h，井壁上的检查门应采用丙级防火门。
    3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
    建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
    4 建筑内的垃圾道宜靠外墙设置，垃圾道的排气口应直接开向室外，垃圾斗应采用不燃材料制作，并应能自行关闭；
    5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

重要：5.5.14 公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅，不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施，当火灾情况下需用于辅助人员疏散时，该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置要求。

5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯，应在汽车库部分设置电梯候梯厅，并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。

