表A. 12 其他灭火设施验收检查记录

| 单 项 名 称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检 查部 位 | 检 查 数 量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 泡沫 灭火 系统 | 泡沫灭火 系统防护区 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 泡沫储罐 | 查看设置位置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查验泡沫灭火剂种类和数量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查泡沫灭火剂，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C |  |  |
|  | 泡沫比例 混合、泡沫 发生装置 | 查看其规格、型号 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看设置位置及安装 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 抽查泡沫灭火设备，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B |  |  |

表A. 12 （续）

| 单 项 名 称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检査 部位 | 检査 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 泡沫 灭火 系统 | 系统功能 | 査验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火 系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 査验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火 系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率 |  |  |  |  | B |  |  |
| 气体 灭火 系统 | 防护区 | 査看保护对象设置位置、划分、用途、环境温 度、通风及可燃物种类 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 估算防护区几何尺寸、开口面积 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 査看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自 行关闭情况 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 査看疏散通道、标识和应急照明 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 査看出入口处声光警报装置设置和安全标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 査看排气或泄压装置设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 査看专用呼吸器具配备 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 储存装置间 | 査看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 査看通道、应急照明设置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 査看其他安全措施 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 灭火剂 储存装置 | 査看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方 式、标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 査验灭火剂充装量、压力、备用量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 抽査气体灭火剂，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C |  |  |

表A. 12 （续）

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检査 部位 | 检查 数量 | 验收检査情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 气体 灭火 系统 | 驱动装置 | 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置 和标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 査看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气 瓶的充装量和压力 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看驱动气瓶和选择阀的应急手动操作处标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 抽査气体灭火设备，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件-致 |  |  |  | B |  |  |
|  | 管网 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接 方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看管道的支、吊架设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 其他防护措施 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 喷嘴 | 査看规格、型号和安装位置、方向 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对设置数量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 系统功能 | 测试主、备电源切换 | 自动切换正常 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试灭火剂主、备用量切换 | 切换正常 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 模拟自动启动系统 | 电磁阀、选择阀动作正常，有信号反馈 |  |  |  | A |  |  |

消防验收人员：                                                                          建设单位负责人：                                                                            年   月   日