- 喷淋头爆裂（跑水）处置流程

- 1，当消防主机上有“水流指示”动作报警信息时或者是高位水箱出水管上的“流量开关”监管信息出现，先消音，CRT查看报警地址，带上喷淋头接水器、手电筒到现场核查；

- 2，如确认是跑水，先关闭跑水楼栋的湿式报警阀或关闭爆裂喷淋头最近的信号蝶阀，同时关闭高位水箱的进水阀和所有出水阀；

- 3，把接水器一头接到爆裂的喷淋头上，用消防水带接到接水器的另一头上，（如不是隐蔽式喷淋头或没有接水器的情况下可以把消防消水带直接接到爆裂的喷淋头上）把水引到厕所或室外；接水器可以项目上自己制作。

- 4，打开跑水楼层的末端试水，排水泄压。

- 5，消防监控室值班人员通知当班水电、保安、保洁到场联动，启动跑水处置预案，当班保安队长组织人员现场应急处置，分工明确，抢救跑水区域及楼下水淋的到地方的重点物资；汇报领导；

- 6，如跑水威胁到电梯，和保安一起用沙袋把电梯两头堵上；如威胁到配电间，电工关闭跑水层供电设施；如在地下室，集水坑水满，电工手动开启提升泵抽水；

- 7，事后填写突发事件处置报告。

- 室内消防栓爆裂处置方法相似：关阀-泄压-引流-断电-转移物资

- 注意事项：

- 1，消防、保安、水电平时要了解阀门在哪，高位水箱、泵房在哪；关闭阀门时容易找到；

- 跑水应急物资日常准备到位，手电筒、扳手、梯子、雨衣、雨靴、接水器、消防水带、沙袋、保洁清扫物资、警戒带、钩子等；

- 3，根据预案定期演练，各项目至少每月组织一次跑水处置演练，特别培训新入职员工，达到人人能处置。

安全管理部

2019.10.2