                  装配式箱泵一体化消防给水泵站选用及安装方案

智能网联封闭测试基地
装配式箱泵一体化消防给水泵站选用及安装方案
施工单位：                                 

联 系 人：                               

联系电话：                                  

日    期：  2021年8月14日                

目  录

1第一章 项目概况


2第二章 设计依据及产品的技术标准：


3第三章 抗浮式地埋水箱产品介绍


33.1 水箱材料介绍


33.2、消防泵及控制柜选用说明


53.3、地埋式水箱图片


8第四章 具体施工方案


84.1 工程质量要求


84.2.设计依据；


84.3施工期限；


84.4施工工艺；


114.5.施工工具；


114.6安全措施及现场管理




第一章 项目概况

本项目为XXXX位于XXXX，总面积约267亩。本项目水箱设计型号为：XBZ-288-0.60/40-M-II，水箱尺寸为23*5*3，泵房尺寸为5*4*3，总计尺寸为：27*5*3。     

测试场内设置有柔性功能测试区，城市功能测试区，乡村功能测试区，隧道功能测试区等，以满足车辆测试的不同需求。共包含有7条道路，其中高速公路等级道路1条，城市次干路等级2条，城市支路等级3条，乡村干路等级1条，并设置有环岛 S弯 越野道路等。

郑州市结合5G（第五代移动通信技术）试验网与应用示范工程建设，组建由5G运营商、骨干互联网企业、优势整车企业、智能驾驶技术研发机构等构成的智能网联汽车产业创新联盟，率先在郑州航空港区打造集技术研发、道路测试、示范运行、赛事举办等于一体的智能网联汽车试验示范基地。抓紧制定智能网联汽车道路测试管理实施细则，启动封闭测试场、开放道路测试区、综合试验示范区等规划建设。

第二章 设计依据及产品的技术标准：

1．客户提供的基本要求

2.《固定消防给水设备》GB27898-2011

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

《消防给水及消火栓技术规范》GB50974-2014

6.《消防给水及消火栓技术规范图示》15S909

第三章 抗浮式地埋水箱产品介绍

3.1 水箱材料介绍 

地埋型BDF水箱中B就是不锈钢的意思，一般复合中不锈钢是304-2B，厚度是0.4mm，D就是镀锌钢板的意思，分为冷镀锌和热镀锌两种，厚度一般为3.0mm。 F就是复合的意思，把不锈钢板和镀锌钢板放在冲压床上，冲压成型，折边有90°角焊接式和45°角无焊接式。一次模压直接成型，通过螺栓连接而成，水箱既能达到不锈钢的效果，又能降低了成本。相对于玻璃钢、镀锌板水箱，品质上有了质的飞越，相对于传统焊接水箱，螺栓连接水箱更加牢固，而且全程无焊接，避免了晶间腐蚀。
3.2、消防泵及控制柜选用说明

 消防泵根据图集18CS01/24选型为：XBD6/40G-G，流量为40L/S，扬程为60米，功率为37KW，一用一备。配套启动柜，应急柜，巡检柜。满足如下：

2.1 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

2.2 消火栓泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等信号直接自动启动消

防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置

的流量开关自动启动消防水泵。消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消

防水泵。有稳压泵的消防系统中流量开关做报警信号,不直接启泵。

2.3 消防水泵应能手动启停和自动启动。

2.4 消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间,当为自动启动

时应在 2min 内正常工作。

2.5 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。

2.6消防水泵控制柜设置在水池内置水泵房内;

2.7消防水泵控制柜在平时使消防水泵处于自动启泵状态;

2.8消防水泵保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间, 当为自动

启动时在2min内正常工作;

2.9消防水泵由水泵出水干管上设置的压力传感器,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵;消防水

泵房内的压力开关引入控制柜内;

2.10消防水泵能手动启停和自动启动;

2.11控制柜有显示消防水泵和稳压泵的运行状态;

2.12控制柜有显示消防水池、低水位报警信号,以及正常水位的功能;

2.13 消防水泵设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置;

2.14消防水泵控制柜设置手动机械启泵功能,并保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员

在紧急时启动消防水泵,手动时在报警5min内正常工作;

2.15消防水泵控制柜的前面板的明显部位设置紧急时打开柜门的钥匙装置,并由有管理权限的人员在紧急时

使用;

2.16消防时消防水泵工频运行;消防水泵准工作状态自动巡检时采,定期人工巡检时工频满负荷运行并出流

2.17消防水泵自动巡检时,巡检功能符合下列规定:

①巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;

②以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间少于2min;

③对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件有巡检功能,并检查器件的动作状态;

④当有消防信号时立即退出巡检,进入消防运行状态;

⑤发现故障时有声、光报警,并应有记录和储存功能;

⑥自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。

3.3、地埋式水箱图片

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]i1
10

g
n

ook ot
J





[image: image3.jpg]80

©
]
£
3
q

) Shot on X27

~~’  vivo

L





[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]Sl





第四章 具体施工方案

4.1 工程质量要求 

   表面光泽   无明显划痕  无漏水  渗水。

4.2.设计依据；

《建筑给水排水设计规范(2009年版)》GB50015-2003

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《自动喷水灭火系统设计施工及验收规范》GB50261-2017

《18CS01》-MX智慧型泵站
4.3施工期限；

      工期；自水箱材料进场拼装完成为完工，预计15天内除泵房安装外能完工。

4.4施工工艺；

1.检查水箱基础梁四周是否有一定的工作空间，四周最少不能低于1米的操作空间和防塌方支护，水箱沟槽是否满足图纸要求的200*200（宽*高），方可施工安装。

2．清点检查并准备泵站配件，把泵站分为三大类：板块、设备、控制系统。(注：板块部分大致分为；底板，顶板，侧板；设备部分分为水泵，电机，管路，阀门，仪表，气压罐等，泵房设备及阀门未到，交货周期较长，可以先安装水箱，回填，后期安装泵房。)

3．在基础上安装水箱，根据水箱的大小，排列好底板位置：一排一排的组合，组合时两板块中间必须上好压条，穿好镀锌螺丝，戴好螺帽垫片，螺丝上力只能6-7分力，不能上紧，等水箱整体平面全部拼装好，才能再紧固连接螺丝，但螺丝不能紧固太死，只能用到8-9分力（需留有调节间隙）。

4.胶条的使用：压条使用前必须先放平，检查压条是否有伤痕，没有质量问题才能使用。压条应夹在每块模板的中间夹缝，与模板的孔对穿，压条不允许拉力过猛，否则容易拉断：要求压条在模板出头时均放“四皮二心”作堵缝防漏水用，材料为三元乙丙。

5.拼装水箱侧面时：应先把水箱底部全部拼装好：螺丝全部坚固好，才能拼装上围墙。拼装围墙时，先拼装水箱围墙角：因为水箱90度直角先装起到板面的稳固作用，然后依次排列组合下面一层围侧板，中间夹缝必须夹好压条，两头留7-8mm胶条，作堵漏填料，然后固定与底板连接螺丝和墙壁直夹缝螺丝，用力在8-9层节可。

6. 顶盖组合：先把顶盖两边的长镀锌角钢装上，穿好螺丝，然后把顶盖一排一排的组装，装好一排，顶好顶柱，并要将顶柱和顶用螺丝连接好。再上第二排，连接好螺丝，依次排列。顶板全部上好后，统一紧固螺丝，紧到顶保持平面为止，在固定四周角钢连接顶盖与箱体，所有夹缝均要上压条。

7.内部管状支撑组装：

1>间距纵、横：立每个+字缝都有一根地埋直径48mm管状支撑或立柱（除边、角）

2>管状支撑专用连接座与板块彩螺丝拼紧法，，安装成功顺序为：——支撑座连接螺丝——晋通热镀锌螺帽——A3镀锌平垫片——垫片——不锈钢复合板块——垫片——螺帽——纵横支撑及立柱交叉点必须用扣件连接如下图：

8．堵头：棱形专门起堵水箱底部与围墙连接部位薄弱处，从内向外堵，采用螺丝向外拉，使压条变形，扣在缝隙中堵漏，

9．开孔：根据图纸及现场有关负责人员,将孔的位置大小定下来方可开孔,水箱进水为DN100。进水进去后需安装DN100过滤器1个，遥控浮球阀1个，DN100闸阀1个。这样能保证市政进水浮球自动控制进水量，泵房内设一液位显示器，并且能联动到消防控制室，时时监测水箱里面水位的变化情况，联动信号由弱电完成。注：进水开口位置等其他情况与现场水电协调。

10.水箱内部安装：拉筋用镀锌管直径4.8，厚3.0，站柱同样用直径4.8，厚3.0，中间用十字扣件和转向扣件，进行固定，斜撑用镀锌管。防水胶用在胶条上，防止漏水，水箱做好用防腐漆涮好。不锈钢304/0.4+镀锌板3.0，中间用热熔胶膜泵房内部采用泵房里用20号和16号国标工字钢，周围用10号国标槽钢，进行固定。

11.沟槽回填；混凝土与底板回填持平，无裂痕。
12.水箱防腐：油漆与稀释剂按照一定的比例混合后静置15分钟，将水箱表面的灰尘，杂物用干净的毛巾擦拭两边，直至水箱表面干净光泽，将混合好的材料倒入喷雾器，均匀的喷洒到水箱上，喷洒1到2遍，厚度约为3MM，喷洒结束检查其表面情况，无缺陷，做到每一处都有防腐漆，晾干即可。

13.防水做法：首先基层处理，堵漏宝按水粉比1：3混合搅拌成糊装，用羊毛刷均匀涂抹在缸体与地面基层连接处，同时地面基层涂刷（缸体外20公分宽，缸体内50公分宽）。

其次，防水涂膜施工，缸体外地面20-50公分宽即可，上翻20公分宽，缸体内地面50公分宽，上翻20公分。水不漏涂抹约1-3mm,涂料刷两次约为1mm.一遍防水涂膜施工完成后三到四个小时，可进行第二遍防水涂膜施工，施工开始日期为2021年8月14日，预计当天晚上结束，防水做完12小时之后进行冲水回填。

14.试水与回填：泵站组装结束，清理内外渣物、灰层，然后进水，进水注意观察水箱整体变化情况，如发现情况应立即停止供水，请专业人员到现场查原因，解决问题后方可进水直至水位到达溢流口为止，确保水箱承受能力。做法：先充1米深的水，静观3个小时，如无滴水和泄露，回填土到1米位置。继续充水至2米高位置，静观3个小时，如无滴水和泄露，回填土至2米高位置，继续充水至2.5米高位置，以此类推，最高充水高度2.5米，即可全部回填（8月16上午即可充水回填）。

15.泵房设备安装：泵房内设备有，消防泵2台，控制柜4台，排污泵2台，若干管道与阀门。电源线由施工方提供过来一根电源线及双电源控制柜（泵房安装预计8月底安装）。

备注：以上施工工艺及要求参照图集《18CS01》及规范《装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程》。
4.5.施工工具；

	     名称
	型号
	数量
	额定输入功率

KW

	氩弧焊机
	WS-250
	2
	6.95

	电焊机
	BX6-190-2
	2
	9.7

	切割机
	HU-02-355
	2
	2.05

	磨光机
	SIM-100B
	2
	0.3


4.6安全措施及现场管理
1.现场五人一伍，领班为吕高银，电话为15832828779，其负责项目施工的情况与安排，现场与汪总及监理工作对接，设备材料进场的提前报备及准备。
2.安全计划和目标：施工前充分熟悉图纸，计划布置好各种安全施工设施。本工程确定安全生产目标为：重大安全事故为零，轻伤事故低于千分之三，每次各级安全均达到合格以上。

3.安全管理：建立.完善，健全安全管理工作，落实各级安全生产责任制。及时组织学习.进行教育。对安全设施合理规定布置，落实交底。持证上岗工作。定期检查，同时做好响应的安全管理内部资料。

4.所有机具应设漏电保护接地装置。电焊应有防水措施。焊把.电缆线不随地拖拉且绝缘性能好。

5.工人进场必须进行三好教育。响应持证上岗。进入工地必须戴好安全帽。禁止穿拖鞋.硬底鞋和光脚，禁止打光脊梁。

6.电源线必须采用三级保护，一机一闸.严禁电线随意乱拉.乱接.必须架空。

7.下班或中途休息必须切断电源。配电箱必须上锁。

8.疫情期间，做好个人防护，佩戴口罩。

9.氩弧焊工必须戴上面罩.手套和胶鞋，每隔两小时交替作业.严禁单个工人连续作业超过四小时。

10.严禁酒后上岗，上班时必须监守岗位。

11.必须带好个人劳动保护用品。

12.抬.吊.搬板材时必须互相配合，动作一致。有专人指挥，以免碰伤或损伤。



