常用设备、管道支架、材料及配件

资料汇编

目   录

一、设备

1.1罗茨风机

1.2管道泵

二、通风与给排水管道支架

2.1风管支架的安装应符合下列规定

2.2给排水管支架的安装应符合下列规定

2.3风、水管道立式支架

2.4风、水管道支架

三、材料

3.1各类角钢重量

3.2常用无缝钢管（低压焊管）每米的重量

3.3热轧槽钢

3.4钢板和钢带

四、配件

4.1管法兰

4.2六角头螺栓（部分螺纹）

4.3六角螺母

4.4垫圈

五、管道涂漆

5.1基本识别色

5.2识别符号

5.3涂漆要求

本资料依据：GBS0242-2002《建筑给水排水及暖工程质量验收规范》，GBS0243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》，05系列建筑标准设计图集，05S9《管道支架、吊架》，《实用五金手册》，GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》，GB7231-87《工业管路的基本识别色和识别符号》综合汇编，为工程方案编写、设计、施工提供便利。本资料收集的标准、规范，其条文、参数，公司相关部门人员必须严格执行。

一、设备

# 1.1.罗茨风机

1.1.1风机的安装

风机的纵向和横向安装水平应在主轴和进气口、排气口法兰面上进行测量，其偏差均应不大于0.2‰。

1.1.2试运转：负荷试运转中，轴承温度不应超过95℃，当轴承温升半小时内的温度变化不大于3℃时，连续负荷试运转时间不应小于2h。

# 1.1.3基础要求

1.1.3.1基础表面各边至罗茨风机底座边缘至少100mm，基础厚度至少为二十倍地脚螺栓直径，基础重量应为所承受罗茨风机重量三倍以上。

1.1.3.2两台以上罗茨风机应使基础分开独立制成，其间距应大于其外形间500mm以上。

1.1.3.3地脚螺栓孔应为150×150，孔深320mm。

1.1.3.4地脚螺栓孔的二次灌浆，其混凝土强度应比基础强度高一级。

# 1.2管道泵

1.2.1泵安装

纵向安装水平偏差不应大于0.1‰，横向安装水平偏差不应大于0.2‰，并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量。

1.2.2试运转：滚动轴承的温度不应大于80℃。

# 1.2.3基础要求

1.2.3.1水泵安装水泥基础表面各边距泵底座边缘至少100mm，基础厚度至少为20倍地脚螺栓直径。

1.2.3.2两台泵体并排安装应注意间隔距离，一般应大于3D倍以上（D为吸入管直径）。

二、通风与给排水管道支架

# 2.1风管支架的安装应符合下列规定

2.1.1.风管水平安装，直径小于等于400mm，间距不应大于4m；直径大于400mm，间距不应大于3m。

2.1.2.风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少有两个固定点。

2.1.3.支架不宜设置在风口、阀门等处，离上述点的距离不宜小于200 mm。

# 2.2给排水管支架的安装应符合下列规定

2.2.1.钢管管道支架的最大间距不应大于下表规定

表1   钢管管道支架的最大间距

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距（m） | 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

2.2.2.钢管管道立管管卡安装应符合下列规定

（1）楼层（池体）高度小于等于5m，每层必须安装1个；

（2）楼层（池体）高度大于5m，每层不得少于2个；

（3）管卡安装高度，距地面应为1.5～1.8m， 2个以上管卡应匀称，同一房间管卡应安装在同一高度上；

（4）管道穿过墙壁和楼板，宜设置金属套管；安装在楼板（墙）内的套管，其顶部应高出墙面20mm，套管须大于管道公称直径20mm；

（5）管道在地埋敷设时应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上敷设时，应做可靠的保温防潮措施；在无冰冻地区，地埋敷设时，管顶的覆土厚度不得小于500mm，穿越道路部位的埋深不得小于700mm；

（6）管道在井室内安装，如设计无要求，井壁距法兰、泵体的距离：管径小于或等于450mm时，不得小于250mm；管径大于450mm时，不得小于350mm。

2.3、风、水管道立式支架见下图

膨胀螺栓M8

DN50，δ=3.5

120×120，δ=8

支墩120×120×400

L75×6

注：角钢长度参照2.4条，L=A+B。

2.4、风、水管道支架

2.4.1单管混凝土墙（砖体墙）上管卡式支架

2.4.1.1.公称直径DN15～DN150，各部预埋及支架（见下图及表2、表3）

4

2

6

5

1

2 型

1 型

3

4

A向

A向

3 型

表3

| 尺 寸 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 尺 寸 | A | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 |
|  | B | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 |
|  | F | -- | -- | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  | G | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 |

| 材 料 规 格 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 |  |  | 15～20 | 25～32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 件 号 | 名称 | 件数 | 材 料 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 横梁 | 1 | L36×4 | L36×4 | L40×4 | L40×4 | L45×4 | L50×5 | L63×5 | L63×5 | L75×6 |
| 2 | 横梁 | 1 | L36×4 | L36×4 | L40×4 | L40×4 | L45×4 | L50×5 | L63×5 | L63×5 | L75×6 |
| 3 | 横梁 | 1 | L36×4 | L36×4 | L40×4 | L40×4 | L45×4 | L50×5 | L63×5 | L63×5 | L75×6 |
| 4 | 胀锚螺栓 | 2 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 |
| 5 | 管卡 | 1 | HD2-N1～2 | HD2-N3～4 | HD2-N5 | HD2-N6 | HD2-N7 | HD2-N8 | HD2-N9 | HD2-N10 | HD2-N11 |
| 6 | 预埋钢板 | 1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 |

表4

2.4.1.2.公称直径DN150～DN300，各部预埋及支架（注：按下图做，全部用角钢L63×5制作，管卡、预埋钢板按表5）

| 公称直径 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 180 | 210 | 240 | 270 |
| B | 110 | 140 | 160 | 180 |
| 管卡 | HD2-N11 | HD2-N12 | HD2-N13 | HD2-N14 |
| 预埋钢板 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 |
| 角钢 | L65×5 | L65×5 | L65×5 | L65×5 |

表5

单管支架

管卡

预埋钢板

预埋钢板

角钢

2.4.2双管（多管）混凝土墙（砖砌墙）上管卡式支架

表6

| 公称直径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| E | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 | 340 | 390 | 450 |
| B | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 |
| 管卡 | HD2-N3 | HD2-N4 | HD2-N5 | HD2-N6 | HD2-N7 | HD2-N8 | HD2-N9 | HD2-N10 | HD2-N11 | HD2-N12 | HD2-N13 | HD2-N14 |
| 预埋钢板 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 | QM1 |

注：按下图做，全部用角钢L63×5制作，管卡、预埋钢板按表6

角钢

管卡

预埋钢板

预埋钢板

双管支架

预埋钢板QM1

2.4.3支架管卡（见下图，见表7、表8）

2

3

1

表7

| 尺 寸 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| R | 12 | 15 | 18 | 23 | 25 | 31 | 39 | 46 | 58 | 70 | 84 | 112 | 139 | 165 | 189 | 213 |
| A | 33 | 38 | 45 | 56 | 62 | 74 | 92 | 105 | 131 | 161 | 186 | 240 | 298 | 350 | 399 | 452 |
| C | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | 65 | 75 | 95 | 120 | 145 | 170 | 200 |
| F | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |

表8

| 材 料 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 号 |  | 1 | 2 | 3 |
| 名 称 |  | 管 卡 | 螺 母 | 垫 圈 |
| 数 量 |  | 1 | 2 | 3 |
| 材 料 |  | 圆 钢 | Q235-AF | Q235-AF |
| 管卡编号 | 公称直径 | 规格dx1 | 规格Md | 规格φ |
| N1 | 15 | 8×152 | M8 | 8.5 |
| N2 | 20 | 8×160 | M8 | 8.5 |
| N3 | 25 | 10×181 | M10 | 10.5 |
| N4 | 32 | 10×218 | M10 | 10.5 |
| N5 | 40 | 10×228 | M10 | 10.5 |
| N6 | 50 | 10×266 | M10 | 10.5 |
| N7 | 65 | 12×315 | M12 | 12.5 |
| N8 | 80 | 12×355 | M12 | 12.5 |
| N9 | 100 | 12×416 | M12 | 12.5 |
| N10 | 125 | 16×493 | M16 | 16.5 |
| N11 | 150 | 16×562 | M16 | 16.5 |
| N12 | 200 | 16×687 | M16 | 16.5 |
| N13 | 250 | 20×838 | M20 | 20.5 |
| N14 | 300 | 20×970 | M20 | 20.5 |
| N15 | 350 | 22×1089 | M22 | 22.5 |
| N16 | 400 | 22×1225 | M22 | 22.5 |

三、材料

3.1各类角钢重量（见表9）

表9  各类角钢重量

| 型号 | 尺寸（mm） |  | 理论重量（kg/m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b | d |  |
| 2 | 20 | 4 | 1.145 |
| 2.5 | 25 | 4 | 1.459 |
| 3 | 30 | 4 | 1.786 |
| 3.6 | 36 | 4 | 2.163 |
| 4 | 40 | 4 | 2.422 |
| 4.5 | 45 | 4 | 2.736 |
| 5 | 50 | 5 | 3.770 |
| 5.6 | 56 | 5 | 4.251 |
| 6.3 | 63 | 5 | 4.822 |
| 7 | 70 | 5 | 5.397 |
| 7.5 | 75 | 6 | 6.905 |
| 8 | 80 | 6 | 7.376 |
| 9 | 90 | 8 | 10.946 |
| 10 | 100 | 8 | 12.276 |

角钢

3.2常用无缝钢管（低压焊管）每米的重量（见表10）

表10

| 管径（mm） | 外径（mm） | 壁厚（mm） | 重量（kg/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 18 | 1.5 | 0.610335 |
| DN20 | 25 | 2.5 | 1.387125 |
| DN25 | 32 | 3.5 | 2.459835 |
| DN32 | 38 | 3 | 2.5893 |
| DN40 | 45 | 2.5 | 2.620125 |
| DN50 | 57 | 3.5 | 4.617585 |
| DN65 | 73 | 4 | 6.80616 |
| DN80 | 89 | 4.5 | 9.376965 |
| DN100 | 108 | 4 | 10.25856 |
| DN125 | 133 | 4 | 12.27456 |
| DN150 | 159 | 4.5 | 17.144865 |
| DN200 | 219 | 9.5 | 49.079565 |
| DN250 | 273 | 11.5 | 74.158785 |
| DN300 | 325 | 12.5 | 96.328125 |
| DN350 | 377 | 13.5 | 121.012785 |
| DN400 | 426 | 13 | 132.39954 |
| DN450 | 480 | 15 | 172.0035 |
| DN500 | 530 | 15 | 190.4985 |
| DN600 | 630 | 15 | 227.4885 |

3.3热轧槽钢（GB/T707-1998）

| 型号 | 尺寸（mm） |  |  | 理论重量 （kg/m） | 型号 | 尺寸（mm） |  |  | 理论重量（kg/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | d |  |  | h | b | d |  |
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 25b | 250 | 80 | 9.0 | 31.335 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 25c | 250 | 82 | 11.0 | 35.260 |
| 6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 27a | 270 | 82 | 7.5 | 30.838 |
| 8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 | 27b | 270 | 84 | 9.5 | 35.077 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 27c | 270 | 86 | 11.5 | 39.316 |
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
| 14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |
| 14b | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 | 30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.240 | 30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 16 | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
| 18a | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 | 32a | 320 | 88 | 8.0 | 38.083 |
| 18 | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 | 32b | 320 | 90 | 10.0 | 43.107 |
| 20a | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 | 32c | 320 | 92 | 12.0 | 48.131 |
| 20 | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 | 36a | 360 | 96 | 9.0 | 47.814 |
| 22a | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 | 36b | 360 | 98 | 11.0 | 53.466 |
| 22 | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 | 36c | 360 | 100 | 13.0 | 59.118 |
| 24a | 240 | 78 | 7.0 | 26.860 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
| 24b | 240 | 80 | 9.0 | 30.628 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
| 24c | 240 | 82 | 11.0 | 34.396 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
| 25a | 250 | 78 | 7.0 | 27.410 |  |  |  |  |  |

斜度：1：10

h—高度

b—腿宽

d—腰厚

3.4钢板和钢带

| 厚度（mm） | 理论重量（kg/m2） | 厚度（mm） | 理论重量（kg/m2） | 厚度（mm） | 理论重量（kg/m2） | 厚度（mm） | 理论重量（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.20 | 1.570 | 2.0 | 15.70 | 15 | 117.8 | 70 | 549.5 |
| 0.25 | 1.963 | 2.2 | 17.27 | 16 | 125.6 | 75 | 588.8 |
| 0.30 | 2.355 | 2.5 | 19.63 | 17 | 133.5 | 80 | 628.0 |
| 0.35 | 2.748 | 2.8 | 21.98 | 18 | 141.3 | 85 | 667.3 |
| 0.40 | 3.140 | 3.0 | 23.55 | 19 | 149.2 | 90 | 706.5 |
| 0.45 | 3.533 | 3.2 | 25.12 | 20 | 157.0 | 95 | 745.8 |
| 0.50 | 3.925 | 3.5 | 27.48 | 21 | 164.9 | 100 | 785.0 |
| 0.55 | 4.318 | 3.8 | 29.83 | 24 | 188.4 | 105 | 824.3 |
| 0.56 | 4.396 | 3.9 | 30.62 | 25 | 196.3 | 110 | 763.5 |
| 0.60 | 4.710 | 4.0 | 31.40 | 26 | 204.1 | 120 | 942.0 |
| 0.65 | 5.103 | 4.2 | 32.97 | 28 | 219.8 | 125 | 981.3 |
| 0.70 | 5.495 | 4.5 | 35.33 | 30 | 235.5 | 130 | 1021 |
| 0.75 | 5.888 | 4.8 | 37.68 | 32 | 251.2 | 140 | 1099 |
| 0.80 | 6.280 | 5.0 | 39.25 | 34 | 266.9 | 150 | 1178 |
| 0.90 | 7.065 | 5.5 | 43.18 | 36 | 282.6 | 160 | 1256 |
| 1.00 | 7.850 | 6.0 | 47.10 | 38 | 298.3 | 165 | 1295 |
| 1.1 | 8.635 | 6.5 | 51.03 | 40 | 314.0 | 170 | 1335 |
| 1.2 | 9.420 | 7.0 | 54.95 | 42 | 329.7 | 180 | 1413 |
| 1.3 | 10.21 | 8.0 | 62.80 | 45 | 353.3 | 185 | 1452 |
| 1.4 | 10.99 | 9.0 | 70.65 | 48 | 376.8 | 190 | 1492 |
| 1.5 | 11.78 | 10 | 78.50 | 50 | 392.5 | 195 | 1531 |
| 1.6 | 12.56 | 11 | 86.35 | 52 | 408.2 | 200 | 1570 |
| 1.7 | 13.35 | 12 | 94.201 | 55 | 431.8 |  |  |
| 1.8 | 14.13 | 13 | 102.0 | 60 | 471.0 |  |  |
| 1.9 | 14.92 | 14 | 109.9 | 65 | 510.3 |  |  |

| 平面、突面板式平焊钢制管法兰的连接及密封面尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径DN | 公 称 压 力PN（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各管PN |  |
|  | ≤0.6 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | K | L | n | d | C | D | K | L | n | d | C | f | A |
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 33 | 12 | 90 | 60 | 14 | 4 | 41 | 14 | 2 | 17.2 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 38 | 12 | 95 | 65 | 14 | 4 | 46 | 14 | 2 | 21.3 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 48 | 14 | 105 | 75 | 14 | 4 | 56 | 16 | 2 | 26.9 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 58 | 14 | 115 | 85 | 14 | 4 | 65 | 16 | 3 | 33.7 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 69 | 16 | 140 | 100 | 18 | 4 | 76 | 18 | 3 | 42.4 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 78 | 16 | 150 | 110 | 18 | 4 | 84 | 18 | 3 | 48.3 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 88 | 16 | 165 | 125 | 18 | 4 | 99 | 20 | 3 | 60.3 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 108 | 16 | 185 | 145 | 18 | 4 | 118 | 20 | 3 | 76.1 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 124 | 18 | 200 | 160 | 18 | 8 | 132 | 20 | 3 | 88.9 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 144 | 18 | 220 | 180 | 18 | 8 | 156 | 22 | 3 | 114.3 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 174 | 20 | 250 | 210 | 18 | 8 | 184 | 22 | 3 | 139.7 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 199 | 20 | 285 | 240 | 22 | 8 | 211 | 24 | 3 | 168.3 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 254 | 22 | 340 | 295 | 22 | 8 | 266 | 24 | 3 | 219.1 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 309 | 24 | 395 | 350 | 22 | 12 | 319 | 26 | 3 | 273.0 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 363 | 24 | 445 | 400 | 22 | 12 | 370 | 28 | 4 | 323.9 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 413 | 26 | 505 | 460 | 22 | 16 | 420 | 30 | 4 | 355.6 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 463 | 28 | 565 | 515 | 26 | 16 | 480 | 32 | 4 | 406.4 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 518 | 28 | 615 | 565 | 26 | 20 | 530 | 35 | 4 | 457.0 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 568 | 30 | 670 | 620 | 26 | 20 | 582 | 38 | 4 | 508.0 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 667 | 36 | 780 | 725 | 30 | 20 | 682 | 42 | 5 | 610.0 |

四、配件

4.1管法兰

D—法兰外径

K—螺栓孔中心圆直径

L—螺栓孔直径

n—螺栓孔数量

d—突出密封面直径

f—密封面高度

C—法兰厚度

A—管子外径

| 螺纹规格d（mm） | 公称长度L（mm） | 对边宽度S（mm） | 头部高度k（mm） | 螺纹长度b（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ① | ② | ③ |
| M1.6 | 12,16 | 3.2 | 1.1 | 9 | 15 | 28 |
| M2 | 16,20 | 4 | 1.4 | 10 | 16 | 29 |
| M2.5 | 16～25 | 5 | 1.7 | 11 | 17 | 30 |
| M3 | 20～30 | 5.5 | 2 | 132 | 18 | 31 |
| M3.5 | 20～35 | 6 | 2.4 | 13 | 19 | 32 |
| M4 | 25～40 | 7 | 2.8 | 14 | 20 | 33 |
| M5 | 25～50 | 8 | 3.6 | 16 | 22 | 35 |
| M6 | 30～60 | 10 | 4 | 18 | 24 | 37 |
| M8 | 40～80 | 13 | 5.3 | 22 | 28 | 41 |
| M10 | 45～100 | 16 | 6.4 | 26 | 32 | 45 |
| M12 | 50～120 | 18 | 7.5 | 30 | 36 | 49 |
| M14 | 60～140 | 21 | 8.8 | 34 | 40 | 53 |
| M16 | 65～160 | 24 | 10 | 38 | 44 | 57 |
| M18 | 70～180 | 27 | 11.5 | 42 | 48 | 61 |
| M20 | 80～200 | 30 | 12.5 | 46 | 52 | 65 |
| M22 | 90～220 | 34 | 14 | 50 | 56 | 69 |
| M24 | 90～240 | 36 | 15 | 54 | 60 | 73 |
| M27 | 100～260 | 41 | 17 | 60 | 66 | 79 |
| M30 | 110～300 | 46 | 18.7 | 66 | 72 | 85 |
| M33 | 130～320 | 50 | 21 | 72 | 78 | 91 |
| M36 | 140～360 | 55 | 22.5 | / | 84 | 97 |
| M39 | 150～380 | 60 | 25 | / | 90 | 103 |
| M42 | 160～440 | 65 | 26 | / | 96 | 109 |
| M45 | 180～440 | 70 | 28 | / | 102 | 115 |
| M48 | 180～480 | 75 | 30 | / | 108 | 121 |
| M52 | 200～480 | 80 | 33 | / | 116 | 129 |
| M56 | 220～500 | 85 | 35 | / | 124 | 137 |
| M60 | 240～500 | 90 | 38 | / | 132 | 145 |
| M64 | 260～500 | 95 | 40 | / | 140 | 153 |

4.2六角头螺栓(部分螺纹)

注：螺纹长度b栏中

①适用于L≤125mm螺栓

②适用于125mm＜L≤200mm螺栓

③适用于L＞200mm螺栓

| 螺纹规格D（mm） | 对边宽度s（mm） | 螺母高度m（mm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 型 |
| M1.6 | 3.2 | 1.3 |
| M2 | 4 | 1.6 |
| M2.5 | 5 | 2 |
| M3 | 5.5 | 2.4 |
| （M3.5） | 6 | 2.8 |
| M4 | 7 | 3.2 |
| M5 | 8 | 4.7 |
| M6 | 10 | 5.2 |
| M8 | 13 | 6.8 |
| M10 | 16 | 8.4 |
| M12 | 18 | 10.8 |
| （M14） | 21 | 12.8 |
| M16 | 24 | 14.8 |
| （M18） | 27 | 15.8 |
| M20 | 30 | 18 |
| （M22） | 34 | 19.4 |
| M24 | 36 | 21.5 |
| （M27） | 41 | 23.8 |
| M30 | 46 | 25.6 |
| （M33） | 50 | 28.7 |
| M36 | 55 | 31 |
| （M39） | 60 | 33.4 |
| M42 | 65 | 34 |
| （M45） | 70 | 36 |
| M48 | 75 | 38 |
| （M52） | 80 | 42 |
| M56 | 85 | 45 |
| （M60） | 90 | 48 |
| M64 | 95 | 51 |

4.3六角螺母

注：螺纹规格：带括号的尽可能不采用。

| 公称规格 （螺纹大径d，mm） |  | 内经d1(mm) |  | 外径d2（mm） |  |  |  | 厚度h（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | C级 | 小垫圈 | 平垫圈 | 大垫圈 | 特大垫圈 | 小垫圈圈 | 平垫圈 | 大垫圈 | 特大垫圈 |
| 优 选 尺 寸 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 4 | / | / | 0.3 | 0.3 | / | / |
|  | 2 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 5 | / | / | 0.3 | 0.3 | / | / |
|  | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 6 | / | / | 0.5 | 0.5 | / | / |
|  | 3 | 3.2 | 3.4 | 6 | 7 | 9 | / | 0.5 | 0.5 | 0.8 | / |
|  | 4 | 4.3 | 4.5 | 8 | 9 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1 | / |
|  | 5 | 5.3 | 5.5 | 9 | 10 | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 6 | 6.4 | 6.6 | 11 | 12 | 18 | 22 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 |
|  | 8 | 8.4 | 9 | 15 | 16 | 24 | 28 | 1.6 | 1.6 | 2 | 3 |
|  | 10 | 10.5 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
|  | 12 | 13 | 13.5 | 20 | 24 | 37 | 44 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
|  | 16 | 17 | 17.5 | 28 | 30 | 50 | 56 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |
|  | 20 | 21 | 22 | 34 | 37 | 60 | 72 | 3 | 3 | 4 | 6 |
|  | 24 | 25 | 26 | 39 | 44 | 72 | 85 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | 30 | 31 | 33 | 50 | 56 | 92 | 105 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | 36 | 37 | 39 | 60 | 66 | 110 | 125 | 5 | 5 | 8 | 8 |
|  | 42 | 45 | 45 | / | 78 | / | / | / | 8 | / | / |
|  | 48 | 52 | 52 | / | 92 | / | / | / | 8 | / | / |
|  | 56 | 62 | 62 | / | 105 | / | / | / | 10 | / | / |
|  | 64 | 70 | 70 | / | 115 | / | / | / | 10 | / | / |
| 非 优 选 尺 寸 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 7 | 8 | 11 | / | 0.5 | 0.5 | 0.8 | / |
|  | 14 | 15 | 15.5 | 24 | 28 | 44 | 50 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
|  | 18 | 19 | 20 | 30 | 34 | 56 | 60 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | 22 | 23 | 24 | 37 | 39 | 66 | 80 | 3 | 3 | 5 | 6 |
|  | 27 | 28 | 30 | 44 | 50 | 85 | 98 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | 33 | 34 | 36 | 56 | 60 | 105 | 115 | 5 | 5 | 6 | 8 |
|  | 39 | 42 | 42 | / | 72 | / | / | / | 6 | / | / |
|  | 45 | 48 | 48 | / | 85 | / | / | / | 8 | / | / |
|  | 52 | 56 | 56 | / | 98 | / | / | / | 8 | / | / |
|  | 60 | 66 | 66 | / | 110 | / | / | / | 10 | / | / |

4.4垫圈

五、管道涂漆

5.1基本识别色

5.1.1基本识别色用于标识管内流体的种类和状态。

2.1.2基本识别色及其含义

绿色      水；          铝色      蒸汽；

棕色      矿物油、植物油和动物油，易燃液体；

黄褐色      气态或液态气体（空气和氧气除外）；

紫色      酸或碱；      浅蓝色      空气或氧气；

黑色      其他液体。    注：水下管路以黑色防腐漆涂刷。

5.2识别符号

5.2.1识别符号用于标识管内流体的性质、名称和流向。

5.2.2安全色的用途

a、红色用于消防；

b、黄色与黑色间隔钟条，用于危险警告；

c、蓝色，用于饮用水。

5.2.3流体流向

流体流向应用对比明显的白色或黑色标在基本识别色上的管路上涂刷指向箭头。

5.3涂漆要求

5.3.1涂料应有制造厂的质量证明书。

5.3.2有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层，不宜涂漆。

5.3.3管道安装后不易涂漆的部位应先涂漆。

5.3.4涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。

5.3.5涂料的种类、颜色、涂敷的层数和标记应符合设计文件的规定。

5.3.6涂漆施工宜在15～30℃的环境温度下进行，并有相应的防火、防冻、防雨措施。

5.3.7涂层应均匀，颜色应一致。

5.3.8漆膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

5.3.9漆层应完整，无损坏、流淌。