我国建筑材料燃烧性能的分级标准 GB 8624 于 1988 年首次发布。 并分别于 1997 年和 2006 年进行了两次修订。GB 8624一1997 是参照原联邦德国标准 DIN 4102-1：1981《建筑材料和构件的火灾特性第1部分：建筑材料分级的要求和试验》进行的修订。在标准实施的十多年中。作为我国建筑材料及建筑物内部使用的部分特定用途材料的燃烧性能分级准则。 在评价材料的防火性能、指导防火安全设计、实施消防安全监督、执行防火设计规范等方面发挥了重要的作用，产生了显著的社会经济效益。
1  建筑材料及制品燃烧性能分级
建筑材料及制品燃烧性能按 GB 8624一2006 进行划分。
1.1  有关建筑材料和制品的相关术语
（1）建筑制品    要求给出包括安装、构造、组成等相关信息的建筑材料、构件或其组件。
（2）建筑材料  单一物质或若干物质均匀散布的混合物，例如金属、石材、木材、混凝土、含均匀散布胶黏剂或聚合物的矿物棉等。
（3）均质制品    由单一材料组成的制品或整个制品内部具有均匀的密度和组分。
（4）非均质制品    不满足均质制品定义的制品。由一种或多种主要和/或次要组分组成。
（5）主要组分  构成非均质制品一个显著部分的材料，单层面密度≥1.0kg/m2 或厚度≥1.0mm的一层材料可视作主要组分。
（6）次要组分    未构成非均质制品的一个显著部分，单层面密度<1.0kg/m2 且单层厚度<1.0mm的材料可视作次要组分。两层或多层次要组分直接相邻 （即它们之间没有主要组分）时，可视作一个次要组分，只要它们集合在一起符合一层次要组分的要求。
（7）内部次要组分  其两面分别至少覆盖一种主要组分的次要组分。
（8）外部次要组分  有一面未覆盖主要组分的次要组分。
（9）铺地材料    由包含或不包含背衬的表面装饰层、基材、夹层和胶黏剂组成的地板上层材料。
（10）基材    紧贴在要了解其信息的制品下面的材料。对于铺地材料，基材是指放置铺地材料的地板或代表该地板的材料。
（11）标准基材  代表实际最终应用基材的制品。
（12）最终应用    制品的实际应用. 它与不同火灾情景下影响该制品燃烧性能的各个方面相关。它包括制品的数量、方位、与其他邻近制品的相对位置和固定方法。
（13）热值  单位质量物质燃烧所产生的热能量，以 J/kg表示。
（14）总热值    当燃烧结束且所产生的全部水分都已凝结时材料的热值。
（15）燃烧滴落物/微粒  在燃烧试验中从试样上分离且燃烧持续达该试验方法规定的最短时间的材料。
（16）FIGRA  用于分级的燃烧增长速率指数。
对于 A2 和 B级，FIGRA = FIGRA0.2MJ；
对于 C和 D级，FIGRA=FIGRA0.4MJ。
（17）FIGRA0.2MJ    试样燃烧时的热释放速率与其对应受火时间的熵的最大值. 采用总放热量门槛值为0.2MJ。
（18）FIGRA0.4MJ    试样燃烧时的热释放速率与其对应受火时间的熵的最大值. 采用总放热量门槛值为0.4MJ。
（19）SMOGRA  烟气生成速率。试样的烟气产生速率与其对应受火时间的熵的最大值。
（20）材料产烟浓度  一种反映材料的火灾场景烟气与质量关系的参数. 即单位空间所含产烟材料的质量 （mg/L）。
（21）材料产烟率  材料在产烟过程中进入空间的质量相对于材料的总质量的百分率。它是一种反映材料热分解或燃烧进行程度的参数。
1.2  建筑材料和制品的燃烧性能等级

表 1-5普通建筑材料和制品的燃烧性能分级。

	A级
	AI

	
	A2-s1 , dO , tO

A2-s2 , dO , tO

A2-s3 , dO , tO
	A2-s1 , d1 , tO

A2-s2 , d1 , tO

A2-s3 , d1 , tO
	A2-s1 , d2 , tO

A2-s2 , d2 , tO

A2-s3 , d2 , tO

	
	A2-s1 , dO , t1

A2-s2 , dO , t1

A2-s3 , dO , t1
	A2-s1 , d1 , t1

A2-s2 , d1 , t1

A2-s3 , d1 , t1
	A2-s1 , d2 , t1

A2-s2 , d2 , t1

A2-s3 , d2 , t1

	
	A2-s1 , dO , t2

A2-s2 , dO , t2

A2-s3 , dO , t2
	A2-s1 , d1 , t2

A2-s2 , d1 , t2

A2-s3 , d1 , t2
	A2-s1 , d2 , t2

A2-s2 , d2 , t2

A2-s3 , d2 , t2

	B级
	B-s1 , dO , tO

B-s2 , dO , tO

B-s3 , dO , tO
	B-s1 ,d1 ,tO

B-s2 ,d1 ,tO

B-s3 ,d1 ,tO
	B-s1 , d2 , tO

B-s2 , d2 , tO

B-s3 , d2 , tO

	
	B-s1 , dO , t1

B-s2 , dO , t1

B-s3 , dO , t1
	B-s1 ,d1 ,t1

B-s2 ,d1 ,t1

B-s3 ,d1 ,t1
	B-s1 , d2 , t1

B-s2 , d2 , t1

B-s3 , d2 , t1

	
	B-s1 , dO , t2

B-s2 , dO , t2

B-s3 , dO , t2
	B-s1 ,d1 ,t2

B-s2 ,d1 ,t2

B-s3 ,d1 ,t2
	B-s1 , d2 , t2

B-s2 , d2 , t2

B-s3 , d2 , t2


续表

	c级
	C-s1 , dO , tO

C-s2 , dO , tO

C-s3 , dO , tO
	C-s1 , d1 , tO

C-s2 , d1 , tO

C-s3 , d1 , tO
	C-s1 , d2 , tO

C-s2 , d2 , tO

C-s3 , d2 , tO

	
	C-s1 , dO , t1

C-s2 , dO , t1

C-s3 , dO , t1
	C-s1 ,d1 ,t1

C-s2 ,d1 ,t1

C-s3 ,d1 ,t1
	C-s1 ,d2 ,t1

C-s2 , d2 , t1

C-s3 , d2 ,t1

	
	C-s1 , dO ,t2

C-s2 , dO , t2

C-s3 , dO , t2
	C-s1 , d1 , t2

C-s2 , d1 , t2

C-s3 , d1 , t2
	C-s1 ,d2 ,t2

C-s2 , d2 ,t2

C-s3 , d2 , t2

	D级
	DLs1 , dO

DLs2 , dO

DLs3 , dO
	DLs1 ,d1

DLs2 , d1

DLs3 ,d1
	DLs1 , d2

DLs2 , d2

DLs3 , d2

	E级
	E

E-d2

	F级
	F

	分级数
	共 94个


注：如果某一等级表示中含有 s3 和/或 d2 和/或 t2 级，则意味它对产烟和/或燃烧滴落物/微粒和/或产烟毒性方面没有限制。

在 GB 8624一2006 中. 建筑材料和制品的燃烧性能等级被分为 A1、A2、B、C、D、E、F七个大级. 并且对铺地材料和管道隔热材料的燃烧性能分级作了单独的规定. 其燃烧性能等级由下标 fl和 L来分别区分。即：普通建筑材料和制品的燃烧性能等级划分为 A1、A2、B、C、D、E、F；铺地材料的燃烧性能等级划分为 Alfl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl；管道隔热材料的燃烧性能等级划分为 A1L、A2L、BL、CL、DL、EL、FL 七个级别。并且对部分级别还规定了附加燃烧生成物的毒性试验要求。

普通建筑材料和制品的分级与燃烧性能的关系如下。
①F级    未做燃烧性能试验的制品和不符合 A1、A2、B、C、D、E级的制品。
②E级    短时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的制品。
③D级    符合 E级判据. 并在较长时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的制品。此外，制品还能承受单体燃烧试验火源的热轰击，伴随产生足够滞后且有限的热释放量。
④C级    同 D级。 但需符合更严格的要求。此外，在单体燃烧试验火源的热轰击下试样产生有限的横向火焰传播。
⑤B级    同 C级。但需符合更严格的要求。
⑥A2 级  符合本标准规定的 B级判据。此外，在充分发展火灾条件下这些制品对火灾荷载和火势增长不会产生明显增加。
⑦A1 级  A1 级制品对包括充分发展火灾在内的所有火灾阶段都不会做出贡献。所以 A1 级制品被认为能自动符合较低级别的所有要求。
其中，产烟量的附加分级要求如下。
①s3  无产烟量限制。
②s2  总产烟量和产烟增长率是有限的。
③sl  比 s2 有更严格的判据。
燃烧滴落物/微粒的附加分级要求如下。
①d2  无限制。
②dl  燃烧滴落物/微粒的持续时间不超过规定时间。
③dO  天燃烧滴落物/微粒。
产烟毒性附加分级的要求如下。
①d2  无限制。
②dl  烟气毒性等级达到 ZA3 级。
③dO  烟气毒性等级达到 ZAI 级。

表1-6 给出了铺地类建筑材料及制品的燃烧性能分级。
表 1-6  铺地类建筑材料及制品的燃烧性能分级

	A级
	Alf1

	
	A2f1 -s1 , to

A2f1 -s2 , to



	B级
	Bf1 -s1 , to

Bf1 -s2 , to



	C级
	Cf1 -s1 , to

Cfl -s2 , to



	D级
	Df1 -s1



	E级
	Ef1

	F级
	Ff1

	分级数
	共 23 个


铺地材料的分级与其燃烧性能的关系如下。
①Ffl级    末做燃烧性能试验的制品和不符合Alfl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl级的制品。
②Efl级    能阻挡小火焰的制品。
③Dfl级    符合 Efl级判据. 此外. 能在一定时间内阻挡热辐射通量的轰击。
④Cfl级    同 Dfl级. 但需符合更严格的要求。
⑤Bfl级    同 Cfl级. 但需符合更多严格的要求。
⑥A2fl级  符合 Bfl级关于热辐射通量的相同规定。此外. 在充分发展火灾条件下这些制品对火灾荷载和火势增长不会产生明显增长。
⑦Alfl级  Alfl级制品对包括充分发展火灾在内的所有燃烧阶段都不会做出贡献。所以 Alfl级制品被认为能自动符合更低级别的所有要求。
其中，产烟量附加分级的要求如下。
①s2  无限制。
②sl    总产烟量是有限的。
产烟毒性附加分级的要求如下。
①d2  无限制。
②dl  烟气毒性等级达到 ZA3 级。
③dO  烟气毒性等级达到 ZA1 级。
1.3  各类普通建筑材料及制品燃烧性能等级的判定依据
燃烧性能为某一等级的制品被认为满足低于该等级的任一等级的全部要求。
（1）F级  无性能判据。
按 GB/T 8626 的规定进行试验。达不到 E级的制品，则为 F级。
（2）E级  E级制品应符合下述判据。
按 GB/T 8626 进行试验。在火焰轰击试样表面 l5s （必要时还要用火焰轰击试样边缘）的条件下，在 20s 内火焰传播与着火点的垂直距离不超过 l50mm。
（3）D级  D级制品应符合下述判据。
①按 GB/T 8626 进行试验。在火焰轰击试样表面 30s （必要时还要用火焰轰击试样边缘）的条件下，在 60s 内火焰传播与着火点的垂直距离不超过 l50mm。
②按 GB/T 20284进行试验，FIGRA（=FIGRA0.4MJ）≤750W/s。
（4）C级  C级制品应符合下述判据。
①按 GB/T 8626 进行试验。在火焰轰击试样表面 30s （必要时还要用火焰轰击试样边缘）的条件下，在 60s 内火焰传播与着火点的垂直距离不超过 l50mm。
②按 GB/T 20284 进行试验， 火焰横向蔓延长度（LFS）不得到达试样边缘。FIGRA（=
FIGRA0.4MJ）≤250W/s，THR600s≤l5MJ。

（5）B级  B级制品应符合下述判据。
①按 GB/T 8626 进行试验，在火焰轰击试样表面 30s （必要时还要用火焰轰击试样边缘）的条件下， 在 60s 内火焰传播与着火点的垂直距离不超过 l50mm。
②按GB/T 20284进行试验，横向火焰传播 （LFS）不得到达试样边缘。FIGRA（=FIGRAo. 2MJ）≤l20W/s,THR600s≤7.5MJ。
（6）A2 级    按 GB/T 20284 规定试验. 每种 A2 级制品应满足 B级制品判据。
对于 A2 级匀质制品应符合下述判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤3.OMJ/kg。
②按 GB/T 5464进行试验，ΔT≤50℃、Δm≤50％且 tf≤20s。
对于 A2 级非均质制品. 每个主要组分应符合下述判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤3.OMJ/kg。
②按 GB/T 5464进行试验，ΔT≤50℃、Δm≤50％且 tf≤20s。
A2 级非均质制品的每个外部次要组分和每个内部次要组分均应符合下述判据：
按 GB/Tl4402进行试验， PCS≤4.OMJ/m2。
同时，A2 级非均质制品的整体制品应符合下述判据。
按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤3.OMJ/kg。
（7）A1 级  A1 级均质制品应符合下述判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤2.OMJ/kg
②按 GB/T 5464进行试验，ΔT≤30℃、Δm≤50且tf = Os。
对于 A1 级非均质制品，每个主要组分应符合下述判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤2.OMJ/kg。
②按 GB/T 5464进行试验，ΔT≤30℃、Δm≤50％且tf = Os。
A1 级非均质制品的每个外部次要组分应分别符合下述①或②的判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤2.OMJ/kg。
②按 GB/T 14402 进行试验，PCS≤2.OMJ/m2 且按 GB/T 20284 进行试验.  FIGRA（=
FIGRA0.2MJ）≤20W/s、LFS<试样边缘、THR600s≤4.OMJ和符合 sl 和 d0 的条件。
A1 级非均质制品的每个内部次要组分应符合下述判据。
按 GB/T 14402 进行试验， PCS≤1.4MJ/m2。并且 A1 级非均质制品的整体制品应符合下述判据。
按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤2.OMJ/kg。
（8）产烟附加等级 sl、s2、s3    A2、B、C、D 级制品在产烟方面可以有附加等级 sl、s2 和s3 级。
sl 级的判定指标为，按 GB/T 20284进行试验，制品应符合下述判据。
SMOGRA≤30m2/s2 且 TSP600s≤50m2。
s2 级的判定指标为，按 GB/T 20284进行试验，制品应符合下述判据。
SMOGRA≤l80m2/s2 且 TSP600s≤200m2。
s3 级无性能要求，或不符合 sl 和 s2 判据的制品被判定为 s3 级。
（9）燃烧滴落物/微粒的附加等级 d0、dl、d2  对于 A2、B、C、D级制品， 在其燃烧滴落物/微粒方面可以有附加等级 dO、dl、d2。
dO 级的判定指标为，按 GB/T 20284 规定试验 600s 内天燃烧滴落物/微粒产生。
dl 级的判定指标为， 按 GB/T 20284 规定试验 600s 内产生燃烧滴落物/微粒的时间不超过 lOs。
d2 级无性能要求，或者制品不符合上述的 d0和 dl 级判据或在可燃性试验中引燃过滤纸 （GB/T8626）。
对于 E级制品，若在 GB/T 8626 试验中， 过滤纸被引燃， 则该制品燃烧滴落物/微粒的附加等级为 d2 级。如果过滤纸未被点燃，该制品为 E级，无需再表示燃烧滴落物/微粒级别。
（10）产烟毒性附加等级 tO、tl、t2    对于 A2、B、C级制品在热分解烟气毒性方面需有材料产烟毒性附加等级 tO、tl、t2 级。
tO 级的判定指标为，按 GB/T 20285 规定的试验方法，达到 ZAI 级。
tl 级的判定指标为，按 GB/T 20285 规定的试验方法，达到 ZA3 级。
t2 级为未达到 tO 或 tl 的制品。
1.4  铺地类建筑材料及制品燃烧性能等级的判定依据
（1）Ffl级  Ffl级制品无性能判据。
（2）Efl级  Efl级制品应符合下述判据。
按 GB/T 8626 进行试验，在火焰轰击试样表面 l5s 的条件下，在20s 内火焰传播与着火点的垂直距离不超过 l50mm。
（3）Dfl级  Dfl级制品应符合下述全部判据。
①按 GB/T 8626 进行试验，制品应通过 Ffl级判据。
②按 GB/Tll785 进行试验，临界热辐射通量 CHF≥3.OkW/m2。
（4）Cfl级  Cfl级制品应符合下述全部判据。
①按 GB/T 8626 进行试验，制品应通过 Ffl级判据。
②按 GB/Tll785 进行试验，临界热辐射通量 CHF≥4.5kW/m2。
（5）Bfl级  Bfl级制品应符合下述全部判据。
①按 GB/T 8626 进行试验，制品应通过 Ffl级判据。
②③按 GB/Tll785 进行试验，临界热辐射通量 CHF≥8.OkW/m2。
（6）A2fl级  按 GB/Tll785 进行试验，均质和非均质 A2fl级制品的临界热辐射通量 CHF均应≥8.OkW/m2。
同时 A2fl级均质制品应符合下述判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤3.OMJ/kg。
②按 GB/T 5464进行试验，AT≤50℃、Am≤50％且tf≤20s。
对于 A2fl级非均质制品，每个主要组分应符合下述判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤3.OMJ/kg。
②按 GB/T 5464进行试验，AT≤50℃、△m≤50％且tf≤20s。
A2fl级非均质制品的每个外部次要组分和内部次要组分均应符合下述判据。
按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤4.0MJ/m2。
同时，非均质 A2fl级制品整体上应符合下述判据。
按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤3.OMJ/kg。
（7）Alfl级  Alfl级均质制品应符合下述判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤2.OMJ/kg。
②按 GB/T 5464进行试验，AT≤30℃、△m≤50％且tf = Os。
Alfl级非均质制品的每个主要组分应符合下述判据。
①按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤2. 0MJ/kg。
②按 GB/T 5464进行试验，△T≤30℃、△m≤50％且tf = Os。
Alfl级非均质制品的每个外部主要组分应符合下述判据。
按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤2.OMJ/kg。
Alfl级非均质制品的每个内部次要组分应符合下述判据。
按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤1.4MJ/m2。
同时，非均质 Alfl级制品整体上应符合下述判据。
按 GB/Tl4402进行试验，PCS≤2.OMJ/kg。
（8）产烟附加等级 sl、s2  A2fi、Bri、Cfi和 Dfi在产烟方面可以有附加等级 sl 和 s2。
sl 级的判定指标为，按 GB/Tll785 进行试验，制品应符合下述判据：烟气遮光率对时间的积分≤750%× min。
s2级无性能要求或不符合s1级判据的制品。

(9)产烟毒性附加等级t0、tl、t2  A2f1、Bf1、Cf1级制品在热分解烟气毒性方面需有材料产烟毒性附加等级to、t1、t2级。

t0级的判定指标为，按GB／T20285规定的试验方法进行试验，结果达到ZAl级。

t1级的判定指标为，按GB／T20285规定的试验方法进行试验，结果达到ZA3级。

t2级为未达到to或tl级的制品。

1.5  管状隔热材料燃烧性能等级的判定依据

(1)FL级无性能判据。

按GB／T8626的规定进行试验，达不到EL级的制品，则为FL级。

(2)EL级  EL级制品应符合下述判据。

按GB／T8626进行试验，在火焰轰击试样表面15s(必要时还要用火焰轰击试样边缘)的条件下，在20s内火焰传播与着火点的垂直距离不超过150mm。

(3)DL级  DL级制品应符合下述判据。

①按GB／T8626进行试验，在火焰轰击试样表面30s(必要时还要用火焰轰击试样边缘)的条件下，在60s内火焰传播与着火点的垂直距离不超过150mm。

②按GB／T20284进行试验，FIGRA(=FIGRA0.4MJ)≤2100W／s，THR600s≤100MJ。

(4)CL级  CL级制品应符合下述判据。

①按GB／T8626进行试验，在火焰轰击试样表面30s(必要时还要用火焰轰击试样边缘)的条件下，在60s内火焰传播与着火点的垂直距离不超过150mm。

②按GB／T20284进行试验，火焰横向蔓延长度(LFS)不得到达试样边缘FIGRA(=FIGRA0.4MJ)≤460W／s，THR600s≤15MJ。

(5) BL级  BL级制品应符合下述判据。

①按GB／T8626进行试验，在火焰轰击试样表面30s(必要时还要用火焰轰击试样边缘)的条件下，在60s内火焰传播与着火点的垂直距离不超过150mm。

②按GB／T20284进行试验，横向火焰传播(LFS)不得到达试样边缘。FIGRA(=FIGRA0.4MJ)≤270W／s，THR600s≤7.5MJ。

(6)A2L级  按GB／T20284的规定进行试验，每种A2L级制品应满足B级制品的判定要求。

对于A2L级匀质制品应符合下述判据。

①按GB／T5464进行试验，△T≤50℃、△m≤50％且tf≤20s。

②按GB／T14402进行试验，PCS≤3.0MJ／kg。

对于A2L级非均质制品，每个主要组分应符合下述判据。

①按GB／T5464进行试验，△T≤50℃、△m≤50％且tf≤20s。

②按GB／T14402进行试验，PCS≤3.0MJ／kg。

A2L级非均质制品的每个外部次要组分和每个内部次要组分均应符合下述判据。

按GB／T14402进行试验，PCS≤4.0MJ／m2。

同时，A2L级非均质制品的整体制品应符合下述判据。

按GB／T14402进行试验，PCS≤3.0MJ／kg。

(7) A1L级  A1L级均质制品应符合下述判据。

①按GB／T5464进行试验，△T≤30℃、△m≤50％且tf=0s。

②按GB／T14402进行试验，PCS≤2.OMJ／kg。

对于A1L级非均质制品，每个主要组分应符合下述判据。

①按GB／T5464进行试验，△T≤30℃、△m≤50％且tf=0s。

②按GB／T14402进行试验，PCS≤2.0MJ／kg。

A1L级非均质制品的每个外部次要组分应符合下述判据。

按GB／T14402进行试验，PCS≤2.0MJ／kg。

A1L级非均质制品的每个内部次要组分应符合下述判据。

按GB／T14402进行试验，PCS≤1.4MJ／m2。

并且，A1L级非均质制品的整体制品应符合下述判据。

按GB／T14402进行试验，PCS≤2.0MJ／kg。

(8)产烟附加等级s1、s2、s3  A2L、BL、CL、DL级制品在产烟方面可以有附加等级s1、s2和s3级。

sl级的判定指标为，按GB／T20284进行试验，制品应符合下述判据。

SMOGRA≤105m2／s2且TSP600s≤250m2。

s2级的判定指标为，按GB／T20284进行试验，制品应符合下述判据。

SMOGRA≤580m2／s2且TSP600s≤1600m2。

s3级无性能要求，或不符合s1和s2判据的制品被判定为s3级。

(9)燃烧滴落物／微粒的附加等级d0、d1、d2对于A2L、BL、CL、DL级制品，在其燃烧滴落物／微粒方面可以有附加等级do、d1、d2。

do级的判定指标为，按GB／T20284规定试验600s内无燃烧滴落物／微粒产生。

d1级的判定指标为，按GB／T20284规定试验600s内产生燃烧滴落物／微粒的时间不超过10s。

d2级无性能要求，或者制品不符合上述的do和d1级判据或在可燃性试验中引燃过滤纸(GB／T8626)。

对于EL级制品，若在GB／T8626试验中，过滤纸被引燃，则该制品燃烧滴落物／微粒的附加等级为d2级。如果过滤纸未被引燃，则该制品为EL级，无需再表示燃烧滴落物／微粒级别。

(10)产烟毒性附加等级to、t1、t2对于A2L、BL、CL级制品在热分解烟气毒性方面需有材料产烟毒性附加等级to、t1、t2级。

t0级的判定指标为，按GB／T20285规定的试验方法，达到ZAl级。

t1级的判定指标为，按GB／T20285规定的试验方法，达到ZA3级。

t2级为未达到t0或t1的制品。

建筑材料不燃性实验

2.1  

