
消防设施检测方案

方案编号：XFFA-2022-005
编    写：

审    核：

批    准：


*****有限公司

2022年05月16日
地址：广州市                            邮政编码：510410
联系电话：                             传真： 

联系人：                             传真： 

网址：       E-mail：
目  录

	工程概况………………………………………………………
	第2页

	检测计划………………………………………………………
	第3页

	检测技术方案…………………………………………………
	第4页

	各系统检测内容及方法………………………………………
	第6页

	技术质量控制和管理…………………………………………
	第48页

	检测安全保证措施……………………………………………
	第52页

	检测设备仪器…………………………………………………
	第53页

	甲方配合人员应注意的问题…………………………………
	第54页

	9. 温馨提示 ……………………………………………………
	第54页

	10.检测服务承诺 ………………………………………………
	第55页


1.工程概况

1.1建筑工程概况
	工程名称
	

	建筑工程规划

许可证号
	

	工程地址
	

	委托单位
	

	委托单位地址
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	监督单位
	

	监督编号
	

	工程编码
	

	建筑物高度
	


     总体规模:本项目总用地面积104776.13平方米，总建筑面积138254.60平方米，地上总建筑面积110254.60平方米，地下总建筑面积28000平方米，计容面积95675.24平方米，不计容面积42579.36平方米，容积率0.91，建筑密度28%，绿地率30%；拟建2栋6层中学教学楼，1栋6层实验楼，1栋5层综合楼，1栋4层体艺中心，5栋4层小学教学楼，2栋6~8层中学宿舍，1栋5层师生饭堂，1栋6层小学宿舍，1栋18层教师公寓，1栋1层风雨操场，1个400米田径场，1个200米田径场。

1.2检测区域的消防设施系统：


（1）消防水源；
（2）消火栓系统；
（3）自动喷水灭火系统； 
（4）气体灭火系统；
（5）火灾自动报警系统；
（6）防烟和排烟系统；
（7）防火门、窗和防火卷帘；

（8）消防电源及其配电；

（9）消防应急照明及疏散指示系统；

（10）建筑灭火器；

2.检测计划

2.1检测计划工期
2.1.1本次项目从检测工程具备进场作业条件始，总计划工期控制在5个工作日内完成初次检。具体以甲方书面通知进场检测时间为准。
2.1.2检测进度计划可根据现场的实际情况进行调整，但调整前需双方沟通确认。若因甲方原因或不可抗力影响等情况导致检测工作延误，则检测时间相应顺延。
2.1.3在检测工作完成后7个工作日内向甲方出具科学、公正、符合法律法规要求的建筑消防设施检测报告。
2.2人员分工及检测内容
	检测

分组
	检测项目
	检测要求
	检测

人员
	施工单位

配合要求

	第一组：（2人）
	消火栓系统、自动喷喷水灭火系统
	1.先单点测试、后联动测试;

2.严格按照地标、设计图纸、消防审核或备案文件的要求进行检测；

3.如实填写检测记录。
	
	请准备消防工程合同文件及竣工图以便现场查阅。

请按计划时间协调系统操作技术人员到位。



	第二组：（3人）
	气体灭火系统、火灾自动报警系统、消防电源及其配电、消防应急照明及疏散指示系统
	
	
	

	第三组：（3人）
	防烟和排烟系统、防火门、窗和防火卷帘、建筑灭火器
	
	
	


3.检测技术方案
依据上述情况，我司主要依据《广东省建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015及国家有关消防规范标准，对建筑消防设施进行检测；测试仪器按《消防技术服务机构设备配备》GA 1157-2014要求配置最新的检测仪器设备，运用科学的专业技术完成技术性检查测试，消防设备检测率为100%全检。

3.1　检测依据

DBJ/T 15-110-2015  《广东省建筑防火及消防设施检测技术规程》

3.2  参考依据
GB  50016—2014        《建筑设计防火规范（2018年版）》

GB  50084—2017        《自动喷水灭火系统设计规范》
GB  50116—2013        《火灾自动报警系统设计规范》
GB  50166—2019        《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB  50243—2016        《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB  50261—2017        《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
GB  50263—2007        《气体灭火系统施工及验收规范》
GB  50370—2005        《气体灭火系统设计规范》
GB  50877—2014        《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》
GB  50974—2014        《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB  51251—2017        《建筑防烟排烟系统技术标准》
XF  503—2004          《建筑消防设施检测技术规程》
XF  836—2016
      《建设工程消防验收评定规则》

DBJ/T 15-42-2005   《广东省消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》

3.3  定义
3.3.1 设计要求

    指现行消防法规、国家工程建设消防技术标准和其他相关技术标准，经建设行政消防机构审核合格或备案的消防设计文件，以及经主管部门认可的审核机构出具的加盖审核机构专用章的消防设计文件。

3.3.2 单项

由若干使用性质或功能相近的子项组成的并涉及消防安全的项目。示例：如防火分隔、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等。
3.3.3 子项

组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。示例：如火灾探测器、报警阀组、喷头等。
3.3.4 检测项

影响子项符合性判定的、属于子项若干技术要求中的某一具体指标、要求。如火灾探测器（子项）的报警功能（检测项）、保护面积（检测项）、安装质量（检测项）等。

3.3.5 完好率

指子项中同类别检测项的合格数量（如A项、B项、C项）与对应检测项总数量的比值（%）。

3.3.5  A类项（关键项）

直接关系到消防系统运行功能存在的致命缺陷和可能对人身安全造成危害的项目。

3.3.6  B类项（主要项）

对消防系统的工程质量有重要影响，可能间接影响消防系统运行功能可靠性的项目。
3.3.6  C类项（一般项）
对消防系统工程质量有一般影响的项目。
3.4 检测要求
3.4.1 检测中采用核对方式进行时，应与消防设计文件作为参考依据，但消防设计文件如与国家现行的法律、法规、消防相关技术标准相抵触时，以国家的法律、法规、标准为准。
3.4.2 检查各消防设施的组件和设备应符合设计选型，并应具有出厂产品合格证，消防产品应具有符合法定市场准入规则的证明文件。
3.4.3 检查系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等应完好无损、无锈蚀，设备、管道应无泄漏现象，导线和电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等应符合设计要求。
3.4.4 除线路、管路按每防火分区选取具有代表性的2处进行检测外，其余子项应实施全数检测。
3.4.5 检测用仪器设备等应按要求进行检定校准，并确认有效。
3.4.6 应逐项记录各消防设施的结果，现场完成原始记录。
3.4.7 维保检测完成后应将建筑消防设施系统恢复至原状态。

4.各系统检测内容及方法
4.1 检测步骤
我司进行建筑消防设施检测的依据是国家有关消防规范标准，采用先进的检测仪器设备，运用科学的专业技术模拟火警，将火灾自动报警控制器接收的各个报警信号，输出至消防联动控制器实现报警及联动功能，完成技术性检查测试。
4.1.1 全面开展检测工作前，项目部先召开现场联席会议，确认工程现场的基本情况、明确在检测工作中委托方对我方的具体要求，以及商议我方提出配合的要求，并将检测的现场配合条件等信息及时反馈给相关单位，以便检测工作顺利开展；参加人员为委托方、施工（维保）方、检测技术员等。
4.1.2 检测工作按以下步骤进行：
（1）单项检测：
按区域检测各系统组件的外观、安装质量及单项功能。
（2）消防电源及其配电的检测：
对备用发电机的功能、供电回路及各消防设备双电源末端切换装置的自动切换功能的检测。
（3）各系统联动的检测：
完成检测区域的各系统相关单体的检测后，对各消防系统的联动功能进行测试。即对消防水泵的联动、防排烟风机和风阀的联动、防火门、切断非消防电源功能的联动、电梯、消防警铃及消防广播联动等。
4.2 检测内容和方法
4.2.1消防供配电设施

检测要求：
a)   消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识；（C 类）
b)   消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置；（A 类）
c)   自备发电机的规格、额定功率应与设计文件相符；（A 类）
d)   自备发电机组的仪表、指示灯及开关按钮等应完好并显示正常；（C 类）
e)   储油设施的油位显示应正常。（A 类）
检测方法：直观检查。对照设计文件，查看相关配电箱的设置。查看并切换备用电源，检验是否符合设计要求。
4.2.2火灾自动报警系统
4.2.2.1一般规定
检测要求：
a)   火灾自动报警系统设备及配件的规格、型号应与设计文件相符；（A 类）
b)   任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，应与设计文件相符且不应超过 3200 点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200点，且应留有不少于额定容量 10 %的余量；（B 类）
c)   任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过 1600  点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过  100  点，且应留有不少于额定容量10 %的余量；（B 类）
d)   系统总线上应设置总线短路隔离器，总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器；（A 类）
e)   每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点。（A 类）
检测方法：a）对照设计文件；b）核查火灾报警控制器连接设备的数量；c）核查消防联动控制器连接设备的数量；d）直观检查；e）通过测试隔离器核查所连接数量。
4.2.2.2火灾报警控制器

基本要求

检测要求：
a)   控制器应具有中文功能标注和信息显示；（B 类）
b)   文字符号和标志应明显、清晰；（C 类）
c)   控制器应安装牢固，不应倾斜；（C 类）
d)   安装在轻质墙上时，应采取加固措施；（B 类）
e)   配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠；（C 类）
f)   电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号；（B 类）
g)   端子板的每个接线端，接线不得超过 2 根；（B 类）
h)   导线应绑扎成束。（C 类）
检测方法：直观检查。

控制器安装要求
壁挂式安装要求
检测要求：
a)火灾报警控制器在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3m～1.5m；（C类）
b)靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m；（C类）
c)正面操作距离不应小于1.2m。（C类）
检测方法：尺量、直观检查。
检测器具：钢卷尺。
落地式安装要求
检测要求：
a)单列布置时，设备面盘前的操作距离不应小于1.5m；（C类）
b)双列布置时，设备面盘前的操作距离不应小于2m；（C类）
c)当其中一侧靠墙安装时，另一侧距墙不应小于1m；（C类）
d)设备面盘后的维修距离不宜小于1m；（C类）
e)在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m；（C类）
f)底边宜高出地（楼）面0.1m～0.2m。（C类）
检测方法：尺量、直观检查。
检测器具：钢卷尺。
控制器接地要求
检测要求：
a)控制器应有接地保护；（A类）
b)接地应有标志，且标志应设置明显的永久性标识；（B类）
c)控制室内的控制器设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接；（C类）
d)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积（B类）

e)消防控制室接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面积不小于25mm²的铜芯绝缘导线连接。（B类）
f)火灾自动报警系统采用专用接地装置时，其接地电阻值不应大于4Ω；（A类）
g)火灾自动报警系统采用共用接地装置时，其接地电阻值不应大于1Ω。（A类）
检测方法：a）～c）直观检查；d）e）尺量检查；f)g）仪表测量。
检测器具：游标卡尺、接地电阻测量仪。
控制器电源设置要求
检测要求：
a)火灾报警控制器应设主电源和直流备用电源。当主电源断电时，能自动切换到备用电源。当主电源恢复时，能自动转换到主电源，电源的转换不应使控制器产生误动作；（A类）
b)控制器的主电源应有明显的永久性标识；（B类）
c)控制器的主电源应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。（A类）
检测方法：直观检查。
控制器基本功能
检测要求：
a)控制器的自检、消音、复位、屏蔽、历史记录查询、火警优先等功能应正常；（A类）
b)控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其它报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间，并予以保持，直至手动复位；（A类）
c)火灾报警声信号应能手动消除，当再有火灾报警信号输入时，应能再次启动；（A类）
d)控制器使用打印机记录火灾报警时间时，应打印出月、日、时、分等信息；（A类）
e)当控制器内部、控制器与其连接的部件间产生故障时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，故障声信号应能手动消除，再有故障信号输入时，应能再启动；（A类）
f)控制器应显示发出报警信号部件或故障部件的类型和地址注释信息。（A类）
检测方法：a）触发自检键，观察控制器面板上所有指示灯、显示器和音响器件是否正常。当报警控制器处于报警状态时，触发消音键，应能消除声报警信号。触发复位键，系统应能恢复正常状态。启动屏蔽或取消屏蔽，观察地址和设备状态；b）结合探测器报警功能测试，查看报警控制器显示的报警部位、类型是否与现场一致；c）手动消音后，再次模拟一个火灾报警信号，查看报警控制器显示情况；d）结合探测器报警功能测试，查看打印机记录纸张信息是否完整；e）模拟部件故障，用秒表记录故障报警时间；f）结合b、e项测试，观察控制器显示信息。
检测器具：秒表、感烟（温）探测器功能试验器。
4.2.2.3消防联动控制器

基本要求
基本要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
控制器安装要求
控制器安装要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
控制器接地要求
控制器接地要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
控制器电源设置要求
控制器电源设置要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
控制器基本功能
控制器基本功能应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。另外，控制器还应能够显示发出报警信号部件或故障部件的类型和地址注释信息。（A类）
检测方法：结合设备运行功能，现场核实。
检测器具：秒表、感烟（温）探测器功能试验器。
控制功能
检测要求：
a)消防联动控制器对消防给水灭火系统、防烟排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘门、电动防火门、消防广播与火灾警报器、非消防用电切换、电梯等设备的控制应与设计文件相符：1)自动控制系统的启、停功能正常；（A类）；2)手动控制系统的启、停功能正常。（A类）
b)设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号，均应在消防控制室显示。（A类）
检测方法：结合设备运行功能，现场核实。
4.2.2.4消防控制室图形显示装置
检测要求：
a)   图形显示装置应与火灾报警控制器、消防联动控制器等消防设备相连，并应采用中文标注和中文界面显示；（A 类）
b)   图形显示装置应能准确显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面；（A 类）
c)   消防控制室图形显示装置不能对控制器进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等控制操作；（A 类）
d)   消防控制室图形显示装置的消防设备运行状态显示功能应符合下列规定：
1)   消防控制室图形显示装置应接收并显示火灾报警控制器发送的火灾报警信息、故障信息、
隔离信息、屏蔽信息和监管信息；（A 类）
2)   消防控制室图形显示装置应接收并显示消防联动控制器发送的联动控制信息、受控设备的动作反馈信息；（A 类）
3)   消防控制室图形显示装置显示的信息应与控制器的显示信息一致；（A 类）
4)   消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号。 A 类）
检测方法：直观检查、结合探测器或联动设备功能测试。
检测器具：感烟（温）探测器功能试验器。
4.2.2.5布线

导线选型
检测要求：
a)火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路的选型应与设计文件相符；（A类）
b)火灾自动报警系统传输线路的线芯截面积应与设计文件相符；（B类）
c)同一工程中相同用途的导线颜色应一致。（C类）
检测方法：a）b）对照设计文件。c）直观检查。
导线敷设
检测要求：
a)消防控制、通讯、警报和传输线路明敷敷设时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭槽盒保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷；（B类）
b)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理；（C类）
c)绝缘导线采用穿管保护时，穿管应到位；（C类）
d)明敷各类管路和槽盒时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定；(C类)
e)火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。（B类）
检测方法：a）～e）直观检查；f）仪表测量。

4.2.2.6火灾显示盘

基本要求
检测要求：
a)火灾显示盘在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3m～1.5m；（C类）
b)安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。（B类）
检测方法：尺量、直观检查。
检测器具：钢卷尺。
火灾显示盘功能
检测要求：
a)火灾显示盘应能正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号；（A类）
b)声报警信号应能手动消除，再次有火警信号输入时，应能再启动。（A类）
检测方法：结合探测器报警功能测试，查看火灾显示盘状态。
4.2.2.7火灾探测器
基本要求
检测要求：
a)火灾探测器的规格、型号（类型）、安装位置应与设计文件相符；（A类）
b)火灾探测器接口编码应与竣工图标识、控制室显示相对应；
c)探测器底座安装应牢固，不得有明显松动，与导线连接必须可靠压接或焊接；（B类）
d)探测器的确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向；（C类）
e)探测器的报警地址编码，应与竣工图标识、控制室显示相对应；（B类）
f)连接导线应在其端部应设置明显的永久性标识；（B类）
g)穿线孔宜封堵，安装完毕的探测器底座应采取保护措施。（C类）
检测方法：a）对照设计文件；b）c）直观检查；d）采用感烟（温）探测器功能试验器，检查探测器的报警功能，检验报警地址编码是否正确。
检测器具：感烟（温）探测器功能试验器。
点型感烟、感温火灾探测器
安装要求
检测要求：
a)探测器周围0.5m内不应有遮挡物；（C类）
b)探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；（C类）
c)探测器至空调送风口边缘的水平距离不应小于1.5m；（B类）
d)探测器至多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离不应小于0.5m；（B类）
e)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温探测器的安装间距，不应超过l0m。点型感烟探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半；（B类）
f)探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。（B类）
检测方法：尺量、数字坡度仪测量。
检测器具：钢卷尺、数字坡度仪。
报警功能
检测要求：
a)当被监视区域烟参数达到报警条件时，点型感烟火灾探测器应输出火灾报警信号；（A类）
b)当被监视区域温度参数达到报警条件时，点型感温火灾探测器应输出火灾报警信号；（A类）
c)当被监视区域家用探测器达到报警条件时，应发出火灾报警声信号，声报警信号的A计权声压级应在45dB～75dB之间，并应采用逐渐增大的方式，初始声压级不应大于45dB。（C类）
检测方法：采用感烟（温）探测器功能试验器，检查探测器的报警和警报功能。
检测器具：感烟（温）探测器功能试验器、声级计。
4.2.2.8手动报警按钮

基本要求
检测要求：
a)组件应完整，有明显标志。表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤。紧固部件无松动。启动零件不应破碎、变形或移位；（C类）
b)手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3m～1.5m；（C类）
c)手动火灾报警按钮应安装牢固，不应倾斜；（B类）
d)连接导线应留有不小于150mm 的余量，且在其端部应设置明显的永久性标识。（B类）
检测方法：a）c）直观检查；b）d）尺量。
检测器具：钢卷尺。
报警功能
检测要求：按下手动火灾报警按钮的启动零件，按钮应输出火灾报警信号。（A类）
检测方法：触发手动火灾报警按钮，查看火灾报警控制器报警信息。
4.2.2.9火灾警报器

安装要求
检测要求：
a)火灾警报器安装应牢固可靠，表面不应有破损；（C类）
b)当警报器采用壁挂式方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2m；（C类）
c)火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装；（C类）
d)火灾光警报装置应安装在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上，确需安装在同一面墙上时，距离不应小于1m。（C类）
检测方法：a）直观检查；b）尺量。
检测器具：钢卷尺。
功能要求
检测要求：
a)警报器应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声、光警报；（A类）
b)警报器的报警声压级不应小于60dB（A）。环境噪声大于60dB（A）的场所，声警报的声压
级应高于背景噪声15dB（A）。（B类）
检测方法：a)火灾报警控制器设定为自动状态，模拟火灾信号，观察火灾警报器是否发出声、光警报；b)采用数字声级计测量声压级。
检测器具：数字声级计。
4.2.2.10模块

检测要求：
a)每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中；（C 类）
b)模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内；（A 类）
c)隐蔽安装时在安装处附近应设置检修孔和尺寸不小于 100 mm×100 mm 的永久性标识；（B 类）
d)模块的终端部件应靠近连接部件安装；（C 类）
e) 模块的连接导线应留有不小于 150 mm 的余量，其端部应有明显的永久性标识。（C 类）
检测方法：a)b)d)直观检查；c)e)尺量。
检测器具：钢卷尺。
4.2.2.11消防应急广播

基本要求
检测要求：

a)广播扬声器表面无破损，安装应牢固可靠；（C 类）
b)额定功率应与设计文件相符。（B 类）

c)消防应急广播系统的设置部位和设置方式应与设计文件相符。（A类）
检测方法：对照设计文件，直观检查。
民用建筑广播扬声器的设置
检测要求：
a)扬声器的设置位置应与设计文件相符；（B类）
b)扬声器宜在报警区域内均匀安装；（C类）

c)采用壁挂方式安装时，底边距地面高度应大于2.2m。（C类）
检测方法：a)b)对照设计文件，直观检查；c)尺量。
检测器具：钢卷尺。
广播扩音机
检测要求：
a)消防应急广播设备应具有备用电源或备用电源接口；（A类）
b)仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活；（B类）
c)消防应急广播设备应具有监听功能且正常。（B类）
检测方法：直观检查。
控制功能
检测要求：
a)应能用话筒播音；（B类）
b)扬声器语音广播音质应清晰；（B类）
c)火灾确认后，系统应能启动整个建筑内的消防广播扬声器；（A类）
d)火灾应急广播与公共广播合用时，应保证能在消防控制室将相关部位的扬声器和音响广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。（A类）
检测方法：直观检查，结合消防联动功能测试，检查广播的控制功能。
4.2.2.12消防电话系统
消防电话总机性能
检测要求：
a)消防电话总机应能为消防电话分机和消防电话插孔供电；（B类）
b)消防电话总机应能呼叫任意一部消防电话分机。（B类）
检测方法：测试呼叫功能。
消防电话分机设置与性能
检测要求：
a)消防水泵房、防烟排烟风机房等设置消防电话分机的部位应与设计文件相符；（A类）
b)消防电话分机的正常监视状态应有光指示；（B类）
c)消防电话分机与消防电话总机的通话应清晰；（B类）
d)消防电话分机宜安装在明显、便于操作的位置，且应有明显的永久性标志；（C类）
e)当消防电话分机在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3m～1.5m；（C类）
f)避难层中，消防专用电话分机的安装间距不应大于20m。（B类）
检测方法：a）对照设计文件。b）、d）直观检查。c）测试双方通话功能。e）f)尺量。
检测器具：钢卷尺、激光测距仪。
消防电话插孔设置与性能
检测要求：
a)消防电话插孔正常状态应有光指示；（B类）
b)消防电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置，且应有明显的永久性标志；（C类）
c)当消防电话插孔在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3m～1.5m；（C类）
d)避难层中，消防电话插孔的安装间距不应大于20m；（A类）
e)电话插孔不应设置在消火栓箱内。（A类）
检测方法：a）b）直观检查；c）d）尺量；e)直观检查。
检测器具：钢卷尺、激光测距仪。
4.2.2.13消防电梯
检测要求：
a)消防电梯的设置位置及数量应与设计文件相符；（A 类）
b)消防控制室应能手动和自动控制电梯回落首层，功能、信号均应正常；（A 类）
c)首层的消防电梯迫降按钮，应用透明罩保护；（C 类）
d)当触发首层的电梯迫降按钮时，能控制电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制电梯，只能在轿厢内控制；（A 类）
e)电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于 60 s。（B 类）
检测方法：直观检查按钮设置，结合联动控制功能，检查迫降控制功能，秒表检查运行时间。
检测器具：秒表。
4.2.2.14防火门监控器

一般规定
检测要求：
a)防火门监控器应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所；（A类）
b)防火门监控器应处于正常监视状态；（A类）
c)防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭；（B类）
d)防火门监控器控制防火门定位装置和释放装置动作后，常开防火门应完全闭合；（B类）
e)常闭防火门处于开启状态后，监控器应能发出防火门故障报警声、光信号。（B类）
检测方法：直观检查。
监控器基本要求
监控器基本要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
监控器安装要求
监控器安装要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
监控器接地要求
监控器接地要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
监控电源设置要求
监控器电源设置要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
4.2.2.15电气火灾监控系统
一般规定
检测要求：电气火灾报警系统的设置部位及探测器类型应与设计文件相符。（A类）
检测方法：对照设计文件。
监控设备
基本要求
监控设备的安装要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
接地要求
监控设备的接地要求应符合本文件第4.2.2.2条的相关规定。
监控设备功能
检测要求：
a)监控设备应能接收来自探测器的监控报警信号，并在30s内发出声、光报警信号，指示报警部位，记录报警时间，并予以保持，直至手动复位；（A类）
b)当监控设备发生下述故障时，应能在100s内发出与监控报警信号有明显区别的声光故障信号：1)监控设备与探测器之间的连接线断路、短路（B类）；2)监控设备主电源欠压（B类）；
3)给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路（B类）。
c)监控设备应有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，能自动切换到备用电源。当主电源恢复时，能自动转换到主电源；（A类）
d)主、备电源的转换不应使监控设备发出报警信号。（B类）
检测方法：秒表检查系统响应时间，直观检查。
检测器具：秒表。
电气火灾探测器
安装要求
检测要求：
a)探测器周围应适当留出更换与标定的作业空间；（C类）
b)测温式电气火灾监控探测器应采用产品配套的固定装置固定在保护对象上。（C类）
检测方法：直观检查。
剩余电流式电气火灾监控探测器
检测要求：
a)当被保护电路剩余电流达到报警设定值时，探测器的报警确认灯应在30s内点亮；（A类）
b)探测器报警时应能发出声、光报警信号，并予以保持，直至手动复位。（A 类）
检测方法：连接漏电电流测试仪和探测器调节工作电流，直观检查。
检测器具：秒表、剩余电流发生器。
测温式电气火灾监控探测器
检测要求：
a)探测器的报警值应设定在55℃～140℃的范围内；（B类）
b)当被监视部位温度达到报警设定值时，探测器的报警确认灯应在40s内点亮；（A类）
c)探测器报警时应能发出声、光报警信号，并予以保持，直至手动复位。（B类）
检测方法：给探测器加热，查看其动作状态。
检测器具：秒表、发热试验装置。
电气火灾报警系统功能
检测要求：准确报出报警地址。（A类）
检测方法：结合探测器报警功能试验，检查功能。
4.2.2.16消防电源监控系统

一般规定
检测要求：
a)监控器应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所；（B类）b)传感器设置数量和位置应与设计文件相符。（C类）
检测方法：对照设计文件，直观检查。
安装要求
检测要求：
a)传感器与裸带电导体应保证安全距离，金属外壳的传感器应有保护接地；（B类）
b)传感器应独立支撑或固定，应安装牢固，并应采取防潮、防腐蚀等措施；（C类）
c)传感器输出回路的连接线应留有不小于150mm的余量，其端部应设置明显的永久性标识；（C类）
d)传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性，不应增加线路接点。（C类）
检测方法：直观检查。
系统功能
检测要求：
a)监控器的电源部分应具有主电源和备用电源转换功能，并应有主、备电源工作状态指示；（C类）
b)监控器应能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息；（B类）
c)监控器在下述状况下，应能在100s内发出故障声、光信号，显示并记录故障的部位、类型和时间：1)被监控的消防设备供电中断（A类）；2)监控器与连接的外部部件间连接的断路、短路和影响系统功能的接地。（A类）
检测方法：结合设备部件报警功能试验，查看功能。
检测器具：秒表。

4.2.2.17气体灭火控制系统

一般规定 
检测要求： 
a)系统设置类型、性能参数应与设计文件相符；（A类） 
b)设有消防控制室的场所，各防护区灭火控制系统的有关信息，应传送给消防控制室；（B类） 
c) 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式；（A类） 
d)采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30s的可控延迟喷射。对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射；（B类） 
e)低压二氧化碳储瓶的制冷装置应正常运行，控制的温度和压力应与设计文件相符；（A 类） 
f)低压二氧化碳储瓶的制冷装置应采用专用供电回路供电。（B类）  
检测方法：a)对照设计文件；b)模拟火灾、灭火动作、手动自动转换、设备故障信号，查看消防控制室反馈信号；c)气体灭火控制器设置在自动状态，触发火警信号，查看启动方式是否正常。气体灭火控制器设置在手动状态触发手动控制按钮，查看启动方式是否正常。在储瓶间内直接按下驱动装置容器阀的机械机构，查看启动方式是否正常；d)控制设定在自动状态，模拟火灾确认，用秒表测量火灾确认后到喷射的时间；e)对照设计文件，查看制冷装置的温度和压力是否正常；f)直观检查。 
检测器具：秒表、感烟（温）探测器功能试验器。 
环境和温度 
检测要求： 
a)防护区的最低环境温度不应低于-10 ℃；（B类） 
b)储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10 ℃～50 ℃；（B类） 
c)高压系统二氧化碳储存装置的环境温度应为 0 ℃～49 ℃。（B类） 
检测方法：使用数字温湿度计测量温度。 
检测器具：数字温湿度计。 
气体灭火控制器和组件 
检测要求： 
a)灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、选择阀、安全泄放装置、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤、表面保护涂层完好、封闭良好、铭牌清晰、牢固、方向正确；（B类） 
b)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方；（B类） 
c)气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方；（C类） 
d)柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统及其控制器、声光报警器的安装位置应与设计文件相符，并固定牢靠；（B类）

e)设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5m；（B类） 
f)手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5m，并应安装牢固，不得倾斜；（B类） 
g)热气溶胶预制灭火系统一台以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接；（B类） 
h)热气溶胶预制灭火系统每台灭火装置均应具备启动反馈功能。（B类）  
检测方法：a)～c)直观检查；d)对照设计文件，直观检查；e)f)尺量；g)h)直观检查。 
检测器具：钢卷尺。 
防护区 
检测要求：防护区的大小、设置位置应与设计文件相符。（A类） 
检测方法：对照设计文件。 
储存装置间 
检测要求： 
a)储瓶间的门应向外开启；（B类） 
b)储瓶间内应设应急照明，且最低照度不低于正常照明的照度；（B类） 
c)管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。（C类） 
检测方法：直观检查。 
储存装置 
检测要求： 
a)灭火剂储存装置不能超出设计使用年限，其数量、设置位置应与设计文件相符；（A 类） 
b)储存装置的布置，应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离，不宜小于 1.0 m，且不应小于储存容器外径的 1.5 倍；（B 类） 
c)同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过 20 mm；（C 类） 
d)同一集流管上的储存容器，其规格、充压压力和充装量应相同；（B 类） 
e)容器阀和集流管之间应采用挠性连接。储存容器和集流管应采用支架固定；（B 类） 
f) 储存装置上应设耐久的固定铭牌，并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等，储存容器宜涂红色油漆；（B 类） 
g)在储存容器或容器阀上，应设安全泄压装置和压力表（外储压七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统不设压力表）；（A 类） 
h)七氟丙烷灭火系统在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀；（B 类） 
i)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作；（B 类） 
j)储存容器的支、框架应固定牢靠；（B 类） 
k)低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外；（A 类） 
l)热气溶胶设置多台装置时，其相互间的距离不得大于 10 m。（B 类）  
检测方法：a)对照设计文件；b)c)l)尺量；d)～k)直观检查。 
检测器具：钢直尺、钢卷尺。
驱动装置 
检测要求： 
a)驱动装置类型应与设计文件相符；（A 类） 
b)电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定；（B 类） 
c)气动驱动装置的安装应符合下列规定： 
1)驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠，并做防腐处理；（B 类） 
2)驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志，并应便于观察。（B 类） 
d)气动驱动装置的管道安装应符合下列规定： 
1)竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定；（B 类） 
2)水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于 0.6 m。转弯处应增设 1 个管卡。（B 类） 
e)同一规格的驱动气体储存容器，其高度差不宜超过10 mm；（C类） 
f)输送启动气体的管道，宜采用铜管。（C类） 
检测方法：a)对照设计文件；b)c)f)直观检查；d)e)尺量、直观检查。 
检测器具：钢直尺、钢卷尺。 
集流管 
检测要求： 
a)集流管应设安全泄压装置，泄压装置的泄压方向不应朝向操作面；（A 类） 
b)同一防护区，当设计两套或三套管网时，集流管可分别设置，系统启动装置必须共用；（B 类） 
c)集流管应固定在支、框架上。支架、框架应固定牢靠，并做防腐处理，外表面宜涂红色油漆。（B 类） 
检测方法：a)对照设计文件，直观检查；b)c)直观检查。 
选择阀 
检测要求： 
a)组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀，选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作；（B 类） 
b)选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过 1.7 m 时应采取便于操作的措施；（B 类） 
c)采用螺纹连接的选择阀，其与管网连接处宜采用活接；（C 类） 
d)选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向；（B 类） 
e)选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察；（B类） 
f)组合分配系统启动时，选择阀应在容器阀开启前或同时打开。（B 类）  
检测方法：a)直观检查；b)尺量；c)～f)直观检查。 
检测器具：钢卷尺。 
灭火剂传输管道及附件 
a)管道的连接，当公称直径小于或等于 80 mm 时，宜采用螺纹连接。大于 80 mm 时，宜采用法兰连接。使用在腐蚀性较大的环境里，应采用不锈钢的管道附件；（B 类） 
b)灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆；（B 类） 
c)管网上不应采用四通管件进行分流；（B 类） 
d)在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器；（B 类） 
e)输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管，二氧化碳系统对镀锌层有腐蚀的环境，管道可采用不锈钢管、铜管或其他抗腐蚀的材料；（B 类） 
f)输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里，宜采用不锈钢管；（C 类） 
g)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向；（B 类） 
h) 管道支架、吊架的安装应符合下列规定： 
1)管道应固定牢靠，管道支、吊架的最大间距应与设计文件相符；（B 类） 
2)管道末端应采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不应大于 500 mm；（B 类） 
3)公称直径大于或等于 50 mm 的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架，当穿过建筑物楼层时，每层应设 1 个防晃支架。当水平管道改变方向时，应增设防晃支架。（B 类）  
检测方法：a)尺量；b)～g)直观检查；h)尺量。 
检测器具：游标卡尺、钢卷尺。 
喷嘴 
检测要求： 
a)喷嘴的规格、型号、设置位置应与设计文件相符；（A 类） 
b)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶。安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶；（B 类） 
c)二氧化碳灭火系统设置在有粉尘或喷漆作业等场所的喷头，应增设不影响喷射效果的防尘罩；（B 类） 
d)热气溶胶预制灭火系统装置的喷口宜高于防护区地面 2.0 m；（C 类） 
e)热气溶胶灭火系统装置的喷口前 1.0 m 内。装置的背面、侧面、顶部 0.2 m 内不应设置或存放设备、器具等。（A 类）  
检测方法：a)对照设计文件；b)c)直观检查；d)e)尺量。 
检测器具：钢卷尺。 
模拟启动实验 
自动模拟启动试验 
检测要求： 
a)自动控制应在接到两个独立的火灾信号并延迟一定时间后才能启动；（A 类） 
b)灭火系统接到灭火指令后能正常启动、喷射；（A 类） 
c)有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号；（A 类） 
d)有关联动设备动作正确；（A 类） 
e)手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。（A 类） 

检测方法：将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的 动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作，观察单一火警信号输出后，相关报警设备动作是否正常,如警铃、蜂鸣器发出报警声等。人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作，观察复合火警信号输出后，相关动作信号及联动设备动作是否正常，如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空 
调、防火阀等。 
检测器具：数字万用表、感烟（温）探测器功能试验器。 
手动模拟启动试验 
检测要求： 
a)灭火系统接到灭火指令并延迟一定时间后才能正常启动、喷射；（A 类） 
b)有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号；（A 类） 
c)有关联动设备动作正确；（A 类） 
d)手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。（A 类） 
检测方法：按下手动启动按钮，观察相关动作信号及联动设备动作是否正常，如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空调、防火阀等。人工使压力信号反馈装置动作，观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。 
检测器具：数字万用表。 
4.2.3消防水源
一般规定 
检测要求： 
a)消防水源的选择应与设计文件相符；（A类） 
b)易结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。（B类）  
检测方法：对照设计文件，直观检查。 
消防水池 
检测要求： 
a)当系统采用消防水池供水时，消防水池的有效容积应与设计文件相符，但不应小于 100 m3，当仅设有消火栓系统时不应小于50m3；（A类） 
b)消防用水与其他用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施；（A 类） 
c)消防水池应设自动补水措施，进水管管径应与设计文件相符；（B类） 
d)消防水池的出水管设置应与设计文件相符，并能保证消防水池的有效容积能被全部利用；（A类） 
e)消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置；（C类） 
f)消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。（C类）  
检测方法：对照设计文件，现场查看。 
检测器具：皮卷尺、游标卡尺。 
市政给水 
检验要求：当系统采用市政供水时，进水管的接入位置、管径和数量及供水压力应与设计文件相符。（A类） 
检测方法：对照设计文件，核查供水管径和数量是否与设计相符。
4.2.4消火栓系统

4.2.4.1一般规定 
检测要求：消火栓系统的选型应与设计文件相符。（A类） 
检测数量：全数检测。 
检测方法：对照设计文件。 
4.2.4.2室内消火栓系统 
4.2.4.2.1供水设施 
消防水泵及控制柜 
检测要求： 
a)消防水泵的设置应符合以下要求： 
1)消防水泵的规格型号、数量及性能指标应与设计文件相符；（A 类） 
2)消防水泵应有注明系统名称和供水范围的标志牌；(B 类) 
3)消防水泵设置备用泵的，其性能应与工作泵性能一致。当主泵故障时，备用泵应能切换运行。（A 类） 
b)消防水泵的控制与操作应符合以下要求： 
1)当主泵故障时，备用泵应能切换运行；（A 类） 
2)消防水泵应能手动启停和自动启动，且不应设置自动停泵的控制功能；（A 类） 
3)消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭；（A 类） 
4)消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2 min；（B 类） 
5)消防水泵的启动、停止及故障信号应反馈至消防联动控制器。（B 类） 
c)消防水泵吸水应符合下列规定： 
1)消防水泵应采取自灌式吸水；（A 类） 
2)消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。（A 类） 
d)消防水泵进、出水管及附件应符合以下要求： 
1)消防水泵吸水管和出水管的管径应与设计文件相符,一组消防水泵吸水管不应少于 2 条，出水管应设不少于 2 条的输水干管与消防给水环状管网连接；（B 类） 
2)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。变径连接处，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接；(C 类) 
3)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀、试验和检查用压力表、放水阀门；（A 类） 
4)当系统存在超压可能时，出水管上应设置防超压设施；（A 类） 
5)消防水泵出水干管上应设置低压压力开关，压力设定值应与设计文件相符。（A 类） 
e)消防水泵控制柜应符合下列要求：
1)消防水泵控制柜应注明所属系统，并在平时处于“自动”状态，其电源信息应反馈至消防控制室；（A 类） 
2)按钮、指示灯及仪表应正常；（C 类） 
3) 
消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施；（C 类） 
4)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。（A 类）  
检测方法：a)直观检查消防水泵数量，查验其铭牌，核对设计要求。直观检查水泵是否标明所属系统及供水范围；b)在自动状态启动消防泵，模拟主泵故障，检查系统能否自动转入备泵运行。通过手动、自动、机械应急等方式对消防泵进行启停试验，查看是否存在自动停泵现象。直观检查在消防控制室中是否安装了独立于火灾自动报警系统的专用硬拉线路直接启泵装置。用秒表测量从接收到启泵信号到水泵正常运行的时间（含备泵投入）；进行消防水泵启停试验，查看控制室反馈信号；c)直观检查消防水泵吸水方式。从市政管网吸水时，观察是否安装倒流防止器；d)直观检查进水管和出水管数量。查看吸水管上的检修阀门是否有锁定措施和标志。直观检查吸水管布置和水平段变径处理。直观检查是否按设计设置防超压设施，核对设定压力。消防水泵启动正常供水后观察出水干管上压力表的压力值，应与设计文件相符；e)直观检查系统标识、指示灯及仪表。直观检查控制柜是否在“自动”状态。切断消防水泵的供电电源，查看消防控制室是否收到报警信息。 
检测器具：秒表、游标卡尺。 
稳压泵 
检测要求： 
a)稳压泵规格、型号、数量和性能指标应与设计文件相符；（A 类） 
b)稳压泵应完整、无损坏及腐蚀等； 
c)稳压泵应设置备用泵，其工作性能与主泵相同。当主泵故障时，备用泵应能切换运行；（A 类） 
d)稳压泵手动、自动启停功能正常，且启泵与停泵压力应与设计文件相符；（A 类） 
e)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀，稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。（C 类） 
检测方法：a)查看铭牌，核对设计要求；b)直观检查设备外观；c)查看备用泵铭牌，核对是否与主泵一致。将水泵控制柜打到“自动”状态，模拟主泵故障，观察是否自动切换至备用泵工作状态；d)在“手动”状态下，查看手动启停泵功能是否正常。在“自动”状态下，检查电接点压力表在达到设定的高、低压力位置时能否自动停止和启动稳压泵，核查压力设置的范围是否符合设计要求；e)直观检查闸阀设置情况。 
高位消防水箱 
检测要求： 
a)高位消防水箱的设置位置、防冻隔热措施、外观尺寸及容积应与设计文件相符；（A 类） 
b)高位消防水箱与其他用水共用时，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施，并应设置就地水位显示装置，同时在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置；（A 类） 
c)当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施；（A 类） 
d)高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要，无管道的侧面，净距不宜小于 0.7 m。安装有管道的侧面，净距不宜小于 1.0 m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6 m，设有人孔的水箱顶，其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于 0.8 m；（C 类）
e)进水管的管径应与设计文件相符，进水管宜设置液位阀或浮球阀；（B 类） 
f)溢流管的管径应与设计文件相符；（C 类） 
g)出水管管径应与设计文件相符；（B 类） 

h)高位消防水箱出水管应安装流量开关并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。（B 类） 
检测方法：a)尺量检查高位消防水箱长、宽及有效水深，核对设计要求，直观检查防冻隔热等保护措施是否安装到位；b)直观检查不作他用的保护措施是否满足要求。查看就地及消防控制室液位显示是否准确、及时；c)直观检查保护措施是否到位；d)～g)尺量检查检修通道尺寸；h）直观检查。 
检测器具：钢卷尺、游标卡尺。 
气压水罐 
检测要求： 
a)气压水罐安装位置、有效容积及设计压力应与设计文件相符，但有效储水容积不宜小于 150 L；（B 类） 
b)气压水罐出水管上应设止回阀；（B 类） 
c)气压水罐安装时其四周应设检修通道，宽度不宜小于 0.7 m，设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于 0.6 m。（C 类）  
检测方法：a)对照设计文件，查看设备铭牌，核对设备参数是否符合要求；b)查看止回阀是否安装，并确保其安装位置不得影响稳压泵向罐内供水；c)尺量检修通道距离。 
检测器具：钢卷尺。 
水泵接合器 
检测要求： 
a)水泵接合器规格型号、数量及安装位置应与设计文件相符；（A 类） 
b)水泵接合器组件应齐全，止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统；（A 类） 
c)消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统，当有分区时还应有分区标识；（B 类） 
d)地上式水泵接合器接口距地面宜为 0.7 m；墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7 m。与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0 m，且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4 m，且不应小于井盖的半径；（C 类） 
e)地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖，并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志。（B 类） 
检测方法：a)对照设计文件，核对型号、数量及位置是否符合要求；b)～e)尺量、直观检查。 
检测器具：钢卷尺。 
消防泵房 
检测要求：
a)相邻两个机组及机组至墙壁间的净距，当电机容量小于 22 kW 时，不宜小于 0.6 m。当电动机容量不小于 22 kW，且不大于 55 kW 时，不宜小于 0.8 m。当电动机容量大于 55 kW 且小于 255 kW时，不宜小于 1.2 m。当电动机容量大于 255 kW 时，不宜小于 1.5 m；（C 类） 
b)消防水泵房的主要通道宽度不应小于 1.2 m；（C 类） 
c)消防水泵房应采取防止被水淹没的技术措施。（C 类） 
检测方法：a)尺量机组间的净距；b)尺量通道宽度；c)查看排水设施是否安装到位。 
检测器具：钢卷尺。 
4.2.4.2.2消火栓箱及配件 
消火栓箱 
检测要求： 
a)消火栓箱规格、型号、数量及安装位置应与设计文件相符；（A 类） 
b)室内消火栓箱的安装应平正、牢固，箱门的开启不应小于 120°，且箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样，当室内消火栓隐蔽安装时，应有明显的标志，并应便于开启使用；（C 类） 
c)消火栓箱内水带、水枪等配件应齐全；（C 类） 
d)试验消火栓设置位置应与设计文件相符，且栓口处应设置压力表；（C 类） 
e)屋顶设有直升机停机坪的建筑，消火栓距停机坪机位边缘的距离不应小于 5.0 m。（B 类）  
检测方法：a)～c）对照设计文件，核对消火栓规格及位置，查看配件、标识是否齐全，尺量开启角度；d)对照设计文件，核对试验消火栓位置，查看是否安装压力表；e)尺量检查。 
检测器具：钢卷尺、角度尺。 
配件 
检测要求： 
a)同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件；（C 类） 
b)室内消火栓栓口中心距地面高度宜为 1.1 m，其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角，栓口不应安装在门轴侧；（C 类） 
c)应配备 DN65 的有衬里消防水带，且长度不宜超过 25.0 m；（C 类） 
d)消防软管卷盘应安装牢固，组件齐全。消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管，其长度宜为 30.0 m；（C 类） 
e)轻便水龙应配置 DN25 的有衬里消防水带，长度宜为 30.0 m；（C 类） 
f)消火栓按钮应安装牢固，不得松动，其布线应穿管保护，消火栓按钮的启泵方式应与设计文件相符。（B 类） 
检测方法：a)直观检查；b)尺量安装高度，直观检查出水方向；c)～e)尺量水带、卷盘及轻便水龙长度。拉动软管检查安装牢固情况，直观检查软管、喷嘴及阀门组件是否齐全；f)启动消火栓按钮进行试验，查看消防泵启动方式是否与设计一致。 
检测器具：钢卷尺。 
4.2.4.2.3消火栓管网 
检测要求：
a)向室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条；（A 类） 
b)室内消火栓系统管网布置应与设计文件相符；（A 类） 
c)室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置。当合用消防泵时，供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置；（B 类） 
d)消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不应小于墙体厚度，或应高出楼面或地面 50 mm。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞，管道的接口不应位于套管内；（C 类） 
e)架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于 1 个。当管道改变方向时，应增设防晃支架。立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定；（C 类） 
f)架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志，并应注明管道名称和水流方向；（B 类） 
g)管网不同部分安装的闸阀、止回阀、减压孔板、节流管等组件均应与设计文件相符。（B 类）  
检测方法：a)直观检查；b)c)对照设计文件，查看管网布置；d)～g)直观检查支架、套管、组件安装及涂色情况。 
检测器具：游标卡尺。 
4.2.4.2.4系统功能 
湿式消火栓系统功能 
检测要求： 
a)消防水泵出水管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关动作信号应能直接联锁启动消防水泵，流量开关动作及水泵启动信号应能反馈至消防控制室；（A 类） 
b)临时高压系统最不利点应符合以下要求： 
1)最不利点静压（当建筑高度＞100 m 时），不应低于 0.15 MPa；（A 类） 
2)最不利点静压（建筑高度≤100 m 的一类高层公共建筑、工业建筑），不应低于 0.10 MPa；设置稳压泵时，不应低于 0.15 MPa；（A 类） 
3)最不利点静压(多、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑)，不应低于 0.07 MPa； 
设置稳压泵时，不应低于 0.15 MPa；（A 类） 
4)最不利点充实水柱（高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8 m 的民用建筑等场所）≥13 m；（A 类）
5) 最不利点充实水柱（其他场所）≥10 m。（A 类） 
c) 临时高压系统最有利点应符合以下要求： 
1)最有利点静压应≤1.0 MPa；（A 类） 
2)最有利点动压应≤0.5 MPa。（A 类）  
检测方法：a)在泵房通过试验管或放水阀门放水，使管网压力持续降低，查看消防水泵出水干管上压力开关能否自动启动消防水泵。模拟流量开关动作信号，查看流量开关能否自动启动消防水泵。查看在消防控制室是否收到报警信息；b)用消火栓测压接头测量最不利点静压。接好水带水枪，同时开启两处消火栓，待水枪出水稳定后，查看消火栓测压接头压力显示，如果压力显示≥0.216 Mpa，视为最不利点充实水柱≥10 m；压力显示≥0.309 Mpa，视为最不利点充实水柱≥13 m；c)用消火栓测压接头测量最有利点静压，开启一处消火栓，待出水稳定后，查看消火栓测压接头压力显示。 
检测器具：钢卷尺、消火栓测压接头。  
消火栓按钮功能 
检测要求： 
a)当建筑内无火灾自动报警系统、消防设计文件有要求的，启动消火栓按钮，消防水泵应直接启动；（A 类） 
b)当有火灾自动报警系统时，启动消火栓按钮，消防控制室应收到报警信号，显示报警部位并联动启动消防水泵；（A 类） 
c)消防水泵启动后，消火栓按钮处应有消防泵启动信号。（C 类）  
检测方法：启动消火栓按钮，在控制室查看报警信号并观察消防泵启动情况。 
4.2.4.3室外消火栓设施 
4.2.4.3.1供水设施 
消防水泵及控制柜 
消防水泵及控制柜应符合本文件第4.2.4.2.1条相关规定。 
稳压水泵及控制柜
稳压水泵及控制柜应符合本文件第4.2.4.2.1条相关规定。 
气压水罐 
气压水罐应符合本文件第4.2.4.2.1条相关规定。 
消防泵房 
消防泵房应符合本文件第4.2.4.2.1条相关规定。 
管网 
管网应符合本文件第4.2.4.2.3条相关规定。 
4.2.4.3.2室外消火栓 
检测要求： 
a)室外消火栓的设置场所、规格、型号应与设计文件相符；（A 类） 
b)室外消火栓距路边不宜小于 0.5 m，并不应大于 2.0 m；（C 类） 
c)室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0 m；（C 类） 
d)室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧。建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2 个；（C 类） 
e)地下式室外消火栓井的直径不宜小于 1.5 m，且应有明显的永久性标志；（B 类） 
f)地下式室外消火栓井的砌筑应有防水和排水措施。（B 类）  
检测方法：a)对照设计文件，直观检查规格型号；b)～f)尺量安装间距，直观检查安装位置、标识及防排水措施。 
检测器具：钢卷尺。 
4.2.4.3.3系统功能 
检测要求：室外消火栓栓口出水压力应与设计文件相符，且不应小于0.14 MPa，火灾时水力最不利消火栓的供水压力从地面算起不应小于0.10 MPa。（A类） 
检测方法：在水力条件最不利处消火栓，用消火栓测压接头测试栓口静压。开启消火栓，待出水稳定后，查看消火栓测压接头压力显示。 
检测器具：消火栓测压接头。
4.2.5自动喷水灭火系统

4.2.5.1一般规定 
检测要求：自动喷水灭火系统所选择的形式应与设计文件相符。(A类)  
检测方法：查看设计文件结合现场查看。
4.2.5.2湿式自动喷水灭火系统 
4.2.5.2.1供水设施 
供水设施应符合本文件第4.2.4.2.1条的相关规定。
4.2.5.2.2报警阀组 
安装 
检测要求： 
a)报警阀组应外观完好、组件齐全，型号规格应与设计文件相符；（A 类） 
b)报警阀组应垂直安装在配水干管上，水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致；（A 类） 
c)报警阀组安装的位置应与设计文件相符；当无设计要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为 1.2 m；两侧与墙的距离不应小于 0.5 m；正面与墙的距离不应小于 1.2 m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 0.5 m；（C 类） 
d)报警阀组应有注明系统名称和保护区域的标志牌；（B 类） 
e)压力开关、信号阀的引出线应用防水套管锁定；（C 类） 
f)压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上；（B 类） 
g)设置报警阀组的部位应设有排水设施；（B 类） 
h)水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施；（B 类） 
i)连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具；（B 类） 
j)压力表应安装在报警阀上便于观测的部位；（C 类） 
k)报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣操作的位置。（B 类） 
检测方法：尺量、直观检查。 
检测器具：钢卷尺、游标卡尺。 
功能试验 
检测要求： 
a)报警阀试验时，带延迟器的报警阀，水力警铃应在 5 s～90 s 内发出报警铃声；不带延迟器的报警阀，水力警铃应在 15 s 内发出报警铃声，距水力警铃 3 m 远处警铃声强度不应小于 70 dB（A）；（B 类） 
b)压力开关及时动作并连锁启动喷淋泵，消防联动控制器准确接收并显示压力开关及消防水泵的反馈信号；（A 类） 
c)延迟器应能自动排水。（B 类） 
检测方法：a)开启报警阀试验管路阀门，用秒表测量从开启阀门到水力警铃报警的时间；b)在距离水力警铃3 m处，采用数字声级计测量水力警铃声强值；c)查看喷淋泵现场启动情况，查看消防联动控制器显示的压力开关和消防水泵的动作情况以及信号反馈情况。直观检查延迟器能否自动排水。 
检测器具：数字声级计、秒表、钢卷尺。 
4.2.5.2.3水流指示器 
检测要求： 
a)水流指示器的引出线应用防水套管锁定；（C 类） 
b)水流指示器的规格、型号及安装位置应与设计文件相符；（B 类） 
c)信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于 300 mm。（C 类） 
检测方法：每台报警阀组最不利处，防火分区或楼层处必须检测。尺量、直观检查。 
检测器具：钢卷尺。 
4.2.5.2.4管网 
基本要求 
检测要求： 
a)配水管道的材质应与设计文件相符；(A 类) 
b)报警阀出口后的管道上不应设置其他用水设施；（B 类） 
c)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时，应在报警阀前设置过滤器；（B 类） 
d)管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施；(B 类) 
e)穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面 20 mm；穿过卫生间或厨房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面 50 mm，且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实；（B 类） 
f)自动排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应无渗漏。（B 类） 
检测方法：对照设计文件，尺量、直观检查。 
检测器具：钢直尺。 
管道支吊架安装 
检测要求： 
a)管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于 300 mm；与末端喷头之间的距离不宜大于 750 mm；（B 类） 
b)当管道大于或等于 DN50 时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于 1 个，且防晃支架的间距不宜大于 15 m；当管道改变方向时，应增设防晃支架；（B 类）
c) 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外，还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为 1.5 m～1.8 m；（B 类） 
检测方法：尺量、直观检查。 
检测器具：钢卷尺。 
4.2.5.2.5喷头 
安装 
检测要求： 
a)喷头的设置场所、规格、型号、安装位置应与设计文件相符；（A 类） 
b)严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层；（A 类） 
c)当喷头的公称直径小于 10 mm 时，应在配水干管或配水管上安装过滤器；（B 类） 
d)当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于 1.2 m 时，增设的喷头应安装在其腹面以下部位。（B类）  
检测方法：尺量、直观检查。 
检测器具：钢卷尺。 
防护措施 
检测要求： 
a)有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采取防护措施；（B 类） 
b)安装在易受机械损伤处（车库、货架中间、高架仓库等）的喷头，应加设喷头防护罩。（B 类） 
检测方法：直观检查。 
4.2.5.2.6末端试水装置及试水阀 
检测要求： 
a)每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为 25 mm 的试水阀；（A 类） 
b)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，且排水管道管径不应小于 75 mm；（B 类） 
c)末端试水装置应有标识，距地面的高度宜为 1.5 m；（B 类） 
d)末端试水装置的安装位置应便于检查、试验，并应有相应排水能力的排水设施。（B 类） 
检测方法：尺量、直观检查。 
检测器具：钢卷尺、游标卡尺。 
4.2.5.2.7系统功能 
检测要求： 
a) 从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时 
动作，并发出相应的信号；（A 类）
b) 湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时，自放水开始至水泵启动时间不应超过 5 min。(A 类) 
检测方法：a)开启系统末端试水装置，查看消防控制装置显示的水流指示器、压力开关、消防水泵的动作情况以及信号反馈情况，检查水力警铃是否报警；b)用秒表测试自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。 
检测器具：秒表、喷水末端试水接头。 
4.2.6防烟和排烟系统

4.2.6.1一般要求 
检测要求： 
a)防烟排烟系统设计应与设计文件相符；（A 类） 
b)正压送风机、排烟风机应设置在专用机房内；（A 类） 
c)正压送风机、排烟机铭牌标志应清晰，标注的风量、风压应与设计文件相符；（A 类） 
d)挡烟垂壁的设置位置应与设计文件相符；（A 类） 
e)消防控制室应能显示风机电源的工作状态；（A 类） 
f)消防控制室应能显示正压送风机、排烟风机、补风机、送风阀、排烟阀、电动防火阀、排烟防火阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态。（A 类）  
检测方法：对照设计文件，直观检查。 
4.2.6.2机械加压送风系统 
送风机 
检测要求： 
送风机安装位置应与设计文件相符；（A 类） 

b)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时，送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置，且竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟出口的下方，其两者边缘最小垂直距离不应小于 6.0 m。水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于 20.0 m；（B 类） 
c)机械加压送风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机，且风机叶轮旋转方向应正确；（A 类） 
d)传动皮带型风机的防护罩应完好，新风入口的防护网应完好；（C 类） 
e)风机启动后运转平稳，无异常振动与声响。（B 类） 
检测方法：直观检查。结合启动风机，检查风机运行状态。 
检测器具：钢卷尺。 
送风机控制柜 
检测要求： 
a)风机电源应采用专用消防电源；（A 类） 
b)应有明确的标识标明所控制的相应风机，且应有手动、自动转换装置；（B 类） 
c)应能可靠地现场操作和接收远程指令启动、停止风机；（A 类） 
d)仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。（C 类） 
检测方法：直观检查，结合启动风机，操作检查对风机的控制功能。 
风道 
检测要求：机械加压送风系统应采用管道送风，且不应采用土建风道，应采用不燃材料制作且内壁光滑。（A类） 
检测方法：直观检查。 
送风口 
检测要求： 
a)正压送风口的规格型号、设置位置应与设计文件相符；（A 类） 
b)除直灌式加压送风方式外，防烟楼梯间宜每隔 2～3 层设置一个常开式百叶送风口；（B 类） 
c)前室应每层设置一个常闭式加压送风口，并应设手动开启装置；（A 类） 
d)风口安装应牢固可靠，且不宜设置在被门挡住的部位；（C 类） 
e)手动及控制室开启风阀正常，手动复位正常，关闭时应严密，反馈信号应正确。（A 类） 
检测方法：对照设计文件，直观检查。 
系统功能 
检测要求： 
a)火灾确认后能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，并向消防控制室反馈信号；（A 类） 
b)系统中任一常闭加压风口开启时，加压风机应能自动启动；（A 类） 
c)送风口风速不宜大于 7 m/s。（B 类）  
检测方法：测量风口风速，结合联动试验检查系统的控制功能。对常开风口的系统，按照附录1用数字风速计测量各风口风速，计算送风量；对于常闭送风口的系统，打开系统末端相邻三层正压送风口，按附录1用数字风速计测量各风风速，计算送风量。
检测器具：数字风速计。 
4.2.6.3机械排烟系统 
风机 
检测要求： 
a)排烟风机安装位置应与设计文件相符；（A 类） 
b)排烟风机的烟气出口宜朝上，并应高于加压送风机和补风机的进风口；（A 类） 
c)传动皮带型风机的防护罩应完好，且风机出口的防护网应完好；（C 类） 
d)风机启动后运转平稳，无异常振动与声响；（B 类） 
e)风机叶轮旋转方向正确。（A 类）  
检测方法：对照设计文件，直观检查。结合启动风机，检查风机运行状态。 
风机控制柜 
检测要求： 
a)风机电源应采用专用消防电源；（A 类） 
b)风机控制柜应有明确的标识标明所控制的相应风机，且应有手动、自动转换装置；（C 类） 
c)应能可靠地现场操作和接收远程指令启动、停止风机；（A 类） 
d)仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。（B 类）  
检测方法：直观检查，结合操作检查对风机的控制功能。 
风道 
检测要求：风道设置位置应与设计文件相符，且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。（A类）  
检测方法：对照设计文件。 
排烟口 
检测要求： 
a)风口的规格、型号应与设计文件相符；（A 类） 
b)排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上；（B 类） 
c)火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口，应在现场设置手动开启装置，设置在墙面上时，距地面宜为 0.8 m～1.5 m。设置在顶棚下时，距地面宜为 1.8 m；（B 类） 
d)风口安装应牢固可靠；（C 类） 
e)手动及控制室开启风阀正常，手动复位正常，关闭时应严密，反馈信号应正确；（A 类） 
f)排烟口与排风口合并设置时，应在排烟口或排风口所在的支管设置自动阀门，该阀门必须具有防火功能，并应与火灾自动报警系统联动。（A 类） 
检测方法：对照设计文件，尺量、直观检查。 
检测器具：钢卷尺。
排烟防火阀 
检测要求： 
a)排烟防火阀的设置位置应与设计文件相符，平时处于开启状态；（A 类） 
b)手动/电动关闭时，能将关闭信号传到消防控制室。（A 类） 
检测方法：对照设计文件，直观检查，结合操作检查信号反馈功能。  
系统功能 
检测要求： 
a)能自动和手动启动相应区域的排烟阀、排烟风机，并反馈信号；（A 类） 
b)排烟口或排烟阀应能与排烟风机联锁，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自行启动，且应在启动排烟风机的同时启动补风风机；（A 类） 
c)当通风与排烟合用风机时，应能自动将风机切换到高速运行状态；（A 类） 
d)电动排烟窗应能正常开启；（A 类） 
e)排烟口风速不宜大于 10 m/s；（B 类） 
f)排烟风机应随设置于风机入口处排烟防火阀的关闭而自动停止。（A 类）  

检测方法：测量风口风速，结合联动试验检查系统的控制功能。对常开风口的系统，用数字风速计测量各风口风速，计算送风量；对于常闭送风口的系统，打开系统末端相邻三层正压送风口，用数字风速计测量各风风速，计算送风量。 
检测器具：数字风速计。 
4.2.7消防应急照明和疏散指示系统 
4.2.7.1一般规定 
检测要求： 
a)应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的设置部位应与设计文件相符；（A 类） 
b)设置在距地面 8 m 及以下的灯具的电压等级及供电方式应与设计文件相符；（B 类） 
c)应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于 3 200。（B 类）  
检测方法：a）对照设计文件，核查应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的设置部位；b）对照设计文件核查灯具的电压等级是否符合以下要求：1）应选择A型灯具。2）地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具。3）未设置消防控制室的住宅建筑，疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具；c）核查应急照明控制器连接灯具的数量。 
4.2.7.2布线 
检测要求： 
a)布线选型应与设计文件相符；（A 类） 
b)同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致。线路正极“+”线应为红色，负极“-”线应为蓝色或黑色，接地线应为黄色绿色相间。（B 类） 
检测方法：对照设计文件，直观检查。 
4.2.7.3应急照明配电箱 
基本要求 
检测要求： 
a)在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为 1.3 m～1.5 m；（C 类） 
b)靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5 m；（C 类） 
c)正面操作距离不应小于 1.2 m。（C 类） 
检测方法：尺量、直观检查。 
检测器具：钢卷尺。
应急照明配电箱基本功能
检测要求：应急照明配电箱的各配电回路的输出电压与设计文件相符；（A 类） 
检测方法：a)处于主电源输出时，分别用万用表测量各回路输出电压，对照设计文件核对电压测量值；b)分别手动操作应急照明配电箱的主电源输出关断测试按键或开关和主电源输出恢复按键或开关检查应急照明配电箱主电源输出的状态；c）使应急照明配电箱配接的灯具处于应急工作状态，观察灯具的工作状态。 
检测器具：数字万用表。 
4.2.7.4应急照明灯具和疏散指示标志灯具 
检测要求： 
a)灯具的设置数量和设置部位应与设计文件相符；（A 类） 
b)自带电源型灯具采用插头连接时，应采用专用工具方可拆卸；（B 类） 
c)照明灯不应安装在地面上；（C 类） 
d)方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向，并导向安全出口；（A 类） 
e)安装高度距地面不大于 1 m 时，灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物，凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过 20 mm。（C 类） 
检测方法：a)对照设计文件，直观检查。尺量检查灯光疏散指示标志是否符合以下要求：1）灯光疏散指示标志的间距不应大于20 m。2）对于袋形走道，不应大于10 m。3）在走道转角区，不应大于1.0 m。对于人民防空工程应符合以下要求：1）沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1.0 m，间距不应大于15 m。2）设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直，其大小应与建筑空间相协调。标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5 m，且应设置在风管等设备管道的下部。3）沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3.0 m，蓄光型发光标志的间距不宜大于2.0 m。b）～d）直观检查；e)尺量。 
检测器具：钢卷尺、激光测距仪。 
4.2.7.5系统功能 
非集中控制型 
系统自动应急启动功能 
检测要求：

在设置区域火灾报警系统的场所，系统的自动应急启动功能应符合下列规定： 
a)灯具采用集中电源供电时，集中电源应转入蓄电池电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；（B 类） 
b)灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱应切断主电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。（B 类） 
检测方法：对照设计文件，使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，对照疏散指示方案，检查该区域灯具的点亮情况。 
系统手动应急启动功能 
检测要求：

系统的手动应急启动功能应符合下列规定： 
a) 灯具采用集中电源供电时，手动操作集中电源的应急启动控制按钮，集中电源应转入蓄电池电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；（B 类）
b) 灯具采用自带蓄电池供电时，手动操作应急照明配电箱的应急启动控制按钮，应急照明配电箱应切断主电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。（B 类） 
检测方法：手动操作集中电源或应急照明配电箱的应急启动按钮，检查集中电源或应急照明配电箱的工作状态，检查该区域灯具光源的点亮情况。
4.2.8防火分隔设施 
4.2.8.1防火门电动控制装置 
安装要求 
检测要求： 
a)常开防火门应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置；（A 类） 
b)电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上，距门不宜超过 0.5 m，底边距地面高度宜为 0.9 m～1.3 m。（C 类） 
检测方法：a）对照设计文件，直观检查；b）尺量。 
检测器具：钢卷尺。 
基本功能 
检测要求： 
a)常开防火门任意一侧的火灾探测器报警后应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室；（B 类） 
b)常开防火门接到消防控制室手动发出的关闭指令后应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室；（B 类） 
c)常开防火门接到现场手动发出的关闭指令后应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室；（B 类） 
d)设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能手动和自动解除出入口控制系统。（A 类）  
检测方法：a）模拟火灾报警信号，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况；b）在消防控制室启动防火门关闭功能，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况；c）现场手动启动防火门关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况；d）对照设计及产品说明书，手动和自动测试，观察解除是否有效。 
4.2.8.2防火卷帘 
基本要求 
检测要求： 
a)组件应齐全完好，规格、型号应与设计文件相符；（B 类） 
b)钢制卷帘帘面不允许有缝隙、裂纹及明显压坑；（B 类）

c)无机纤维复合卷帘帘面不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。夹板应平直，夹持应牢固，基布的经向应是帘面的受力方向，帘面应美观、平直、整洁。（B 类） 
检测方法：a)对照设计文件；b)c)直观检查。 
防火卷帘控制装置及组件 
检测要求： 
a)防火卷帘应装配温控释放装置，释放装置动作后，卷帘应依自重下降关闭；（B 类） 
b)控制器应设主电源和直流备用电源。主、备电源转换应正常。主、备电源转换时不应使控制器发生误动作。主电源应采用专用供电回路供电；（A 类） 
c)防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒。当防火卷帘一侧为无人场所时，防火卷帘有人侧应安装火灾探测器组和手动按钮盒；（B 类） 
d)手动按钮盒的安装应牢固可靠，其底边距地面高度宜为 1.3 m～1.5 m；（C 类） 
e)疏散通道上的卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5 m～5 m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。（B 类）  
检测方法：a)～c)直观检查；d)e)尺量。 
检测器具：钢卷尺。 
安装要求 
检测要求： 
a)帘板嵌入导轨的深度： 
1)卷帘内幅宽小于 3 m 时，每端嵌入轨道内最小深度为 45 mm；（B 类） 
2)卷帘内幅宽不小于 3 m 且小于 5 m 时，每端嵌入轨道内最小深度为 50 mm；（B 类） 
3)帘板内幅宽不小于 5 m 且小于 9 m 时，每端嵌入轨道内最小深度为 60 mm；（B 类） 
4)帘板内幅不小于 9 mm 时，导轨间距每增加 1 000 mm，每端嵌入深度应增加 10 mm，且卷帘安装后不应变形。（B 类） 
b)座板与地面应平行、接触应均匀，座板与地面间隙不大于20 mm；（C类） 
c)防火防烟卷帘导轨和门楣内应设置防烟装置；（B类） 
d)防火卷帘上方应有箱体或其它能防止火灾蔓延的防火保护措施。（B类） 
检测方法：a)测量每樘帘面的內幅宽度，再测量嵌入导轨的深度， 防火卷帘帘面嵌入导轨的深度采用直尺测量，测量点为每根导轨距其底部200 mm处，取较小值，判定是否符合检测要求；b)尺量；c)d)直观检查。 
检测器具：钢卷尺。 
运行性能 
检测要求： 
a)卷帘应升降自如，运行时应平稳顺畅、无卡涩现象；（B 类） 
b)防火卷帘控制器应具备通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能；（A 类）
c)防火卷帘装配完成后，帘面在导轨内运行应平稳，不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降，两个帘面之间的高度差不应大于 50 mm。（B 类）  
检测方法：a)直观检查；b)直观检查通电功能。备用电源功能是切断防火卷帘控制器的主电源，然后再切断卷门机主电源，观察防火卷帘动作、运行情况。火灾报警功能使火灾探测器组发出火灾报警信号，观察防火卷帘控制器的声、光报警情况。故障报警功能使任意断开电源一相或对调电源的任意两相，手动操作防火卷帘控制器按钮，观察防火卷帘动作情况及防火卷帘控制器报警情况，断开火灾探测器与防火卷帘控制器的连接线，观察防火卷帘控制器报警情况。自动控制功能分别使火灾探测器组发出半降、全降信号，观察防火卷帘控制器声、光报警和防火卷帘动作、运行情况以及消防控制室防火卷帘动作状态信号显示情况。手动试验控制功能。自重下降功能切断卷门机电源，按下防火卷帘控制器下降按钮，观察防火卷帘动作、运行情况；c)手动检查，用钢卷尺测量双帘面卷帘的两个帘面之间的高度差。 
检测器具：钢直尺、钢卷尺、感烟（温）探测器功能试验器。 
系统功能 
1 疏散通道上的卷帘控制要求 
检测要求： 
a)防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8 m 处，相关的火灾探测器动作后，控制卷帘下降到底；（A 类） 
b)任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。（A 类） 
检测方法：a)用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能，并应向消防联动控制器发出反馈信号。防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后，应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止。接收到二次报警信号后，应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态；b)触发一个专用于防火卷帘的感温探测器，查看防火卷帘是否下降到楼板面。 
检测器具：钢卷尺、感烟（温）探测器功能试验器。 
2非疏散通道上卷帘控制要求 
检测要求：防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。（A类）  
检测方法：接收到防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号后，应能控制防火卷帘到全关闭状态，并应向消防联动控制器发出反馈信号。 
检测器具：感烟（温）探测器功能试验器。 
4.2.8建筑灭火器

检测要求：

灭火器设置及类型选择因符合设计要求和规范要求；（A类）

灭火器的充装压力、永久性标志符合要求，灭火剂在有效期内；（A类）
灭火器的外观应无明显锈蚀和凹凸等损伤，各配件应齐全；（A类）
灭火器的配置数量应符合设计要求和规范要求；（B类）

检测方法：直观检查。对比图纸，查看灭火器外观、放置地点，核对其型号和数量。
5.技术质量控制和管理
我司是专业从事建筑消防设施检测、电气设施消防安全检测的消防技术服务企业，并持续不断的对管理体系、检测方法和工作流程进行改进和完善，使检测工作更加规范，检测质量进一步提高。

本次所配备的项目人员和技术人员均有2年以上现场检测经验。检测评价用的仪器、仪表均通过第三方计量认证单位进行计量检定合格。对本次消防检测评价采用科学、准确、可靠的检测方法和工作流程，遵照各种法律法规和技术标准、规程、规范。并以“公正、科学、准确、诚信、廉洁”为质量方针，为客户和消防监督部门提供科学准确依据。
5.1 检测现场的质量控制：

5.1.1检测技术员对仪器设备的有效性进行检查，并对重点项目进行监督；按计划要求对影响检测质量的各个环节进行监督，如对仪器设备、人员操作、环境条件、检测方法、检测数据等进行监督抽查，以确保检测数据的可靠性。
5.1.2如发现检测质量有偏差现象，应立刻进行分析解决，确保现场检测质量得到有效控制和检测数据的准确性；对在检测中出现不符合规范项，应立即与委托方沟通协调整改。
5.2 检测基本原则
5.2.1 检查人员应当具有专业能力，熟悉本规程的要求，持证上岗。
5.2.2 检查时，每一个系统的检测人员不得少于两人。
5.2.3 检测评价时所使用的测量仪器，应符合本规程测量范围和精度要求，并在校准或计量有效期之内。
5.2.4 检测评价人员应遵守委托方的操作规章制度，并在委托方人员的陪同下进行操作。检测时应按制定的检测方案执行。
5.2.5 被检测的设备都在运行或准运行状态，现场的环境条件和设备符合检测条件。
5.2.6 检测的所有项目应当逐条记录在原始记录表内，不合格情况的描述应清晰明了，语言简洁、规范、数据准确，具有可追溯性。
5.2.7在进行联动检测时,必须了解清楚所有设备的联动关系,制定联动检测方案,对所有参加联动检测人员应明确每人的职责,并作好相应的防范措施.
5.2.8 原始记录应由委托方陪同人员确认签字。对不合格项目需要委托方进行整改时，应和委托方一起协商整改方案，将需要整改内容及整改方案整理为整改备忘录交于委托方，并和委托方协商确定复检的时间和有关事项。

5.3 检测程序
5.3.1 检测流程（见下页）

	建筑消防设施技术测试工作流程表
复检通知
签定合同
                                                  
编制检测方案
下达整改备忘录
                                                            
技术测试
                                                         
资料查看
现场应具备检测条件  

设备应在使用或备用状态

分系统进行检测
火灾自动报警系统、消防给水系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排
烟系统、应急照明系统、防火卷帘和防火门系统、气体灭系统及建筑防火等

外观检查     手动测试        模拟测试

联动试验
                                                            
                                                                         不合格
                        
                       
  
      
                                                                                                           
编制技术测试报告


                                                     
批准签字、盖章签发技术测试报告

                               



5.3.2 检测前准备
（1）检测时必须按任务通知单要求进行检测。
（2）检测时按任务通知单的检测内容准备好所需的仪器仪表和设备。
（3）检测时必须按建审后的设计图纸为依据，以《广东省建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015要求，按《建筑消防设施设备安全操作规程》为方法进行检测，检测评价应符合国家、行业、地方现行有关标准的规定。
（4）被检测的设备都在运行或准运行状态，现场的环境条件和设备符合检测条件。
5.3.3讨论测试工程、提出存在的问题
（1）检测评价人员应根据现场测试的数据进行分类分折，按判定类别的要求和判定原则，进行分析该系统应合格，如不合格，应将不合格的情况清晰描述；
（2）和甲方一起协商整改方案，将需要整改内容及整改方案整理为整改备忘录交于甲方，并和甲方协商确定复检的时间和有关事项。
5.3.4 检测报告应包括以下基本内容：
（1）受检评价单位的名称、检测评价工程名称和地址；
（2）受检单位的基本情况和建筑消防设施基本情况的说明；
（3）检测评价依据的标准、方法或采用任何非标准方法的明确说明、被检测项目的说明；
（4）检测评价记录情况；
（5）综合说明中应建筑防火检测评价内容作一些简单的叙述，并将在检测评价中存在比较严重的缺陷和一些重要事项应进行详细叙述；
（6）将检测评价结果进行综合的判定及判定结果；
（7）检测报告的唯一性标识（如编号、序号）和每页及总页数的标识以及报告结束的标识（如：以下空白等）；
（8）应有检测报告的内容负责的主检人员、校核人员、批准人员的签字以及签发日期。
5.3.5 技术检测评价报告初审
（1）当检测工程合格或复检合格后，由主检人员按技术检测评价报告的内容编辑技术检测报告初稿，由技术部对技术检测评价报告进行初审。
（2）进行年度检测评价时，如果由于甲方不能整改时，应在报告中将不合格的情况在综述中进行详细描述。
5.3.6 技术检测报告终审
技术检测评价报告初审合格后，将初审稿送交审核人员进行终审，合格后送交办公室进行打印出据正式的技术检测报告，由相关人员签字后，转交甲方三份正式的技术检测评价报告。
5.3.7 资料的管理
（1）在工程的完成以后，主检人员应将现场记录、数据分折记录、整改备忘录、复检记录等都应交于资料室进行存挡。
（2）资料室应将本次工程的合同、技术检测报告、和现场的记寻等资料整理存挡。

6.检测安全保证措施
6.1 我司的作业是对建筑内设置的消防设施进行无损伤性的功能检测，保证检测过程中不产生任何有害物质。
6.2 检测工作开展前落实安全活动：检测组长组织检测各小组技术员进行安全交底，说明注意事项及防护措施，包括本项目的重点和难点、作业存在的危险因素、岗位的危险点。着重强调各项联动测试应有保障措施、防止因联动测试造成停产、喷水等意外发生等等。检测技术员进场检测前，要穿戴好劳动防护用品，如穿劳保鞋、戴安全帽等。
6.3 检测组长应将当天的检测区域、检测系统、检测项目等，事前与委托方的有关负责人商量沟通，达成共识，以便双方顺利配合，确保检测过程中的人身安全。

6.4 在检测过程中必须保证有委托方的人员配合，并听从其人员的具体安排，做到“三不”原则：（1）不影响现场生产作业；（2）不具备条件的检测项目（点）不检测；（3）不了解其检测项目（点）的不检测。
6.5 检测区域内消防设备的操作，应坚持安全第一，委托方配合人员对检测区域内的消防设备进行相应的操作，我方负责操作自带的检测仪器。当委托方无配合人员进行相应操作，征得同意并允许我方操作时，我方可进行操作，但必须要有委托方人员在旁监护。
6.6 检测过程中安全注意事项：
A.检测技术人员严格遵守委托方规定，不准乱动乱走，非检测区域严禁进入，与检测无关的设备（设施）绝不能动。
B.当检测的项目需要放水时，须观察排水地漏或排水管情况，若排水不顺畅，应立即停止放水，如排水管未接入地漏，需用合适管道接上排水管后才进行试验，以免造成作业区域内物品的水浸等损害。
C.如有部分高空火灾探测器的测试，除了采取超长测试设备操作的办法外，应配备相应的梯子或移动式平台等登高设备，并注意人员高空作业可能造成的站立不稳而跌落的事故发生。2m高度以上的作业需要使用的梯子或移动式平台等登高设备请委托方协助提供。高空作业要佩戴安全带、安全帽，其作业架必须牢固可靠。每次使用前，必须检查，确认可靠才可使用，现场必须有同伴监护，即做到一人登高作业，一人在旁监护。
D.检测前以书面的方式提前通知场内人员，并在测试前用广播等形式通知大家，以免造成不必要的慌乱。
E.进行系统联动和在测试双电源末端切换装置前应提前知会委托方，请委托方通知有关人员做好停电措施。
F.检测技术人员要防止触电、电灼等事故（危险）的发生。在用移动电缆盘时，要先关断电源开关再插或拔插头；测试双电源转换及切断非消防电源时，要关上柜（箱）门再进行相应操作。
7.检测设备仪器

测试仪器按《消防技术服务机构设备配备》GA 1157-2014要求，使用最新的检测仪器，所使用的检测仪器均经计量单位进行计量合格，在计量有效期内使用，保证仪器完整有效，确保检测数据的准确性。

设备情况一览表

	序号
	设备名称
	设备编号
	型号

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	


8.甲方配合人员应注意的问题
8.1贵方需安排消防专业人员与我方工程师协商制定应急方案。在消防检测过程中发生

跑水等现象，应有相关应急措施、方案。

8.2 如因贵方设备原因（不是我方违规操作引起的）造成损坏，我方不承担相应责任。
8.3 为了此次消防设施检测顺利完成，保证检测数据的准确性，检测时有贵方人员在场，

我方人员方可进行检测。
8.4 所有相关消防联动设备的检测，双方应进行技术交底后，由贵方专业人员进行现场

操作，我方只提出相关技术要求及采集检测数据。
9.温馨提示

我方检测完毕后，汇总当天检测工作情况，发现问题以书面形势递交甲方。各专业配合人员均到场，部署第二天检测事宜，并提交下一天检测内容。部分提出的问题由受检单位及时整改，我方安排复检，以保证尽快完成检测。
9.1检测条件：
消防设施检测前需受检单位进行自查自检，设备调试，以保证设备处于准工作状

态。
贵方需安排消防专业人员与我方工程师协商制定应急方案。在消防检测过程中发

生跑水等现象，应有相关应急措施、方案。

9.2受检单位配合事项：
（1）受检单位根据检测时间安排确定相关设备厂家或维保单位人员现场配合。
（2）消防检测时提供两个插孔电话，以备特殊区域与中控室通话。

（3）我方技术人员只提出相关技术要求，由受检单位人员进行具体操作，由于操作及

设备原因造成的损失，我公司不承担任何责任。

（4）气体灭火系统联动测试需受检单位提供测试气体，以进行模拟测试。

（5）为了此次检测顺利完成，保证检测数据的准确性，检测时有贵方人员在场，我方

人员方可进行检测。

（6）受检单位需保证检测时能够进入所有区域内的钥匙。
10.检测服务承诺

10.1 检测进场时间由检测单位与委托方共同协商。

10.2 检测单位必须保证整个检测过程的公平性、公正性，并确保检测结果的准确性、科学性。

10.3 在检测工作过程中，当发生测试数据超出常规要求的异常情况时，必须及时汇报项目技术负责人，并由项目技术负责人主持制定可行性检测方法、措施，以保证检测工作顺利进行。

10.4 现场检测完成后于7个工作日内向委托单位提供正式的检测报告。
                               *****有限公司

2022 年 05 月 16 日  






讨论测试工程、提出存在的问题





技术测试报告初审





技术测试报告初审





技术测试报告终审





不合格





存挡一份，送交甲方三份








PAGE  

