附	录	A

（规范性附录） 建筑消防设施竣工检测报告

建筑消防设施竣工检测报告

合同编号： 项目名称： 项目地址： 委托单位：

上海 XX 消防检测公司 年	月	日

注	意	事	项

1、本报告未加盖“ 检测业务专用章”无效；

2、本报告无技术负责人、项目负责人、现场操作人签章无效；

3、本报告具有唯一对应的二维码及查询明码并加施水印，擅自修改报告 无效；

4、检测报告或复制检测报告未加盖骑缝章无效；

5、被检测单位对检测结论若有异议，应于收到检测报告之日起 7 个工作 日向检测单位提出，逾期提出的，检测单位将不予受理。

6、检测报告系统检查记录表中“*”项的检测类别为 A，其他为 B。相关 内容见《建筑消防设施检测评定技术规程》。

7、检测报告系统检查记录表中“情况说明”栏的填写内容为建筑消防设 施的技术性能指标、设计及规范规定的功能性要求等。填写时应能反映实际 现场情况，不限于格式。

检测单位：

资质证书编号： 地	址：

电	话：

传	真：

邮	编： 电子信箱：

上海 XX 消防检测公司

检测报告

| 工程名称 |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 消防审批意见 消防审图合格证书编号 |  | 建设工程消防设计审核意见书编号： 建筑工程施工图审查通过证书报建号： |  |  |  |  |
| 使用性质 |  |  | 总检测 面积 |  |  |  |
| 工程类别 |  |  | 检测起止 日期 |  |  |  |
| 检测范围 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | □室内外消火栓系统 □自动喷水灭火系统 □水喷雾灭火系统 □火灾自动报警系统 □防排烟及通风、空调系统 □可燃气体探测报警系统 □电气火灾监控系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □细水雾灭火系统 □干粉灭火系统 □固定消防炮灭火系统 □其他 |  |  |  |  |  |
| 检测 综合 评定 | （反映对各系统性能的评价，给出消防设施检测结论） （检测业务专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

技术负责人：	项目负责人：	现场检测负责人：

室内外消火栓系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50974	《消防给水及消火栓系统技术规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用临时高压给水形式。

2	供水方式：以屋顶水箱和市政供水为水源。

3	系统组成：消防泵 2 台(1 主 1 备)，水泵接合器 1 组，室内消火栓箱 261 只，试验消火栓 5 只，其 中 XF-XF 设有孔径为φ 20mm 的减压孔板。

4	系统联动控制方式如下：系统采用消火栓按钮启动、控制中心启动和泵控柜手动启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	消火栓系统设备清单（见附表）。

附表：消火栓系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (电动、柴油)消防泵组 | XBD-SLS100-2 00A | 上海 XXX 消防设备有限 公司 | XXX |
| 2 | 固定消防给水设备 | … | … | … |
| 3 | 消防水泵接合器 | … | … | … |
| 4 | 室外消火栓 | … | … | … |

| 5 | 消火栓箱 | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 室内消火栓 | … | … | … |
| 7 | 水枪 | … | … | … |
| 8 | 有衬里消防水带 | … | … | … |
| 9 | 消防软管卷盘 | … | … | … |
| 10 | 消防接口 | … | … | … |
| 11 | 消火栓按钮 | … | … | … |
| 12 | 通用阀门(消防闸阀、消 防球阀、消防蝶阀、消 防电磁阀、消防信号蝶 阀、消防信号闸阀、消 防截止阀、减压阀) | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序号 | 单项 名称 |  | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消 防 水 源 | 市政 水源 | *市政正式供水管网的进水管数量、管径 | 路进水管，管径 DN 路进水管，管径 DN 其它 |  |
|  |  |  | *市政正式供水的压力 | 最低压力 Mpa |  |
|  |  | 消防 水池 | *消防水池、高位消防水池的有效容积 | 消防水池 1，有效容积 m3 消防水池 2，有效容积 m3 其它 |  |
|  |  |  | *设置位置、水位显示、水位报警装置 |  |  |
|  |  |  | *进出水管、溢流管、排水管、溢流管的设置 |  |  |
|  |  |  | *管道、阀门和进水浮球阀、人孔和爬梯位置 等设置 |  |  |
|  |  |  | *消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口、旋 流防止器等设置 |  |  |
|  |  | 天然 水源 | *地表天然水源的水位 |  |  |
|  |  |  | *地下水井水位 |  |  |
|  |  |  | *消防车取水口的设置及消防车到达取水口的 消防车道和消防车回车场或回车道 | 最大吸水高度 m |  |
| 2 | 消 防 | 市政 电源 | *市政正式消防电源供应的可靠性 | 正式电源 1， KV 正式电源 2， KV 其它 |  |

|  | 电 源 | 其它 电源 | *其它形式消防动力源供应的可靠性 | 电源形式：柴发/EPS/其它 性能（功率、容量等）： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 供 水 设 施 | 消防 | *性能参数、外观、运转状态及安装质量 | 额定流量 L/s |  |
|  |  |  |  | 额定扬程 m |  |
|  |  |  | *工作泵、备用泵、吸水管、出水管，及出水 |  |  |
|  |  |  | 管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号 |  |  |
|  |  |  | 阀等的规格、型号、数量；检查吸水管、出水 管上控制阀的明显标记 |  |  |
|  |  | 水泵 |  |  |  |
|  |  |  | *引水方式，全部有效储水被有效利用情况 |  |  |
|  |  |  | *手、自动启动功能；主、备泵相互切换功能； 就地和远程启停功能； | 主、备泵切换时间： s |  |
|  |  |  | *消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力超 过水泵出水口设计压力的倍数 | 倍数 倍 |  |
|  |  | 稳压 | *性能参数及运转状态 | 额定流量 L/s |  |
|  |  |  |  | 额定扬程 m |  |
|  |  |  | *手、自动启动功能；主、备泵相互切换功能 | 主、备泵切换时间： s |  |
|  |  |  | *启、停稳压泵的设定压力值 | 启泵 MPa 停泵 MPa |  |
|  |  | 泵 |  |  |  |
|  |  |  | 稳压泵的控制、防止频繁启动的技术措施，及 稳压泵在 1h 内的启停次数 |  |  |

|  |  | 气压 | 有效容积、调节容积和稳压泵启停次数 | 有效容积 L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调节容积 L |  |
|  |  | 水罐 |  |  |  |
|  |  |  | 气压罐气侧压力 | 压力 MPa |  |
|  |  | 水泵 | *设置位置、数量 | 数量 共 组 |  |
|  |  | 接合 | *进水管位置及安装质量 |  |  |
|  |  | 器 | 永久性标示铭牌 |  |  |
|  |  | 水泵 | *控制柜的性能参数 | 防护等级 IP |  |
|  |  | 控制 | *控制柜的控制与操作 |  |  |
|  |  | 柜 | *主、备电源自动切换 | 主、备电源切换时间 s |  |
|  |  | 高位 | *高位消防水箱的有效容积 | 高位消防水箱 1，有效容积： |  |
|  |  |  |  | m3 |  |
|  |  |  |  | 高位消防水箱 2，有效容积： |  |
|  |  |  |  | m3 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  |  | 消防 | 设置位置、水位显示、水位报警装置 |  |  |
|  |  | 水箱 | 进出水管、溢流管、排水管的设置 |  |  |
|  |  |  | 管道、阀门和进水浮球阀、人孔和爬梯位置等 设置 |  |  |
|  |  |  | 消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口、旋流 防止器等设置 |  |  |

| 4 | 管 网 及 组 件 | 系统 | *管道的材质、管径、接头、连接方式、严密 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性、管顶覆土深度，及采取的防腐、防冻措施、 |  |  |
|  |  |  | 管道标识 |  |  |
|  |  |  | 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、 |  |  |
|  |  |  | 电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节 流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、 |  |  |
|  |  | 管网 | 泄压阀等的设置 |  |  |
|  |  |  | 架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干 管的支架设置 |  |  |
|  |  |  | 系统中的试验消火栓、自动排气阀的设置 |  |  |
|  |  |  | 管网排水坡度及辅助排水设施的设置 |  |  |
|  |  | 减压 | *减压阀的性能参数 | 调压范围 ~ Mpa |  |
|  |  |  | 阀前过滤器及过滤器的过流面积 |  |  |
|  |  | 阀组 | 阀前、阀后动、静压力 |  |  |
|  |  |  | 试验用压力排水管道的设置 |  |  |
|  |  | 泄压 | *泄压阀的性能参数 | 泄压值 MPa |  |
|  |  | 阀 | 泄压阀在设计泄压值时的启闭功能 |  |  |
|  |  | 干式 | *阀组的各组件安装质量 |  |  |
|  |  | 消火 | 测试流量、压力、充水时间 |  |  |
|  |  | 栓报 | 水力警铃喷嘴处压力，距水力警铃 3m 远处警 铃声强 |  |  |
|  |  | 警阀 |  |  |  |

|  |  | 组 | 手动试水阀动作可靠性，控制阀锁定位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空气压缩机或火灾自动报警系统的联锁控制 功能 |  |  |
| 5 | 消 火 栓 系 统 | 室内 消火 栓 | *室内消火栓规格、型号 |  |  |
|  |  |  | 设置数量、位置、间距及栓口距地面的安装高 度 |  |  |
|  |  |  | 箱门开启角度，及箱内消防水带、软管卷盘、 轻便水龙、消防水枪、消火栓按钮的配置 |  |  |
|  |  |  | 减压装置和活动部件的安装质量 |  |  |
|  |  |  | *流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关 等联锁启动消防水泵、相关设备及反馈信号显 示的功能 | 流量开关启泵值 L/s 压力开关启泵值 MPa |  |
|  |  |  | 出水口动压、静压测试 | 见附表 |  |
|  |  | 室外 消火 栓 | 保护半径、设置间距 |  |  |
|  |  |  | 距路边、建筑外墙、水泵接合器等距离 |  |  |
|  |  |  | 有减压型倒流防止器的室外消防给水引入管， 减压型倒流防止器前应设置室外消火栓 |  |  |
|  |  |  | 出水口动压、静压测试 | 见附表 |  |

| 室内消火栓系统压 力测试结果 | 楼层 | 静压（MPa） | 启泵动压（MPa） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | … | … |  |

| 室外消火栓系统压 力测试结果 | 地点 | 静压（MPa） | 启泵动压（MPa） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | … | … |  |

自动喷水灭火系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50261 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用临时高压给水系统形式

2	供水方法：以屋顶水箱和市政供水为水源。

3	系统组成：喷淋泵 2 台(1 主 1 备)，稳压泵 2 台，气压罐 1 只，水泵接合器 2 组，湿式报警阀

1 组，水流指示器 2 只，喷淋头 785 只（其中上喷头 685 只，下喷头 100 只）。

4	系统联动控制方式如下：本系统采用压力开关启动、泵控柜手动启动和控制中心启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	自动喷水灭火系统设备清单（见附表）。

附表：自动喷水灭火系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (电动、柴油)消防泵组 | XBD-SLS100-2 00A | … | … |
| 2 | 固定消防给水设备 | … | … | … |
| 3 | 消防水泵接合器 | … | … | … |
| 4 | 洒水喷头 | … | … | … |

| 5 | 水雾喷头 | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 早期抑制快速响应 (ESFR)喷头 | … | … | … |
| 7 | 扩大覆盖面积洒水喷头 | … | … | … |
| 8 | 水幕喷头 | … | … | … |
| 9 | 湿式报警阀 | … | … | … |
| 10 | 干式报警阀 | … | … | … |
| 11 | 雨淋报警阀 | … | … | … |
| 12 | 预作用装置 | … | … | … |
| 13 | 压力开关 | … | … | … |
| 14 | 水流指示器 | … | … | … |
| 15 | 末端试水装置 | … | … | … |
| 16 | 沟槽式管接件 | … | … | … |
| 17 | 加速器 | … | … | … |
| 18 | 通用阀门(消防闸阀、消 防球阀、消防蝶阀、消 防电磁阀、消防信号蝶 阀、消防信号闸阀、消 防截止阀、减压阀) | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 |  | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消 防 水 源 | 市政 水源 | *市政正式供水管网的进水管数量、管径 | 路进水管，管径 DN 路进水管，管径 DN 其它 |  |
|  |  |  | *市政正式供水的压力和流量 | 最低压力 Mpa 最低流量 L/s |  |
|  |  | 消防 水池 | *消防水池、高位消防水池的有效容积 | 消防水池 1，有效容积 m3 消防水池 2，有效容积 m3 其它 |  |
|  |  |  | *设置位置、水位显示、水位报警装置 |  |  |
|  |  |  | *进出水管、溢流管、排水管、溢流管的设置 |  |  |
|  |  |  | *管道、阀门和进水浮球阀、人孔和爬梯位置等 设置 |  |  |
|  |  |  | *消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口、旋流 防止器等设置 |  |  |
|  |  | 天然 水源 | *地表天然水源的水位 |  |  |
|  |  |  | *天然水源枯水期最低水位、常水位的有效水文 资料 |  |  |
|  |  |  | *地下水井水位 |  |  |

|  |  |  | *消防车取水口的设置及消防车到达取水口的 消防车道和消防车回车场或回车道 | 最大吸水高度 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 消 防 电 源 | 市政 电源 | *市政正式消防电源供应的可靠性 | 正式电源 1， KV 正式电源 2， KV 其它 |  |
|  |  | 其它 电源 | *其它形式消防动力源供应的可靠性 | 电源形式：柴发/EPS/其它 性能（功率、容量等）： |  |
| 3 | 供 水 设 施 | 消防 水泵 | *性能参数、外观、运转状态及安装质量 | 额定流量 L/s 额定扬程 m |  |
|  |  |  | *工作泵、备用泵、吸水管、出水管，及出水管 上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀 等的规格、型号、数量；检查吸水管、出水管 上控制阀的明显标记 |  |  |
|  |  |  | *引水方式，全部有效储水被有效利用情况 |  |  |
|  |  |  | *手、自动启动功能；主、备泵相互切换功能； 就地和远程启停功能； | 主、备泵切换时间 s |  |
|  |  |  | *消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力超过 水泵出水口设计压力的倍数 |  |  |
|  |  | 稳压 泵 | *性能参数及运转状态 | 额定流量 L/s 额定扬程 m |  |
|  |  |  | *手、自动启动功能；主、备泵相互切换功能 | 主、备泵切换时间 s |  |

|  | *启、停稳压泵的设定压力值 | 启泵 MPa 停泵 MPa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 稳压泵的控制、防止频繁启动的技术措施，及 稳压泵在 1h 内的启停次数 |  |  |
| 气压 水罐 | 有效容积、调节容积和稳压泵启停次数 |  |  |
|  | 气压罐气侧压力 |  |  |
| 水泵 | *设置位置、数量 | 数量 共 组 |  |
| 接合 | *进水管位置及安装质量 |  |  |
| 器 | 永久性标示铭牌 |  |  |
| 水泵 | *控制柜的性能参数 | 防护等级 IP |  |
| 控制 | *控制柜的控制与操作 |  |  |
| 柜 | *主、备电源自动切换 | 主、备电源切换时间 s |  |
| 高位 | *高位消防水箱的有效容积 | 高位消防水箱 1，有效容积： |  |
|  |  | m3 |  |
|  |  | 高位消防水箱 2，有效容积： |  |
|  |  | m3 |  |
| 消防 |  | 其它 |  |
| 水箱 | 设置位置、水位显示、水位报警装置 |  |  |
|  | 进出水管、溢流管、排水管的设置 |  |  |
|  | 管道、阀门和进水浮球阀、人孔和爬梯位置等 设置 |  |  |

|  |  |  | 消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口、旋流 防止器等设置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 系 统 管 网 | 系统 管网 | *管道的材质、管径、接头、连接方式、严密性、 管顶覆土深度，及采取的防腐、防冻措施、管 道标识 |  |  |
|  |  |  | 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、 电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节 流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、 泄压阀等的设置 |  |  |
|  |  |  | 架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干 管的支架设置 |  |  |
|  |  |  | 系统中的试验阀、自动排气阀的设置 |  |  |
|  |  |  | 管网排水坡度及辅助排水设施的设置 |  |  |
|  |  | 减压 阀组 | *减压阀的性能参数 | 调压范围 ~ Mpa |  |
|  |  |  | 阀前过滤器及过滤器的过滤面积 |  |  |
|  |  |  | 阀前、阀后动、静压力 |  |  |
|  |  |  | 试验用压力排水管道的设置 |  |  |
|  |  | 泄压 阀 | *泄压阀的性能参数 | 泄压值 MPa |  |
|  |  |  | 泄压阀在设计泄压值时的启闭功能 |  |  |
| 5 | 常规检测 |  | *报警阀及其组件、供水总控制阀、试验阀和排 水管、压力表的安装质量 |  |  |

|  |  | *报警阀的类型、安装位置，阀体所标注的规格、 型号、水流方向的永久性标志，注明系统名称 和保护区域的标志牌；检查供水总控制阀开、 关可靠性，开、关状态处明确标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *报警阀两侧距墙、正面距墙距离、距地面高度 | 两侧最小距墙 m 正面最小距墙 m 距地最小高度 m |  |
|  |  | 连接报警阀进出口处信号控制阀的信号反馈功 能、锁定阀位的锁具（不采用信号阀时） |  |  |
|  |  | 水力警铃设置位置 |  |  |
|  |  | 报警阀所处的地面排水措施 |  |  |
| 6 | 湿式系统 | 伺服状态下、压力波动时，延迟器、水力警铃 的报警情况 |  |  |
|  |  | 台湿式报警阀供水最高、最低位置喷头之间的 高程差 |  |  |
|  |  | 湿式系统的排气阀安装位置 |  |  |
|  |  | *喷头规格、型号、数量及安装质量 |  |  |
|  |  | 检查喷头安装间距、与楼板、墙、梁等障碍物 间距 |  |  |
|  |  | *喷头动作后，报警阀启动功能、水力警铃发出 报警铃声时间，水力警铃的报警声响 |  |  |

|  |  | *水流指示器与压力开关输出动作信号的准确 性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *压力开关动作后直接联锁自动启动喷淋泵的 功能及启泵时间 | 启泵时间 s |  |
|  |  | *消防控制室(盘) 启停喷淋泵的控制功能；压力 开关、水流指示器、信号阀、水泵等信号显示 功能 |  |  |
|  |  | 最不利处喷头的动压 | 见附表 |  |
| 7 | 干式系统 | 充气连接管接口设置、充气连接管的直径，充 气连接管上止回阀、截止阀的安装、气压与供 水压力 |  |  |
|  |  | 气源设备的安装，空气压缩机和气压控制装置 状态、压力表显示 |  |  |
|  |  | 安全泄压阀安装位置 |  |  |
|  |  | 加速排气装置安装位置、防止水进入加速排气 装置的措施 |  |  |
|  |  | 低气压预报警装置位置 |  |  |
|  |  | 报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气 泵和储气罐上、加速排气装置上压力表的安装 |  |  |
|  |  | *喷头规格、型号、数量及安装质量 |  |  |

|  |  | 检查喷头安装间距、与楼板、墙、梁等障碍物 间距 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *喷头动作后，报警阀启动功能、水力警铃发出 报警铃声时间，水力警铃的报警声响 |  |  |
|  |  | *水流指示器与压力开关输出动作信号的准确 性 |  |  |
|  |  | *干式系统的充水时间 | 最大充水时间 min |  |
|  |  | *压力开关动作后直接联锁自动启动喷淋泵的 功能及启泵时间 | 启泵时间 s |  |
|  |  | *消防控制室(盘) 启停喷淋泵的控制功能；压力 开关、水流指示器、信号阀、水泵等信号显示 功能 |  |  |
|  |  | 最不利处喷头的动压 | 见附表 |  |
| 8 | 预作用系统 | 预作用装置电动开启、手动就地应急开启功能， 检查开启控制装置安装的安全性、可靠性； |  |  |
|  |  | 配有充气装置预作用装置的管网气压；低于 0.01MPa 时发出低气压故障报警信号功能 |  |  |
|  |  | 预作用装置的单联锁、双联锁控制功能，预作 用装置入口安全泄压阀的设置 |  |  |
|  |  | 电磁阀的启入口处过滤器的设置 |  |  |
|  |  | 电动排气阀安装位置 |  |  |

|  |  | *喷头规格、型号、数量及安装质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查喷头安装间距、与楼板、墙、梁等障碍物 间距 |  |  |
|  |  | *系统确认火灾后，预作用阀开启、压力开关输 出报警信号的功能 |  |  |
|  |  | *系统中各排气阀入口的电动阀开启功能 |  |  |
|  |  | *喷淋泵自动启动功能 |  |  |
|  |  | *自火灾确认起至末端试水装置出水压力不低 于 0.05MPa 的时间,水力警铃报警声响 |  |  |
|  |  | *水流指示器与压力开关输出动作信号的准确 性 |  |  |
|  |  | *消防控制室(盘)控制喷淋泵、空压机、排气阀 入口的电动阀等的操作功能，压力开关、水流 指示器、排气阀入口的电动阀、信号阀、喷淋 泵等信号显示功能 |  |  |
|  |  | 最不利处喷头的动压 | 见附表 |  |
| 9 | 雨淋系统 | 采用电动开启、传动管开启、非电远程控制或 手动就地应急开启的雨淋报警阀，其湿式传动 管、干式传动管、开启控制装置的安装情况 |  |  |
|  |  | 传动管长度、公称直径、传动管上闭式喷头的 距离、喷头选型 |  |  |

|  |  | 非电远程控制的管径、非电远程控制箱距雨淋 报警阀的距离、高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 雨淋报警阀的压力表安装位置 |  |  |
|  |  | 雨淋报警阀组中的过滤器设置 |  |  |
|  |  | *喷头规格、型号、数量及安装质量 |  |  |
|  |  | 检查喷头安装间距、与楼板、墙、梁等障碍物 间距 |  |  |
|  |  | *使用传动管控制的系统，传动管泄压后，联动 喷淋泵和雨淋报警阀的功能 |  |  |
|  |  | *使用火灾探测器电气控制的系统，系统火灾确 认后，雨淋报警阀动作并联动喷淋泵的功能 |  |  |
|  |  | *手动就地应急开启、非电远程开启的雨淋报警 阀，雨淋报警阀动作出水并联动喷淋泵的功能 |  |  |
|  |  | *压力开关动作功能，水力警铃报警声响 |  |  |
|  |  | 并联设置多台雨淋报警阀组系统的逻辑控制关 系 |  |  |
|  |  | *消防控制室(盘)控制喷淋泵、电磁阀等的操作 功能，压力开关、信号阀、喷淋泵等信号显示 功能 |  |  |
|  |  | *系统的响应时间 | 响应最大时间 s |  |
|  |  | 喷头喷放时系统工作压力 | 见附表 |  |

| 10 | 水幕系统 | 采用电动开启、传动管开启、非电远程控制或 手动就地应急开启的雨淋报警阀，其湿式传动 管、干式传动管、开启控制装置的安装情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传动管长度、公称直径、传动管上闭式喷头的 距离、喷头选型 |  |  |
|  |  | 非电远程控制的管径、非电远程控制箱距雨淋 报警阀的距离、高度 |  |  |
|  |  | 雨淋报警阀的压力表安装位置 |  |  |
|  |  | 雨淋报警阀组中过滤器的设置 |  |  |
|  |  | *喷头规格、型号、数量及安装质量 |  |  |
|  |  | 喷头布置间距，与保护物的距离、偏转角度 |  |  |
|  |  | *使用传动管控制的系统，传动管泻压后，联动 喷淋泵和雨淋报警阀的功能 |  |  |
|  |  | *使用火灾探测器电气控制的系统，系统火灾确 认后，雨淋报警阀动作并联动喷淋泵的功能 |  |  |
|  |  | *压力开关应动作功能，水力警铃报警声响 |  |  |
|  |  | *并联设置多台雨淋报警阀组系统的逻辑控制 关系 |  |  |
|  |  | *消防控制室(盘)控制喷淋泵、电磁阀等的操作 功能，压力开关、信号阀、喷淋泵等信号显示 功能 |  |  |

|  |  | *启动装置动作后, 雨淋报警阀启动时间 | 启动时间 s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *喷放时的水帘层数，水幕帘间空隙，管网振动、 移位、变形情况，防护冷却水幕喷洒方向 |  |  |
|  |  | 水幕喷放时系统工作压力 | 见附表 |  |
| 11 | 自动跟踪定 | *装置及组件的规格、型号 |  |  |
|  |  | *装置外表腐蚀、气泡、剥落、机械损伤情况， |  |  |
|  |  | 紧固部位安装情况，回转机构的回转角度、俯 |  |  |
|  |  | 仰角度及启动和停止灵活性、安全性、可靠性 |  |  |
|  |  | *装置设置位置、高度、间距 | 高度范围 ~ m 间距范围 ~ m |  |
|  |  | *自动跟踪定位射流灭火系统智能定位与联动 决策管理的功能 |  |  |
|  | 位射流灭火 | *自动跟踪定位射流灭火系统与火灾自动报警 系统及其他各种联动控制设备自动通讯的功能 |  |  |
|  | 系统 |  |  |  |
|  |  | *自动跟踪定位射流灭火系统联动控制（自动控 制、手动控制）及监视显示功能 |  |  |
|  |  | *自动跟踪定位射流灭火系统电源数量、手自动 | 正式电源 1， KV |  |
|  |  |  | 正式电源 2， KV |  |
|  |  | 切换功能，不间断电源的适用时间 | 不间断电源适用时间 |  |
|  |  | 现场不小于 24h 档案视频记录的功能 |  |  |
|  |  | *自动跟踪定位射流灭火系统运行的可靠性 |  |  |

|  |  | *射流死角、保护盲区，到达任意点的射水器射 水股数 | 保护区 1 任意点最小射水 股 保护区 2 任意点最小射水 股 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系统系统压力、流量、最大保护半径、射流半 径、监控半径、定位时间 | 见附表 |  |

| 自动喷水灭火系统 压力测试结果 | 楼层 | 静压（MPa） | 启泵动压（MPa） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 雨淋、水幕系统流 量、压力测试结果 | 保护区域 | 流量（L/S） | 压力（MPa） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 自动跟踪 | 保护区域 | 工 作 压 力 | 工作流量 | 最大保护半径 | 监 控 半 径 | 定 位 时 间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位射流 |  | (MPa） | (L/s) | （m） | （m） | （s） |  |
| 灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |

水喷雾灭火系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50219 《水喷雾灭火系统技术规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用临时高压给水系统形式

2	供水方法：以屋顶水箱和市政供水为水源。

3	系统组成：水喷雾（与喷淋系统合用）泵 2 台(1 主 1 备)，稳压泵 2 台，气压罐 1 只，水泵接

合器 2 组，雨淋报警阀 1 组，水雾喷头 20 只。

4	系统联动控制方式如下：本系统采用火灾自动报警系统联动雨淋报警阀的电磁阀（或传动管控 制），由雨淋阀组的压力开关启动、泵控柜手动启动和控制中心启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	水喷雾灭火系统设备清单（见附表）。

附表：自动喷水灭火系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (电动、柴油)消防泵组 | XBD-SLS100-2 00A | … | … |
| 2 | 固定消防给水设备 | … | … | … |
| 3 | 消防水泵接合器 | … | … | … |

| 4 | 洒水喷头 | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 水雾喷头 | … | … | … |
| 6 | 雨淋报警阀 | … | … | … |
| 13 | 压力开关 | … | … | … |
| 16 | 沟槽式管接件 | … | … | … |
| 17 | 加速器 | … | … | … |
| 18 | 通用阀门(消防闸阀、消 防球阀、消防蝶阀、消 防电磁阀、消防信号蝶 阀、消防信号闸阀、消 防截止阀、减压阀) | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 |  | 主要内容及检测类别 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要内容 |  |  |
| 1 | 消 防 水 源 | 市政 水源 | *市政正式供水管网的进水管数量、管径 | 路进水管，管径 DN 路进水管，管径 DN 其它 |  |
|  |  |  | *市政正式供水的压力和流量 | 最低压力 Mpa 最低流量 L/s |  |
|  |  | 消防 水池 | *消防水池、高位消防水池的有效容积 | 消防水池 1，有效容积 m3 消防水池 2，有效容积 m3 其它 |  |
|  |  |  | *设置位置、水位显示、水位报警装置 |  |  |
|  |  |  | *进出水管、溢流管、排水管、溢流管的设置 |  |  |
|  |  |  | *管道、阀门和进水浮球阀、人孔和爬梯位置等 设置 |  |  |
|  |  |  | *消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口、旋流 防止器等设置 |  |  |
|  |  | 天然 水源 | *地表天然水源的水位、水量、水质 |  |  |
|  |  |  | *天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位的 有效水文资料 |  |  |
|  |  |  | *地下水井常水位、最低水位、出水量和水位测 量装置的参数及安装； |  |  |

|  |  |  | *消防车取水口的设置及消防车到达取水口的 消防车道和消防车回车场或回车道 | 最大吸水高度 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 消 防 电 源 | 市政 电源 | *市政正式消防电源供应的可靠性 | 正式电源 1， KV 正式电源 2， KV 其它 |  |
|  |  | 其它 | *其它形式消防动力源供应的可靠性 | 电源形式：柴发/EPS/其它 |  |
|  |  | 电源 |  | 性能（功率、容量等）： |  |
| 3 | 供 水 设 施 | 消防 水泵 | *性能参数、外观、运转状态及安装质量 | 额定流量 L/s |  |
|  |  |  |  | 额定扬程 m |  |
|  |  |  | *工作泵、备用泵、吸水管、出水管，及出水管 |  |  |
|  |  |  | 上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀 |  |  |
|  |  |  | 等的规格、型号、数量；检查吸水管、出水管 |  |  |
|  |  |  | 上控制阀的明显标记 |  |  |
|  |  |  | *引水方式，全部有效储水被有效利用情况 |  |  |
|  |  |  | *手、自动启动功能；主、备泵相互切换功能； 就地和远程启停功能； | 主、备泵切换时间 s |  |
|  |  |  | *消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力超过 水泵出水口设计压力的倍数 |  |  |
|  |  | 稳压 | *性能参数及运转状态 | 额定流量 L/s |  |
|  |  |  |  | 额定扬程 m |  |
|  |  | 泵 |  |  |  |
|  |  |  | *手、自动启动功能；主、备泵相互切换功能 | 主、备泵切换时间 s |  |

|  |  |  | *启、停稳压泵的设定压力值 | 启泵 MPa 停泵 MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 稳压泵的控制、防止频繁启动的技术措施，及 稳压泵在 1h 内的启停次数 |  |  |
|  |  | 气压 | 有效容积、调节容积和稳压泵启停次数 |  |  |
|  |  | 水罐 | 气压罐气侧压力 |  |  |
|  |  | 水泵 | *设置位置、数量 | 数量 共 组 |  |
|  |  | 接合 | *进水管位置及安装质量 |  |  |
|  |  | 器 | 永久性标示铭牌 |  |  |
|  |  | 水泵 | *控制柜的性能参数 | 防护等级 IP |  |
|  |  | 控制 | *控制柜的控制与操作 |  |  |
|  |  | 柜 | *主、备电源自动切换 | 主、备电源切换时间 s |  |
|  |  | 高位 | *高位消防水箱的有效容积 | 高位消防水箱 1，有效容积： |  |
|  |  |  |  | m3 |  |
|  |  |  |  | 高位消防水箱 2，有效容积： |  |
|  |  |  |  | m3 |  |
|  |  | 消防 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  |  | 水箱 |  |  |  |
|  |  |  | 设置位置、水位显示、水位报警装置 |  |  |
|  |  |  | 进出水管、溢流管、排水管、溢流管的设置 |  |  |
|  |  |  | 管道、阀门、进水浮球阀、人孔和爬梯等设置 |  |  |

|  |  |  | 消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口、旋流 防止器等设置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 系 统 管 网 | 系统 | *管道的材质、管径、接头、连接方式、严密性、 |  |  |
|  |  |  | 管顶覆土深度，及采取的防腐、防冻措施、管 |  |  |
|  |  |  | 道标识 |  |  |
|  |  |  | 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、 |  |  |
|  |  |  | 电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节 流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、 |  |  |
|  |  | 管网 | 泄压阀等的设置 |  |  |
|  |  |  | 架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干 管的支架设置 |  |  |
|  |  |  | 系统中的试验阀、自动排气阀的设置 |  |  |
|  |  |  | 管网排水坡度及辅助排水设施的设置 |  |  |
|  |  | 减压 | *减压阀的性能参数 | 调压范围 ~ Mpa |  |
|  |  |  | 阀前过滤器及过滤器的过流面积和孔径 |  |  |
|  |  |  | 阀前、阀后动、静压力 |  |  |
|  |  | 阀组 | 在小流量、设计额定流量和额定流量的 150%时 的噪声或管道的喘振情况 |  |  |
|  |  |  | 试验用压力排水管道的设置 |  |  |
|  |  | 泄压 | *泄压阀的性能参数 | 泄压值 MPa |  |
|  |  | 阀 | 泄压阀的启闭功能 |  |  |

|  |  |  | 泄压阀开启时，对系统流量、压力的影响 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 报 警 阀 组 及 组 件 | 报警阀及其组件、供水总控制阀、试验阀和排水管、压 力表的安装质量 |  |  |  |
|  |  | 报警阀的类型、安装位置，阀体所标注的规格、型号、 水流方向的永久性标志，注明系统名称和保护区域的标 志牌；检查供水总控制阀开、关可靠性，开、关状态处 明确标志 |  |  |  |
|  |  | 报警阀两侧距墙、正面距墙距离、距地面高度 |  |  |  |
|  |  | 连接报警阀进出口处信号控制阀的信号反馈功能、锁定 阀位的锁具（不采用信号阀时） |  |  |  |
|  |  | 水力警铃设置位置 |  |  |  |
|  |  | 报警阀所处的地面排水措施 |  |  |  |
|  |  | 采用电动开启、传动管开启、非电远程控制或手动就地 应急开启的雨淋报警阀，其湿式传动管、干式传动管、 开启控制装置的安装情况 |  |  |  |
|  |  | 传动管长度、公称直径、传动管上闭式喷头的距离、喷 头选型 |  |  |  |
|  |  | 非电远程控制的管径、非电远程控制箱距雨淋报警阀的 距离、高度 |  |  |  |
|  |  | 雨淋报警阀的压力表安装位置 |  |  |  |
|  |  | 过滤器设置 |  |  |  |

|  |  | *水雾喷头规格、型号及安装质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水雾喷头不得有变形和附着物、悬挂物，无变形、锈蚀、 喷口不应堵塞；所配置的防尘罩完好 |  |  |
| 6 | 系 统 功 能 | *使用传动管控制的系统，传动管泄压后，联动喷淋泵 和雨淋报警阀的功能 |  |  |
|  |  | *使用火灾探测器电气控制的系统，系统火灾确认后， 雨淋报警阀动作并联动喷淋泵的功能 |  |  |
|  |  | *手动就地应急开启、非电远程开启的雨淋报警阀，雨 淋报警阀动作出水并联动喷淋泵的功能 |  |  |
|  |  | *压力开关动作功能，水力警铃报警声响 |  |  |
|  |  | *并联设置多台雨淋报警阀组系统的逻辑控制关系 |  |  |
|  |  | *消防控制室(盘)控制喷淋泵、电磁阀等的操作功能，压 力开关、信号阀、喷淋泵等信号显示功能 |  |  |
|  |  | *系统的响应时间 | 系统最大响应时间 s |  |
|  |  | 喷头的喷放时，系统工作流量、压力 | 见附表 |  |

| 水 喷雾 灭 火 系统 系 统 流量 、 压 力测 试 结果 | 保护区域 | 流量（L/S） | 压力（MPa） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

火灾自动报警系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50116	《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50166	《火灾自动报警系统施工及验收规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用控制中心报警系统形式。

2	本系统采用 X 个回路，X 个报警点。

3	系统联动设备：防排烟风机、防火卷帘门、非消防电源强切和消防警铃。

4	其联动控制方式如下：本防烟分区内任意二点（探测器或手动报警按钮）报警，本防烟分区的 排烟风机动作；本防火分区内的任何二点（探测器或手动报警按钮）报警，非消防电源强切、 消防警铃和相邻区域的防火卷帘动作。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	火灾自动报警系统设备清单（见附表）。

附表：火灾自动报警系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-3102B | … | … |

| 2 | 点型感烟火灾探测器 | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | … | … | … |
| 4 | 点型紫外火焰探测器 | … | … | … |
| 5 | 线型光束感烟火灾探测 器 | … | … | … |
| 6 | 线型感温火灾探测器 | … | … | … |
| 7 | 手动火灾报警按钮 | … | … | … |
| 8 | 火灾声和/或光警报器 | … | … | … |
| 9 | 火灾显示盘 | … | … | … |
| 10 | 消防联动控制器 | … | … | … |
| 11 | 消防电气控制装置 | … | … | … |
| 12 | 消防电动装置 | … | … | … |
| 13 | 消防设备应急电源 | … | … | … |
| 14 | 消防应急广播设备 | … | … | … |
| 15 | 消防电话 | … | … | … |
| 16 | 传输设备 | … | … | … |
| 17 | 模块 | … | … | … |
| 18 | 消防控制室图形显示装 置 | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 |  | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统布线 |  | 检查火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制 线路的导线种类和电压等级 |  |  |
|  |  |  | *检查系统线路是否单独布设，系统内不同电压等 级、不同电流类别的线路是否布设在同一管内或线 槽的同一槽孔内 |  |  |
|  |  |  | *检查总线短路隔离器 | 短路隔离器保护的消防 设备最大数 |  |
| 2 | 消 防 控 制 室 | 常规检 测 | *检查附设在建筑物内的消防控制室的设置部位 | □首层 □地下一层 □ 层 |  |
|  |  |  | *检查消防控制室门的通向 |  |  |
|  |  |  | *检查消防控制室内电气线路及管路穿越情况 |  |  |
|  |  |  | *检查消防控制室的外线电话设置情况 |  |  |
|  |  | 控制器 类设备 | 检查控制器的安装位置和安装质量 |  |  |
|  |  |  | 检查控制器配线布设质量 |  |  |
|  |  |  | *检查控制器主电源引入线与消防电源的连接方式 及标志 |  |  |
|  |  |  | 检查控制器接地牢固程度、标志及工作接地线与保 护接地线是否分开 |  |  |
| 2 | 消 防 控 制 室 | 消防控 制室图 形显示 装置 | 检查设置位置和安装质量 |  |  |
|  |  |  | 检查系统模拟图和各层平面图中报警区域、主要部 位和各消防设备的名称和物理位置是否明确 |  |  |
|  |  |  | 检查分别发出火灾报警信号和联动控制信号时显 示装置的接收时间、位置是否准确及是否优先显示 火灾报警信号相对应的界面 |  |  |
|  |  |  | 检查处于多报警平面时的自动和手动查询，且能手 动插入使其立即显示首火警功能 |  |  |
|  |  |  | 检查处于故障或联动平面时有火灾报警信号输入， 显示装置立即转入火灾报警平面功能 |  |  |
|  |  | 城市消 防远程 监控系 | 检查消防控制室在接收到系统的火灾报警信号后 将报警信息传送给城市消防远程监控中心的功能 |  |  |
|  |  |  | 检查设备自检和故障报警功能 |  |  |

|  |  | 统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 火 灾 探 测 器 | 点型感 | *检查探测器的安装位置和安装质量 |  |  |
|  |  |  | *检查探测器至墙壁、梁边、空调送风口等的距离 | 至墙壁、梁边距离 m 至空调送风口距离 m |  |
|  |  | 烟、感温 | *检查探测器的保护面积和保护半径 |  |  |
|  |  | 火灾探 | *检查探测器的安装间距 |  |  |
|  |  | 测器 | *检查探测器倾斜安装时的倾斜角 |  |  |
|  |  |  | *检查标准试验条件下，探测器输出火警信号及启 动探测器报警确认灯情况 |  |  |
|  |  | 线型光 | *检查探测器的安装位置和安装质量 |  |  |
|  |  |  | *检查探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离及距地 | 至顶棚的距离 m |  |
|  |  |  | 高度 | 距地高度 m |  |
|  |  |  | *检查相邻两组探测器的水平距离、探测器至侧墙 | 相邻两组探测器距离 m |  |
|  |  | 束感烟 |  |  |  |
|  |  |  |  | 至侧墙的水平距 m |  |
|  |  |  | 的水平距离及发射器和接收器之间的距离 | 发射器和接收器间距 m |  |
|  |  | 探测器 |  |  |  |
|  |  |  | *检查发射器和接收器之间遮挡物或干扰源情况 |  |  |
|  |  |  | *检查标准试验条件下，探测器输出火警信号及启 动探测器报警确认灯情况 |  |  |
|  |  | 线型感 | *检查探测器的安装位置和安装质量 |  |  |
|  |  |  | *检查在顶棚下方的线型线型火灾探测器至顶棚、 | 至顶棚的距离 m |  |
|  |  | 温探测 | 墙壁的距离及相邻探测器之间水平距离 | 至墙壁的距离 m |  |
|  |  | 器 | *检查探测器的保护面积和保护半径 |  |  |
|  |  |  | *检查标准试验条件下，探测器输出火警信号情况 |  |  |
|  |  | 管路采 | *检查高灵敏型探测器、非高灵敏型探测器的采样 |  |  |
|  |  |  | 管网的安装位置和安装质量 |  |  |
|  |  |  | *检查一个探测单元的采样管总长度、单管长度； | 采样管总长度 m |  |
|  |  | 样式吸 |  |  |  |
|  |  | 气感烟 | 检查采样孔总数及单管上的采样孔数 | 单管采样孔总数 |  |
|  |  | 火灾探 | *检查探测器的每个采样孔的保护面积和保护半径 |  |  |
|  |  | 测器 | *检查同一根采样管是否穿越防火分区 |  |  |
|  |  |  | *检查标准试验条件下，探测器输出火警信号情况 |  |  |
|  |  | 火焰探 | *检查安装位置、安装质量、探测视角及最大探测 |  |  |
|  |  | 测器和 | 距离 |  |  |
|  |  | 图像型 | *检查与保护目标之间遮挡物情况 |  |  |
|  |  | 火灾探 | *检查标准试验条件下，探测器输出火警信号及启 动探测器报警确认灯情况 |  |  |
|  |  | 测器 |  |  |  |

| 4 | 手动报警按钮 |  | *检查手动报警按钮的安装位置和安装质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *检查每个防火分区手动火灾报警按钮数量及从一 个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动报警 按钮的距离 | 防火分区内任何位置到最邻 近的手动报警按钮的最大距 离 m |  |
|  |  |  | *检查手动报警按钮输出火灾报警信号及按钮复位 功能 |  |  |
| 5 | 模块 |  | *检查模块的安装位置、安装质量、标识及防潮、 防腐蚀措施 |  |  |
|  |  |  | 检查本报警区域内的模块是否控制其他报警区域 的设备 |  |  |
|  |  |  | 检查模块的连接导线及其端部标志 |  |  |
| 6 | 消防 应急 广播 系统 和火 灾警 报 | 消防应 急广播 扬声器 | 检查扬声器的设置位置、安装质量和功率 |  |  |
|  |  |  | 检查在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器在 其播放范围内最远点的播放声压级 |  |  |
|  |  | 火灾警 报器 | 检查扬声器的设置位置 |  |  |
|  |  |  | 检查火灾警报器的声压级； 检查环境噪声大于 60dB 场所设置的扬声器在其播放范围内最远点的 播放声压级 |  |  |
| 7 | 消防 专用 电话 | 消防电 话网络 | *检查消防专用电话网络是否为独立的消防通信系 统 |  |  |
|  |  | 消防电 话分机 或电话 插孔 | 检查电话分机或电话插孔的设置位置、标识和距地 面的高度 |  |  |
|  |  |  | 检查消防电话、电话插孔是否能呼叫消防控制室并 通话，呼叫铃声和通话语音是否清晰 |  |  |
| 8 | 区域显示器 |  | 检查区域显示器的设置部位和距地面的高度 |  |  |
|  |  |  | 检查区域显示器在报警区域及楼层内的设置数量 |  |  |
| 9 | 系统 供电 和接 地 | 火灾自 动报警 系统供 电 | *检查火灾自动报警系统是否设有交流电源和蓄电 池备用电源 |  |  |
|  |  |  | *检查消防设备应急电源输出功率；检查蓄电池组 的容量 |  |  |
|  |  |  | *检查火灾自动报警系统主电源的保护装置 |  |  |
|  |  |  | *检查火灾自动报警系统的交流电源是否采用消防 电源 |  |  |
|  |  | 系统接 地 | 火灾自动报警系统采用专用接地或共用接地装置 时的接地电阻值 |  |  |
|  |  |  | 检查专用接地干线是否使用铜芯绝缘导线及其线 |  |  |

|  |  |  | 芯截面积；检查由消防控制室接地板引至各消防设 备接地线材质及其线芯截面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 系统 联动 | 火灾自 动报警 系统 | *检查消防联动控制器按设定的控制逻辑向各相关 的受控设备发出联动控制信号，并接收相关设备的 联动反馈信号的功能 |  |  |
|  |  |  | *检查消防水泵、防排烟风机的联动控制方式和消 防控制室手动直接控制功能 |  |  |
|  |  |  | *检查启动电流较大的消防设备的分时启动功能 |  |  |
|  |  |  | *检查需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备 联动触发信号的逻辑组合 |  |  |
|  |  | 自动喷 水灭火 系统 | *检查湿式系统和干式系统的联动控制的联动触发 信号及是否受消防联动控制器处于自动或手动状 态影响；检查系统组件启动和停止的动作信号反馈 功能 |  |  |
|  |  |  | *检查预作用系统的联动触发信号；检查设有快速 排气装置的系统联动控制排气阀前的电动阀开启 功能；检查系统组件启动和停止的动作信号反馈功 能； |  |  |
|  |  |  | *检查雨淋系统的联动触发信号；检查系统组件启 动和停止的动作信号反馈功能； |  |  |
|  |  |  | *检查水幕系统用于防火卷帘的保护或防火分隔时 的联动触发信号；检查系统组件启动和停止的动作 信号反馈功能。 |  |  |
|  |  | 消火栓 系统 | *检查消火栓系统的联动触发信号及是否受消防联 动控制器处于自动或手动状态影响 |  |  |
|  |  |  | *检查系统组件启动和停止的动作信号反馈功能 |  |  |
|  |  | 气体灭 火系 统、泡 沫灭火 系统 | *检查气体灭火系统、泡沫灭火系统的控制器 |  |  |
|  |  |  | *检查气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信 号；检查探测器的组合 |  |  |
|  |  |  | *检查气体灭火系统、泡沫灭火系统在接收到首个、 第二个联动触发信号后的功能及相应联动控制信 号 |  |  |
|  |  |  | *检查气体、泡沫灭火系统的手动控制功能 |  |  |
|  |  |  | *检查气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各 阶段的联动反馈信号 |  |  |
|  |  | 防排烟 | *检查防烟系统的联动触发信号 |  |  |

|  |  | 系统 | *检查排烟系统的联动触发信号；检查排烟口、排 烟窗或排烟阀开启的控制方式；检查该防烟分区空 气调节系统的动作情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防火门 及防火 卷帘系 统 | *检查常开防火门的联动触发信号；检查疏散通道 上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈情况 |  |  |
|  |  |  | *检查防火卷帘的控制方式 |  |  |
|  |  |  | *检查防火卷帘的两侧手动控制按钮的设置 |  |  |
|  |  | 电梯和 消防电 梯 | *检查电梯的联动触发信号 |  |  |
|  |  |  | 检查消防电梯从首层至顶层的运行时间 |  |  |
|  |  |  | 检查首层消防电梯入口处消防员操作按钮的设置 |  |  |
|  |  | 火灾警 报和消 防应急 广播 | *检查火灾自动报警系统中火灾声光报警器的设置 及确认火灾后的启动功能 |  |  |
|  |  |  | *检查在火灾报警后启动火灾应急广播功能；检查 火灾应急广播与公共广播合用时的设置 |  |  |
|  |  | 消防应 急照明 和疏散 指示 | *检查消防应急照明和疏散指示系统的联动控制方 式 |  |  |
|  |  |  | *检查当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始， 顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指 示系统的时间 |  |  |
| 11 | 可燃 气体 探测 报警 系统 | 可燃气 体探测 器 | 检查可燃气体探测器的安装位置、安装质量 |  |  |
|  |  |  | 检查点型可燃气体探测器的保护半径 |  |  |
|  |  |  | 检查线型可燃气体探测器的保护区域长度 |  |  |
|  |  |  | 检查可燃气体探测器接入火灾报警控制器的方式 |  |  |
|  |  | 可燃气 体报警 控制器 | 检查可燃气体报警控制器的安装位置和安装质量 |  |  |
|  |  |  | 检查可燃气体报警控制器配线布设质量 |  |  |
|  |  |  | *检查可燃气体报警控制器主电源引入线与消防电 源的连接方式及标志 |  |  |
|  |  |  | 检查可燃气体报警控制器接地牢固程度、标志及工 作接地线与保护接地线是否分开 |  |  |
|  |  |  | *检查可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息 的显示功能 |  |  |
|  |  |  | *检查可燃气体报警控制器发出报警信号时，保护 区内火灾声光报警器的启动功能 |  |  |
| 12 | 电气 火灾 监控 | 电气火 灾监控 探测器 | 检查剩余电流式电气火灾监控探测器的设置位置 |  |  |
|  |  |  | 检查剩余电流式电气火灾监控探测器的泄漏电流 |  |  |
|  |  |  | 检查剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额 |  |  |

|  | 系统 |  | 定电压 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查测温式电气火灾监控探测器的设置位置 |  |  |
|  |  |  | 检查测温式电气火灾监控探测器的布置方式 |  |  |
|  |  |  | 检查独立式电气火灾监控探测器的设置位置 |  |  |
|  |  |  | 检查独立式电气火灾监控探测器的设置数量 |  |  |
|  |  |  | 检查在未设置火灾自动报警系统建筑中，独立式电 气火灾监控探测器的设置和功能 |  |  |
|  |  | 电气火 灾监控 器 | 电气火灾监控器的设置位置 |  |  |
|  |  |  | 电气火灾监控器报警信息和故障信息传输 |  |  |

防烟排烟系统及通风、空气调节系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 51251	《建筑防排烟技术规程》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	排烟系统组成：地下车库内划为 2 个防烟分区，排烟风机 2 台（每个防烟分区 1 台），排烟风 机均设在本区域内排烟风机房内，2 个防烟分区合用 1 台补风风机。

2	防烟系统组成：主楼防烟楼梯间楼梯间和合用前室分别设 2 台正压送风机。

3	系统联动控制方式如下：本系统采用防烟分区二点报警联动启动、手动启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	防排烟系统设备清单（见附表）。

附表：防排烟系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (轴流式、离心式)消防 排烟风机 | PYHL-14A-12 A | … | … |
| 2 | 防火阀 | … | … | … |
| 3 | 排烟防火阀 | … | … | … |
| 4 | 排烟阀 | … | … | … |
| 5 | 排油烟气防火止回阀 | … | … | … |

| 6 | 活动式挡烟垂壁 | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 |  | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防烟系统 | 自然通 风设施 | *检查封闭楼梯间、防烟楼梯间、独立前室、 消防电梯前室、共用前室、消防电梯前室的 自然通风面积 | 楼梯间通风面积 m2 前室通风面积 m2 消防电梯前室通风面积 m2 |  |
|  |  |  | *检查避难层（间）自然通风口的朝向和自然 通风面积 | 避难层（间）自然通风面 积 m2 |  |
|  |  | 机械加 压送风 机控制 柜 | *检查控制柜的性能参数 |  |  |
|  |  |  | *检查控制柜的控制与操作 |  |  |
|  |  |  | *检查主、备电源自动切换装置的设置 |  |  |
|  |  | 机械加 压送风 机 | *检查加压送风机的风量、风压 |  |  |
|  |  |  | *检查加压送风机启、停功能及反馈信号 |  |  |
|  |  |  | 检查加压送风机设置位置、标示、铭牌 |  |  |
|  |  |  | 检查送风机进风口的位置设置 |  |  |
|  |  | 加压送 风口 | *检查加压送风口的位置设置 |  |  |
|  |  |  | *检查任一常闭加压送风口时，联锁相应机械 加压送风机启动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查加压送风口与风管连接情况 |  |  |
|  |  | 加压送 风竖井 及送风 管道 | *检查的厚度、耐火极限、材质及风速 |  |  |
|  |  |  | 检查管道、竖井的设置 |  |  |
|  |  | 机械加 压送风 系统功 能 | *检查火灾自动报警联动时，相应加压送风口、 加压送风机的联动功能 |  |  |
|  |  |  | *检查前室、合用前室、消防电梯前室、封闭 避难层（间）与走道之间的压差，以及封闭 楼梯间、防烟楼梯间与走道之间的压差 |  |  |
|  |  |  | 检查加压部位的门洞风速 | 风速 m/s |  |
|  |  |  | 检查送风口的风速 | 风速 m/s |  |
|  |  |  | 检查各电梯井机械加压送风量 | 风速 m/s |  |
|  |  |  | 检查至消防联动控制器的常闭加压送风口、 加压送风机的动作信号 |  |  |
| 2 | 排烟系统 | 自然排 | *检查排烟窗（口）的设置位置和面积 |  |  |

|  |  | 烟设施 | *检查排烟窗（口）手动开启装置的设置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排烟风 机控制 柜 | *检查控制柜的性能参数 |  |  |
|  |  |  | *检查控制柜的控制与操作 |  |  |
|  |  |  | *检查主、备电源自动切换装置的设置 |  |  |
|  |  | 排烟风 | *检查排烟风机的风量 |  |  |
|  |  |  | *检查排烟风机启、停功能及反馈信号 |  |  |
|  |  | 机及烟 |  |  |  |
|  |  |  | *检查排烟风机及烟气出口的位置设置 |  |  |
|  |  | 气出口 |  |  |  |
|  |  |  | 检查排烟风机设置位置、标示、铭牌 |  |  |
|  |  | 排烟防 | *检查排烟防火阀设置位置 |  |  |
|  |  |  | *检查排烟风机入口处的排烟防火阀自动关闭 时，联锁关闭排烟风机功能及反馈信号 |  |  |
|  |  | 火阀 |  |  |  |
|  |  | 排烟口 | *检查排烟口设置位置 |  |  |
|  |  |  | *检查常闭排烟口手动开启、复位功能及信号 反馈功能 |  |  |
|  |  |  | *检查任一常闭排烟口开启时，联锁相应排烟 风机启动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查排烟口与风管连接情况 |  |  |
|  |  |  | 检查排烟口设在格栅吊顶内时，吊顶的开孔 率 |  |  |
|  |  | 排烟竖 | 检查排烟管道的厚度、耐火极限、材质及风 |  |  |
|  |  |  | 速 |  |  |
|  |  | 井及排 | 检查管道、竖井的设置 |  |  |
|  |  | 烟管道 | 检查排烟管道在走道的吊顶内和穿越防火分 区时的耐火极限。 |  |  |
|  |  | 防烟分 | *检查防烟分区的划分 |  |  |
|  |  |  | *检查挡烟垂壁、隔墙、粱等设置情况 |  |  |
|  |  | 区 | 检查挡烟垂壁材质 |  |  |
|  |  |  | 检查活动挡烟垂壁联动下降功能 |  |  |
|  |  | 机械排 | *检查火灾自动报警时，相应排烟口、排烟风 |  |  |
|  |  |  | 机的联动功能 |  |  |
|  |  |  | *检查排烟口处风速以及排烟系统的排烟量 |  |  |
|  |  | 烟系统 | 检查排烟系统与通风、空气调节系统合用时， |  |  |
|  |  | 功能 | 排烟系统与通风、空气调节系统在火灾被确 |  |  |
|  |  |  | 认后的切换功能 |  |  |
|  |  |  | 检查至消防联动控制器的排烟口、排烟风机 |  |  |

|  |  |  | 的动作信号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 补风系统 | 补风风 机控制 柜 | *检查控制柜的性能 |  |  |
|  |  |  | *检查控制柜的控制与操作 |  |  |
|  |  |  | *检查主、备电源自动切换装置的设置 |  |  |
|  |  | 补风风 机 | *检查补风风机的风量 |  |  |
|  |  |  | *检查就补风风机启、停功能及反馈信号 |  |  |
|  |  | 补风口 | 检查补风口的设置位置 |  |  |
|  |  |  | 检查补风口与风管连接情况 |  |  |
|  |  |  | 检查补风口开启、复位功能 |  |  |
|  |  | 补风管 道 | 检查风管的耐火极限 |  |  |
|  |  | 补风系 统功能 | *检查火灾自动报警时，相关补风口、补风风 机的联动功能 |  |  |
|  |  |  | *检查补风口处的风速 | 风速 m/s |  |
| 5 | 通风、空 气调节系 统 | 系统管 道 | 检查风管的设置和材质 |  |  |
|  |  | 防火阀 | *检查防火阀设置的位置 |  |  |
|  |  |  | *检查防火阀两侧 2.0m 范围内的风管材质 |  |  |
|  |  |  | *检查防火阀暗装时检修口的设置 |  |  |
|  |  |  | *检查设置在排烟、通风共用系统中有联动功 能的防火阀的动作 |  |  |
|  |  | 通风、 空气调 节系统 与排烟 系统合 用系统 | *检查系统的风口、风道、风机等是否满足排 烟系统的要求 |  |  |
|  |  |  | *检查火灾确认后排烟区域的排烟口和排烟风 机功能 |  |  |
|  |  |  | *检查关闭与排烟无关的通风、空调系统的时 间 |  |  |

防烟系统性能测试记录表

| 机械加压送风系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试楼层 | 加压部位 | 风压(pa) | 门洞风速(m/s) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 自然通风（防烟部位）的面积 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 设计面积（㎡） 实际面积（㎡） 备注 |  |  |  |

1

排烟系统性能测试记录表

| 机械排烟系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试楼层 | 排烟部位 | 排烟口风速 (m/s) | 排烟风量（m³ /h）或换气次数 （次/h） | 设计排烟量(m³/h) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 机械补风系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试楼层 | 补风部位 | 补风口风速 (m/s) | 补风量（m³/h） | 设计补风量（m³/h） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 自然通风（排烟部位）的面积（㎡） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 |  | 设计面积（㎡） | 实际面积（㎡） | 设计排烟口面积（㎡） |
| 1 |  |  |  |  |  |

泡沫灭火系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50151 《泡沫灭火系统设计规范》

GB 50281 《泡沫灭火系统施工及验收规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用临时高压给水系统形式

2	供水方法：市政供水为水源。

3	系统组成：泡沫泵 2 台(1 主 1 备)，稳压泵 2 台，气压罐 1 只，水泵接合器 2 组，雨淋报警阀

1 组，泡沫储罐 1 个，泡沫发生器 1 个，水流指示器 2 只，泡沫水泡 2 台，泡沫水枪 5 把。

4	系统联动控制方式如下：本系统采用压力开关启动、泵控柜手动启动和控制中心启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	泡沫灭火系统设备清单（见附表）。

附表：泡沫灭火系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (电动、柴油)消防泵组 | XBD-SLS100-200 | … | … |
| 2 | 固定消防给水设备 | … | … | … |
| 3 | 消防水泵接合器 | … | … | … |

| 4 | 泡沫液 | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 泡沫液泵 | … | … | … |
| 6 | 泡沫比例混合装置 | … | … | … |
| 7 | 泡沫产生器 | … | … | … |
| 8 | 泡沫喷头 | … | … | … |
| 9 | 泡沫喷射装置(泡沫 枪、泡沫炮) | … | … | … |
| 10 | 泡沫消火栓箱 | … | … | … |
| 11 | 泡沫消火栓 | … | … | … |
| 12 | 闭式泡沫-水喷淋装置 | … | … | … |
| 13 | 专用阀门及附件 | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 |  | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡 沫 液 罐 | 泡沫 液罐 | 泡沫液储罐四周通道宽度，泡沫液储罐顶部至楼 |  |  |
|  |  |  | 板或梁底的距离；注明泡沫灭火剂的型号、混合 |  |  |
|  |  |  | 比、容积的铭牌标识 |  |  |
|  |  |  | 室内设置时的环境温度，户外设置时防晒、防雨、 防冻保护措施 |  |  |
|  |  |  | 安装方式；安装在支架或支座上时，支架与基础 固定情况 |  |  |
|  |  |  | 常压储罐液面计、排渣孔、进料孔、人孔、取样 |  |  |
|  |  |  | 口、呼吸阀或带控制阀的通气管的设置；压力储 |  |  |
|  |  |  | 罐上的安全阀、压力表、排渣孔、进料孔、液面 |  |  |
|  |  |  | 计、人孔和取样孔、呼吸阀或带控制阀的通气管 |  |  |
|  |  |  | 的设置 |  |  |
|  |  |  | 泡沫液有效期，泡沫液类型与防护场合的适应性 |  |  |
|  |  |  | 胶囊完好情况 |  |  |
| 2 | 泡 沫 比 例 混 | 环泵 式泡 沫比 例混 合器 | *泡沫比例混合器的规格、型号 |  |  |
|  |  |  | 安装坐标及标高值 |  |  |
|  |  |  | 连接管及附件的安装严密性 |  |  |
|  |  |  | 系统上并联安装情况 |  |  |
|  |  |  | 液流方向与水流方向的一致性 |  |  |

|  | 合 器 | 带储 | *泡沫比例混合器的规格、型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安装的整体性，与基础固定情况 |  |  |
|  |  |  | 压力式安装位置，泡沫液的进口管道与压力水的 水平管道垂直性 |  |  |
|  |  | 罐压 |  |  |  |
|  |  | 力式 |  |  |  |
|  |  | 泡沫 |  |  |  |
|  |  | 比例 | 管道上压力表的安装 |  |  |
|  |  | 混合 |  |  |  |
|  |  |  | 管线式、负压式泡沫比例混合器安装位置，吸液 口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的距离 |  |  |
|  |  | 器 |  |  |  |
|  |  |  | 液流方向与水流方向的一致性 |  |  |
| 3 | 泡 沫 发 生 器 | 泡沫 发生 装置 | *泡沫发生装置的规格、型号 |  |  |
|  |  |  | 液上喷射泡沫发生装置泡沫产生器的安装、密封 |  |  |
|  |  |  | 玻璃、吸气网罩完好性；水溶性液体储罐内泡沫 |  |  |
|  |  |  | 溜槽的安装位置、与罐底平夹角度；泡沫降落槽 |  |  |
|  |  |  | 的安装，其垂直度、坐标及标高 |  |  |
|  |  |  | 液下喷射泡沫发生装置高背压泡沫产生器的安 |  |  |
|  |  |  | 装、泡沫管道进储罐处设置的钢质控制阀和止回 |  |  |
|  |  |  | 阀的安装，止回阀上标注的方向与泡沫的流动方 |  |  |
|  |  |  | 向的一致性；止回阀密封性 |  |  |
|  |  |  | 中倍数泡沫发生装置的安装，及其接口、零部件 的完整性，裂纹、损伤，网罩堵塞情况 |  |  |

|  |  |  | 高倍数泡沫发生装置的安装，距高倍数泡沫发生 装置的进气端小于或等于 0.3m 处有无遮挡，泡沫 发生装置的发泡网前小于或等于 1.0m 处有无影 响泡沫喷放的障碍物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 泡 沫 消 防 炮 、 泡 沫 枪 、 泡 沫 喷 头 | 泡沫 消防 炮 | 消防炮的型号、规格 |  |  |
|  |  |  | 立管安装垂直度、炮口朝向 |  |  |
|  |  |  | 安装在炮塔或支架上的消防炮牢固性 |  |  |
|  |  |  | 电动消防炮的控制设备、电源线、控制线的规格、 型号及设置位置、敷设方式、接线 |  |  |
|  |  |  | 消防炮的左右、俯仰运转灵活性、运转角度、限 位功能、喷射调节功能 |  |  |
|  |  | 泡沫 枪 | 泡沫枪的规格、型号及设置位置 |  |  |
|  |  |  | 泡沫枪完好性、查验配套的接口 |  |  |
|  |  | 泡沫 喷头 | 泡沫喷头的安装牢固性，规整，损伤、变形、锈 蚀、网罩完整性 |  |  |
|  |  |  | 顶喷式泡沫喷头安装位置，其坐标及标高值 |  |  |
|  |  |  | 水平式泡沫喷头安装位置，其坐标及标高值 |  |  |
|  |  |  | 弹射式泡沫喷头安装位置，未喷射泡沫时其顶部 应低于地面的高度 |  |  |
| 5 | 泡 沫 | 泡沫 消防 | *系统使用的泡沫消防泵的规格、型号、性能指标、 明显的标识设备名称及区分类别的文字说明 |  |  |

|  | 消 防 泵 | 泵 | *设备的完整性、过流部件耐泡沫液腐蚀性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *控制柜手动、控制室远距离启动功能、投入正常 运行时间 | 投入正常运行时间 s |  |
|  |  |  | *泡沫消防泵实际工作电流与额定值偏差 |  |  |
|  |  |  | *系统备用泵的设置 |  |  |
|  |  |  | *一组泡沫消防泵吸液管数量 | 吸液管数量 |  |
|  |  |  | *泡沫消防泵出水管径、出水管上压力表、单向阀 等配件的设置 | 出水管管径 DN |  |
| 6 | 泡 沫 管 网 | 泡沫 管网 | *泡沫水平管道的坡向、放空阀安装位置 |  |  |
|  |  |  | *泡沫混合液立管下部设排污盲板、与水平管道连 接的金属软管不锈钢纺织网的完好性 |  |  |
|  |  |  | *泡沫喷射口的安装、固定 |  |  |
| 7 | 泡 沫 消 火 栓 | 泡沫 消火 栓 | 泡沫消火栓的安装，组件完好性 |  |  |
|  |  |  | 地上式消火栓大口径出水口朝向；地下式消火栓 的明显标志，其顶部出口与井盖底面的距离 |  |  |
|  |  |  | 室内消火栓（箱）栓口朝向，其坐标及标高、输 出压力 |  |  |
| 8 | 系 统 功 | 系统 功能 | *泡沫消防泵、比例混合器、泡沫产生装置的启动 功能，泡沫产生装置泡沫喷发功能、发泡倍数、 混合比、响应时间 | 发泡倍数 混合比 响应时间 s |  |

|  | 能 |  | *系统复位，水流指示器、泡沫压力泄放阀、泡沫 控制阀、压力开关复位，水力警铃停止报警的功 能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *消防控制室(盘)启停水泵的控制功能，压力开关、 水流指示器、信号阀、泵等信号显示功能 |  |  |

气体灭火系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50263 《气体灭火系统施工及验收规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用七氟丙烷全淹没、组合分配。

2	系统组成：本系统分别为 3 个七氟丙烷气体保护区，装置仪表室顶部容积 526.6m3，七氟丙烷 设计用量 334KG，设计浓度 8%，储瓶容积 120L，瓶组 4 只；装置控制室、仪表室下部容积 225m3，七氟丙烷设计用量 143KG，设计浓度 8%，储瓶容积 120L，瓶组 2 只；装置控制室顶 部容积 401.5m3，七氟丙烷设计用量 255KG，设计浓度 8%，储瓶容积 120L，瓶组 3 只。

3	系统联动控制方式如下：本系统采用防护区二点报警延时 30s 联动启动、手动启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	气体灭火系统设备清单（见附表）。

附表：气体灭火系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火控制器 | LD5503EN | … | … |
| 2 | 高压二氧化碳灭火设备 | … | … | … |
| 3 | 低压二氧化碳灭火设备 | … | … | … |

| 4 | 卤代烷烃灭火设备 | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 惰性气体灭火设备 | … | … | … |
| 6 | 固定灭火系统驱动控制装 置 | … | … | … |
| 7 | 柜式灭火装置 | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护区 | *检查防护区的位置、划分、开口、通风、环境温 度，防护区围护结构的耐压、耐火极限 |  |  |
|  |  | *检查防护区的排气装置 |  |  |
|  |  | 检查防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷 放指示灯、入口处的安全标志 |  |  |
|  |  | 检查防火区的安全出口设置、疏散指示标志和应 急照明设置 |  |  |
|  |  | 手动启动、手动紧急停止装置和手动与自动转换 装置安装位置 |  |  |
| 2 | 储存装置间 | *检查储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急 照明装置 |  |  |
|  |  | *检查储存装置间的安全出口的设置 |  |  |
|  |  | 检查储存装置间室内温度、湿度 |  |  |
| 3 | 气体储存装置 | *检查气体储存容器的数量、型号和规格 |  |  |
|  |  | *检查气体储存容器的充装量、充装压力和备用量， 充装系数或装量系数 |  |  |
|  |  | 检查储存容器固定方式及防腐措施 |  |  |
|  |  | 检查储存装置上压力计、称重显示装置的安装位 置 |  |  |
|  |  | 检查气体剂储存装置安装后，泄压装置的安装情 况 |  |  |
| 4 | 选择阀及信号 反馈装置 | *检查选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格 和标志 |  |  |
|  |  | *检查选择阀的公称尺寸和连接方式 |  |  |
|  |  | 检查选择阀操作手柄的安装位置 |  |  |
| 5 | 驱动装置 | *检查驱动装置的数量、型号、规格和标志 |  |  |
|  |  | *检查驱动气瓶的介质名称和充装压力，以及气瓶 的支、框架或箱体的固定方式 |  |  |
|  |  | *检查电磁驱动装置的功能 |  |  |
|  |  | 检查气动驱动装置管道的规格、布置、连接方式、 严密性和防腐措施 |  |  |
| 6 | 驱动气瓶和选 | *检查驱动气瓶和选择阀的机械应急操作装置的功 |  |  |

|  | 择阀的机械应 急手动操作装 置 |  | 能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处的 永久标志 |  |  |
|  |  |  | 检查驱动气瓶的机械应急操作装置安全保护措施 |  |  |
| 7 | 气体输送管网 |  | *检查气体输送管道的布置和连接方式 |  |  |
|  |  |  | *检查气体输送管道的固定方式 |  |  |
|  |  |  | 检查气体输送管道强度和气压严密性 |  |  |
| 8 | 喷头 |  | 检查喷头的数量、型号、规格、单孔直径 |  |  |
|  |  |  | 检查喷头的安装位置、喷孔方向和防尘措施 |  |  |
| 9 | 预制灭火系统 |  | *检查预制灭火系统的数量、型号、规格 |  |  |
|  |  |  | *检查预制灭火系统的安装位置 |  |  |
| 10 | 系 统 功 能 | 模拟手 动控制 功能 | *检查气体灭火系统选择阀的联锁动作 |  |  |
|  |  |  | *检查有关声、光报警信号的联动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查防护区门外的喷放指示灯的联动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查至消防联动控制器的报警、故障、喷放等反 馈信号 |  |  |
|  |  | 模拟自 动控制 功能 | 检查火灾自动报警时，灭火系统接到灭火指令并 在设计设定的延时后，灭火系统选择阀的联锁动 作 |  |  |
|  |  |  | *检查延时期间手动停止功能 |  |  |
|  |  |  | *检查有关声、光报警信号的联动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查防护区门外的喷放指示灯的联动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查至消防联动控制器的报警、故障、喷放等反 馈信号 |  |  |
|  |  | 主、备用 电源切 换功能 | 检查主、备电源切换功能 |  |  |

注：带“*”项的检测类别为A，其他为B。

细水雾灭火系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50898 《细水雾灭火系统技术规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用临时高压给水系统形式

2	供水方法：以屋顶水箱和市政供水为水源。

3	系统组成：细水雾泵 4 台(3 主 1 备)，稳压泵 2 台，分区控制阀，细水雾喷头 20 只。

4	系统联动控制方式如下：本系统采用火灾自动报警系统联动分区控制阀，由系统的压力开关启 动、泵控柜手动启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	水喷雾灭火系统设备清单（见附表）。

附表：细水雾灭火系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细水雾灭火装置 |  | … | … |
| 2 | 分区控制阀 | … | … | … |
| 3 | 细水雾喷头 | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

| 序 号 | 单项名称 |  | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系 统 水 源 | 泵组 系统 水源 | *进（补）水管管径及供水能力、储水箱的容量 | 进水管 1，管径 DN 进水管 2，管径 DN 储水箱容量 m3 |  |
|  |  |  | *检查系统水质 |  |  |
|  |  |  | *过滤器的设置 |  |  |
| 2 | 供 水 设 施 | 泵组 | *工作泵、备用泵、吸水管、出水管、出水管上的 安全阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量； 吸水管、出水管上的检修阀的明显常开标记 |  |  |
|  |  |  | *水泵的引水方式 |  |  |
|  |  |  | *水泵的压力和流量 | 额定流量 L/s 额定压力 MPa |  |
|  |  |  | *泵组在主电源下规定时间内正常启动功能 |  |  |
|  |  |  | *当系统管网中的水压下降到设计最低压力时，稳 压泵自动启动功能 |  |  |
|  |  |  | *泵组自动启动和手动启动功能 |  |  |
|  |  |  | *控制柜的规格、型号、数量、控制柜内图纸设置、 控制柜的功能 |  |  |
|  |  | 储气 瓶组 | *瓶组的数量、型号、规格、安装位置、固定方式 和标志 | 瓶组数量 ，总容量 瓶组型号规格 |  |

|  |  | 和储 水瓶 组 | *储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压 缩空气的储存压力 | 储水充装量 储气压力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *瓶组的机械应急操作处的标志，应急操作装置上 有铅封的安全销或保护罩 |  |  |
| 3 | 控制阀组 |  | *控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和启 |  |  |
|  |  |  | *开式系统分区控制阀组采用手动和自动方式可 |  |  |
|  |  |  | *闭式系统分区控制阀组采用手动方式可靠性 |  |  |
|  |  |  | *分区控制阀前后的阀门常开、闭状态 |  |  |
| 4 | 喷头 |  | *喷头的数量、规格、型号 |  |  |
|  |  |  | *喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁 |  |  |
|  |  |  | *不同型号规格喷头的备用量 |  |  |
| 5 | 系统管网 |  | *管道的材质与规格、管径、连接方式、安装位置 及采取的防冻措施 |  |  |
|  |  |  | *管网上的控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、 试水阀、安全阀、排气阀等的规格和安装位置 |  |  |
|  |  |  | *管道固定支、吊架的固定方式、间距及其与管道 间的防电化学腐蚀措施 |  |  |
| 6 | 系统功能 |  | *动作信号反馈装置动作功能，动作后启动泵组或 开启瓶组及与其联动的相关设备、正确发出反馈 信号的功能 |  |  |
|  |  |  | *开式系统的分区控制阀正常开启、正确发出反馈 信号的功能 |  |  |
|  |  |  | *泵组或瓶组及其它消防联动控制设备正常启动、 反馈信号显示的功能 |  |  |

|  |  | *主、备电源应在规定时间内正常切换功能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *系统进行冷喷试验，检查其响应时间 | 响应时间 s |  |
|  |  | 系统的流量、压力 | 见附表 |  |

| 细 水雾 灭 火 系统 系 统 流量 、 压 力测 试 结果 | 保护区域 | 流量（L/S） | 压力（MPa） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

干粉灭火系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50347 《干粉灭火系统设计规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用磷酸铵盐全淹没、组合分配。

2	系统组成：本系统分别为 2 个干粉保护区，装置仪表室顶部容积 156m3，储瓶容积 120L，瓶 组 4 只；装置控制室顶部容积 201m3，储瓶容积 120L，瓶组 3 只。

3	系统联动控制方式如下：

本系统采用防护区二点报警延时 30s 联动启动、手动启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	干粉灭火系统设备清单（见附表）。

附表：干粉灭火系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定干粉灭火设备 | LD5503EN | … | … |
| 2 | 柜式干粉灭火装置 | … | … | … |
| 3 | 悬挂式干粉灭火装置 | … | … | … |
| 4 | 其他干粉灭火装置 | … | … | … |

| … | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护区 | *检查防护区的位置、划分、开口、通风、环境 温度，防护区围护结构的耐压、耐火极限 |  |  |
|  |  | *检查防护区的排气装置 |  |  |
|  |  | 检查防护区内和入口处的声光报警装置、干粉 喷放指示灯、入口处的安全标志 |  |  |
|  |  | 检查防护区的安全出口设置、疏散指示标志和 应急照明设置 |  |  |
|  |  | 手动启动、手动紧急停止装置和手动与自动转 换装置安装位置 |  |  |
| 2 | 储存装置间 | *检查储存装置间的位置、通道、耐火等级、应 急照明装置 |  |  |
|  |  | *检查储存装置间的安全出口的设置 |  |  |
|  |  | 检查储存装置间室内温度、湿度 |  |  |
| 3 | 干粉储存装 置 | *检查干粉储存容器的数量、型号和规格 |  |  |
|  |  | *检查干粉储存容器的充装量、充装压力和备用 量，充装系数或装量系数 |  |  |
|  |  | 检查储存容器固定方式及防腐措施 |  |  |
|  |  | 检查储存装置上压力计、称重显示装置的安装 位置 |  |  |
|  |  | 检查干粉剂储存装置安装后，泄压装置的安装 情况 |  |  |
| 4 | 选择阀及信 号反馈装置 | *检查选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规 格和标志 |  |  |
|  |  | *检查选择阀的公称尺寸和连接方式 |  |  |
|  |  | 检查选择阀操作手柄的安装位置 |  |  |
| 5 | 驱动装置 | *检查驱动装置的数量、型号、规格和标志 |  |  |
|  |  | *检查驱动气瓶的介质名称和充装压力，以及气 瓶的支、框架或箱体的固定方式 |  |  |
|  |  | *检查电磁驱动装置的功能 |  |  |
|  |  | 检查气动驱动装置管道的规格、布置、连接方 式、严密性和防腐措施 |  |  |
| 6 | 驱动气瓶和 | *检查驱动气瓶和选择阀的机械应急操作装置 |  |  |

|  | 选择阀的机 械应急手动 操作装置 |  | 的功能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作 处的永久标志 |  |  |
|  |  |  | 检查驱动气瓶的机械应急操作装置安全保护 措施 |  |  |
| 7 | 干粉输送管 网 |  | *检查干粉输送管道的布置和连接方式 |  |  |
|  |  |  | *检查干粉输送管道的固定方式 |  |  |
|  |  |  | 检查干粉输送管道强度和气压严密性 |  |  |
| 8 | 喷头 |  | 检查喷头的数量、型号、规格、单孔直径 |  |  |
|  |  |  | 检查喷头的安装位置、喷孔方向和防尘措施 |  |  |
| 9 | 系 统 功 能 | 模拟手 动控制 功能 | *检查干粉灭火系统选择阀的联锁动作 |  |  |
|  |  |  | *检查有关声、光报警信号的联动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查防护区门外的喷放指示灯的联动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查至消防联动控制器的报警、故障、喷放等 反馈信号 |  |  |
|  |  | 模拟自 动控制 功能 | *检查火灾自动报警时，灭火系统接到灭火指令 并在设计设定的延时后，干粉灭火系统选择阀 的联锁动作 |  |  |
|  |  |  | *检查延时期间手动停止功能 |  |  |
|  |  |  | *检查有关声、光报警信号的联动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查防护区门外的喷放指示灯的联动功能 |  |  |
|  |  |  | 检查至消防联动控制器的报警、故障、喷放等 反馈信号 |  |  |
|  |  | 主、备用 电源切 换功能 | 检查主、备电源切换功能 |  |  |

固定消防炮灭火系统

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50338	《固定消防炮灭火系统设计规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、系统概述

1	本系统采用临时高压给水系统形式

2	供水方法：以屋顶水箱和市政供水为水源。

3	系统组成：消防泵 2 台(1 主 1 备)，水泵接合器 1 组，室内消火栓箱 261 只（其中 1#楼-5#楼各

45 只、会所 19 只、地下车库设 17 只），试验消火栓 5 只（为 1#楼-5#楼每幢楼各 1 只），其中

BF-6F 设有孔径为φ 20mm 的减压孔板。

4	系统联动控制方式如下： 系统采用消火栓按钮启动、控制中心启动和泵控柜手动启动。

五、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	固定消防炮系统设备清单（见附表）。

附表：消火栓系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (电动、柴油)消防泵组 | XBD-SLS100-2 00A | … | … |

| 2 | 固定消防炮 | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 消防水泵接合器 | … | … | … |
| 4 | 通用阀门(消防闸阀、消 防球阀、消防蝶阀、消 防电磁阀、消防信号蝶 阀、消防信号闸阀、消 防截止阀、减压阀) | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

六、系统检测情况及评定

经现场检测报警功能、联动功能正常。

七、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 |  | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消 防 水 源 | 市政 水源 | *市政正式供水管网的进水管数量、管径 | 路进水管，管径 DN 路进水管，管径 DN 其它 |  |
|  |  |  | *市政正式供水的压力和流量 | 最低压力 Mpa 最低流量 L/s |  |
|  |  | 消防 水池 | *消防水池、高位消防水池的有效容积 | 消防水池 1，有效容积 m3 消防水池 2，有效容积 m3 其它 |  |
|  |  |  | *设置位置、水位显示、水位报警装置 |  |  |
|  |  |  | *进出水管、溢流管、排水管、溢流管的设置 |  |  |
|  |  |  | *管道、阀门和进水浮球阀、人孔和爬梯位置 等设置 |  |  |
|  |  |  | *消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口、旋 流防止器等设置 |  |  |
|  |  | 天然 水源 | *地表天然水源的水位、水量、水质 |  |  |
|  |  |  | *天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位 的有效水文资料 |  |  |
|  |  |  | *地下水井常水位、最低水位、出水量和水位 测量装置的参数及安装 |  |  |

|  |  |  | *消防车取水口的设置及消防车到达取水口的 消防车道和消防车回车场或回车道 | 最大吸水高度 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 消 防 电 源 | 市政 电源 | *市政正式消防电源供应的可靠性 | 正式电源 1， KV 正式电源 2， KV 其它 |  |
|  |  | 其它 电源 | *其它形式消防动力源供应的可靠性 | 电源形式：柴发/EPS/其它 性能（功率、容量等）： |  |
| 3 | 供 水 设 施 | 消防 水泵 | *性能参数、外观、运转状态及安装质量 | 额定流量 L/s 额定扬程 m |  |
|  |  |  | *工作泵、备用泵、吸水管、出水管，及出水 管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号 阀等的规格、型号、数量；检查吸水管、出水 管上控制阀的明显标记 |  |  |
|  |  |  | *引水方式，全部有效储水被有效利用情况 | 引水方式 |  |
|  |  |  | *手、自动启动功能；主、备泵相互切换功能； 就地和远程启停功能； | 切换时间 s |  |
|  |  |  | *消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力超 过水泵出水口设计压力的倍数 |  |  |
|  |  | 稳压 泵 | *性能参数及运转状态 | 额定流量 L/s 额定扬程 m |  |
|  |  |  | *手、自动启动功能；主、备泵相互切换功能 | 切换时间 s |  |

|  |  |  | *启、停稳压泵的设定压力值 | 启泵 MPa 停泵 MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 稳压泵的控制、防止频繁启动的技术措施，及 稳压泵在 1h 内的启停次数 |  |  |
|  |  | 气压 | 有效容积、调节容积和稳压泵启停次数 |  |  |
|  |  | 水罐 | 气压罐气侧压力 |  |  |
|  |  | 水泵 | *设置位置、数量 | 数量 共 组 |  |
|  |  | 接合 | *进水管位置及安装质量 |  |  |
|  |  | 器 | 永久性标示铭牌 |  |  |
|  |  | 水泵 | *控制柜的性能参数 | 防护等级 IP |  |
|  |  | 控制 | *控制柜的控制与操作 |  |  |
|  |  | 柜 | *主、备电源自动切换 | 切换时间 s |  |
|  |  | 高位 | *高位消防水箱的有效容积 | 高位消防水箱 1 ， 有 效 容 积 |  |
|  |  |  |  | m3 |  |
|  |  |  |  | 高位消防水箱 2 ， 有 效 容 积 |  |
|  |  |  |  | m3 |  |
|  |  | 消防 |  | 其它 |  |
|  |  | 水箱 | 设置位置、水位显示、水位报警装置 |  |  |
|  |  |  | 进出水管、溢流管、排水管、溢流管的设置 |  |  |
|  |  |  | 管道、阀门和进水浮球阀、人孔和爬梯位置等 设置 |  |  |

|  |  |  | 消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口、旋流 防止器等设置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 管 网 及 组 件 | 系统 | *管道的材质、管径、接头、连接方式、严密 |  |  |
|  |  |  | 性、管顶覆土深度，及采取的防腐、防冻措施、 |  |  |
|  |  |  | 管道标识 |  |  |
|  |  |  | 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、 |  |  |
|  |  |  | 电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节 流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、 |  |  |
|  |  | 管网 | 泄压阀等的设置 |  |  |
|  |  |  | 架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干 管的支架设置 |  |  |
|  |  |  | 系统中自动排气阀的设置 |  |  |
|  |  |  | 管网排水坡度及辅助排水设施的设置 |  |  |
|  |  | 减压 | *减压阀的性能参数 | 调压范围 ~ Mpa |  |
|  |  |  | 阀前过滤器及过滤器的过流面积和孔径 |  |  |
|  |  |  | 阀前、阀后动、静压力 |  |  |
|  |  | 阀组 | 在小流量、设计额定流量和额定流量的 150% 时的噪声或管道的喘振情况 |  |  |
|  |  |  | 试验用压力排水管道的设置 |  |  |
|  |  | 泄压 | *泄压阀的性能参数 |  |  |
|  |  | 阀 | 泄压阀的启闭功能 |  |  |

|  |  |  | 泄压阀开启时，对系统流量、压力的影响 | 泄压值 MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系统 组件 | *组件及配件的规格、型号、数量、安装位置 |  |  |
|  |  |  | *组件的连接方式及安装质量 |  |  |
| 5 | 系统功能 |  | 水炮、水幕、泡沫炮的实际工作压力 | 见附表 |  |
|  |  |  | *炮、泡沫炮、干粉炮的水平、仰俯回转角、 带直流喷雾转换功能的消防水炮喷雾角 |  |  |
|  |  |  | *保护水幕的喷射高度 | 喷射高度 m |  |
|  |  |  | *泡沫炮系统的泡沫比例混合装置提供的泡沫 液的混合比 | 混合比 |  |
|  |  |  | *水炮系统和泡沫系统自启动至喷出水或泡沫 的时间；检查干粉炮系统自启动至喷出干粉的 时间 | 系统自启动至灭火剂喷出时 间 s |  |

| 固 定 消 防 炮 灭 火 系 统 压 力 测 试结果 | 保护区域 | 流量（L/s） | 启泵动压（MPa） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

消防电气

编制人	（签字）	审核人	（签字）

一、基本情况

| 设计单位： | 资质证书编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 资质证书编号： | 资质等级： |
| 监理单位： | 资质证书编号： |  |

二、检测依据

GB 50016	《建筑设计防火规范》

GB 50116	《火灾自动报警系统设计规范》

……

三、仪器设备使用列表

四、技术资料

1	调试报告齐全。

2	竣工图纸齐全。

3	设计变更文字记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）未变更。

4	新建工程应将系统图（PDF 格式）上传至 XXXX，改建工程应绘制系统示意图。

5	消防电气设备清单（见附表）。

附表：消火栓系统设备清单

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 生产企业标称 | 强制性产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急照明 | … | … | … |
| 2 | 疏散指示标志 | … | … | … |
| … | … | … | … | … |

五、系统检测情况及评定

经现场检测功能正常。

六、系统检查记录表

| 序 号 | 单项名称 |  | 主要内容 | 情况说明 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防 供配 电设 施 | 消防配 电箱 | *消防配电箱的标识 |  |  |
|  |  |  | *仪表、指示灯及开关按钮 |  |  |
|  |  |  | *消防配电箱主、备电源切换功能 |  |  |
|  |  | 自备发 电机组 | *仪表、指示灯及开关按钮 |  |  |
|  |  |  | *自动启动并达到额定转速并发电的时间 |  |  |
|  |  |  | *发电机运行及输出功率、电压、频率、相位 |  |  |
| 2 | 消防应急照明 |  | *疏散照明的持续供电时间 | 供电时间 min |  |
|  |  |  | *疏散照明安装位置 |  |  |
|  |  |  | *疏散照明照度 |  |  |
| 3 | 疏散指示标志 |  | *疏散指示标志的持续供电时间 | 供电时间 min |  |
|  |  |  | *疏散指示标志的安装位置 |  |  |
|  |  |  | *疏散指示标志的指示方向 |  |  |

注：带“*”项的检测类别为A。