维护保养合同编号：

建筑消防设施维护保养

报 告书

维护保养项目：

委托单位：

消防技术服务机构：

维护保养时间：

说明

1、本报告书以自然年度为周期，由消防技术服务机构从合同履行起始月开始填写。填写内容须严谨、规范、如实公正，不需填写项目应填写“无”。

2、报告书统一使用国际标准A4型纸，封面、封底采用200g铜版纸印刷，其他页打印（签名处除外）。

3、报告书逐月整理归档，年底完成年度总结报告后，加盖消防技术服务机构委托单位骑缝章，装订成册。

4、报告书一式二份，消防技术服务机构和委托单位各一份。

目录

一、项目基本情况登记表

二、建筑消防设施维护保养记录表

三、附件1：维保问题汇总

四、附件2：维保现场照片

五、附件3：维保记录凭条照片

一、 项目基本情况登记表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 法人及电话 |  |  |  |  |  |
| 消防技术服务机构 |  |  |  |  | 法人及电话 |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施内容 | □01消防给水 |  |  | □02消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | □03自动喷水灭火系统 |  |  | □04水喷雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | □05细水雾灭火系统 |  |  | □06自动跟踪定位射流灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | □07固定消防炮灭火系统 |  |  | □08泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | □09气体灭火系统 |  |  | □10防烟排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | □11防火分隔设施 |  |  | □12火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | □13消防供配电系统 |  |  | □14消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | □15电气火灾监控系统 |  |  | □16消防设备电源监控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | □其它消防电梯、灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 建筑面积（㎡） | 层数（地上/地下） |  |  |  | 建筑高度m |  | 使用性质 |  | 设计/竣工时间 |
| 构筑物名称 | 储罐储量 | 火灾危险性 |  |  |  | 生产装置面积㎡ |  | 火灾危险性 |  | 设计/竣工时间 |
| 人员类别 |  |  | 姓名 |  |  |  | 联系电话 |  | 相关职业资格信息 |  |
| 委托单位 相关人员 | 消防安全管理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防工作其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防工作其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防技术服务 机构人员 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施操作员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施操作员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施操作员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建筑消防设施维护保养记录表（维保结论为故障的需在附件1中有详实说明）

| 编号 | 消防设施 | 维保项目 | 设施设备 | 周期 | 要求 | 位置 | 维保结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 消防给水设施 | 外观检查 | 消防水池（箱）、天然消防水源 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防水泵 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 水泵结合器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 稳压设施 | 日 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 水源控制阀门 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 消防水池（箱） | 月 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防水泵 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 稳压设施 | 日 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 水泵结合器 | 年 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 减压阀 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 联动试验 | 分区供水试验 | 季 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 消防水池（箱） | 半年 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防水泵（稳压泵） |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 阀门、管网 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 减压阀 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
| 02 | 消火栓系统 | 外观检查 | 消火栓箱 | 季 | 每月 >35% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 室内消火栓 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防软管卷盘、轻便水龙 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消火栓按钮 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 室外消火栓 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 室内消火栓 | 年 | 每月不少于总数10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 室外消火栓 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消火栓按钮 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防水带 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 联动试验 | 消火栓系统 |  | 每月 >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 消火栓箱 |  | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 室外消火栓 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
| 03 | 自动喷水灭火系统 | 外观检查 | 湿式报警阀组 | 日 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 干式报警阀组 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 预作用装置 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 雨淋报警阀组 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 末端试水装置 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 喷头 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 系统所有控制阀门 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 湿式报警阀组 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 干式报警阀组 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 雨淋报警阀组 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 联动试验 | 自动喷水灭火系统 | 年 | 每月 >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 报警阀组及系统组件 |  | 100% |  | 正常□ 故障□ |
| 04 | 气体灭火系统 | 外观检查 | 储存装置 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 安全泄压装置 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 驱动装置 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 选择阀 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 喷嘴 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 管道及附件 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 气体灭火控制器 | 年 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 联动试验 | 气体灭火系统 | 年 | 每月 >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 气体灭火控制器 | 年 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 系统组件 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 管网、喷嘴 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
| 05 | 防烟排烟系统 | 外观检查 | 正压送风机、排烟风机、补风机 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 送风口、排烟阀、排烟口、排烟窗 | 周 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 风管（道）及风口部件 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 挡烟垂壁 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 正压送风机、排烟风机、补风机 | 季 | 每月不少于总数35% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 活动挡烟垂壁 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 自动排烟窗 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 排烟防火阀、送风阀或送风口、 排烟阀或排烟口 | 半年 | 》20% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 联动试验 | 防烟排烟系统 | 年 | 加压送风每月>10% 排烟系统>10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 风机房 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 正压送风机、排烟风机、补风机 | 年 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 常闭送风口、排烟防火阀、排烟阀、排烟口 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
| 06 | 防火分隔设施 | 外观检查 | 防火卷帘 | 季 | 每月不少于总数的35% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 防火门 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 防火窗 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 防火阀 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 防火卷帘 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 防火门 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 联动试验 | 防火卷帘 | 年 | 非疏散通道每月> 10%总报警区域/疏散通道>10%总数 |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 防火门 |  | 每月>总报警区域10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 防火卷帘 |  | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 防火门 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
| 07 | 火灾自动报警系统 | 外观检查 | 火灾报警控制器、图形显示装置 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防联动控制器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 火灾探测器 | 年 | 每月 >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 手动报警按钮、火灾显示盘 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防应急广播扬声器、火灾警报装置 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防电话 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 模块 | 年 | 每月 >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 火灾报警传输设备或用户信息传输装置 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 独立式报警系统 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 系统线路 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 防火门监控 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 火灾报警控制器、消防联动控制器等 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 火灾报警传输设备或用户信息传输装置 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 图形显示装置 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 火灾显示盘、防火门监控器 | 年 | 每月 >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 火灾探测器、手动火灾报警按钮 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防电话 |  | 总机每月100%；分机、插孔每月>10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防应急广播 | 月 | 控制设备100%；扬声器>10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 联动试验 | 消防联动控制器 | 年 | 每月 >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 火灾警报装置 |  | 每月 >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防应急广播 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 火灾报警控制器 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 火灾探测器 | 年 | 报脏时及时清洗保养每月>10% |  | 正常□ 故障□ |
| 08 | 消防供配电系统 | 外观检查 | 消防配电箱（柜） | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防备用电源 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防供电线路 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 一级负荷中特别重要的负荷供电 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 消防配电箱（柜） |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 消防备用电源 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 一级负荷中特别重要的负荷供电 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 消防配电箱（柜） |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 发电机组 | 年 |  |  | 正常□ 故障□ |
| 09 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 外观检查 | 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 应急照明疏散指示灯具 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 应急照明控制器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 集中电源 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 应急照明配电箱 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 应急照明灯、疏散指示标志 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 联动试验 | 应急照明及疏散指示系统 | 年 | >10% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 应急照明控制器、应急照明配电箱 |  | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 集中电源 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 应急照明灯、疏散指示标志 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
| 10 | 电气火灾监控系统 | 外观检查 | 监控设备 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 探测器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 监控设备 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 剩余电流式电气火灾监控探测器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 测温式电气火灾监控探测器、 故障电弧探测器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 监控设备 | 年 |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 探测器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
| 11 | 消防设备电源监控系统 | 外观检查 | 设备电源监控器 | 月 | 100% |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 传感器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 功能测试 | 设备电源监控器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 传感器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  | 保养 | 设备电源监控器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |
|  |  |  | 传感器 |  |  |  | 正常□ 故障□ |

消防设施操作员：（签名）	                  消防安全管理人：（签名）

项目负责人：（签名并加盖执业印章）

技术负责人：（签名并加盖执业印章）	                    委托单位：（加盖印章）

消防技术服务机构：（加盖印章）

年   月   日	        年    月   日

附件1：维保问题汇总

- 本月消防维保发现问题汇总。

- 本月消防维保解决问题汇总。

- 本项目还存在未解决的问题并提出解决办法或途径。

消防技术服务机构：（加盖印章）

年   月   日

附件2：维保现场照片(水印相机拍，一个场景一张照片即可)

附件3：维保记录照片（主机打印凭条拍照，能清晰看清打印凭条内容）：