陕西津元消防检测维护服务有限公司                                               报告编号：JYS-2017         



陕西省建筑消防设施

检 测 报 告

      受检单位：                       
      建筑名称：                       
      检测类别：消防设施功能检测 
      检测单位：                     
声  明

1．本报告未加盖“技术检测合格”或“技术检测基本合格”专用章及公章无效；

2．复制本报告未重新加盖“技术检测合格”或“技术检测基本合格”专用章及公章无效；

3．本报告无检测、审核、批准人签字或签章无效；

4．本报告涂改无效；

5．对本检测报告若有异议，应在收到本报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理；

6．本检测报告仅对所检测时的现状负责。

            陕西省建筑消防设施技术检测报告
编号NO:                                           检测时间:2020年 月 日
	 工程名称
	 

	 受检单位
	 
	联系人
	 

	
	
	电话
	 

	单位地址
	 

	检测单位
	
	检测类别
	功能检测

	检测依据
	1. GB50016-2014          建筑设计防火规范
2. GB50116-2013          火灾自动报警系统设计规范
3. GB50166-2013          火灾自动报警系统施工及验收规范
4. GB50084-2017          自动喷水灭火系统设计规范
5. GB50261-2017          自动喷水灭火系统施工及验收规范
6. GB50067-2014          汽车库、修车库、停车场设计防火规范
7. GB50370-2005          气体灭火设计规范
8. GB50263-2007          气体灭火系统施工及验收规范
9. GA503-2004            建筑消防设施检测技术规程


	建筑消防
设施概况
	建筑消防设施概况：


	备注
	 本报告共 43页。


技术负责人：                 项目负责人：                    检验：
建筑消防设施检测结果
	   A项：共检测126项，合格126项，不合格项无，合格率100% 。
   B项：共检测128项，合格128项，不合格0项，合格率100% 。
   C项：共检测63项， 合格63项，不合格0项，合格率 100% 。
（以下无正文）
      主   检:                       签发日期:     年    月    日


	项目类别的确定


	系统单位产品及项目，按质量特性的重要性或质量特性不合格的严重程度分为：Ａ类（关键项）、Ｂ类（主要项）、Ｃ类（一般项）。

Ａ类（关键项）系统控制装置基本功能符合标准规定，检验时能自动动作及信号有反馈显示，或该系统中单位产品重要质量及项目特性不存在致命缺陷。
B类（主要项）可能间接影响系统基本功能稳定可靠性的辅助功能符合标准规定，或者单位产品重要质量和项目特性不存在严重缺陷。

C类（一般项）可能间接影响系统辅助功能稳定可靠性的必要功能符合标准规定，或者单位产品一般质量和项目特性不存在缺陷。
判定原则：
    A类项目合格率100%；B类项目合格率≥96%；C类项目合格率≥90%，为合格；
    A类项目合格率100%；93%≤B类项目合格率＜96%；80%≤C类项目合格率＜90%，为基本合格；
A类项目合格率100%；B类项目合格率＜93%；C类项目合格率＜80%，为不合格。


火灾自动报警系统技术检测报告
	设计单位
	 
	设计资质
	 

	施工单位
	 
	施工资质
	 

	系统设置部位
	各层均设
	环境温度
	室内常温

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检
数量
	抽检
比例
	生产厂家
	出厂
日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	系统主检:  
                            检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日


火灾自动报警系统技术检测报告
	序号
	项     目
	技 术 要 求 摘 要
	检验结果
	单项
评定
	分类
	检验
依据

	系统布线

	1
	管路加固措施
	1)管子入盒时，盒外侧套锁母、内侧装护口、吊顶内敷设内外侧套锁母；2)吊顶内敷设，单独的卡具吊装或支撑物固定；3)线槽的直线段每隔1.0-1.5m，在线槽接头处、距接线盒0.2m处、线槽走向改变或转角处设吊支点；4）吊杆D≥6mm。
	1)吊顶内敷设内外侧套锁母
2)卡具固定
3)1.0-1.5m
4)不涉及
	1)2)3)
合格
	1)2)
3)4)C
	4

	2
	管路连接处理
	1）穿管应到位；2）敷设在多尘、潮湿场所管路的管口和管子连接处时应密封处理。
	1)穿管到位
2)潮湿场所密封处理
	1)2)
合格
	1)A
2)C
	4

	3
	接线盒
	管路超过(管长≥45m，无弯曲时；管长≥30m，有1个弯曲时；管长≥20m，有2个弯曲时；管长≥12m，有3个弯曲时)应设接线盒。
	设接线盒
	合格
	B
	4

	4
	导线接头
	在管内或线槽内，不应有接头或扭结，盒内焊接(无腐蚀)或端子连接。
	管内无接头, 盒内端子连接
	合格
	A
	4

	5
	系统传输线路
	采用金属管、经阻燃处理硬质塑料管、封闭线槽保护。
	金属管保护
	合格
	A
	3

	6
	系统控制、通信、报警线路
	1)暗敷时宜采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管；2)暗敷时管路应敷设在不燃烧体结构层内,且保护层厚度≥30mm；3)明敷时应采用防火处理的金属管、金属线槽保护。
	1)暗敷金属管
2)保护层厚度≥30mm
3)屋面明敷未采用防火处理的金属管
	合格
	1)C
2)3)B
	3

	7
	布线要求
	不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
	分开穿管保护
	合格
	C
	4

	8
	传输网络
	火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统合用
	未与其它系统合用
	合格
	B
	3

	9
	传输线路导
线截面积
	管D≥1.00mm2；槽D≥0.75mm2；  多芯D≥0.50mm2，宜用多芯线。
	RVS2×1.5
符合规范
	合格
	B
	3

	10
	绝缘电阻
	每一回路对地和导线间绝缘电阻值应≥20兆欧姆
	大于20兆欧姆符合规范（见施工绝缘电阻测试记录）
	合格
	A
	4

	11
	接地干线截面积
	1)应采用专用接地干线；2)铜芯,截面积≥25mm2；3)宜穿硬塑料管埋至接地体。
	无此项
	
	1)2)3）B
	3

	12
	接地电阻
	专用接地装置，不应大于4Ω；共用接地装置，不应大于1Ω。
	共用,小于1Ω（见施工接地电阻测试记录）
	合格
	A
	3

	13
	线路电压等级
	火灾自动报警系统传输线路和50V以下供电控制线路应采用不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆；采用交流220/380V的供电控制线路应采用不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
	300V/500V
	合格
	A
	3

	火灾探测器

	14
	外观
	无机械损伤、文字符号标志清晰。
	无机械损伤
	合格
	C
	4

	15
	安装布线要求
	(1)安装牢固、导线可靠焊接或压接；(2)”+”线为红,“-”线为蓝,同一工程相同用途颜色一致；(3) 探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志；(4) 探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
	1)安装牢固
2）一致
3)大于15㎝
4)封堵
	 1)2)3)
4)
合格
	1)2)B
3)4)C
	4

	16
	设置位置要求
	1)周围0.5m内不应有遮挡物；
2)至墙\梁边水平距离≥0.5m；
3)至空调送风口水平距离≥1.5m；
4)至顶棚出风口水平距离≥0.5m。
	1) 0.5m内无遮挡物
2)≥0.5m
3)4)不涉及
	1)2）合格
	1)2)C
3)4)B
	3

	17
	安装距离
	1)宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置感温间距≤10m，感烟间距≤15m；2)距端墙距离≤安装距离的一半。
	1)烟感间距＜15m
2)距端墙＜7.5m
	1)2)合格
	1)2)B
	3

	18
	保护面积和保护半径
	参照GB50116-98中表8.1.2规定
	烟感S：60㎡
温感S：20㎡
	合格
	B
	3

	19
	安装倾斜角
	不应大于45度。
	吸顶安装
	合格
	C
	3

	20
	确认灯位置
	朝向入口方向
	朝向正确
	合格
	C
	4

	21
	确认灯功能
	报警后应启动
	红灯确认
	合格
	C
	3

	22
	红外光束探测器设置
	1)至顶棚0.3-1.0m；2)距地≤20m;3)间距≤14m；4)侧边距墙<7m且>0.5m；5)发射器与接受器≤100m；6)探测区域长度≤100m。
	1)中庭＞1.0m
2)＜20m
3)＜14m
4)＜7m
5)＜100m
6)＜100m
	合格
	1)-6)C
	3

	23
	空气管式差温探测器设置
	1)距顶棚宜为0.1m；2)相邻管路水平距≤5m；3)距墙宜为1-1.5m；
4)探测区域长度≤200m。
	无此设施
	
	1)2)3)
4)C
	3

	24
	缆式探测器设置
	1)电缆隧道\电缆竖井\电缆夹层等；2)探测区域长度在20-100m。
	无此设施
	
	1)2)C
	3

	25
	报警功能
	发生火情应输出火警信号、短路或底座脱离应输出故障信号。
	输出火警信号、故障信号
	合格
	A
	3.32

	手动报警按钮

	26
	外观
	组件完整,有明显标志,外接导线留有不小于10cm的余量，端部有明显标志。
	组件完整
	合格
	C
	3.4

	27
	安装牢固程度
	不松动,不倾斜。
	安装牢固
	合格
	C
	4

	28
	确认功能
	启动后有可见光指示
	红灯常亮
	合格
	C
	8.32

	29
	高度安装
	安装在墙上时，距地面1.3-1.5m
	1.35-1.41m
	合格
	C
	3

	30
	设置部位,分区最远距离
	1)每个防火分区应至少设置一个，一个防火分区内的任何位置到最邻近的距离不应大于30m；2)宜设置在公共场所的出入口处。
	1)小于30m,
2)出入口设置
	1)2)
合格
	1)2)A
	3

	31
	报警功能
	操作按钮启动部位，应输出报警信号,复位后,按钮方可恢复原状。
	输出报警信号
	合格
	A
	3.8

	火灾报警控制器

	32
	区控\层显铭牌
	文字符号、标志明显清晰
	明显清晰
	合格
	A
	3

	33
	区域控制器安装尺寸
	1)墙\1.3 m≤高度≤1.5m；2)门轴方距墙≥0.5m；3)正面\≥1.2m。
	不涉及
	
	1)2)
3)C
	3

	34
	集中控制
器铭牌
	文字符号\标志清晰\明显
	标志清晰
	合格
	A
	3

	35
	集中报警控制器消防中心安装尺寸
	1)正面\单≥1.5m\双≥2m(经常工作≥3m)；2)一靠墙\另≥1m；3)后检修\距墙≥1m；4)底高地0.1～0.2m。
	1)≥1.5 m 
2) 〉1m
3) <1m
4）0.1～0.2m
	合格
	1)2)3)
4)C
	3.4

	36
	安装牢固程度
	牢固平稳无倾斜
	牢固、无倾斜
	合格
	C
	4

	37
	柜内配线
	清晰整齐\不交叉\端子板不受外界应力
	配线整齐
	合格
	C
	4

	38
	监视模块
	安装在联动设备附近\牢固\界限两根回路总线,联动信息反馈\开关量信号端接47k终端电阻。
	设置
	合格
	A
	32

	39
	导线编号
	端部编号\与图相符\字迹清晰\不易褪色
	端部编号
	合格
	C
	4

	40
	端子\接线根数
	1）不得超过两根；2）留有大于20cm的余量。
	1)小于2根
2)余量大于20cm
	1)2)
合格
	1)2)C
	4

	41
	导线的绑扎
	绑扎成束
	绑扎成束
	合格
	C
	4

	42
	控制器接地
	保护接地
	符合规范
	合格
	A
	3

	43
	接地标志
	标志明显持久
	标志明显
	合格
	C
	4

	44
	采用电源
	1)主电\消防专用电源，备电\专用蓄电池；主备电自动转换；2)主电直接连接消防电源,不能使用电源插头。
	1)消防专用电源
2)直接连接
	1)2)
合格
	1)2)A
	3.4

	45
	UPS电源
	CRT显示器.消防通讯等应采用
	无此项
	
	B
	3

	46
	电源线标志
	明显标志
	未有明显标志
	不合格
	C
	4

	47
	隔离器设置
	总线制\树形\交叉\设隔离
	设隔离模块
	合格
	C
	5

	48
	助焊剂
	不带腐蚀
	不带腐蚀
	合格
	C
	4

	49
	主电源开关
	不应采用漏电保护开关
	未采用
	合格
	A
	3

	50
	控制器基
本功能
	1)报警功能；2)二次报警；
3)故障报警；4)自检功能；
5)火灾优先功能；
6)消音、复位功能；
7）屏蔽功能
8)电源转换和备用电源的自动充电功能；
9)备用电源的欠压和过压报警功能。
	1)报警功能正常 
2)二次报警功能正常
3)故障时报警

4)自检功能正常
5)火警优先
6)消音、复位功能正常
7)有屏蔽功能
8)主备电自动转换
9)备电欠压报警
	 1)-9)
合格
	1)-9)A
	4.5

	51
	备电容量
	8h\4回路全报警状态；4<回路≤30,1/15报警状态控制器正常工作30min
	监视状态工作大于8h,最大负载条件下30min
	合格
	A
	5

	52
	备电自动充电
	自动切除\浮充\自动断开
	自动充电
	合格
	A
	4.5

	53
	显示功能
	1)监视控制室外的联动设备的工作状态；2)显示\重点部位\疏散通道\消防设备\平面图\模拟图。
	1)显示联动设备的工作状态2)无此项
	1)
合格

	1)A
2)B
	3

	54
	触发装置
	手动和自动两种触发装置
	有手、自动功能
	合格
	A
	3

	火灾应急广播           

	55
	设置
	1）控制中心应设；2）集中控制宜设。
	1)不涉及
2)设置
	2)合格
	1)2)B
	3

	56
	扬声器设置
	1)本楼层\距离≤25m，至走道末端≤12.5m；2)功率≥3W,正常工作；
3)客房\功率≥1.0W。
	1)间距＜25m
2)3W,工作正常
3)不涉及
	1)2)
合格
	1)2）C
3)B
	3

	57
	建筑音响
	环境噪声大于60dB的场所，其播放范围内最远点的播放声压级高于背景噪声15dB。
	环境噪声小于40dB，报警声平均84dB
	合格
	B
	3

	58
	强行切换功能（应急广播与公共广播合用）
	1)控制室\强制转入；2)设扩音机；
3)床头扬声器应具此功能。
	1)专用
2)设置
3)不涉及
	1)2)
合格
	1)2)
3)B
	3.4

	59
	选层广播
	控制室\选定区域n±1
	通播
	合格
	C
	4

	60
	监控及遥控功能
	1)控制室应能监控扩音机工作状态；2)并应具有遥控启动扩音机和采用传声器播音的功能.
	1)监控
2)话筒广播
	1)2)
合格
	1)2)B
	3

	消防专用电话         

	61
	控制室\设备
	功能正常\语音清晰
	正常工作
	合格
	B
	3.4

	62
	控制室\电话插孔
	通话正常\清晰
	清晰
	合格
	C
	3.4

	63
	设置
	1) 消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他相关且经常有人值班的机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室应设置消防专用电话分机；2)手报\消火栓按钮等处宜设电话插孔；3)距地宜为1.3-1.5m。
	1)设置
2)设置
3)1.35-1.41m
	1)2）3)合格
	1)2)
3)B
	3

	64
	控制室\119台
	设置向当地消防部门直接报警的外线电话
	可拨119报警
	合格
	A
	3.4

	火灾警报装置                                   

	65
	设置
	若无消防广播,应设
1)每区至少一个,设于走道出口处；2)采用手动或自动方式。
	1设置
2)自动
	1)2)合格
	1)2)B
	3

	66
	牢固程度
	平稳\无倾斜\无松动
	牢固
	合格
	C
	3

	67
	音响
	环境噪声大于60 dB时大于背景15dB
	背景噪声平均小于43.7dB，，声光报警器声强平均75.8dB
	合格
	B
	3.4

	68
	功能
	火灾时报警
	火灾时报警
	合格
	B
	3

	电梯                                 

	69
	载重
	载重量≥800㎏
	≥800㎏
	合格
	A
	1

	70
	排水设施
	消防电梯前室应有排水设施
	有排水设施
	合格
	B
	1

	71
	人工操作
	人工操作\功能正常
	功能正常
	合格
	B
	4

	72
	联动功能
	火灾\迫降首层\使用状态
	迫降归底
	合格
	A
	3.4

	73
	信号反馈
	控制\联动\控制柜\反馈
	反馈\联动正常
	合格
	C
	3.4

	控制柜

	74
	安装尺寸
	1)正面\单≥1.5m\双≥2m(经常工作≥3m)；2)一靠墙\另≥1m；3)后检修\距墙≥1m；4)底高地0.1～0.2m
	1)≥1.5 m 
2) 〉1m
3) <1m
4）0.1～0.2m
	合格
	1)2)3)
4)C
	3.4

	75
	牢固程度
	不倾斜\不松动
	牢固
	合格
	C
	3.4

	76
	柜内布线
	不同电压、电流端子分开\标志\布线整齐\清晰\牢固
	整齐、清晰
	合格
	C
	3

	77
	外接线标志
	端部\标志
	标志明显
	合格
	C
	3

	78
	外接线保护
	镀锌保护\金属软管<2m
	穿管保护
	合格
	C
	4

	79
	盘面显示
	消防动作和部位\信号指示
	有显示
	合格
	B
	3.4.6

	80
	电源
	专用消防电源\备电
	专用消防电源
	合格
	A
	3.4

	81
	保护接地
	控制柜\接地
	接地
	合格
	A
	3

	82
	功能
	1)联动对象\自动控制；2)联动对象\手动控制；3)火灾\切断非消防电源\联动设备。
	1)自动启动，
2)手动启动
3)联动切非功能正常。
	 1)2)3）
合格
	1）2）3）A
	3.6

	系统接地

	83
	接地干线设置
	应设专用接地干线，并应在控制室设置专用接地板，有专用接地板引至接地体
	无此项
	
	A
	3

	84
	接地干线材料
	采用铜芯绝缘导线，线芯截面积不应小于25mm2。宜设硬质塑料管埋设至接地体。
	无此项
	
	B
	3

	85
	专用接地线
	接地体至设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，线芯面积不应小于4mm2。
	无此项
	
	B
	3

	86
	保护接地
	消防电子设备采用交流供电式，设备金属外壳和金属支架等应作保护接地，接地线与PE线相连接。
	设置保护接地
	合格
	B
	3


----------------------------------本系统以下无正文----------------------------------
消防给水系统检测报告
	设计单位
	 
	设计资质
	 

	施工单位
	 
	施工资质
	 

	系统设置部位
	地下一层泵房、屋面水箱间
	环境温度
	室内常温

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检
数量
	抽检
比例
	生产厂家
	出厂
日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	系统主检:  
                               检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日  


消防给水系统技术检测报告
	序号
	项    目
	技术要求摘要
	检验结果
	单项
评定
	分类
	检验依据

	1
	室外消防用水量
	符合《建规》第8.2.2条
符合《高规》第7.2.3条
	室外消防用水量满足要求
	合格
	A
	1.2

	2
	室外消防给水管道
	1)环状；2)不少于两条\一条故障,其余满足；3)阀门分独立段\每段消火栓≤5个；4)给水管径≥100mm。
	1)环状
2)两条
3)独立段4)≥100mm
	1)2)3)
4)合格
	1)2）3）
4)B
	2

	3
	室外消火栓
	1)沿路\路宽≥60m,两边,靠近十字；2)间距≤120m；3)保护半径≤150m\≤15L/s时不设；4)数量按室外用水量计算\10-15L/s；5)地下式应有100mm和65mm栓口\明显标志。
	1)路边设置
2)≤120m 3)4) 满足
5)不涉及
	1)2)3)
4)合格
	1)C
2)3）4）
5)B
	1.2

	4
	消防水池
	1)有效容量,符合《建规》要求；2)自动补水；3)消防车取水口≥2个，吸水口高≤6m；4)取水口距高建外墙(L)5m≤L≤100m；5)防冻措施；6)合用水池确保消防用水\专用。
	1)有效容量满足要求 
2)自动补水
3)2个
4)满足要求
5)防冻
6)专用水池
	1)2)3)
4)5)6)
合格
	1)3）
6)A
2)5)B
4)C
	1.2

	5
	室内消防用水量
	符合《建规》第8.5.1条
符合《高规》第7.2.3条
	满足
	合格
	A
	1.2

	6
	室内消防给水管道
	1)≥10个\≥15L/s,两条进水管与室外相连且环状；2)高层消防竖管环状\管径≥100mm；3)阀门分独立段\某段坏,一层停用消火栓5个；检修竖管≤一条\三条,关闭两条；阀门常开\明显标志；4)合用\满足消防用水量；5)生产\生活用水量最大\市政满足,进水管直接市政管道取水；6)消火栓管网与自喷管网分开\确有困难,报警阀前分开设置；7)严寒地区采用干式\进水管设快速启闭装置\最高处设排气阀。
	1)环状
2)≥100mm
3)阀门常开
4)专用
5)6)不涉及
7)设置
	1)2)3)
4)7)
合格
	1)2)
3)4)
7)B
5)6)C
	1.2

	7
	消防水箱
	1)\规范,10min用水量≤25L/S,12m3用水量>25L/S,18m3；
2)主要通道≥1.0m；3)钢板水箱检修通道≥0.7m；4)水箱顶\最低点净距≥0.6m；5)水位指示器；6)高度不够,增压；7)补水\火灾时消防泵供水不进水箱；8)合用\确保消防用水；9)进出水管\溢流管\泻水管和排水系统不得直接相连；10)管道穿钢板,直接焊接,防锈处理，穿墙体套管。
	1)保证消防10min用水
2)1m
3)＞0.7m
4)＞0.6m
5)设置
6)不涉及
7)设止回阀
8)专用
9)未直连
10)穿墙套管
	1)2)3)
4)5)
7)8)9)
10)
合格

	1)7)
8)A
6)B
2)3)
4)5)
9)10）
C
	1.2.

	8
	气压给水装置
	1)控制柜或明显部位设置标志牌\正常光线1m可见；2)2种操作方式\启主泵,手动停泵；3)供水压力显示\压力控制与数量控制互锁功能\补气式,水量显示功能；4)正常工作噪声不超过90Db；5)主泵与备用泵能手动\自动切换；6)容积,《高规》450L；7)工作压力符合设计；8)与供水泵配套\安全阀\压力表\泻水管\水位指示器；9)进出水管和充气管,装止回阀\闸阀;充气管装安全阀\压力表；10)室内消火栓\自动喷水系统\调节量≥450L；11)消防电源采用双电\双回路；12)设备周围≥0.7m/部件离地≥0.5m\罐顶至建筑≥1.0m；13)外观完整\无锈蚀。
	1)设置
2)手动、自动启动
3)电接点压力表启泵
4)＜90dB
5)自动切换
6)满足
7)符合
8)齐全
9)齐全
10)≥450L
11)两路供电
12)小于0.7m
13) 完整
	1)- 13）
合格
	3)4)A
1)2)
5)6)
7)8)
9)11)
12)
13)B
10)C
	1.10.
15

	9
	消防水泵
	1)水泵铭牌\规格\型号\性能,泵房耐火≥2级；2)完整\损坏\无腐蚀；
3)水泵轴功率>17KW时减震;泵房独立\可不设减震；4)与动力机械应直接连接；5)5min内工作；6)备电\主电断开\备电自动投入运行；7)备用泵\工作能力≥最大泵,切换运行；8)手动按钮启动\中心应显示\启动；9)自灌式\快速充水设备；10)吸水阀至水池底≥吸水管径2倍；11)吸水管\单设\两条\一条停,另一条供水；12)吸水管上必须装设控制阀门(不应采用蝶阀),且其直径≥泵吸水口直径；13)出水管上设试验检查用压力表\放水阀门；14)出水管应符合设计要求；15)流量应符合规范要求；16)耐火等级不小于二级；17)通讯设备与本单位联络。
	1)齐全
2)无腐蚀
3)设置
4)直接连接
5)5min内
6)自动互投
7)自动转换
8)有反馈
9)自灌式
10)大于
11)两根
12)设置
13)设置
14)符合
15)符合
16)二级
17)设置
	1）-17）合格

	5)6)
7)9)
15)A
4)8)
10)
11)
14)
16)B
1）2）
3）12）
13)
17）C
	1.2.

	10
	水泵接合器
	1)便于消防车连接15-40m内设消火栓\水池；2)止回阀\安全阀\闸阀\泻水阀；3)高层\消防管网住宅\五层内\人防≥10L/S应设；4)地下式≤0.45m；5)地下\井盖标志明显；6)墙壁式与门窗口≥1.2m\距地0.7m；7)地上式距地0.7m；8)接合器流量10-15L/S；9)水压强度试验符合GB3446-93的技术要求。
	1）便于连接
2）组件齐全
3）设置
4）≤0.45m
5）有标识
6）不涉及7）不涉及
8）10-15L/S
9）无此项
	1）2）3）4）5）8）
合格

	3)A
2)4)
8)9)B
1)5)
6)7)C
	1.2.
10.
16

	11
	系统联动试验
	1)启动消防泵作射水试验；2)启动增压泵作射水试验；3)启动按钮联动泵作射水试验；4)水泵结合器缓升压\保证充实水柱。
	启泵
3）消火栓按钮启泵
2）4)不涉及
	1）3）
合格
	1)2）3）
4)A
	1.2.


-----------------------------本系统以下无内容------------------------------
自动喷水灭火系统检测报告
	设计单位
	 
	设计资质
	 

	施工单位
	 
	施工资质
	 

	系统设置部位
	报警阀室、屋面水箱间及各层
	环境温度
	室内常温

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检
数量
	抽检
比例
	生产厂家
	出厂日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	系统主检:  
                            检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日


自动喷水灭火系统技术检测报告
	序号
	项目
	技术要求
	检验结果
	单项
评定
	分类
	检验依据

	湿式报警阀

	1
	外观
	1)铭牌及水流方向标志；2)完整、密封性好。
	1)水流指示标志
2)安装完整, 密封
	1)合格
2)合格
	1)2)C
	10

	2
	安装位置
	1)距地1.2m；2)两侧距墙≥0.5m；
3)正面距墙≥1.2m；4)排水措施。
	1)＞1.2m
2)＞1.5m 
3)＞1.2m 
4)有排水措施
	1)2)3)4)
合格
	1)2)3）
4)C
	10

	3
	延迟器
	报警阀与压力开关之间，按产品说明安装。
	安装正确
	合格
	B
	9.10

	4
	水力警铃设置
	1)公共通道\有人室\值班室内；2)检修\测试用阀门；3)报警阀附近\镀锌管径20mm，总长不宜大于20m；4)喷嘴处压力不小于0.05MPa，距警铃3m处声级不应小于70dB。
	1)泵房内
2)有测试用阀门
3)管径20mm
4)大于70dB
	1)2)3)4)合格
	1)—3)C
4)B
	10.11

	5
	总控制阀
	1)开\关灵活状态标志；2)开启\锁位措施。
	1)开关灵活2)设置
	1)2)合格
	B2)C
	10

	6
	压力开关
	延迟器与水力警铃间,连接管应牢固可靠。
	连接管牢固可靠
	合格
	B
	10

	7
	喷头数量
	湿式、预作用800个，干式500个
	湿式，小于800个
	合格
	B
	9

	8
	功能
	1)按延迟器\放水5－90s水力警铃连续报警；2)延迟器自动排水；3) 延迟器的最大时间≤5min；4)压力开关动作\显示\泵启动；5)关闭\水力警铃停；6)关闭\压力开关停；7)关闭\延迟器无出水；8)关闭\上下压力表指示正常；9)延迟器额定工作压力1.2MPa。
	1)5-90s报警2)自动排水3)＜5min
4)压力开关报警
5)关闭测试阀门水力警铃停
6)关闭测试阀门压力开关停
7)关闭测试阀门延迟器无出水
8)压力表指示正常
9)工作压力正常
	1)
2)3)4)
5)6)7)8)
9)合格
	4)A
1)2)3)
5)6)7)
8)9)B
	10.11

	9
	水流指示器
	1)宜设置，外观不得污损；2)布线穿管；3)装在分区干管；4)信号/至控制中心/或至控制盘。
	1)设置
2)布线穿管
3)分区干管安装
4)动作报警反馈
	1)2)3)4）合格
	4)A
1)2)3)B
	10.13

	10
	末端实验装置
	1)系统分区最末端尖\充气设排气阀；2)包括试验阀\试验管\排水管；3)试验管直径≥25mm。
	1)设排气阀
2)组件齐全
3)25mm
	1)2)3)
合格
	1)2)3)B
	10

	管道

	11
	螺纹连接
	管道变径时，采用异径管零件，连接的密封填料应均匀附在螺纹处，不得将密封填料挤入管内。
	变径时采用异径管连接
	合格
	C
	10

	12
	焊接连接
	管径差≤50mm\≥50mm时,大小头焊接,无缺陷
	焊接无缺陷
	合格
	C
	10

	13
	套管
	1)穿墙\楼板应加套管,焊缝不应置于管内,套管不应小于墙厚。2)高出楼或地面50mm
	1)穿墙套管2)高出50mm
	1)2)合格
	1)2)C
	10

	14
	管路加固
	1)≥50mm\≤500mm喷水管至少设置一个防晃支架\过长\改向增加；2)相邻两喷头管段\<1.8米隔段设置；3)直接固定于建筑物上。
	1)设置防晃支架
2)设置
3)直接固定
	1)2)3）
合格
	1）2）3）C
	10

	15
	减压孔板与
节流装置
	1)D≥50mm水平管段；2)转弯下游直管段\L≥2D；3)节流装置L≥1m；4)直径选取。
	1)设置
2)≥2D
3)4)无此项
	1)2)合格
	1)2)3)C
4)B
	9.10

	16
	管道安装
	1)报警阀以后\镀锌钢管；2)坡度\湿式干管≥0.002；配水支管≥0.004；3)D≥25mm；4)喷头1:轻,中危级\≤8个同一管\上下侧≤8个2:重危级≤6个。
	1)镀锌钢管
2)干管≥0.002,支管≥0.004
3)≥25mm
4)≤8
	1)2)3)4）
合格
	1)A
3)4)B
2)C
	9.10

	17
	管道色标
	红色或红色环道
	涂红
	合格
	C
	10

	喷头

	18
	喷头外观
	1)型号、规格应符合要求；2)外观无损坏,螺纹密封完整\光滑\无毛刺\断丝等；3)喷头安装整齐\牢固,无污损；4)喷头公称动作温度宜比环境温度高30℃；5)应有备用喷头,数量不小于总安装数的1%,且两种类型和不用温标的喷头不少于10个。
	1）型号、规格符合要求
2)无损坏
3)牢固
4)高于环境温度30℃
5)有备用喷头
	1)2)3)4)
5)合格
	1)2)3)
4)C5)B
	10

	19
	同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
	参照GB50084-2001表7.1.2
	小于3.6m
	合格
	B
	9

	20
	喷头与梁、通风管道的距离
	参照GB50084-2001表7.2.1
	最大垂直距离0.45m，最大水平距离1.5-1.8m
	合格
	B
	9

	21
	喷头溅水盘与顶板的距离
	75mm≤D≤150mm
	75-150㎜
	合格
	B
	9.10

	22
	喷头与障碍物的距离
	参照GB50084-2001有关规定
	距离合格
	合格
	C
	10

	23
	边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距
	参照GB50084-2001表7.1.12
	不涉及
	
	C
	9

	24
	直立式、水平式边墙型喷头，其溅水盘与顶板的距离
	参照GB50084-2001有关规定
	不涉及
	
	C
	9

	25
	图书馆、仓库等的喷头位置
	1)溅水盘-与保护物的最小垂直距离\其他喷头≥900mm\标准喷头≥450mm；
2)水平距离≥300mm。
	不涉及
	
	1)2)C
	9

	26
	集热板
	按设计要求加设集热板1)矩形,面积≥0.12m2,一边长≥20cm,喷头距内面≥15cm,且边下翻；2)圆形,直径30cm,喷头居中。
	不涉及
	
	1)2)B
	32

	27
	系统联动试验
	设于最不利处：1)出入水一致无杂物；2)试验阀关闭,压力表≥0.04MPa；3)试验阀打开,压力表≥0.04MPa；4)水力警铃\警报信号；5)压力开关接通,控制中心显示\启动消防泵；6)水流指示器动作后报警电信号；7)主备泵切换正常；8)末端试水流量≥56L/min。
	1) 无杂物
2)≥0.04MPa
3)≥0.04MPa
4)警报信号
5)启动消防泵
6)报警电信号
7)正常
8)≥56L/min
	1）2）3）4）5）6）7）8）合格
	3)4)5)
7)A
1)2)6)
8)B
	10.
11.
13.
14


----------------------------------本系统以下无正文----------------------------------
消火栓灭火系统检测报告
	设计单位
	 
	设计资质
	 

	施工单位
	 
	施工资质
	 

	系统设置部位
	各层均设
	环境温度
	室内常温

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检
数量
	抽检
比例
	生产厂家
	出厂
日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	系统主检: 

 检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日


消火栓灭火系统技术检测报告
	序号
	项目
	技术要求摘要
	检验结果
	单项
评定
	分类
	检验依据

	1
	消火栓箱体
	1)有明显标记\不应隐蔽伪装；
2)结构美观\ \防锈。
	1)有明显标记
2)牢固
	1)2)
合格
	1)2)C
	1.2.
32

	2
	消火栓组件\材料外观及灵活性
	组件完整\材料符合标准\开关灵活\无生锈、漏水\接口及垫圈无缺陷\附有检验合格证
	内配齐全
	合格
	B
	1.2.
32

	3
	栓口安装尺寸
	1)栓口中心距地高度为1.1m±20mm；2)阀门中心距最近箱侧边为140mm±5mm；3)阀门中心距箱后内表面为100mm±5mm；4)箱体安装垂直度允许偏差±5mm。
	1)0.99-1.14m
2)145-255mm
3)90-100mm
4)±5mm
	1)3)
4)合格2)不合格
	1)2）3)4)C
	1.2..32

	4
	最大布置间距
	1)同层两个水枪同时到达；
H≤24m,V≤5000m3一只水枪到达；2)间距应计算确定,高层30m\裙房50m。
	1)同时到达
2)间距小于30m
	1)2)
合格
	1)2)B
	1.2

	5
	栓口出水方向
	宜向下或栓口与墙面成90度
	90度
	合格
	C
	1.2

	6
	消防水带
	1)齐全完好\与水枪相匹配；
2)同一型号规格与消火栓规格匹配；3)长度为25m或20m。
	1)与水枪匹配
2)与消火栓规格匹配
3)25m
	1)2)3)合格
	1)B
2)3)C
	1.2

	7
	消防水枪
	1)齐全完好接口垫圈完整；2)接口与水带匹配。
	1)完整
2)匹配
	1)2)
合格
	1)B2)C
	1.2

	8
	管网
	1)高层进水管不少于两根；人防两根，一根故障用水量和压力能保证；2)室内环状；人防超10个环状；3)阀门，独立段；人防停用一次不超5个；高层主体竖管关闭不超一根；超于三根,可关闭两根；4)阀门开启，启闭标志明显；5)竖管直径保证最大流量时消防用水量；6)竖管直径通过流量计算确定高层不小于100mm；7)与自动喷水管网分开困难可合用消防泵。
	1)大于两根
2)室内环管
3)独立段
4)启闭标志明显
5)满足最大流量时消防用水量
6) 不涉及
7)独立设置，不涉及
	1）2）3）4)5)
合格
	1)2)
5)6)
7)B
3)4)C
	1.2

	室内消火栓按钮                                     

	9
	设置及安
装质量
	设置直接启动泵的按钮
安装牢固不松动
	安装牢固
	合格
	B
	1.2

	10
	按钮保护
	应有按钮保护\穿管保护
	箱内穿管保护
	合格
	B
	1.2

	11
	确认功能
	启动\红色指示
	红灯指示
	合格
	C
	32

	12
	反馈功能
	启动\报警信号\显示部位
	报警反馈
	合格
	C
	6

	13
	控制功能
	启动\消防水泵启动
	启动消防泵
	合格
	A
	3

	消火栓给水系统综合性能试验

	14
	最不利点性能
	1)高位消防水箱设置\建筑高度H静压力P\否则应设增压措施；H≤100m,P≥0.07MPa；H>100m,P≥0.15MPa。 
2)H≤24m,L≥7m、H≤100m,L≥10m、H>100m,L≥13m,《建规》表8.5.2\《高规》表7.2.2。
	1) 最不利点静压满足要求
2)充实水柱大于10m
	1)2)
合格
	1)B
2)A
	1.2

	15
	水泵性能试验
	1)远距离启动的消防水泵应灵敏，且运行正常，显示正确。

2)消防水泵实际工作电流不得高于额定值（铭牌上标称电流值）。
	1)远距离启动运行正常

2)工作电流小于额定值
	1)2)
合格
	1)A
2)B
	1.2.32

	16
	室内消防用水量
	符合规范
	室内消防用水量满足要求
	合格
	A
	1.2

	17
	栓口压力
	消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPa，当大于1.0MPa时应采用分区给水系统；消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时，消火栓应有减压装置。
	裙楼一层静压1.08 MPa；屋面出水压力0.40MPa
	不合格
	B
	1.2

	18
	检查消火栓
设置位置
	1）高层建筑屋顶应设一个检查用的消火栓；
2）多层建筑如为平屋顶时，宜设置检查用消火栓。
	1)设置
2)不涉及
	1)合格
	1)2)C
	1.2


----------------------------------本系统以下无正文----------------------------------
防排烟系统检测报告
	设计单位
	 
	设计资质
	 

	施工单位
	 
	施工资质
	 

	系统设置部位
	各层均设
	环境温度
	室内常温

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检
数量
	抽检
比例
	生产厂家
	出厂
日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	系统主检:  
                            检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日


防排烟系统技术检测报告
	序号
	项    目
	技术要求
	检验结果
	单项
评定
	分类
	检验依据

	机械加压送风防烟系统

	1
	机械加压送风防烟系统的设置
	1）不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室；
2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间，其不具备自然排烟条件的前室；
3）高层建筑的封闭避难层（间）。
	合用前室、楼梯间设置；符合要求
符合要求3）不涉及
	1）2)合格
	1)2)3）A
	1、2

	2
	加压送风量及风口风速的检测
	1）系统加压送风量应符合企标表10要求。

2)加压送风口的风速不宜大于7m/s。
	1）符合要求
2）平均风速小于7m/s；
	1)2)合格
	1) A 2)B
	1、2

	3
	机械加压送风余压值
	1)防烟楼梯间为40-50Pa；2)楼梯前室、合用前室、消防电梯前室为25-30Pa。
	1)2) 送风余压值符合规范要求
	1）2)
 合格
	1）2)
B
	1、2

	4
	加压送风口的布置结构形式及功能
	1)楼梯间的加压送风口应每隔2-3层楼设一个，前室加压送风口每层设一个。风口应采用自垂式百叶风口或常开式百叶风口。

2)送风口应设在靠近地面的墙面上。
	1)2)符合规范
	1）2）
合格
	1）2）A
	1、2

	5
	机械加压送风机的检验
	1）风机应有主备电源，且切换正常。

2）风机启动后运转正常。

3）风机位置应根据供电条件、

风量分配无法均衡、新风入口

不受火烟威胁等因素确定。
	1）2）3）
符合设计要求
	1）2）3）合格
	1）2）3）A
	1、2

	6
	送风管道的检验
	风道保温层、隔热层应采用非燃材料制作。
	井道采用非燃材料制作
	合格
	A
	1、2

	机械排烟系统

	7
	机械排烟系统的设置
	一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施：
1)无直接自然通风，且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风，但长度超过60m的内走道；
2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间；
3)不具备自然排烟条件或净空高度超过12米的中庭；
4）除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外，各房间总面积超过200㎡或一个房间面积超过50m2，且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
5）多层建筑：设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时，应设机械排烟设施。
	1)A、B座及裙楼内走道设置
2)不涉及
3)设置
4)地下室、车库设置排烟风机、补风机
5)传染病楼内走道设置
	1)3)4)5)
合格
	1)2)3）4）5）A
	1、2

	8
	机械排烟风机的检验
	1)排烟风机可采用普通离心风机或专用排烟轴流风机；
2)排烟风机应有主备电源，且切换正常；
3）风机启动后运转正常；
4）保证在280℃时能连续工作30min。
	1)2)3)4)
运转正常，符合设计要求
	1)2)3)4）合格
	1)2)3）4）A
	1、2

	9
	排烟风机风量及排烟口风速
	1)一个排烟系统可负担几个防烟分区、其最大排烟量为60000m3/h，最小排烟量为7200 m3/h；
2)排烟口风速不宜大于10m/s。
	1)裙楼3、5层排烟风机风量过小
2) 小于10m/s
	2)合格
1)
不合格
	1)2)B
	1、2

	10
	排烟口位置及功能
	1)排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上，且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘的最小水平距离不应小于1.5米。
2)排烟口平时应处于关闭状态；手动、电动及远距离开启动时应正常，并输出电信号，联动排烟机启动；可手动复位。
	1)符合设计要求
2)自动打开
	1)2)合格
	1)2)B
	1、2

	11
	防火阀的设置
	1)防火阀应设在排烟风机的入口处以及排烟管道穿过防火墙处；2)防火阀平时应处于开启状态；手动、电动关闭时动作应正常，并向消防中心发出阀门关闭信号，手动能复位；3）排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
	1)2)3)
符合设计要求
	1)2)3)
合格
	1)2)3）B
	1、2

	系统联动功能

	12
	手动控制功能
	手动开启任何一个送风口、排烟口时，信号送到控制中心，确认后，风机启动。该防火分区的所有通风、空调设备以及相关的防火阀能关闭。
	手动控制功能符合要求
	合格
	A
	1、2、3

	13
	自动控制功能
	当探测器接收到火警信号，反馈到消防控制室，即可自动或远程控制打开该防烟分区的送风口、排烟口，启动风机，关闭通风、空调设备的防火阀。
	开启该防烟分区的送风口、排烟口，风机启动
	  合格
	A
	33、4、6



----------------------------------本系统以下无正文----------------------------------
火灾应急照明和疏散指示检测报告
	设计单位
	
	设计资质
	

	施工单位
	
	施工资质
	

	系统设置部位
	各层均设
	环境温度
	室内常温

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检
数量
	抽检
比例
	生产厂家
	出厂日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	系统主检:  
                          检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日



火灾应急照明和疏散指示系统技术检测报告
	序号
	项    目
	技术要求
	检验结果
	单项
评定
	分类
	检验依据

	火灾应急照明        

	1
	外观质量
	外表完整无损\外壳灯罩非燃材料
	非燃材料
	合格
	C
	1.2.

	2
	牢固程度
	牢固无明显松动
	牢固
	合格
	C
	1.2.

	3
	短路保护
无锁按钮检测
	设有短路和模拟交流电源供电故障的试验无锁按钮,不设其他开关
	设有短路和模拟交流电源供电故障的试验无锁按钮
	合格
	C
	7

	4
	应急转换功能
	交流供电切断\转入应急工作状态转换时间不大于5s,连续转换照明状态10次
	小于5S
	合格
	B
	7

	5
	设置状态指示灯
	自带电源型\等待(红)充电(绿)故障(黄)
	三色灯
	合格
	C
	7

	6
	应急工作时间
充放电功能
	多层建筑应急工作时间不应小于30min;高层建筑当建筑高度不超过100m时，应急工作时间应不小于20min;灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的85％，并应有过充电、过放电保护。
	90min
	合格
	B
	7

	7
	应急照明灯照度
	1)多层建筑：应急疏散照明灯照度走道不应低于0.5 lx、人员密集场所不低于1.0 lx、楼梯间不低于5.0lx，高层建筑疏散用不低于0.5 lx；消防控制室、消防水泵房、消防排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明，仍应保证正常照明的照度；2)应急灯应设玻璃或不燃材料制作保护罩。
	1)设置
2)不燃材料
	1)
2)合格
	1)2)B
	1.2

	疏散指示灯

	8
	外观
	完整无损\外壳灯罩非燃材料
	非燃材料
	合格
	C
	7

	9
	安装牢固程度
	无松动
	牢固
	合格
	C
	1.2.32

	10
	指示方向
图形检测
	正确指示疏散口\奔跑与箭头方向一致\图形\文字尺寸应规范
	方向一致
	合格
	A
	7

	11
	应急转换功能
	交流电源切断顺序进入应急工作状态\转换时间≤5s\连续转换10次
	转换时间≤5s
	合格
	B
	7

	12
	疏散指示工作时间
	多层建筑工作时间不应小于30min;高层建筑当建筑高度不超过100m时，应急工作时间应不小于20min;当建筑高度超过100m时，应急工作时间应不小于30min,
	90min
	合格
	B
	1.2

	13
	安装位置
	安全出口标志宜设在出口顶部；疏散指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地1.00m以下的墙上,间距不大于20m。
	安装
	合格
	C
	1.2


----------------------------------本系统以下无正文----------------------------------
防火卷帘门及防火门技术检测报告
	设计单位
	 
	设计资质
	 

	施工单位
	 
	施工资质
	 

	系统设置部位
	各层均设
	环境温度
	室内常温

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检 比例
	抽检 数量
	生产厂家
	出厂日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备    注
	系统主检:  
检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日



防火卷帘门及防火门技术检测报告
	序号
	项    目
	技术要求
	检验结果
	单项
评定
	分类
	检验依据

	钢质防火门                     

	1
	外观
	1)焊接牢固，焊点分布均匀，无假焊和烧穿；外表面塞焊部位打磨平整；2)表面喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌；3)门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕。
	1)2)3)符合规范
	1)2)3)合格
	1)2)3)C
	31

	2
	合页
	不得使用双向弹簧。
	未使用
	合格
	B
	31

	3
	单扇门
	应设闭门器。
	设置
	合格
	B
	1、31

	4
	双扇门
	双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器等。
	安装
	合格
	B
	1、31

	5
	防火玻璃
	应采用与钢质防火门耐火等级相同的防火玻璃。
	不涉及
	
	C
	31

	6
	尺寸与形位公差
	闭门状态下，门扇应与门框贴合，其搭接量不小于10mm；门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4mm，上侧缝隙不大于3mm；双扇门中间缝隙不大于4mm。
	符合规范
	合格
	C
	31

	7
	材料厚度


	1)门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板，门框宜采用1.2mm～
1.5mm厚度钢板。

2)门扇面板宜采用0.8m～1.2mm厚度钢板。

3)门框及门框结构中所需用的加固件，宜采用1.2mm～1.5mm厚度钢

板。

4)加固件上如果设有螺孔，其钢板厚度应不小于3mm。
	1)2)3)4) 
符合规范
	1)2)3)4)合格
	1)2)3)4)C
	31

	8
	密封槽、密封条
	门框宜设密封槽，槽内应嵌装由不燃材料制成的密封条。
	安装密封条
	合格
	C
	31

	9
	启闭性能
	1)防火门应为向疏散方向开启的平开门、并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

2)双扇门关闭应为带盖缝板的一侧门后关，关闭应严密。

3)吸附式常开门，启动释放开关后，应能自动关闭严密。

4)常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈的功能。
	1) 符合规范
2)顺序关闭
3)4)不涉及
	1) 2） 合格

	1)2)3)4)B
	1、31

	防火卷帘门         

	10
	外观质量及设置位置
	1）无裂纹\裂缝\穿透性孔洞及明显压痕；2）电梯前室的出口位置不应设置。
	1）无裂纹
2）部分电梯前室出口设置防火卷帘。
	1）合格
2）不合格
	1）C

2）B
	2.27

	11
	防腐蚀
	应用非燃材料处理
	非燃材料
	合格
	C
	2.27

	12
	安装尺寸
嵌入导轨的深度
	内幅宽（a）小于300mm时每端\嵌入最小长45mm

3000

≤a〈5000m，50mm

3)  5000

≤a<9000mm,60mm
	1)不涉及
2)＞50mm
3)不涉及
	2)合格
	1)2)3)C
	2.27

	13
	卷帘水平直度
	不大于洞口高的1/300，运行不倾斜\平行升降
	平行升降
	合格
	C
	2.27

	14
	导轨对水平面的垂直度
	牢固\预埋钢件间距不应大于5mm\全长垂直度不应大于20mm\运行平稳\不允许冲击碰撞
	运行平稳
	合格
	C
	2.27

	15
	卷轴平行
	不应大于轴间距的0.3%
	＜0.3%
	合格
	C
	2.27

	16
	座板与地面间隙
	不应大于20mm
	小于20mm
	合格
	C
	2.27

	17
	机械传动构减速机功率及工作电压
	W:0.18kw-0.75kw,工作电压220v-380v
	工作电压符合额定电压
	合格
	B
	2.27

	18
	卷帘平均上升速度
	电动启动：2000mm\2-6m/min；
2000-4500mm\2.5-9m/min

手动启动：2000mm\1-3m/min；
2000-4500mm\1-6m/min
	1)2.5-9m/min

2)3-6m/min
	1)2)合格
	1)2)B
	2.27

	19
	应急操作装置启动力
	手链拉力150N，手摇力不大于50N
	手链拉力150N
	合格
	C
	2.27

	20
	手动防火卷帘启动力
	不大于120N
	小于120N
	合格
	C
	2.27

	21
	卷帘传动机构
	带水幕\应加防护罩；防火处理隔火作用的防护罩\喷水保护疏散走道\出口钢质\1.8m\延时装置
	防护罩防火处理
	合格
	B
	7

	22
	卷帘升降平稳性
	升降自如\运转平稳
	运行平稳
	合格
	B
	2.27

	23
	控制器及报警控制功能\形式
	自动联动控制，单机\区域\集中\任一种
	区域联动控制
	合格
	B
	3

	24
	电源线及控制回路布线
	金属软管\防火电缆\防火处理交直流不得穿于同一金属管中
	防火处理
	合格
	B
	3

	25
	探测器的安装距离
	疏散通道，距卷帘表面1m-1.6m，两种火帘探测器间距应大于1M
	1m-1.6m
	合格
	C
	2.27

	26
	控制器回路对地绝缘电阻
	联合>0.1MΩ，单独>0.2MΩ
	联合>0.1MΩ
	合格
	B
	3

	27
	疏散通道防火卷帘
	疏散通道处防火卷帘的功能
感烟动作、卷帘降至距地1.8m

延时。
感温动作\卷帘归底
	满足要求
	合格
	A
	3

	28
	防火分隔防火卷帘
	防火分隔用卷帘的功能\感烟探测动作\卷帘归底
	满足要求
	合格
	A
	3

	29
	手动按钮
	火警状态\操作手动按钮\升降自如
	升降自如
	合格
	A
	1.3

	30
	火警状态下帘板及水幕状态
	关闭的卷帘仍处于关闭水幕喷水保护
	不涉及
	
	B
	2.27

	31
	信号反馈
	防火卷帘控制器应能向控制中心反馈信号指示
	有反馈信号
	合格
	B
	3

	32
	水幕性能末端喷头压力及流量
	压力不小于0.049Mpa

流量不小于0.5L/S
	不涉及
	
	B
	7

	33
	水幕喷水强度及着水面积
	强度不小于0.5L/m.s

帘板着水面积100%
	不涉及
	
	B
	7

	35
	水阀设置
	电动\手动水阀\分别使用
	不涉及
	
	B
	7

	36
	水管路防蚀
	配水管及支管及附件均应防蚀处理
	不涉及
	
	C
	2.27

	37
	水管路密封性
	工作条件下不漏水
	不涉及
	
	C
	2.27


-----------------------------本系统以下无内容----------------------------
气体灭火系统检测报告
	设计单位
	 
	设计资质
	 

	施工单位
	 
	施工资质
	 

	系统设置部位
	各层均设
	环境温度
	室内常温

	使用主要仪器设备名称

	感烟/感温探测器试验装置

	万用表

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检
数量
	抽检
比例
	生产厂家
	出厂日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	 系统主检:  
                            检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日


气体灭火系统技术检测报告
	序号
	项  目
	技术要求
	检验结果
	单项
评定
	分类
	检验依据

	灭火剂储存容器

	1
	合格证
	强度试验合格证、密封试验合格证，瓶头阀等系统组件的合格证、检测报告。
	有合格证、检验报告
	合格
	A
	19

	2
	外观
	1)无碰撞变形及其他机械性损伤，外露非机械加工表面涂层完好；2)手动操作装置应有铅封；3）所有外露接口均设有防护堵、盖，且密封良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤。
	1)完好
2)有铅封
3)无损伤
	1)2)
3)
合格
	1)2)3）C
	19

	3
	规格
	同一防护区规格、尺寸应一致，高度差不宜超过20mm。
	满足要求
	合格
	C
	19

	4
	压力表
	1)无机械损伤；2)正面朝向操作面，安装高度和方向一致。
	1)无机械损伤2)正面朝向操作面
	1)2）合格
	1)2）C
	19

	5
	颜色和编号
	1)红色油漆,标明设计规定的灭火剂名称和编号；2)编号(名称下)字体不小于120mm。
	1)红色油漆,标明名称和编号2)字体高度满足
	1)2)合格
	1)2)C
	19

	6
	增压压力、充装率、充装量
	1)采用氮气增压输送，额定增压压力分为两级：一级2.5±0.125MPa；二级4.2±0.125MPa；2)充装率不大于1150Kg/m3；3）充装量不小于设计充装量，且不超过设计充装量的1.5%；同一防护区剂量充装压力应相符。
	1)氮气增压输送
2)3)满足（查看竣工资料）
	1)2)
3）
合格
	1）2）3）B
	31

	7
	安装
	1)操作面距墙或操作面之间的距离不小于1.0m；2)支、框架固定牢靠施放时不晃动，采取防腐处理措施。
	1)＞1.0m
2)固定牢靠，防腐处理
	1)2)合格
	1)2)
B
	19.31

	储瓶间、储存装置

	8
	储瓶间温度
	室内温度-10-50℃
	预置式，防火区温度满足要求
	合格
	B
	31

	9
	储瓶间设置部位
	1）靠近防护区的专用储瓶间内；2）房间的耐火等级不低于二级，有直接通向室外或疏散走道的出口。
	预置式，不涉及
	
	1）C
2)B
	31

	10
	储存装置的组成
	应由储存容器、容器阀（瓶头阀）、单向阀和集流管组成；
预制灭火装置的储存装置应由储存容器、容器阀组成。
	预置式，组件齐全
	合格
	A
	31

	11
	安全泄压装置、压力表
	储存容器或容器阀上应设；
组合分配系统的集流管应设安全泄压装置。
	预置式，设置压力表
	合格
	A
	31

	12
	安全泄压装置的动作压力
	储存压力2.5MPa时，应为4.8±0.4MPa；
储存压力4.2MPa时，应为6.8±0.4MPa。
	不涉及
	
	A
	31

	13
	主备储存容器
	应连接在同一集流管上，并能切换使用；需不间断保护的防护区和超过8个防护区组合成的组合分配系统，应设备用量。
	不涉及
	
	A
	31

	14
	储存装置记录
	设耐用的固定标牌，标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力。
	设耐用的固定标牌
	合格
	B
	31

	15
	储存装置的布置
	1）便于操作、维修及防止阳光照射；
2）操作面距墙或两操作面之间的距离不小于1m。
	1)便于操作
2)＞1m
	1)2)合格
	1)B
2)C
	31

	集流管       预置式，不涉及

	16
	合格证
	水压强度试验合格证、气压严密性试验合格证。
	
	
	A
	19

	17
	外观及安装
	1)采用焊接方法制作，焊缝处平整无气泡、夹渣等缺陷，内外镀锌处理；2)外表面涂红色油漆；3）固定在支、框架上，支、框架固定牢靠，做防腐处理。
	
	
	1)2)C
3）B
	19.31

	18
	泄压装置
	泄压方向不应
	
	
	B
	19

	19
	水压强度和气压严密性试验
	1)水压强度试验的试验压力为设计工作压力的1.5倍；试验时水温不低于5℃，达到试验压力后，稳压不少于1min，在稳压期间试件无变形；
2)气压严密性试验的试验压力为设计工作压力；气压严密性试验在水压强度试验后进行，加压介质为空气或氮气，稳压不少于5Min,在稳压期间无气泡自试件溢出。
	
	
	1)2)A
	19

	单向阀       预置式，不涉及

	20
	合格证
	水压强度试验合格证、气压严密性试验合格证
	
	
	A
	19

	21
	外观、铭牌标志
	1)无碰撞变形及其他机械性损伤，外露非机械加工表面涂层完好；2)手动操作装置应有铅封；3）所有外露接口均设有防护堵、盖，且密封良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤；4）铭牌标志齐全。
	
	
	1)2)
3)4)C
	19

	22
	设置、连接
	容器阀与集流管之间的管道上应设；单向阀与容器阀或单向阀与集流管之间应采用软管连接。
	
	
	A
	31

	23
	安装
	方向应与灭火剂或驱动气体流动方向一致
	
	
	A
	31

	选择阀       预置式，不涉及

	24
	合格证
	水压强度试验合格证、气压严密性试验合格证。
	
	
	A
	19

	25
	外观、铭牌标志
	1)无碰撞变形及其他机械性损伤，外露非机械加工表面涂层完好；2)手动操作装置应有铅封；3）所有外露接口均设有防护堵、盖，且密封良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤；4）铭牌标志齐全。
	
	
	1)2)
3)4)C
	19

	26
	安装
	1)安装高度不超过1.7m，超过1.7m时应采取便于操作的措施；2)采用螺纹连接时与管道连接处宜采用活接头；3)操作手柄应安装在操作面一侧；4）公称直径应与相应防护区灭火系统的主管道公称直径相等。
	
	
	1)2)C
3）4)B
	19.31

	27
	防护区区间标志
	设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌，将标志牌固定于操作手柄附近。
	
	
	C
	19

	阀驱动装置

	28
	外观、铭牌标志
	1)无碰撞变形及其他机械性损伤，外露非机械加工表面涂层完好；2)手动操作装置应有铅封；3）所有外露接口均设有防护堵、盖，且密封良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤；4）铭牌标志齐全。
	1)无碰撞变形、涂层完好
2)有铅封 
3)密封良好
4)齐全
	1)2)
3)4)合格
	1)2)
3)4)C
	19

	29
	安装
	1)电磁驱动装置的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定；电源电压符合设计要求，通电检查电磁铁芯，其行程应能满足系统启动要求，且动作灵活无卡阻；2)拉索式的手动驱动装置的安装及机械驱动装置的安装应符合规范要求；3）气动驱动装置的驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠；且应做防腐处理；驱动气瓶正面应标明驱动介质的名称和对应防护区名称的编号；单向阀芯应启闭灵活，无卡阻。
	1)电磁驱动，满足要求
2)预置式，不涉及
3)不涉及
	1) 
合格
	1）2）3）B
	19

	气动管路             不涉及此项驱动方式                       

	30
	气动驱动装置的管道安装
	1）管道布置应横平竖直，平行管道或交叉管道之间的间距应保持一致；2）采用支架固定，管道支架的间距不大于0.6m；3）平行管道采用管夹固定，间距不大于0.6m,转弯处应增设一个管夹。
	
	
	1)2)
3)B
	19

	31
	外观
	平整光滑，弯曲部分内外侧规则平整。
	
	
	C
	19

	32
	气压严密性试验
	1)安装后进行，采取防止灭火剂和驱动气体误喷射的可靠措施；2）加压介质采用或空气，试验压力不低于驱动气体的的贮存压力；3)压力升至试验压力后，关闭加压气源，5min内被试管道的压力应无变化。
	
	
	1)2)
3)B
	19

	33
	气体贮存容器规格、压力
	1）规格应一致，高度差不宜超过10mm；
2）不应低于设计压力、且不得超过设计压力的5%。
	
	
	1)C2)B
	19

	34
	连接方式及管道材质
	1）公称直径小于或等于80mm时，采用螺纹连接；大于80mm时，采用法兰连接；
2）管道宜采用铜管，其质量应符合国家规定；3）应能承受最高环镜温度下的工作压力。
	
	
	1)2)C3)B
	19.31

	灭火剂输送管道        预置式，不涉及   

	35
	合格证
	管道附件具有制造厂合格证,品种规格质量符合设计要求,管接头压力规格符合要求、具有制造厂符号标记。
	
	
	A
	19

	36
	外观
	1)平滑,无碰撞腐蚀,加工缺陷；管螺纹锥角密封面无划痕、刮伤、凹陷、啃刀缺陷，内外镀锌处理且镀锌层牢固均匀；2)按防护区的装配顺序,钢印编号。
	
	
	1)2)B
	19

	37
	连接方式及管道材质
	1）直径不大于80mm,螺纹连接；大于80mm,法兰连接；2）应采用无缝钢管，其质量应符合相应国家标准；3）无缝钢管采用法兰连接时，应在焊接后进行；4）已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时，应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理；5）在有腐蚀镀锌层的场所宜采用不锈钢管，其质量应符合相应国家标准；6）管道附件应采用铜合金或不锈钢。
	
	
	1)2)
3)4)
5)6)B
	19.31

	38
	坡度坡向
	符合设计要求、无设计要求时水平安装，不设倒坡。
	
	
	C
	

	39
	穿过墙壁、楼板的要求
	1）管道穿过墙壁、楼板处应安装套管，穿墙套管的长度应和墙厚相等，穿过楼板的套管长度应高出地板50mm；2）管道与套管间的空隙应采用柔性不然材料填赛密实。
	
	
	1)2)B
	19

	40
	防变形处理
	不宜通过建筑物的变形缝,否则必须做防变形处理。
	
	
	C
	

	41
	管道支、吊架的安装
	1）管道应固定牢靠；2）管道支、吊架的最大间距应符合GB50263-97表3.6.3的规定；3）公称直径大于或等于50mm的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架；4）当穿建筑物楼层时，每层应设一个防晃支架，当水平管道改变方向时，应设防晃支架。
	
	
	1)2)
3)4)B
	19

	42
	管道末端喷嘴的固定
	应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。
	
	
	B
	19

	43
	管路颜色
	1）外表面涂红色油漆；在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所，可涂红色油漆色环；2）每个防护区的色环宽度应一致，间距应均匀。
	
	
	1)2)C
	19

	喷头

	44
	合格证
	规格、型号和喷孔方向应符合设计要求，附有合格证，检验报告。
	附有合格证，检验报告
	合格
	A
	19

	45
	外观
	1)螺纹密封面良好，无缺陷无脏物；2)喷口、孔的尺寸精度达到设计和标准的要求；3)有表示型号、规格的永久性标志。
	1)良好，无缺陷无脏物
2)满足
3)有永久性标志
	1)2)
3)
合格
	1)2)
3)C
	19.31

	46
	安装
	1)贴近防护区顶面安装，距顶面的最大距离不应大于0.5m，以其喷射流量和保护半径进行合理配置；2)最大保护高度，不宜大于5.0m；最小保护高度，不宜小于0.3m；3）防护区高度h<1.5m时，保护半径，不应大于3.5m；防护区高度h≥1.5m时，保护半径，不应大于5.0m；4）安装在吊顶下的不带装饰罩的喷头，其连接管管端螺纹不应露出吊顶；5）安装在吊顶下的带装饰罩的喷头，其装饰罩应紧贴吊顶；6）设置在有粉尘的防护区的喷头，应增设在喷射时自行脱落的防尘罩。
	1)柜体上方安装
2)满足要求
3)4)5)预置式，不涉及
6)非粉尘的防护区，不涉及
	1)2)
合格
	1)2)
3)4)
5)6)B
	19

	47
	连接
	与连接管之间用密封材料
	密封材料
	合格
	B
	

	防护区设置安装要求

	48
	划分
	宜以固定的单个封闭空间划分；当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区。
	以固定的单个封闭空间划分
	合格
	B
	31

	49
	管网防护区面积、容积
	一个防护区面积不宜大于500m2，容积不宜大于2000m3。
	预置式，不涉及
	
	B
	31

	50
	预制防护区面积、容积
	一个防护区面积不应大于100m2，容积不应大于300m3。
	容积小于300 m3
	合格
	A
	31

	51
	防护区温度
	最低环境温度不应低于-10℃
	大于-10℃
	合格
	A
	31

	52
	防护区耐火极限及耐压能力
	1)围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h；吊顶的耐火极限不应低于0.25h；2)围护结构承受内压的允许压强，不宜低于1.2KPa。
	1)耐火极限满足
2)允许压强满足
	1)2)合格
	1)A
2)B
	31

	53
	开口条件
	防护区灭火时应保持封闭条件，除泄压口以外的开口，以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀，在喷放七氟丙烷前，应做到关闭。
	满足要求
	合格
	B
	31

	54
	泄压口设置
	1）宜设在外墙上；2）应位于防护区净高的2/3以上；3）当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区，其开口面积不小于泄压口计算面积的，不需另设泄压口。
	无此项
	
	1)B
2)A3)C
	31

	55
	组合分配系统的应用
	两个或两个以上邻近的防护区宜采用。
	预置式，不涉及
	
	B
	31

	56
	安全要求
	1）防护区应有足够宽的疏散通道和出口，保证人员在30S内能撤出防护区；2）经常有人工作的防护区，当人员不能在30S内撤出时，防护区七氟丙烷的灭火设计浓度必须不大于9%；3）防护区内的疏散通道及出口，应设应急照明灯与疏散指示标志；4）防护区内应设火灾声报警器，必要时，可增设闪光报警器；5）防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示的门灯，以及采用了七氟丙烷保护的标志牌，喷放门灯指示，应保持到防护区通风换气后手动去除；6）防护区的门应向外开启，并能自行关闭，疏散出口的门，必须能从防护区内打开；7）灭火后的防护区应通风换气，地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设机械排风装置，排风口宜设在防护区的下部并应直通室外；8）地下储瓶间应设机械排风装置，排风口应设在下部直通室外。
	1)30S内撤出
2)不涉及
3)设应急照明灯
4)无此项
5)设声光报警器、放气指示灯
6)满足要求
7)机械通风换气
8)不涉及
	1)3) 4)5)
6)7)
合格
	1)3)
4)5)
6)7)
8)B
2)A
	31

	57
	其他安全要求
	1）凡经过有爆炸危险的场所的管网系统，应设防静电接地；2）设有七氟丙烷灭火系统的建筑物，宜配置空气或氧气呼吸器。
	1)不涉及此项
2)未配置呼吸器
	2)合格
	1)B
2)C
	31

	58
	自动控制启动条件
	应在接到两个独立的火灾信号后才能启动
	烟感、温感报警启动
	合格
	A
	31

	系统功能试验

	59
	启动方式
	应设自动控制、手动控制、机械应急操作三种启动方式；设置在防护区内的预制灭火装置应有自动控制、手动控制两种启动方式。
	设自动控制、手动控制二种启动方式
	合格
	A
	31

	60
	延迟时间设置
	在自动控制程序中，应安排0-30S可调的的延迟喷射的环节，延迟时间的设置，应根据人员安全尽快撤离防护区的需要，对平时无人工作的防护区，可设置为0S。
	延时30s
	合格
	A
	31

	61
	手、自动控制转换
	1）在灭火设计浓度大于9%的防护区，应增设手动与自动控制的转换装置；当有人进入防护区时，转换到手动控制位，当人离开时，恢复到自动控制位；2）手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方。
	1)2)防火区隔壁气灭控制器自带
	1)2)合格
	1)2)A
	31

	62
	机械应急操作装置的设置
	应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方；并且，其操作方式应经两步完成。
	预置式，不涉及
	
	B
	31

	63
	火灾报警系统与灭火系统联动灭火试验
	1)接到指令,正常启动,喷射正常；2)在报警喷射各阶段有声光报警信号，及放气指示；3)联动设备接控制指令可靠动作,可靠切断火场电源；4）通向每个防护区的灭火系统主管道上应设压力讯号器或流量讯号器。
	1)感烟、感温探测器报警后启动
2)有声光报警及放气指示
3)不涉及
4)设压力讯号器
	1)2)
4)
合格
	1)2)
3)4）A
	31

	64
	手动灭火试验
	1)启动手动按钮后应可靠启动（停止）；2)在报警喷射各阶段有声光报警信号及放气指示；3)联动设备接到控制指令后可靠动作,可靠切断火场电源。
	1)能可靠停止2)有声光报警信号及放气指示
3)不涉及
	1)2)
合格
	1)2)
3)A
	31

	65
	其他相关操作与控制
	1）灭火系统与预制灭火装置的操作与控制，应包括对需联动的开口封闭装置、通风机和防火阀等设备的操作与控制；2）设有消防控制中心的场所，各防护区灭火控制系统的动作信息，应传送给消防控制中心，包括火灾信息捕获、灭火动作、手动与自动转换和系统故障等。
	1)不涉及
2)有反馈信号
	2) 
合格
	1)2)B
	31

	66
	供电及气源要求
	1）灭火系统和预制灭火装置的供电应符合现行国家防火标准的规定；2）采用气动力源时，应系统操作和控制需要的压力和气量。
	1)满足
2)不涉及
	1)
合格
	1)2)B
	31


----------------------------------本系统以下无正文----------------------------------
水炮系统检测报告
	设计单位
	 
	设计资质
	 

	施工单位
	 
	施工资质
	 

	系统设置部位
	各层均设
	环境温度
	室内常温

	主要设备
	名称和型号
	数量
	抽检
数量
	抽检
比例
	生产厂家
	出厂日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	 系统主检:  
                            检测时间:2020年 月 日-2020年 月 日


1


