建设工程消防审验常见主要问题汇总（127个）

| 序号 | 存在的主要问题 | 违反的规范条文 | 条文 类型 | 专业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层避难间未采用甲级防火门分隔（仅为乙级防火门）。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.5.24条 | 强制性条文 | 防火分隔 |
| 2 | 建筑防烟楼梯间部分楼层为甲级防火窗，火灾时关闭，不满足自然通风条件。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.2.1条 | 强制性条文 | 防烟排烟系统 |
| 3 | 采用自然排烟的避难间未设不同朝向的可开启外窗，其有效面积小于该避难间地面面积2%。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.2.3条 | 强制性条文 | 防烟排烟系统 |
| 4 | 建筑物设计排烟量数值与排烟立管风速不匹配。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.7条 | 强制性条文 | 防烟排烟系统 |
| 5 | 地下室消防泵房中四台消防水泵采用一根吸水总管，总管上未设置任何的分段检修阀门，且室内消火栓泵吸水总管布置等无法满足一组消防水泵吸水管不应少于两条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量的要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.1.13.1条 | 强制性条文 | 供水设施 |
| 6 | 部分楼层的避难间内未设置消防专线电话和消防应急广播。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.5.24-4条 | 强制性条文 | 火灾自动报警系统 |
| 7 | 建筑物一层消控室内未设置可直接报警的外线电话。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.7.5条 | 强制性条文 | 火灾自动报警系统 |
| 8 | 储油间的油箱未设置密闭且通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱下部未设置防止油品流散的设施。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.4.15-2条 | 强制性条文 | 建筑构造 |
| 9 | 未按规范规定进行防排烟设计。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第8.5.3条 | 强制性条文 | 建筑构造 |
| 10 | 建筑立面落地窗未见可开启装置。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第8.5.3条 | 强制性条文 | 建筑构造 |
| 11 | 楼梯间的内墙面违规使用B1级的乳胶漆。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 第4.0.5条 | 强制性条文 | 建筑构造 |
| 12 | 门诊手术室、药房的门、窗等，均未采用乙级防火门窗。 产科及手术区域与其他部分防火分隔不完全，未做到单间手术室或产房设防火门进行分隔，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第6.2.2条 | 强制性条文 | 建筑构造 |
| 13 | 消防控制室对内的门，未有防水淹措施。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第8.1.8条 | 强制性条文 | 建筑构造 |
| 14 | 楼梯间的窗未开向门厅。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第6.4.2.2条 | 强制性条文 | 建筑构造 |
| 15 | 楼梯间配电房开向建筑内的门未采用甲级防火门，且未向外开启。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第6.2.7条、第6.4.11条第3款 | 强制性条文 | 平面布置 |
| 16 | 发电机房上部违规设置人员密集场所（门诊为人员密集场所，详见GB/T 40248-2021第3.3条）。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.4.13条 | 强制性条文 | 平面布置 |
| 17 | 消防水泵房照明未为备用照明，当建筑物内生产用电被切断时，未能保证消防用电。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第10.1.6条 | 强制性条文 | 消防电气 |
| 18 | 负一层楼梯间未设疏散照明。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第10.3.1-1条 | 强制性条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 19 | 综合大厅净空高度已超8米，未按高大空间设计喷淋系统，设计说明也未明确该区域的喷水强度和喷头选用规格。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第5.0.2条、6.1.1条 | 强制性条文 | 自动喷水灭火系统 |
| 20 | 自动喷水灭火系统最不利点应采用末端试水装置而不是试水阀。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第6.5.1条 | 强制性条文 | 自动喷水灭火系统 |
| 21 | 室内消火栓系统图中有消防稳压设施，但平面图未见消防稳压设施布置图，而且系统图中高位消防水箱及稳压设施到室内消火栓系统的管道管径DN80无法满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.2.6.9条 | 严格类条文 | 供水设施 |
| 22 | 水自动喷水灭火系统图中高位消防水箱及稳压设施到喷淋系统管道管径DN80无法满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.2.6.9条 | 严格类条文 | 供水设施 |
| 23 | 设计说明中室外消火栓试验压力（管材采用镀锌钢管）为0.90MPa，不满足规范（钢管试验压力不应小于1.40MPa）的要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.2.6.5条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 24 | 消防水池取水口设置在车位中，无法保证消防水池取水口的正常运行。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第8.1.12条 | 严格类条文 | 供水设施 |
| 25 | 室外消火栓环状管网应设置分段检修阀门，从消防泵房接到室外消火栓环状管网两个接点之间未设置检修阀门，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第8.1.3、8.1.4条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 26 | 建筑物防坠蓬设置不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.5.7条 | 严格类条文 | 安全疏散 |
| 27 | 建筑物疏散宽度不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.5.9.3条 | 严格类条文 | 安全疏散 |
| 28 | 防火分区示意图中未标明安全出口；防火分区配电房两个疏散出口间距不满足最小5米的要求，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第5.5.2条 | 严格类条文 | 安全疏散 |
| 29 | 学生公寓一层外平台宽度小于1.4米，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.5.19条 | 严格类条文 | 安全疏散 |
| 30 | 楼梯间在一层未能直通室外，设有栏杆阻碍疏散，不满足规范要求。 | 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版） 第4.1.11.7条 | 严格类条文 | 安全疏散 |
| 31 | 厂房设置湿式报警阀组的部位未设置排水设施，不满足规范要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第6.2.6条 | 严格类条文 | 大空间智能型主动灭火系统 |
| 32 | 平面布置图与系统图中排列方向相反，且双排面对面布置时，之间的距离小于2300mm，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第4.7.4条 | 严格类条文 | 电气 |
| 33 | 食堂一层防火分区两侧的窗间距小于2米，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第6.1.3条 | 严格类条文 | 防火分隔 |
| 34 | 消火栓暗埋处墙体耐火极限未满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.1.2条 | 严格类条文 | 防火分隔 |
| 35 | 内走道防烟分区宽度大于2.5米，净高小于3米，走道防烟分区长度大于24米，不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.2条 | 严格类条文 | 防烟排烟系统 |
| 36 | 厂房防烟分区长度超75米，不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.4条 | 严格类条文 | 防烟排烟系统 |
| 37 | 建筑物自然排烟窗（口）面积不足，不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.3条 | 严格类条文 | 防烟排烟系统 |
| 38 | 机械通风吸风口的位置不满足规范要求。 | 《锅炉房设计标准》GB 50041-2020 第15.3.5条 | 严格类条文 | 防烟排烟系统 |
| 39 | 地下车库排烟系统距坡道最远点超30米，不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.12条 | 严格类条文 | 防烟排烟系统 |
| 40 | 消防水泵房内主要疏散通道宽度不足1.2米，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 第5.5.2-3条 | 严格类条文 | 供水设施 |
| 41 | 地下室消防水泵房内的楼梯宽度未满足消防泵房主要通道1.2米的宽度要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 第5.5.2-3条 | 严格类条文 | 供水设施 |
| 42 | 建筑未设置感烟探测器，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.2.2条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 43 | 气体灭火控制系统操作装置处未设置消防电话，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.7.4条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 44 | 工具间、小房间内未设置火灾探测器，消防电梯机房内未设置消防电话分机，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.2.2-1、6.7.4-1条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 45 | 密闭措施处仅预埋管线不满足规范要求。 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 第7.4.1条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 46 | 密闭通道通往人防外的密闭门处报警线路穿越密闭通道时未做防护密闭处理，不满足规范要求。 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 第7.4.3条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 47 | 超过12米的空间，电气照明线路未设置探测电弧故障功能的电气火灾监控探测器，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第12.4.6条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 48 | 配电房应设电话分机，配电房未设置自动灭火系统，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.7.4条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 49 | 电气火灾监控系统未检测配电线路的温度，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.5.2条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 50 | 配电房灭火控制系统操作装置处未见设置消防专用电话，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.7.4.1条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 51 | 配电房灭火控制系统操作装置，手动控制装置和手动与自动转换装置未设在防护区疏散出口门外便于操作的地方，不满足规范要求。 | 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 第5.0.5条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 52 | 消防应急广播回路线路敷设未独立穿管或独立槽盒敷设，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第26.1.7条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 53 | 消防应急广播距离走道末端大于12.5米，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.6.1条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 54 | 最远端步行距离至手报大于30米，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.3.1条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 55 | 感温、感烟探测器安装距离过大，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.2.2.3条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 56 | 水泵房出口通道未设消防应急广播和光报警器，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.5.1、6.6.1条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 57 | 水泵房、变配房未设消防电话分机，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.7.4条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 58 | 建筑物超过12米，电气照明线路未设置探测电弧故障功能的电气火灾监控探测器，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第12.4.6条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 59 | 火灾自动报警线路从室外引来，未设置信号浪涌保护，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第10.9.10条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 60 | 附属用房气体灭火控制器操作装置处未设置消防电话，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第6.7.4条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 61 | 消防电梯轿厢内未设置专用消防对讲电话，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第7.3.8-7条 | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 |
| 62 | 建筑物未按规范采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第6.2.3条 | 严格类条文 | 建筑构造 |
| 63 | 检测楼消防控制室的室内门设置不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第8.1.8条 | 严格类条文 | 建筑构造 |
| 64 | 楼梯利用走廊转换位置并未形成楼梯间，不满足安全出口规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第2.1.14条 | 严格类条文 | 建筑构造 |
| 65 | 建施图未标明自然排烟窗的开启角度及手动开启装置不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.5、4.3.6条 | 严格类条文 | 建筑构造 |
| 66 | 建筑物防火分隔设置不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第6.2.3.5条 | 严格类条文 | 建筑构造 |
| 67 | 设备用房应明确功能，否则不能保证满足规范要求。 | 《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019 第5.0.4条 | 严格类条文 | 建筑构造 |
| 68 | 楼梯开口、窗口与两侧窗最近边缘的水平距离小于1米，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第6.4.1-1条 | 严格类条文 | 建筑构造 |
| 69 | 救援窗净宽小于1米，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第7.2.5条 | 严格类条文 | 灭火救援 |
| 70 | 未设计救援窗上的标识，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第7.2.5条 | 严格类条文 | 灭火救援 |
| 71 | 幼儿园班级布置未布置在独立建筑内，不满足规范要求。 | 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(2019年版) 第3.2.2条 | 严格类条文 | 平面布置 |
| 72 | 建筑物未见天然气放散管设置不满足规范要求。 | 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006 第9.2.12条 | 严格类条文 | 平面布置 |
| 73 | 建筑物楼层内探测器设置不满足规范要求。 | 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 第5.0.5条 | 严格类条文 | 气体灭火系统 |
| 74 | 建筑物机械通风吸风口的位置不满足规范要求。 | 《锅炉房设计标准》GB 50041-2020 第15.3.10条 | 严格类条文 | 通风 |
| 75 | 至应急照明控制分机的电源线路未采用矿物电缆，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第10.1.10条 | 严格类条文 | 消防电气 |
| 76 | 消火栓泵双电源切换应采用PC级，控制箱应有压力及流量启泵线路，说明为星三角启动，系统为直接启动。 喷淋泵双电源切换应采用PC级，控制箱未见压力启泵线路，喷淋泵75kW，双切开关63A，出线回路100A不满足要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.3.1、4.2.1条 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第7.5.1条 | 严格类条文 | 消防电气 |
| 77 | 消防控制室配电箱出线回路采用漏电开关，引出插座及检修回路，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第10.1.4条 | 严格类条文 | 消防电气 |
| 78 | 90kW消防水泵，出线开关125A，电缆为4×35+1×16偏小，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第7.4.2、7.5.1条 | 严格类条文 | 消防电气 |
| 79 | 发电机房和变配电房排风机为非消防负荷，接入消防动力配电箱中，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.7.4条 | 严格类条文 | 消防电气 |
| 80 | 应急照明为安全电压供电，出线回路有PE线，不满足规范要求。 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第5.3.7条 | 严格类条文 | 消防电气 |
| 81 | 防火卷帘、挡烟垂壁、消防应急照明集中电源等消防设备供电未在防火分区配电箱处设置自动切换装置，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.7.11条 | 严格类条文 | 消防电气 |
| 82 | 普通插座回路接入消防控制室消防配电箱，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第10.1.6条 | 严格类条文 | 消防电气 |
| 83 | 排水管设置不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第9.2.1条 | 严格类条文 | 消防排水 |
| 84 | 设计总说明和室内消火栓系统图中，消防水泵扬程计算不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第7.4.12.2条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 85 | 室内消火栓箱门的开启角度小于120度，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第12.3.10条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 86 | 室外消火栓管网引入管均从同一条市政道路的给水干管引入，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.2.2条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 87 | 消火栓原理图中，消火栓引入管压力仅0.5MPa，不能满足三层最不利消火栓0.35MPa的动压要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第7.4.12条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 88 | 屋面层消防平面图中，屋顶露天消防水箱未有防冻隔热措施，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.2.4.2条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 89 | 消火栓箱全暗埋在楼梯间墙体内，墙体的耐火极限不符合规定，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第5.1.2条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 90 | 给排水及消火栓平面图，消防电梯前室内未设置室内消火栓，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第7.4.5条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 91 | 各层消火栓箱体暗装在200厚的墙体，未采用加强措施破坏了隔墙的耐火性能，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第12.3.10条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 92 | 煤磨车间未设置室内消防给水设施，不满足规范要求。 | 《水泥工厂设计规范》GB 50295-2016 第10.5.7条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 93 | 总图设计说明中，室外给水管采用钢塑复合管埋地时未采取管外壁防腐措施（镀锌层为防锈层而非防腐层），不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第8.2.12条 | 严格类条文 | 消火栓系统 |
| 94 | 水泵房剖面图中，消防水泵的出水管上未设置止回阀，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.1.13条第6款 | 严格类条文 | 消火栓系统、大空间智能型主动灭火系统 |
| 95 | 消防应急灯具的光源色温低于2700K，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.1.1条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 96 | 应急疏散楼梯间处未设置出口标志灯和方向标志灯，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.8、3.2.9、4.5.11条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 97 | 袋形走道，应急疏散指示灯设置大于10m，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.6.5.2条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 98 | 楼梯间内疏散指示标志方向错误，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.9-4条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 99 | 厂房的门洞高达5米，标志灯的规格未为大型及以上，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.1条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 100 | 厂房非集中控制型系统中，应急照明配电箱未由同一防火分区的楼层的正常照明配电箱供电，不满足规范要求 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.3.7.3条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 101 | 变配电房应急照明未采用A型灯具，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.1条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 102 | 办公楼指向安全出口上方未设方向指示灯，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.9条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 103 | 应急照明配电箱未设置在配电间或电气竖井内，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第3.3.8.2.2条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 104 | 应急照明配电箱未由所在防火分区的消防应急配电箱供电，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.3.8.3.1条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 105 | 消防控制室未设置疏散照明和疏散指示标志，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.8.1条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 106 | 多功能指示灯具设置不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.8、3.2.11条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 107 | 每个楼梯间未单独设置应急照明回路，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.3.4条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 108 | 应急照明箱设置不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.3.7条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 109 | 方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距大于10米，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.9条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 110 | 安全出口外面未设置疏散照明，照度低于1lx，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.5条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 111 | 应急灯未见防护等级要求，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.1.7.1条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 112 | 避难间未设置消防备用照明，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.8.1条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 113 | 楼层标志灯设置不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.10条 | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 114 | 厂房的火灾危险等级为中危险Ⅱ级，喷射型自动射流系统单台灭火装置的流量小于10L/s，不满足规范要求。 | 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021 第4.2.3条 | 严格类条文 | 自动跟踪定位射流灭火系统 |
| 115 | 厂房每台喷射型自动射流灭火装置的供水支管上未设置水流指示器，不满足规范要求。 | 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021 第4.3.10条 | 严格类条文 | 自动跟踪定位射流灭火系统 |
| 116 | 厂房喷射型自动射流灭火系统每台灭火装置之前的供水管路未布置成环状管网，不满足规范要求。 | 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021 第4.4.1条 | 严格类条文 | 自动跟踪定位射流灭火系统 |
| 117 | 高位消防水箱的最低有效水位高度不满足喷射型自动射流灭火系统最不利点灭火装置的工作压力。 | 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021 第4.5.16条 | 严格类条文 | 自动跟踪定位射流灭火系统 |
| 118 | 地下室喷淋平面图中，移动电站及其储油间，以及有人员疏散功能的防毒通道均未设置自动喷水灭火系统，不满足规范要求。 | 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009 第7.2.3条 | 严格类条文 | 自动喷水灭火系统 |
| 119 | 储罐容积为4×150m³，未设计固定喷淋系统装置，不满足规范要求。 | 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006 第9.5.1条 | 严格类条文 | 自动喷水灭火系统、自动灭火系统 |
| 120 | 《审查意见告知书》填写不完整，规范编号、审查意见类型、违反强制性标准类别的内容未填写 | / | 消防设计文件不完整 |  |
| 121 | 建筑物无应急照明平面图。 | / | 消防设计文件不完整 | 应急照明和疏散指示系统 |
| 122 | 未见室外消防给水及消火栓图纸，无法核实是否满足室外栓等需求。 | / | 消防设计文件不完整 | 供水设施 |
| 123 | 未提供室外消防给水总平面图，无法复核室外消火栓给水系统、室外消防取水口与消防水泵接合器的设计是否符合国家现行标准的相关规定。 | / | 消防设计文件不完整 | 消火栓系统、自动喷水灭火系统 |
| 124 | 平面图墙体及门窗等内容缺失。 | / | 消防设计文件不完整 | 安全疏散 |
| 125 | 门窗立面大样缺尺寸及开启方式。 | / | 消防设计文件不完整 | 灭火救援 |
| 126 | 未提供站区消防设施总平面布置图等施工图，无法复核站区消防设施的设计是否符合国家现行标准的相关规定。 | / | 消防设计文件不完整 | 灭火器、灭火毯等 |
| 127 | 改造项目各单体未说明设计范围及设计内容，且缺少立面、剖面及大样图。 | / | 消防设计文件不完整 |  |