施 

工 

组 

织 

设 

计

                  2022年12月2日

目  录
第一章  指导思想目标

第二章  编制依据

第三章  工程概况

第四章  主要分部分项工程施工程序和施工方法

第五章  确保工期保证措施

第六章  工程质量的保证措施

第七章  安全保证措施

第八章  施 工 措 施

第九章 动火作业消防措施

第一章  指导思想目标

1.1指导思想

本工程施工组织的指导思想是：质量第一，服务周到，业主满意，以质量为中心。按照GB/T1900-IS09000《质量管理和质量保证》系列标准，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理及工程技术管理人员，优质高速地完成本工程的施工任务，创出河南省第一流水平的工程。

1.2实施目标

科学地组织安装，密切与土建、装饰的交叉作业，精心施工，严格履行合同，确保实现如下目标：

1.2.1质量目标：工程质量一次验收合格。

1.2.2工期目标：随主体施工单位进度。

1.2.3安全施工目标：杜绝死亡事故及重伤事故，轻伤频率控制在3‰以下。

1.2.4文明施工目标：确保文明施工，争取达到省文明工地标准。

1.2.5环保目标：采取有效措施，减少施工噪音和环境污染，确保施工期间不影响城市道路及环境卫生。

1.2.6科技进步目标：为实现上述工程质量、工期、安全文明施工、环保等目标，充分发挥科技是第一生产力的作用，在工程施工中，积极采用成熟的科技成果和现代化管理技术。

1.2.7服务目标：施工中信守合同，接受业主、监理公司和消防部门等有关部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理等的监督。交工后按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》实施保修和回访。

第二章  编制依据

2.1施工图纸；
2.2现行标准及规范：

（1）建筑单位提供的本工程有关资料和设计任务书。

（2）建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018版）

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《电气竖井设备安装》（04D701-1）

《电缆桥架安装》（04D701-3）

《室内管线安装》-2002版（D301-1~2）

《电缆敷设》-2002版（D101-1~7）

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 2005年版

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

第三章  工程概况
3.1工程简介

本工程为领秀城1#、6#楼消防设施维修工程
3.2主要工程内容

 工程内容包括：火灾自动报警及联动控制系统、消火栓灭火系统、高位水箱系统、部分防火门、应急照明及疏散指示标志、消防泵房维修更换。

第四章  主要分部分项工程施工程序和施工方法

4.1、施工工艺、施工方法、施工管理的一般规定：

4.1.1、系统施工应按设计要求编写施工方案；

4.1.2、系统施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工；

4.1.3、系统施工过程质量控制，应按下列规定进行：

①、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，检查合格后方可进行下道工序；

②、相关各专业工种之间应进行交接检验，并经监理工程师签证后方可进行下道工序；

③、施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成；

④、系统施工前，应对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查，检查不合格者不得使用。

4.2、施工工艺流程

安装准备→管网安装→设备安装→喷头支管安装→喷头及系统组件安装→通水调试

安装准备→预埋线管疏通清扫→安装线管护口穿线→摇测各分路电线绝缘值→安装设备底坐→安装设备原件→各回路捡测→分楼调试→集中测试→检测验收。
4.3、安装准备

4.3.1、熟悉图纸

熟悉图纸对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当，及时与设计人员研究解决，办理洽商手续。

4.3.2、安装前进场设备材料检验

进场设备材料规格、型号应满足设计要：外观整洁，无缺损、变形及锈蚀；镀锌或涂漆均匀无脱落：法兰密封面应完整光洁，无毛刺及径向沟槽；丝扣完好无损；水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响；设备配件应齐全；报警阀逐个渗漏试验，阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。设备，材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。火灾自动报警系统中的强制认证（认可）产品还应有认证（认可）证书和认证（认可）标识。

4.4、系统施工

4.4.1.一般规定

①火灾自动报警系统施工前，应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。

②火灾自动报警系统施工过程中，施工单位应做好施工（包括隐蔽工程验收）、检验（包括绝缘电阻、接地电阻）、调试、设计变更等相关记录。

③火灾自动报警系统施工过程结束后，施工方应对系统的安装质量进行全数检查。

④火灾自动报警系统竣工时，施工单位应完成竣工图及竣工报告。

4.4.2.布线

①火灾自动报警系统的布线，应符合现行国家标准《建筑电器装置工程施工质量验收规范》GB50303的规定。

②火灾自动报警系统布线时，应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定，对导线的种类、电压等级进行检查。

③在管内或线槽内的布线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行，管内或线槽内不应有积水及杂物。

④单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应在同一管内或线槽的同一槽孔内。

⑤导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结，导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

⑥从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于2米。

⑦敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。

⑧管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒。

⑨明敷设各类管路和线槽时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定，吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm.

⑩导线敷设后，应用500V兆欧表测量每个同路导线对地的绝缘电阻，该绝缘电阻值不应小于20MQ.

⑾同一工程中的导线，应根据不同用途选不同颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致，电源线正极应为红色，负极应为黑色或蓝色。

4.4.3控制器类设备的安装

1.火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备（以下称控制器）在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度为1.3m～1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米，正面操作距离不应小于1.2米；落地安装时，其底边宜高出地（楼）面1.0m～0.2m。

2.控制器应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

4.4.4火灾探测器安装

1.点型感烟、感温火灾探测器的底座应安装牢固，与导线连接必须可靠压接或焊接，当采用焊接时，不应使用带腐蚀性的助焊剂。

2.底座连接导线，应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。

3.底座的穿线孔宜封堵，安装完毕的探测器底座应采取保护打措施。

4.确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。

5.在即将调试时方可安装，在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

4.4.5手动火灾报警按钮安装

1.手动火灾报警按钮，应安装在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3m～1.5m.

2.手动火灾报警按钮，应安装牢固，不应倾斜。

4.4.6消防电气控制装置安装

1.消防电气控制装置在安装前，应进行功能检查，不合格者严禁安装。

2.消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置，并有明显的永久性标志。

3.消防电气控制装置应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙面时，应采取加固措施，消防电气控制装置在消防控制室内安装时，还应符合3.3.1条要求。

4.4.7模块安装

1.模块宜在不同报警区域内集中安装在金属箱内。

2.应独立支撑或固定，安装牢固，并应采取防潮、防腐蚀等措施。

3.隐蔽安装时在安装处应有明显的部们显示和检修孔。

4.4.8火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装

1.火灾光警装置安装应牢固可靠，表面不应有破损。

2.火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，距地面1.8米以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，安装在同一面墙上时，距离应大于1米。

4.4.9消防专用电话安装

1.消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3m～1.5m

4.5.1管网安装：

自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用，一般采用镀锌钢管及管件，当管子公称直径大于100mm时，可采用卡箍连接。

管道安装前应校直管子并清除内部杂物，停止安装时已安装的管道敞口应封堵好。

管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管，管道水平安装宜设0.002―--0.005的坡度，坡向泄水装置。

自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求，支吊架最大间距符合下列规定：距符合下列规定：

	公称直径（mm）
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	最大间距(m)
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6.5
	7
	8
	9.5
	11
	12
	12


4.5.2、干管安装：

喷洒干管用卡箍连接，每根配管长度不宜超过6m，直管段可把几根连接在一起使用倒链安装，但不宜过长。也可调直后编号依顺序安装，吊装时应先吊起管道一端，待稳定后再吊起另一端。

●管道卡箍连接安装过程：

★[image: image1.png]


密封圈润滑：由于橡胶较大的摩擦力而使密封圈较难安装，所以对密封圈进行相应的润滑，一般使用中性的润滑剂对密封圈整体或只对外表面进行润滑。

★安装密封圈：把密封圈 套入管子一端，然后将另一端与该管口对齐，把密封圈移到两管子密封面处，密封圈两侧不应伸入两管子的沟槽；

★安装接头：先把接头两处螺丝松开，分成两块，先后在密封圈上套上两块外壳，装上螺栓，轮流拧紧螺母，确保卡箍紧固。

★水平安装管道的卡架一般以吊架为主，每段干管应设1个防晃支架。管道改变方向时，应增设防晃支架。

★立管暗装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡架固定，安装位置距地面或楼面距离宜为1.5—1.8m，层高超过5m应增设支架。

4.5.3、支管安装：

①、管道的分支预留口在吊装前应先预制好。丝接的采用三通定位预留口。焊接可在干管上开口，焊上熟铁管箍。所有预留口均加好临时堵板。

②、配水支管上每一直管段，相邻两喷头之间的管段设置，但吊架均不宜少于1个，当喷头三间距离小于1.8m时可隔段支架。管道支吊架的安装位置不应防碍喷头的喷水效果。

4.5.4管道支架制作安装

首先根据图纸分清支架形式，然后现场测量下料和组对，先点焊然后核对尺寸，无误后正常焊接、编号，使支架形式、材质、加工尺寸精度、焊接符合设计要求，支架制作完成后及时进行防锈处理，支架的安装和受力部件必须符合设计或有关标准规范，支架应牢固紧贴墙体、柱子或结构物上，支架安装应水平，吊架的吊杆应垂直于管子。

4.5.5管路加工

根据图纸上要求，按标识选择材料，然后进行下料划线、切割、套丝、坡口、弯曲等项目的工作。

4.5.6下料划线

①按图纸上的尺寸要求，下料划线尺寸应考虑法兰、阀门厚度等，而且要对现场情况进行实际核验。下料后应记录使用部位，管路号码等。

②原则上由切管器、锯床等进行机械切割，注意刀口垂直，使切口平面倾斜偏差不大于管子外径1%。切断后应充分清除断面毛刺、金属屑等，并将断面加工干净。

4.5.7加工螺纹

要求螺纹端正、光滑、无毛刺、无乱扣、密封填料均匀。

4.5.8沟槽式卡箍连接施工方法：

1、打孔机操作程序：

（1）将钻床平稳放置在适宜环境中。

（2）可靠地接好电源，注意用电安全。

（3）将开孔管固定在钻台上相应位置。

（4）将管子轴线调至与钻头下踏位置。

（5）上好开孔钻。

（6）均匀施力，并加水冷却，预防钻头损伤，严禁戴手套操作。

（7）孔开好后，将孔周围 d+16mm范围内清理干净（包括毛刺、铁屑、铁锈、油污等）。

（8）将机械三通安装在清理后的孔上。

（9）注意检查机械三通橡皮垫是否破损，若破损一定要及时更换避免重复拆装。

2、压槽机操作程序：

（1）将压槽机平稳放置在适宜环境中并水平固定，将托管架调至与开槽机相对平衡轴线位置。

（2）接通电源，要求可靠和安全。

（3）要求压槽的管子在切割过程中保持管端光平且与管子呈垂直状态，方可压槽，注意操作过程中严禁戴手套。

（4）压槽后要用锉刀或砂纸将管与槽间的管表面清理干净（包括铁屑、铁锈、毛刺、油污等污物）。

（5）安装卡箍时要注意，管端外表面一定要经过清理，否则破坏了密封圈会使密封失效而造成渗漏。

（6）用非油中性润滑剂涂在密封圈表面，轻轻地将密封圈推上管端，然后用卡箍将密封圈和管卡住，均匀施力，交替拧紧卡箍两个螺母，避免密封圈朝一个方向挤压而失效产生泄漏。

（7）安装结束后应检查确认接头凸边全圆周应卡在管及配件的沟槽内。

（8）卡箍接头处应设吊架，长管上一定距离内也应设吊筋，承拉管重。

4.5.9、水压试验：

①、喷洒管道水压试验可分层分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无泄漏，如有法兰，阀门等部位泄漏，应在加压前紧固，升压后再出现泄漏时做好标记，卸压后处理。必要时泄水处理。

②、水压试验压力应根据工作压力确定。当系统工作压力等于或小于1Mpa时，试验压力采用1.4Mpa；当系统工作压力大于1Mpa时，试验压力采用工作压力再加0.4 Mpa。试压时稳压30min，目测管网应无泄漏变形，且压力不大于0.05Mpa。试压合格后及时办理验收手续。

③、冬季试水压，环境温度不得低于+5℃，若低于+5℃应采取防冻措施。

4.5.10、冲洗

①、喷洒管道试压完可连续做冲洗工作。冲洗时应确保管内有足够的水流量。排水管道应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全。管网冲洗时应连续进行，当出口外水的颜色，透明度与入水口的颜色基本一至时方可结束。管网冲冼的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。冲洗合格后应将管内的水排除干净并及时办理验收手续。

②、当现场不能满足上水流量及排水条件时，应结合现场情况与设计协商解决。

4.6、设备安装：

4.6.1、喷头安装

（1）喷头安装应在系统试压、冲洗后合格后进行。

（2）喷头在安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

（3）喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧：喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时间，应采用规格、型号相同的喷头更换。

（4）安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。

（5）喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。

（6）安装须前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。

（7）当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

（8）当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高与梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表1。

喷头浅水盘高于梁底、通风管腹面的最大垂直距离(直立与下垂喷头)      表1

	喷头与粱、通风管道、排管、
桥架的水平距离a(mm)
	喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、
桥架腹面的最大垂直距离b(mm)

	a <300
	0

	300<a <600
	90

	600<a <900
	190

	900<a <1200
	300

	1200<a <1500
	420

	a >1500
	460


4.6.2、水泵安装：

①、安装的泵的清洗和检查应符合如下要求：泵的主要零件、部件和附属设备、中分面和套装零件的端面不得有擦伤和划痕；轴的表面不得有裂纹、压伤及其他缺陷。清洗洁净后应去除水分并应将零件、部件和设备表面涂上润滑油和按装配的顺序分类放置。

②、泵的试运转。试运转前应检查地脚螺栓紧固程度，冷却、传热、保温、保冷、冲洗，过滤、除湿等系统及管道连接正确无渗漏，并冲洗干净，保护畅通。机械密封应有冷却并装配正确，轴端填料松紧适宜，高温高压下填料的减压、降温设施应符合要求。检查驱动机的转向是否与泵的转向相符。盘车应灵活、无异常现象。

4.6.3、报警阀安装：

安装报警阀时应先安装水源控制阀、报警阀，然后根据设备说明书再进行辅助管道及附件安装。水箱控制阀，报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求。当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2米；两侧与墙的距离不宜小于0.5米；正面与墙距离不宜小于1.2米。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

报警阀组附件的安装应符合下列要求：

1.压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

2.排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

3.水源控制阀安装便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

4.在报警阀与管网之间的供水干管上，应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置，其过水能力应与系统过水能力一致；干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。

湿式报警阀组的安装应符合下列要求：

1.应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时间，水力警铃不应发生误报警。

2.报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣操作的位置。

干式报警阀组的安装应符合下列要求：

1.除阀全开位置外，阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁不应小于19mm，对于有色金属或不锈钢不应小于9mm（不包括制动锁和锁止机构）。
　  2. 阀在关闭位置，阀瓣组件与阀座内缘之间至少有3mm的半径间隙。
　  3.阀座的环形空间深度不应小于3mm。
    4.轴与轴套之间的径向间隙不应小于0.125mm。
    5.阀瓣轴销与阀体支承端面之间的轴向间隙不应小于0.25mm。
    6.阀体中对阀的开启起主导作用的任何往复运动的导向零件，在活动件进入固定处的最小径向间隙不应小于0.7mm，阀处于伺应状态时，活动件与固定件的最小径向间隙不应小于0.125mm。
    7.耐腐蚀的阀瓣导套、轴销、轴承与其他黑色金属零件之间的间距不应小于3mm。

4.6.4、减压阀安装：

1.减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

2.减压阀安装前应检查其规格型号应与设计相符；阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动；外观应无机械损伤；并应清除阀内异物。

3.减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。

4.应在进水侧安装过滤器，并宜在其前后安装控制阀。

5.可调式减压阀宜水平安装，阀盖应向上。

4.6.5、水泵接合器安装：

水泵结合器规格应根据设计选定，安装位置宜有明显标志，阀门位置应便于操作，结合器附近不应有障碍物。安全阀按系统工作压力定压水泵接合器，结合器应装有泄水阀。

1.外水泵接合器的安装位置应有明显的标志。

2.泵接合器接口距水泵接合器井盖距离小于450mm，以便于连接。

3.泵接合器采用墙壁式时，出水栓口的中心安装高度距地面应为1.1m。

4.水泵接合器井如果在通车路面上时接合器井盖选用重型井盖。

4.6.6、喷洒头支管安装：

1、喷洒头支管安装指吊顶型喷洒头末端一段支管，这段管不能与分支干管同时顺序完成，要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完，根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高，按吊顶装修图确定喷洒头的坐标，使支管预留口做到位置准确。支管管径一律为25mm，末端用25mm*15mm的异径管箍口，拉线安装。支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定，防止喷头与吊顶接触不牢，上下错动。支管装完，预留口用丝堵拧紧。

2、向上喷洒头有条件的可与支管同时安装好。其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。

3、喷洒系统试压：封吊顶前进行系统试压，为了不影响吊顶装修进度可分层分段进行。试压合格后将压力降至工作压力作严密性试验，稳压24小时不渗不漏为合格。

4.6.7、系统组件及喷洒头安装：

1、水流指示器的安装：一般安装在每层或某区域的分支干管上。水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时应水平立装，注意水流方向与指示的箭头方向保持一致，安装后的水流指示器桨片，膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

2、喷洒头安装：喷洒头安装时应采用专用扳手。安装在易受机械损伤处的喷头，应加设防护罩。喷洒头丝扣填料应采用聚四氟乙烯带。

3、节流装置安装：节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上；减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上，且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。

4.6.8、管道的防护和标示：

规范规定配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志，通常喷淋系统配水管用大红色漆标示，并在配水管段上用白色漆标示出设备名字和水流方向。

①、喷淋系统：配水管道颜色  大红、 水流方向 白色箭头、 设备名称  白色汉字

②、阀门：应有明显的启闭标志。

③、地下式水泵接合器：在铸铁井盖上有“消防水泵接合器”明显标志，并在附近设置指示其位置的固定标志。 

4.6.9、施工重点、难点分析

1）、重点、难点分析：超高层静压较大。

2）、对策：进行系统分区，①严格按照施工工艺进行施工，加强旁站；②严格按照设计要求进行设备选材，尤其控制管材的误差，实行正误差，杜绝负误差。卡箍管件实行称重检查，要求符合国标；③制定详细的试压方案，进行逐层试压/分系统试压/分区试压。

第五章  确保工期保证措施

5.1施工进度计划


  根据施工方案和工程项目的开展程序，对消防工程项目做出时间上的安排，制定总工程进度计划，保证拟建消防工程在规定的期限内完成，迅速发挥投资的经济效益和社会效益。施工进度计划安排：保证按建设单位的施工进度计划和工期要求组织施工。前期施工（主要是消防给水管道安装等）根据土建施工进度计划制定相应的周计划和月施工计划，后期施工（主要是设备、构配件安装等）根据装修等施工进度计划制定相应的周计划和月施工计划。

5.2工期保证措施

    1、项目经理部根据项目施工的要求，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项职能，并选择成建制的、能打硬仗的、并有施工过大型建筑群业绩的施工队伍组成作业层，承担本工程的施工任务。

2、建立生产例会制度，每星期召开1次工程例会，同时按时参加工程项目的协调会议，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

3、采用施工进度总计划与月、周计划相结合的三级计划进行施工进度计划的控制与管理，并利用计算机技术进行动态管理。在施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织交叉作业，安排合理的施工程序，做好劳动力组织和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。

4、采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量。科学的组织好本施工单位内部的施工工序等施工工作，正确的协调好和其他施工单位的施工工作关系，努力缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

5.3进度保证措施

本工程对阶段性节点工期以至整体工程总工期，进行逐段有效控制。进度保证措施为：

1、严格遵照合同条款中约定的职责、权利和义务，恪守对工程总进度计划目标的承诺，维护合同约定的严肃性。

2、承建本工程的施工组织机构，都是由具有相当技术素质和经历类似本工程施工经验的管理层人员组成。从组织上保证工期目标的实现。

3、充分做好施工准备，编制各项物资需用量计划和劳动力计划，并按工程进度组织分阶段有序进场。

4、制定合理的工期目标奖罚制度：各施工阶段、节点按时按质完成施工任务奖施工班组200元。总工期按时按质完成施工任务奖施工队长1000元。否则，则加倍罚款。以确保工期目标的实现。

第六章  工程质量的保证措施

在本章内将主要围绕工程质量目标、施工质量保证体系、施工质量控制措施、成品保护措施、工程回访和维修服务措施及全面质量管理等六个方面进行阐述.

6.1工程施工质量目标

在本工程的施工质量上，制定如下目标：消防验收一次合格。为确保质量目标的实现，将制定各节点、各分部工程的质量目标计划，以保证工程总的施工质量目标计划的实现。

6.2施工质量保证体系

整个质量保证体系又可分为施工质量管理体系、施工质量控制体系两大部分。

6.2.1施工质量管理体系

本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。

1）施工质量管理组织

在本工程中，将通过以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。

2）质量管理职责

在本工程中，我们将职责明确，责任到位，以便于管理。

A.项目经理的质量职责：项目经理作为项目的最高领导者，应对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保各项质量保证措施的实施与落实。

B.项目技术负责人的质量职责：项目技术负责人为项目的质量控制及管理的执行者，应对整个工程的质量工作全面管理，从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目技术负责人负责。同时，作为项目技术负责人应组织编写各种方案，作业指导书，施工组织设计等，主持质量分析会，监督各施工管理人员质量职责的落实。项目技术负责人亦是项目的质保经理。

C.质检人员的质量职责

质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员要有相当的施工经验和吃苦耐劳的精神，在质量检查过程中有相当的预见性，提供准确而齐备的检查数据，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，并对已成形的质量问题有独立的处理能力。

D.施工工长的质量职责

施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质量达不到要求的施工内容，并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案，作业指导书的主要编制者，并应做好技术交底工作。

3）施工质量管理体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只有在职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。

6.2.2施工质量控制体系

1）施工质量控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联

系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

首先，以提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准予施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

同时，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

最后，在实施完成后，对成形的建筑产品或分部工程分次成形产品进行全面检查，以发现问题，追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

2）施工质量控制体系运转的保证

项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

3）施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

“人”的因素

施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗，在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，进行再培训，以达到更高的要求。

在施工中，既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工作，其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

“机”的因素

进入现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在本工程施工机械进场前对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态，而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在本工程施工中，我们将对施工机械进行定人员、定时间的进行养护、检修，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

“料”的因素

材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证工程质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“料”的因素是最基本的因素。为确保“料”的质量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。将采取施工材料控制措施以确保工程材料的质量。

“环”与“法”的因素

“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，利用合理的施工流程，先进的施工方法，更好更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计中》已对施工流程及施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键，我们将建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。

6.3施工质量控制措施
6.3.1施工阶段性的质量控制措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三个阶段对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

1）事前控制阶段

事前控制是在正确施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。

2）事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制是关键。主要有完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。严格工序间交换检查，做好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。审核设计变更和图纸修改。同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，项目技术负责人有权向项目经理建议下达停工令。

3）事后控制阶段
事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。

6.3.2各施工要素的质量控制措施

1）施工计划的质量控制

作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，我们将充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划。合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关健是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常动作必须以质量控制体系来予以实现。

2）施工质量控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

首先，以提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准予施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

同时，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

最后，在实施完成后，对成形的建筑产品或分部工程分次成形产品进行全面检查，以发现问题，追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

3）施工质量控制体系运转的保证

项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

4）施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

鉴于本工程工期紧，质量要求高，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨，如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧近，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

5）施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣，在本工程施工准备中，发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员做好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用三级交底模式进行技术交底。

第一级公司向项目进行交底；第二级是项目技术负责人（质量经理），根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是向施工工长、质检人员进行交底；第三级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：

施工前各种图纸；原材料的材质证明、合格证、复试报告；各种试验分析报告；标高的控制、设备参数等。

6）施工操作中的质量控制措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点。进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

7）施工材料的质量控制措施

施工材料的质量，尤其是设备材料质量，将会直接影响到整个工程的使用效果，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质保单，有必要提供准同许可证的必须提供准用许可证。

为保证材料质量。对采购的原材料构（配）件半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”，“材料验收人员把关，技术质量试验人员把关，操作人员把关”。以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

8）施工中的计量管理的保证措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要措施，在计量工作中，加强各种计量设备的检测工作周检管理，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

6.4质量问题和质量事故的处理

1、由现场施工管理员通知同类子系统的施工暂停；

2、由现场施工管理员和施工队领导一起进一步验证和查找质量问题出现的原因；

3、原因查明后，由施工队和施工管理员共同提出解决办法；

4、原因不明，施工管理员应及时向工程部报告，由工程部组织有关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因；

5、质量问题查明后，由项目部下发复工通知；

如发生质量事故，造成经济损失除要进行上述工作外，施工队还要填报事故报告，项目部和监理小组对事故做出处理决定。

6.5成品保护措施

成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键，成品保护工作从以下三个方面进行论证：

6.5.1成品保护的职责

1）项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。

2）项目技术负责人：制定成品保护措施或方案；对保护不当的方法制定纠正措施；督促有关人员落实保护措施。

3）材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。

4）班组负责人：对上道工序产品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。

6.5.2成品保护的分工

1）原材料存放、场内搬运的保护由材料员负责；

2）加工产品在进场之前由加工车间保护，进场后由材料员负责保护；

3）工序产品在验收之前，由该工序的班组负责人负责保护，验收后下道工序班组负责人负责保护；

4）最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直至产品交付为止。

6.5.3成品保护措施

1）一般成品的保护按如下方法：

  A.制成品保护：制成品指进场的设备、阀门等。

  B.场地堆放要求：设备、阀门等成品应堆放在室内场地，管材、预埋件等可堆放在室外，场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。所有成品应按方案指定位置进行堆放，运输方便。

C.成品堆放控制：分类、分规格、堆放整齐、平直、下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾覆。成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。成品不得堆放其它物件。

D.成品运输：要做到车厢清洁、干燥、装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；超长构件成品，应配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

2）交工前成品保护措施

为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工管理班子应根据工程大小及楼层高低，在装饰安装分区或分层完成成活后，应专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用设备及其它一切设施。

3）对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊保护方法应由方案编制者在施工方案中予以明确。

4）当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时，由项目技术负责人制定作业指导书，交成品保护负责人执行。

6.6工程验收

6.6.1竣工验收

1、工程验收：工程项目按合同规定和图纸要求施工并内部验收完成、达到国家规定的质量标准后提出竣工申请、填写竣工报告单。

2、最终检验

项目工程完成以后，竣工交付使用以前，要进行最终检验。最终检验的前提条件是：所有的进货检验、试验、过程检验、试验均已完成，并满足规定要求。

项目负责人按照标准和合同要求，组织最终检验评定工作，评定内容包括：观感质量、保证资料的质量、最终调试、运行质量等，重点是原始资料和质量记录为依据，进行检查和评定。合格后填写“最终检验评定表”“工程质量资料核查表”报公司总监处。公司工程总监组织最终检验揽验合格后填写《工程质量观感评定表》报总工程师和总经理鉴认。

6.6.2最终检验的依照是《国家防火规范》。

6.6.3不合格处理

在最终检验试验过程中，出现的不合格按《不合格品的控制工作程序》进行处理。

6.6.4检验和试验记录

对工程项目进行最终检验和试验，都要作好记录，按文件的规定、收集、整理、归档，做到签字手续齐全，字迹清楚。

6.6.5最终检验程序

最终检验和试验由项目经理组织专业技术人员，施工主管、质检人员负责具体实施。项目负责人负责组织自检合格后上报公司工程总监，工程总监室组织进行最终评定。符合合同规定的质量要求后，由项目经理组织专业技术人员、顾客或其它代表进行第三方竣工验收。

6.6.6竣工验收证书：工程验收合格后填写工程竣工验收签证书。

6.6.7移交：组织工程竣工资料的复核、整理、归档，并按规定向顾客办理资料移交手续。

6.7工程回访和维修服务措施

工程回访和维修服务亦是整个工程质量的延续，在工程竣工，交付使用后，应调查掌握工程质量情况，了解业主的要求，及时解决发现的质量问题，为确保工程质量做好竣工后的服务工作。保证工程项目服务质量，确保公司信誉。

6.7.1设计施工阶段的服务

如合同规定，则由设计、施工人员负责对用户在设计、施工两个阶段的服务。或用户提出特殊要求，报主管领导批准后实施。

6.7.2工程保修

保修期限按国务院279号令执行。

1、在系统交付用户使用后，提供三年维修保养期，在此期间提供非人为损坏设备、材料及维修人员等，如果是人为损坏，费用应由用户支付。在维修期内，继续对用户工作人员提供维修指导。

2、公司接到用户报修时，由工程项目主管领导填写《用户报修表》记录内容，如用户地址、联系电话、报修内容、预约维修时间，并填写《工程维修单》。

3、《用户报修表》和《工程维修单》及时送到维修人员手中，并签字接收《用户报修表》留维修人员处。

4、维修人员必定在预约时间内到达维修地点，如不能按时到达必须用电话回复用户说明原因。

5、维修人员对用户报修内容进行维修后，用户确认后，在《工程维修单》上签字，维修人员回公司后交主管领导留存。

6、一年保养维修期满后提供一份工程系统后备材料表，写明材料、设备的规格、型号、生产厂家等。

6.7.3回访程序

在工程保修期内至少要每季回访一次，一般在交工后半年内，以后每隔一个月回访一次。定期对用户进行回访，对用户提出的问题及时处理。回访的方式以走访用户或邀请座谈，或采取信访、电访等，听取用户意见，做好记录，记录交工程总监室处理和保存。

6.7.4回访组织

1）向业主发出保修卡

保修卡一般在工程竣工后一个月内发出，保修卡的内容是：业主的称谓、保修的原则和目的、负责保修的部门和人员、回访结束后，集中回访人员意见，写出回访报告，对于在工程回访中发现的质量缺陷，应立即制订纠正措施并尽快维修。

2）维修程序

维修任务的确定，当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，应自通知之日后两天内就发现的缺陷进一步确认，与业主商议返修内容。可现场调查，也可电话询问。将了解的内容填入维修任务书，分析存在的问题，找出主要原因并制订措施。经审批后的维修任务书连同维修登记单，发给维修人员，要确定完成的日期，并备份保存。维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任，当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，应专门派人前往维修，应对维修负责人员及维修人员进行技术交底，强调服务原则，要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽可能满足。维修负责人按维修任务书中的内容进行维修工作。当维修任务完成后，维修负责人要将工程管理部门或业主确认的维修任务书返回。工程总监室对质量回访和保养维修工作在年终组织有关部门进行认真分析，判定对策和改进措施，做好记录。对当年的回访，保修的文字记录进行系统归纳、整理、建档，工程总监室在处终根据回访保修责任划分对公司有关部门进行考核。

6.7.5操作人员培训

制定“操作人员培训”计划，经双方签字确认。“操作人员培训”计划内容：

A.约定培训的时间、地址（最好现场）。

B.培训方式、参加人员数量。

C.确定培训教材内容。

D.学员的考核。

培训前的准备：

A.培训教材的准备（事先印好、装订好）。

B.问题回答准备（对学员可能提出的问题进行解答）。

C.用户提供参加学员名单（便于联系，考查培训效果）。

培训学员要求全部参加。

6.8全面质量管理

在本工程的施工过程中，将大力推行及开展全面质量管理活动，以实行全过程、全员、全方位的“三全”管理为基本手段，开展群众性的质量管理和QC小组活动。

项目施工的五大因素为“人、机、料、环、法”，而人的因素是最重要的，只有对进入施工现场的所有人员均树立起质量第一的观念后。加强质量意识、质量教育、提高施工管理人员及施工操作人员的质量觉悟，自觉地把抓质量作为自身最重要的任务。

全面质量管理的主要内容还是围绕《质量保证计划》质量保证体系、质量管理体系来开展，根据这些内容做好本工程的各项质量工作。

全面质量管理的目标将严格按国家验收标准来开展活动，并以开展QC小组活动来标准全面质量管理目标的达到。

建立由管理人员、操作人员共同组成的QC小组，以开展质量活动来提高专项分部工程的质量，在本工程拟建立2个QC小组。

1、消防质量QC小组

成立此QC小组主要是解决对本工程各消防质量指标达到相应的要求，

这个QC小组与设备、安装、调试均有密切联系，或对整个工程质量的提高直到促进作用。

2、施工进度计划管理QC小组

解决施工进度计划在施工过程中的落实，在保证质量、安全、文明施工的前提下，按时完成周计划、月计划至分阶段计划直到总施工进度计划。

6.9拟编制的作业指导书

施工方案是对个分项工程的施工进行规范及提出重点的控制要求，而在本工程中，亦有较多的复杂而至关重要的施工过程，我们将对这些过程的每一个施工步骤要严格控制，这样我们将要编制比施工方案复杂得多的作业指导书，这些作业指导书即是详细的技术交底，也是质量检查部门对每道工序进行检查的依据。在本工程中，我们将编制以下施工作业的作业指导书，并在施工过程中根据实际情况进行增加。

第七章  安全保证措施

7.1安全生产目标计划

安全生产是指在施工过程中采取各项措施，完善安全管理体系与制度，并严格执行，以使本工程在施工过程中不发生安全事故。

安全生产是建筑施工中永恒的主题。对整个工程的施工过程而言，其排列应为安全——质量——进度——经济效益，只有在确保工程施工安全的前提下，才有质量、文明施工、进度、经济效益。没有安全，一切就无从谈起。

7.2安全生产责任制

在本工程施工过程中，运用科学的管理手段和模式，以安全为中心，制定以保证安全生产为目的安全生产体系。安全生产体系将由安全生产责任制、安全生产制度及安全生产网络管理组成。

根据本工程管理人员规模，拟指定以项目经理为主，技术人员为铺，各级工长及班组为主要执行者，安全员为主要监督者。各自的具体职责如下：

1）项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全；

直接对安全生产负责，督促、安排各项安全工作，并随时检查；

2）项目技术负责人：制定项目安全技术措施和分项安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题；

3）安全负责人：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，安排项目内安全活动及安全教育的开展，监督劳防用品的发放和使用。

4）机电负责人：保证所使用的种类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵章操作，并对用电机械安全检查；

5）消防负责人：保证防火设备的齐全、合格、消灭火灾隐患，对每天动火区域记录在册，开具动火证，组织建立现场消防队和日常消防工作；

6）施工工长：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全交底工作，监督并参与班组的安全学习；

7）其它部门：保证用于安全生产上的经费和工人的基本生活条件，材料部门应采购合格的用于安全生产及劳防的产品和材料。

7.3确保安全生产的措施及技术要求

安全技术措施作为安全生产施工的基本保障，必须全力实行。在本工程中安全技术措施将贯穿施工全过程。工程的特点，决定了安全工作的难度大、容易出现恶性事故，所以有针对性的制定各种相应的措施，确保各项安全工作的落实。

7.3.1安全教育

1、项目部负责根据各项工程的特点、相关公司有效方法和业主的要求，对施工队进行针对安全知识和安全规范教育。

2、每一个参加施工的人员必须通过安全教育考试，没有通过安全教育考试的不准进入现场施工。

3、发生事故后由工程部和施工队共同负责组织根据事故分析的结果，及时对每个施工人员进行事故分析和安全教育。

7.3.2安全检查

1、施工队负责人负责督促检查下属所有施工人员和施工小组认真执行安全规程，及时纠正不正确的操作方法和行为。

2、现场施工管理人员负责监督施工队落实安全措施，指导施工队正确及时的填好各类安全记录。

3、监理小组不定期组织对施工队和现场施工管理员安全工作情况的检查，及时根据现场实际情况修改和制定安全工作制度。

7.3.3事故范围

1、员工工伤事故（依照劳动部有关规定定义）；

2、火警、火灾事故；

3、材料器材丢失、损坏事故；

4、严重违反操作规范、严重影响系统技术性能的质量事故。

7.3.4事故处理

1、施工队填报事故报告，并送交现场管理员；

2、由工程部施工现场管理员，在施工队事故报告上填写事故核查和事故的处理意见后，将报告送交工程监理小组。

3、监理小组收到事故报告后，及时对有关人员和有关施工队作出处理意见。

4、现场管理员负责执行事故的处理决定，并将事故报告存档留底。

7.3.5施工安全措施

我公司在项目施工中，贯彻“预防为主，安全第一”的安全生产方针，在保证人身及设备安全的基础上，全面落实公司下达的各项指标，为此，在施工中应贯彻以下安全措施：

1、凡进入施工现场人员，必须带好安全帽，高空作业系好安全带方可作。

2、在不允许吸烟的场合，禁止吸烟，避免人为火灾事故的发生。

3、施工前应办理动火手续，经允许施焊动火时，应备有可靠灭火器材并设监火人。

4、鉴于现场处于施工状态，交叉作业应注意头上、脚下，避免坠落物体打击而造成人员事故的发生。

5、在自控系统的安装调试过程中，因设备传输信号制式不同，为此在送电前应务必搞清设备性能，方可接线，送电前应测好电源电压等级及极性，方可送电，避免造成人为设备事故。

6、在安全生产中，我们要贯彻负责制，人人做到为安全生产多说一句话，多干一件事，在安全生产中做好自己干活要安全，为他人保安全，大家都安全，保证工程建设。

7、每天召开班组安全会，做好安全预想，在布置施工生产的同时，布置安全工作，在检查工作的同时，检查安全工作，在总结工作的同时，总结安全工作，把安全生产工作贯穿于施工生产的始终。

第八章  施工措施

针对驻马店茵悦世家8#、18#、24#楼消防工程，质量要求高，工期比较紧，我公司制定了组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。
10.1组织措施：.
①建立一种精干、合理、高效的施工项目组织机构，配备高素质人员，明确各自职责、权限，改善目标控制的工作流程。
②建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络。
③建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度。
④建立进度协调会议制度，每周、日回报制度。
⑤施工采用两班制或三班制，与土建、装修、安装单位配合穿插作业，同步进行。
⑥建立图纸审查、技术交底、工程变更和设计变更管理制度。
⑦建立质量跟踪制度，实行旁站监督，发现质量问题及时解决。
⑧与其它施工单位搞好协调配合制度，我公司负责设备安装，其它施工单位负责穿线，我公司将派专业技术人员指导穿线。
10.2技术措施：
①提出多个不同的技术方案，对不同的技术方案进行技术经济分析。
②采用网络计划技术及其它科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。
③采用数理统计方法进行质量控制，如排列图、直方图、控制图。
④采用流水施工方法。
⑤采用新工艺、新材料、新机具、新技术进行施工。
10.3经济措施：
①对应急赶工给予施工班组优厚的赶工费用。
②对安排的施工任务提前完成给予奖励。
③对工程延误进行惩罚。
④编制资金使用计划，确定、分解资金投资控制目标。
⑤对每一个施工班组，检验质量达到优良标准实行奖励；否则惩罚。
⑥公司专款专用。
10.4合同措施：
①加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现。
②加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响以及相应的处理方法。
③全面履行合同，加大合同执行力度，严格监督、检查，严把质量，接受业主、监理、总包单位、设计以及政府相关质量监督部门的监督。

第九章  动火作业消防措施

1、动火前先通知现场值班人员。动火必须做到“八不、四要、一清”。

2、动火前“八不”：

（1）防火、灭火设施不落实不动火；

（2）周围的易燃杂物未清除不动火；

（3）附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火；

（4）凡盛装过油类等易燃的容器、管道未经洗刷干净、未排除残有的油质不动火；

（5）凡在盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火；

（6）在储存易燃、易爆物品的场所，未排除易燃、易爆物的不动火；

（7）在高空进行焊接或切割作业时，其下方的可燃物品未清理或未采取安全防护的不动火；

（8）未有配备相应的灭火器材不动火。

3、动火中“四要”

（1）动火前要指定现场安全负责人；

（2）现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时，要立即停止动火。

（3）引发火灾、爆炸事故时，要及时扑救。

（4）动火人员要严格执行安全操作规程。

4、动火后的“一清”，即：动火作业人员和现场负责人在动火作业后，应彻底清理现场火种，方能离开现场。

                                      2022年12月2日

