施工阶段消防工程质量管理要点及注意事项

(1)竣工图纸、验收现场与原申报消防设计审查图纸务必保持一致性。如施工过  程中有违反国家工程建设消防技术标准强制性条文和带有“严禁”“必须”“应” “不应”“不得”要求的非强制性条文的情况，降低消防技术标准施工的，将面临  行政处罚。对于施工过程中对原设计进行变更，是否需报住建部门重新申请消防设  计审查，可参考第5.11需要重新申报消防设计审查的工程变更的相关规定。

(2)涉及防火性能的材料，防火等级严格按相关防火规范要求采购，如楼梯间前 室及顶棚不得使用非A级装修材料。如：部分建设工程项目楼梯间前室顶棚及墙面采 用B1级装修材料后，仅采取面层增加玻璃饰面方式，不被认为A 级装修材料，无法通 过消防验收。

(3)与消防有关的材料、设备供应商或专业分包的选择，应提前审查资质和强制 认证证书。应注重施工过程中的资料收集和审查，避免验收前，部分供应商无法提 供资料，无法通过验收。

(4)对于不是由原设计公司深化设计的涉及到消防的专业分包内容，特别是幕墙 的深化设计，建设单位必须组织原设计单位复核是否符合原消防设计要求，并盖章 确认，方可施工。

(5)售楼处相关施工应符合消防验收要求。相关内容详见5.4临时售楼处、样板 房及临时工地办公用房设置的相关要求。

(6)部分天花采用喷涂方式装饰施工的，应提前将喷头和烟感等末端设备进行保 护，防止被涂料喷涂污染，影响消防末端设备使用及消防验收。

(7)向水务部门申请市政给水接口时，如批准的消防水表口径小于设计进水口径

时，必须经过核定，满足流量(过流)要求，否则影响消防验收通过。

(8)机电安装前，应由技术人员提前完成管线综合布置深化，严格控制装饰完成 面净高，并满足相应消防规范要求。如部分楼梯间前室或部分疏散通道，尤其是避 难层，管道安装完成后，精装吊顶安装空间不足，导致净高不满足消防规范要求， 无法通过验收。

(9)消防调试和验收应注意主电状态和备用电源状态分别调试，同时测试切换。

(10)消防验收前要保证市政给水、市政供电均已接通。

(11)消防联动调试阶段，应由建设单位或项目总承包单位牵头，统筹各专业分 包和相关供应商，组织全系统联动调试；且应分专业和系统，对所有防火分区做全 面调试。对于联动调试出现的问题，落实整改，直到调试合格后，才申报消防验收。

(12)室内装饰装修消防相关要求及注意事项：

①装修施工之前，由装修设计深化单位完成天地墙的点位综合布局，如对消防 的喷淋、烟感探测器、送排风风口、疏散照明等点位做出调整，需报原设计师审 核，签字确认后方可出图施工。

②装修施工过程中，不得对原有消防设施进行遮挡，不得破坏原有防火防烟分 隔，不得封闭或遮挡疏散通道。

③地下室和无窗房间等防火材料等级要求较高的，施工过程严格按原设计控 制，如地下室、出入口门厅、内走道、无窗房间等需要重点关注。

④装修施工不得影响防火门窗或消火栓开启，不得遮挡疏散照明，开启角度应 满足规范要求。

⑤建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修 设计防火规范》GB50222、《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防火通用规范》 GB55037的规定。涉及防火性能的装饰材料需提供型式检验报告，对于主要装修材料 应由建设单位或监理单位见证取样，报第三方复检，并出具合格的检验报告，不合 格材料严禁进入施工现场；装修材料送检报告不得使用厂家委托检验报告，应为现 场见证取样送检报告或型式检验报告。建议建设单位尽量选用具有燃烧性能检测项

的型式检验报告的装修材料。

⑥对消防线路暗敷部位进行装修施工时，因装修施工人员不清楚原机电施工情 况，在安装设备、吊顶等的支吊架时，破坏暗敷在楼板或墙体内的消防线路导致消 防设备或系统的功能无法正常实现。针对管线集中且需做吊顶的部位(如公共走 道、电梯厅等),建议消防线路采用明敷方式。对于在火灾延续时间内为消防设备 连续供电需要的消防配电线路明敷时，应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014 	(2018版)第10.1.10条和《建筑防火通用规范》第10.1.7条的规定采用穿金属导管 保护(矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷),金属导管应采取防火保护措施(如涂 刷防火涂料);对于消防弱电配线管网明敷时，应按照《火灾自动报警系统设计规 范》GB50116-2013第11.2.3条和《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第26.5.2 条的规定采用穿金属管保护(矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷),当穿越除住宅 外的楼梯间前室或合用前室、避难区域(间)时，还应根据《民用建筑电气设计标 准》GB51348-2019第26.5.16条、第26.5.18条规定，对金属管采取防火保护措施 	(如涂刷防火涂料)。对于消防线路确需暗敷的部位，装修施工人员应提前熟悉原 机电线路施工情况，尽量避免因破坏线路而影响消防设备或系统的功能。

(13)涉及消防相关的隐蔽工程，如变形缝、幕墙封堵，应独立建档，以备验收 抽查。

(14)对于后期改造装修项目，将多个小房间合并为一个大房间，如按照《建筑 设计防火规范》GB50016第5.5.17条第4款规定的观众厅、展览厅、多功能厅、餐 厅、营业厅等大空间进行疏散设计，需注意该条款的条文说明对明确可适用范围和 禁止范围(地方规范有相关规定也可执行)作了说明。除此之外的范围如执行该条 款需要同住建消防审查部门沟通。

(15)对于超250m以上高层建筑项目，由于《建筑高度大于250m民用建筑防火设 计加强性技术要求(试行)》实施时间不长，设计单位未注意第一条关于其适用范 围包括主体投影范围内的地下室的要求，未在建筑地下室的核心筒周围设置环形走 道，其建筑构件的耐火极限也未按该文件第二条执行，其在项目设计审查阶段申请。

专家论证时，提交的设计图纸未做设计加强技术措施，也未将在地下室不实施上述 条款作为单列的论证内容并作说明。当建设工程项目已基本施工完毕才发现时，要及 时进行研究，并根据建设工程实际情况提出可操作的加强措施，重新提请专家论证。