目的：

为建筑工程消防设施现场检测提供符合标准要求的操作规范。

适用范围：

适用于建筑工程消防设施现场检测，不适用于其他项目的现场检测工作。

职责

3.1 检测人员按照本规程的要求对现场进行忠实的记录；

3.2　检测人员正确使用检测仪器并注意检测过程的安全；

3.3 检测负责人监督上述人员的检测行为，履行安全监督的职责。

消防设施的项目：

消防设施现场检测的项目有消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓和消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、消防分隔设施、消防电梯、灭火器等。
检测作业规定：

5.1 火灾自动报警系统：

5.1.1布线系统：

（1）火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》、《火灾自动报警系统设计规范、《火灾自动报警系统施工及验收规范》的有关规定。

（2）信号传输线路保护材料：火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆，并应采取穿金属管、硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线；

（3）消防控制室、通信和警报线路保护材料：

消防控制室、通信和警报线路敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。采用明敷时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时，可不穿金属管或金属管保护，但应敷设在电缆和竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

（4）管路加固措施及管路连接处理:

管路入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口：在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母，或采用焊接等其它加固措施。在吊顶内敷设各类管路和线槽时，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。线槽的直线段应每隔1.0－1.5m设帽点或支点，在线槽接头处、接线盒0.2m处、线槽变向或转角处应高吊点或支点，敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处，均应作密封处理。　

（5）布线要求：

管路长度大于45m无弯曲时、大于30m有1个弯曲时、大于20m有2弯曲时、大于12m有3个弯曲时，应加装接线盒便于接线。不同系统、不同电压等级主、不同电流类别的线路应分管、分槽设置，穿管绝缘导线或电缆物总截面积不宜超过管内截面积的40%。导线接头应在线盒内焊接或用端子连接，导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。

（6）传输线路及导线截面积：

火灾探测器的传输线路应选择不同的绝缘导线颜色应一致，接线端子应有标号。火灾自动报警系统的传输线路宜采用铜芯绝缘导线和铜芯电缆，其电压等级不应低于交流250V。管敷绝缘导线截面积≥1.00mm2；槽敷绝缘导线截面积≥0.75 mm2，多芯电缆截面积0.50 mm2，并且均宜采用多芯线。

（7）接线线路及接地阻：

消防控制室火灾自动报警系统应设专用接地干线，并设专用接地板。联合接地时，专用接地干线应采用铜芯绝缘导线或电缆，其截面积≥25 mm2，由消防控制室接地端子板引至消防设备的接地线应采用铜芯绝缘软线，其截面积≥40 mm2。专用接地设置的接地电阻值应＜4Ω，联合接地时接地电阻值应＜1Ω。

（8）绝缘电阻：系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.1.2火灾探测器：

(1)各类火灾探测器必须有经有资质的消防电子产品质量监督机构出具的检验报告。探测器自身应牢固、完好，无破损、碎裂。设置部位应≤高层民用建筑设计防火规范≥、≤建筑设计防火规范≥、≤汽车库、修车库、停车库设计防火规范≥、≤人民防空工程设计防火规范≥、≤地下铁道设计规范≥等规范要求设置。探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向，火灾探测器报警后，应启动探测器确认灯。

(2)报警功能：当被监视区域发生火情，探测器达到其响应阀值时，探测器应输出火警信号，且探测器地址或编码应与火灾报警控制器的显示一致，同时启动探测器的报警确认灯。当探测器连续短路或与底座脱离时，应输出故障信号。

5.1.3手动火灾报警按钮:

手动火灾报警按钮必须使用经国家有关检测部门检验合格并允许销售的产品，手动火灾报警按钮的安装牢固，不得倾斜，应有明显标志，安装在墙上时，底边距地（楼）面高度1.3－1.5m，手动火灾报警按钮内接线余量不应小于0.1 m。每个防火分区内至少应设一只手动火灾报警按钮，从一个防火区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30 m，并应安装在公共场所的出入口便于人员操作的位置。报警功能应能输出火灾报警信号，且地址或编码应与火灾报警控制器的显示一致是，同时报警按钮有明显可见指示，直到启动部位复原，报警按钮应恢复原状态。

5.1.4报警控制器：

(1)火灾报警控制器、集中报警控制器、区域报警控制器、层显示器、复示屏必须经有资质的消防电子产品质量监督机构出具的检验报告。安装要求应平稳、牢固不得倾斜。
(2)电源：火灾报警系统的供电电源应是消防专用电源，并有明显标志。火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。报警控制器电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用插头。火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采取漏电保护开关。火灾自动报警系统各的CRT显示器、消防通讯设备等的电源，宜由UPS装置供电。如消防控制室为双回路供电，则应在其末端配电箱设置自动切换装置。
（3）报警音响：在额定工作电压下，距离音响器件中心1米处，音响器件的声压级应在65－115db。

（4）火灾报警控制器报警功能:报警和记忆功能用火灾探测器使任何一回路处于火灾报警状态，观察控制器声、光报警信号及记忆情况。二次报警在控制器处于火灾报警状态时，先手动消除报警信号，然后使另一回路处于火灾报警状态，观察控制器声、光报警信号及记忆情况。故障报警使控制器任何一回路、电源或内部线路先处于故障状态、观察控制器声、光报警信号及故障部位、故障类型指示情况。自检功能操作控制器检查装置，观察控制器声、光报警信号及记忆情况。火警优先功能在控制处于故障报警状态时，使任何一回路处于火灾报警状态　，观察控制器声、光报警信号及记忆情况。消音、复位功能先将主电源切断，备用自动投入，然后恢复主电源，备用电源自动切断，观察电源切换时指示灯变化情况。并检查有无过压、欠压指示功能。

5.1.5联动控制消防设备

（1）安装要求：单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不小于2m。值班人员工作面与墙距不应小于3m。控制器后维修距离不应小于1m。当控制器的排列长度大于4m，其两端应设置宽度大于1m的通道。

（2）控制柜内布线不同电压、不同电流类别导线的端子应分开，并有明显标志，且布线整齐、清晰、牢固。

（3）控制器盘面应有消防设备控制信号和动作部位的显示信号。

（4）消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备采用总线编码模块控制时，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

（5）供电电源应是消防专用电源，并有明显标志。火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。电源引入线应直接与消防电源连接，严禁使用插头。主电源的保护　开关不应采用漏电保护开关。CRT显示器、消防通讯设备等电源，宜由UPS装置供电。如消防控制室为双回路供电，则应在其末端配电箱设置自动切换装置。消防联动控制设备应具有电源转换功能。

5.1.6消防通讯

消防控制室应设置消防专用电话总机：消防控制室与设备间的消防专用电话通话功能应正常，语音清晰。消防控制室、消防值班室内应设置可直接报警的外线电话。

5.1.7火灾应急广播与警报装置

（1）扬声器、声光报警器的设置：民用建筑内扬声器设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率小于3W，走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于地12.5m，在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于1.0W。

（2）未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统，应设置火灾警报装置

（3）强行切换功能：发生火灾时，应能在消防控制室将本层及相邻层的广播音响扩音机和扬声器强制转入火灾应急广播状态

（4）选层广播功能:在消防控制室，应能将火灾应急广播控制在选定的楼层（区域）内

（5）备用广播机控制功能在火灾应急广播备用扩音机，其容量不小于火灾时较大的三层同时广播扬声器最大容量总合的1.5倍

5.1.8消防电梯

（1）消防电梯专用电话:电梯轿厢内应设专用电话，并能与中控制或电梯机通话

（2）消防电梯排水设施：电梯的井底应设排水设施。

（3）人工操作功能：对消防电梯进行人工操作，应迫降到首层，并处于消防使用状态。在消防状态下消防电梯的行驶速度，应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定

（4）消防电梯的载重量不应小于800kg。消防使用状态下，消防电梯只能有轿厢内人员操控其运行状态。

(5)联动及远程控制功能：当发生火灾时，消防电梯应自动迫降或由消防控制室远程控制其至迫降首层，并处于消防使用状态。

（6）普通电梯迫降功能：当发生火灾时，普通电梯应自动迫降或由消防控制室远程控制其至迫降首层。

5.1.9　火灾应急照明和疏散指示标志

（1）应急灯外表涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象，无划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。

（2）安装应牢固、不应有明显松动

（3）应急转换功能检测：正常交流电源供电切断后应顺利转入应急工作状态，转换时间不应大于5秒，并能连续转换照明状态10次

（4）应急工作时间及充、放电功能：应急工作时间不应小于30min，灯具电池放电终止电压低于额定电压的85%，并应有过充电、过放电保护

（5）应急照明灯照度：高层、多层建筑的疏散用应急照明其地面最低照度不应低于0.5LUX。地下建筑、人防工程的疏散应急照明最低照度不应低于5LUX，消防控制室及消防设备间的火灾应急照明应满足工作照明的要求。

（6）疏散指示方向和图形检测：应正确指示疏散口，奔跑方向与箭头指示方向一致，图形、文字与尺寸应规范

（7）疏散指示应急转换功能检测，正常交流电源供电切断后，应顺利转入应急工作状态，转换时间不应大于5s，并能连续转换照明状态10次

（8）疏散指示的照度不应小于0.5LUX

5.1.10其它联动设备

（1）声光报警装置功能:当火灾报警联动控制器接到火灾报警信号时，应能启动相应区域的声光报警装置的，发出报警信号

（2）切断非消防电源功能：当发生火灾时，消防控制室应能输出指令，切断有关部位非消防电源。

5.1.11消防控制室

（1）消防控制室的门应向疏散方向开启，且应为甲、乙级防火门。如果消防控制室设在建筑的决策层，消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯，地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置。设标志灯的电源应从消防电源接入，以保证标志灯电源的可靠。

（2）消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀，消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
5.2消防水系统

5.2.1消防给水

5.2.1.1消防水池：

（1）消防水池的有效容量，应在消防技术规范规定的火灾延续时间内满足室内、室外消防用水总量的要求，消防水池的容量如超过1000立方米时，应分设成两个，对于建筑高度超过24米的公共建筑，消防水池的总容量超过500立方米时，应分成两个独立使用的消防水池。

（2）应采用自动补水措施，并设置水位指示装置

（3）消防车取水的消防水池应设取水口，其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m，取水口与保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m，并不大于100m

（4）寒冷地区的消防水池应采取防冻措施，合用水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施

（5）在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量，（补水时间不宜超过48小时）。

5.2.1.2消防水箱：

（1）消防水箱的容积应符合GBJ16－87、GB50045－95（2001年版）规范的要求。

（2）水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m钢板水箱四周检查通道宽度不应小于0.7m

（3）水箱顶至建筑结构最低点的净距离不应小于0.6m

（4）应安装水位指示装置

（5）应有补水措施（除串联消防给水系统外），当发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。

（6）消防用水与其它用水合用时，应有确保消防用水不作它用技术措施

（7）应按设计要求安装进，出水管和溢流管，焊接处应做防锈处理。管道穿过楼板或墙体时，应安装套管。

5.2.1.3气压给水装置：

　　气压水罐的容积应符合消防技术规范要求，工作压力应符合设计要求，气压水罐与供水泵应配套，罐上应安装　安全阀、压力表、泄水管，安装水位指示器。气压给水装置的进出水、充气管上应安装上回阀和控制阀门，充气管上还应安装安全阀和气压表。设有室内消火栓和自动喷水灭火系统时，气压给水装置的调节水量不宜小于450L，气压给水装置应采用消防电源。设备周围净空间不应小于0.7m，罐顶建筑结构最低点的距离不应小于1.0m,气压水罐外观应完整无损，无锈蚀。

5.2.1.4消防水泵：

系统使用的水泵（包括备用泵、稳压泵），规格、型号、性能指标应符合设计要求，设备应完整、无损坏及腐蚀等，当水泵轴功率大于17KW时，安装时宜采取减震措施，若泵房单独设立，水泵能够正常运行振动不影响环境时，可不减震措施，与动力机械应直接连接，应保证在火警后5min风开始工作。设备用电源，主电源断开时，备用电源应自动投入运行，在自动状态下，主备电源切换后，消防泵应自动保持连续运行。消防泵手动按钮启动后，消防控制中心应显示信号并启动消防泵。一组消防水泵吸入水管应单独设置且不应少于两条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管应能通过需要供水量。出水管应安装控制阀门及上回阀。出水管径应符合规范要求。稳压泵应根据管网压力的变化自动启停。

5.2.1.5水泵结合器应在便于与消防车连接的地点，其周围15－40m内应设室外消火栓或消防水池。应设折止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。高层建筑消火栓给水系统和自动喷火灭火系统应设水泵结合器。设有消防管网的住宅及超过五层的其它民用建筑，其室内的消防管网应设水泵结合器，对人防工程，当消防用水量超过10L/s时，应设水泵结合器。地下式水泵结合器接口至地面距离不宜大于0.4m,且不应小于井盖的半径，应采用铸有“消防水泵结合器”的井盖，并在附近设置标识其位置的固定标志。墙壁式水泵结合器与门窗洞口的距离不小于1.2m，接口至地面的距离宜为0.7m。地上式水泵结合器口距离南面的距离宜为0.7m。
5.2.2室内消火栓系统

（1）消火栓箱体：应有明显红色标志，且应标注“消火栓”字样，不应隐蔽和伪装。箱体结构牢固美观，且开启灵活，有防锈措施。箱门开启角度不得小于175°。

（2）消火栓组件应完整、材料符合标准，开关灵活，无生锈、漏水，接口及垫圈无缺陷，附有检测合格证。

（3）栓口安装尺寸距箱底边宜为120－140mm。距最近箱侧边宜小于140mm，栓接扣爪端面距箱内不宜小于10mm。栓口距地面高度宜为1.1m。允许偏差10mm。栓口直径应为50或65mm。
（4）消火栓的最大布置间距应符合≤高层民用建筑设计防火规范≥、≤建筑设计防火规范≥、≤汽车库、修车库、停车库设计防火规范≥

要求。消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点，消火栓的间距就保证同层任何部位有两只消火栓的水枪充实水柱同时到达。

消火栓的间距应由计算确定，且高层建筑不应大于30m，裙房不应大于50m。室内消火栓的间距应由计算确定，高层工业建筑，高架库房，甲乙类厂房，室内消火栓的间距不应超过30m ，其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m，但高层汽车库和地下车库的室内消火栓的间距不应大于30m，栓口的出水方向宜向下或栓口与消火栓的墙中面成90°

（5）消防水带应齐全完好，无腐烂和漏水现象，并应采用胶衬水带。且水带接口和消火栓接口与水枪接口匹配。应采用同一型号规格，水带直径应与消火栓规格相配。每个消火栓的水带长度根据保护半径配置，应选用25或20m。不应超过25m。

（6）消防水枪应齐全完好，接口垫圈完整。水枪接口与水带接口相匹配。水枪口径应符合规范要求。

（7）消防卷盘：自救式小径口卷盘组件完整。与小径口卷盘配套的输水软管、水枪和消火栓的规格型号应相匹配　，消防卷盘的栓口直径宜为25mm，配备的胶带内径不小于19mm消防卷盘喷嘴口径不小于6.0mm,卷盘位置应方便取用，并保证有一股或几股射流到达同层室内任何部位，卷盘应灵活好用。

（8）消火栓管网：高层建筑室内消防给水的进水管不应少于两根，人防工程的进水管宜采用两根，当其中一根发生故障时，其余的进水管仍能保证消防用水量和供水压力的要求，室内消防给水管道布置应成环状，消防给水管网布置成环状。室内消防给水管道应用阀门分成若干个独立段，对低层建筑如某段损坏时，停止使用的消火栓一次不宜超过五个，高层主体建筑应保证检修管道时关闭的竖管不超过一根，当竖管超过三根时，可关闭两根。阀门应经常开启，应有明显的启闭标志。消防用水与其他管道合用时，当其它用水达到最大流量时应能保证消防用水量。消防竖管直径应按通过的流感量计算，但高层建筑不应小于100mm,低层建筑每根竖管直径应按最不利点消火栓出水流量计算。室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置，有困难时，可合用消防泵，但在自动喷水灭火系统的报警阀前（沿水流方向）必须分开设置。

（9）室内消火栓手动按钮：临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的手动按钮，且安装应牢固，不得松动（不包括变频调速水泵和市政管网供水）。

（10）手动按钮保护：应有保护手动按钮的措施，一般可放在消火栓箱内或带有玻璃的壁盒内，布线应穿管保护。启动消火栓箱处手动按钮，应有红色灯指示。控制室应收到报警信号，并显示部位。

（11）消火栓给水系统综合性能测试：1）最不利点消火栓性能：高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时，高层建筑最不利点消火栓栓静水压力不应低于0.07Mpa；当建筑高度超过100m时，高层建筑最不利点消火栓栓静水压力不应低于0.15Mpa；当高位消防水箱不能满足上述静压要求时，应设增压设施。2）水枪流量应根据不同的充实水柱要求而确定，充实水柱为10－13m，每支水枪的流量为4.6－5.7L/s。3）消火栓的水枪充实水柱在建筑高度小于或等于24m时不得小于7m；在建筑高度不超过100m时不应小于10m，在建筑高度超过100m时不应小于13m。4）消防水泵性能测试：泵房、控制室等区域手动启、停消防水泵应灵敏且运转正常，显示正确。消防水泵实际工作电流不得高于额定值（铭牌上标称电流值）5）室内消防用水量：室内消火栓消防用水量应满足相关技术规范要求。6）室内消火栓栓口压力：消火栓栓口静水压力不应大于0.80 Mpa，当大于0.80 Mpa时，应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于大于0.50 Mpa时，消火栓应设减压措施。7）屋顶消火栓的设置位置：高层建筑屋顶应设一个带压力表的检查用消火栓，采暖地区应设在顶层出口处或水箱间内。

5.2.3室外消火栓系统

外观涂覆层无锈蚀、脱落。防水阀、闷盖等组件应齐全。至少应配置二套装有水枪、水带的消防箱。室外消火栓系统给水管道的压力，不应低于0.10 Mpa，或水枪充实水柱长度不小于10m。室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下消火栓应有明显固定标志，供消防车取水的室外地下消火栓应设有100mm,65mm的栓口各一个。室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过120m，在市政消火栓保护半径150m以内，如消防用水量不超过15L/s时，可不设消火栓。室内消火栓距高层建筑外墙距离不宜小于5m，并不宜大于40m，距路边不宜大于2m，40m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
5.2.4自动喷水灭火系统

（1）、1）湿式报警的外观：铭牌、规格、型号及水流方向标志等符合要求。报警阀及其组件应完整无损，密封性好。2）安装位置：应安装在明显且便于操作的地点。距地面高度宜为1.2m。两侧距离墙不小于0.5m。正面距离不小于1.2m。报警阀的地面应有相应的排水措施。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应与水流方向一致。3）延迟器的安装于报警阀与压力开关之间或按产品说明书上安装。4）滤水器应安装在延迟器之前。5）水力警铃的安装：应设在公共通道或值班室附近的外墙上，应安装检修、测试用阀门。宜装在报警阀也附近，其与报警前连接管道应采用镀锌钢管，管径为15mm时，管径应为20mm总长度不宜大于20mm。6）供水总控制阀开、关应灵活可靠，开、关状态应有明确标志。宜采用信号阀或设置可靠的锁定措施。7）压力开关安装：应安装在延迟器与水力警铃之间，连接管应牢固可靠。8）报警阀控制喷头数量及高程差、采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀，控制喷头数量不宜超过下列规定：湿式和预作用喷水灭火系统为800个，干式喷水灭火系统为500个。每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差不宜大于50m。9）报警阀组功能测试：安装延迟器的湿式报警阀组，系统放水后5－90s内水力警铃应开始连续报警。且启动压力不小于0.05Mpa,距警铃3m远处报警铃声声强大于70dB.延迟器应能自动排水，排水时间不应超过5min。测试时压力开关应动作，控制器应显示，消防泵应启动。

（2）干式报警阀安装：在报警阀内气室注入高度为50－100m清水，以保证密封。安装调整好空压机等气源设备，管道中自动充有压缩气体，充气连接管不应小于15mm，应在干式阀充注水位以上部位接入系统。干式阀及供水管道应具有防止冰冻及机械损伤措施。在系统的结冰区段上应安装低气压预报警装置。在干式阀充水一侧和充气天一侧，空压机的气泵和储气罐上，排气阀和加速排气装置上应安装压力表。

（3）雨淋阀安装：雨淋阀之后的管道若平时充气，参照干式阀安装的有关要求执行。压力表安装在雨淋阀水源一侧。雨淋阀的开启无论是电动还是手动，其传导管网的安装均参照湿式系统。雨淋阀安装时，其配套观测仪表和操作阀门，应便于观测和操作。雨淋阀的手动开启装置宜设在安全位置且能保证火灾时安全开启，以便于操作。雨淋阀的自动控制方式，可采用电动、液动或气动。当雨淋阀采用充液传动管的自动控制时，闭式喷头与雨淋阀之间的高程差，应根据雨淋阀的性能确定。

（4）水流指示器：自动喷水灭火系统应设水流指示器，信号阀应安装在水流指示器的管道上，与水流指示器间的距离不应小于300mm，水流指示器的外观不得有碰伤、污损。布线应有穿管保护。应安装在分区配水干管的水平管道上，动作方向和水流方向一致，浆片，膜片应动作灵活，应将水流信号转换为电信号，送至控制中心报警控制器指示火灾区域。

（5）末端试水装置：在每个报警阀组控制的最不利点喷头处均应设置末端试水装置，其他防火分区、楼层的最不利点喷头处，均应设直径为25mm的试水阀，对充气设备，末端应设排气阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区的最小流量系数的喷头，末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道。

（6）管道:1)系统管道的连接，应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时，可焊接连接。2）沟槽和法兰连接：系统中直径等于或大于100mm的管道应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m，立管上法兰间的距离，不应跨越3个以上楼层。净空高度大于8m的场所内，立管上应有法兰。3）管道丝扣连接:管道变径时，丝扣连接应采用异径管零件，避免采用补芯。如需补芯时，弯头上不得使用，三通零件只允许用一个，四通零件上不超过两个。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分，拧螺纹时，不得将密封的材料挤入管内，连接后应将外部清理干净，4）套管：管道穿墙、过楼板应加套管，管道焊缝不应置于套管内，穿墙套管长度不得小于墙厚。穿楼板套管应高出楼板或地面50mm5）管路加固：管道固定采用管道吊架和防晃支架，并宜满足以下要求：在管径为50mm或50mm以上的喷水干管或喷水管上至少应设置一个防晃支架，管道过长或改变方向时必须增设防晃支架。相邻两喷头之间的管段上至少设一个吊架。当喷头间距小于1.8m
时，可隔段设置。吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物，安装位置应符合规范要求。6）管道安装：报警阀以后的管路上不应有其它设施，并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。水平安装的管道宜有坡度，并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜大于2‰，准工作状态下充水管道的坡度不宜小于4‰。所有配水管或配水支管的直径不应小于25mm。

（7）减压装置：配水管道的工作压力不应大于1.20Mpa，并应设置其他用水设施。管道的直径应经水力计算确定，配水管道的布置，应使配水入口的压力均衡，轻危险、中危险级场所中各配水管入口的压力不宜大于0.40 Mpa。减压阀应符合，应设在报警阀组入口前；入口前应设过滤器，当连接两个及两个以上报警阀组时，应设备用减压阀，垂直安装的减压阀，水流方向宜向下。

（8）管道色标：消防配水干管、配水管道应涂以消防红色或间距为1m的消防红色环记，以区别其他管道。

（9）喷头：1）外观检测：型号、规格应符合技术要求，各种标志（喷头合格证的商标、型号、公称动作温度及制造厂、生产年月 ）应齐全。外观应无加工缺陷和机械损坏，喷头的螺纹密封面完整、光滑，不得有伤痕、毛刺、缺陷、断丝等现象。喷头安装要整齐、牢固、美观，无污损现象。不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层或悬挂物品。2）喷头安装最大间距，直立型，下垂型喷头的布置，包括同一根配水支管上喷头间距及相邻配水支管的间距，应根据系统的喷水强度、喷头的流量系统和工作压力确定。3）喷头溅水盘顶板的距离，除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型，下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm，且不宜大于150mm。当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时，其下方应增设喷头（下喷）。直立型，下垂型喷头与不到项隔墙的距离不得大于喷头溅盘与不到顶隔墙面垂直距离的2倍。4）局部设置喷水灭火系统：当局部场所设置自动喷水灭火系统时，与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧，应设喷头。5）直立式边墙型喷头，其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm，且不宜大于150mm，与背墙的距离不应小于50mm，并不应大于100mm，水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm，且不应大于300mm。边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内，顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。6）斜面上喷头布置，顶板或吊顶为斜面时，喷头应垂直于斜面，并应按向斜面距离确定喷水间距。尖屋顶的屋脊处应设一排喷头，喷头溅水盘至屋脊的垂直距离，屋顶坡度＞1/3时，不应大于0.8m, 屋顶坡度＜1/3时，不应大于0.6m。7）系统联动功能测试：测试装置应设在每个分区最不利处，打开试水装置时，出口的水色透明度与入口一致，并无杂质。测试阀关闭，压力表读数应等于或大于0.05 Mpa。测试阀打开，压力表读数应等于或大于0.05 Mpa。水流指示器动作后应准确输出报警电信号。水力警铃应准确发出报警信号。压力开关接通，消防中心显示报警信号并启动消防泵，末端试水水流量不应小于56L/min。

5.2.5水喷雾灭火系统
（1）水雾喷头:1) 水雾喷头安装应牢固、无污损。2）喷头位置应使水雾直接射向燃烧的物质或需冷却的表面3）与保护对象间距不得大于水雾喷头的有效射程。4）喷头的工作压力：用于灭火时，不应小于0.35 Mpa，当用于防护冷却时，不应小于0.02Mpa。5）水雾喷头数量应根据GB50219－95的规定进行计算。

（2）雨淋阀：1）雨淋阀的安装应设在环境温度不低于4℃，并有排水设施的室内。安装位置宜靠近保护对象，并安装在便于操作的地点。2）雨淋阀的功能：接通或关断水喷雾灭火系统的供水。接收电控信号可电动开启雨淋阀，接收传动管信号可液动或气动开启雨淋阀。具有手动应急操作阀。显示雨淋阀启闭状态。驱动水力警铃，应能报警。雨淋阀前后压力表指示正常。

(3)过滤器：1)过滤器的设置：雨淋阀前的管道应设置过滤器，当水雾喷头无滤网时，雨淋阀后的管道亦应设过滤器。2）材料与孔径：过滤器应采用耐腐蚀金属材料，滤网的孔径应为4.0－4.7目/cm2。

（4）管道：过滤器的管道应采用内外镀锌，且宜采用丝扣连接，雨淋阀的管道上不应设置其他用水设施：应设排水阀、排污口；应涂以消防红色或间距为1m的消防红色环记，以区别其他管道。

（5）消防用水量：应根据GB50219－95的规定进行计算。
5.2.6水幕、雨淋系统

（1）湿式系统、干式系统的喷头动作后，应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统，应在火灾报警系统报警后，立即自动向配水管道供水。

（2）预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统，应同时具备下列三种启动供水耱和开启雨淋阀的控制方式。

（3）自动控制，消防控制室（盘）手动远控，水泵房现场应急操作。

（4）雨淋阀的自动控制方式，可采用电动、液(水)动或气动。当雨淋阀采用充液传动自动控制时，闭式喷头下雨淋阀之间的高程差，应根据雨淋阀的性能确定。

5.3气体灭火系统

5.3.1卤代烷自动灭火系统

（1）灭火剂贮存容器1）贮存器的外观：应无明显碰撞变形、缺陷。手动操作装置应有铅封。2）规格：同一系统的贮存器的规格、尺寸要一致，其高度差不应超过20mm。3）贮存器上的压力表：压力表应无明显机械损伤，压力表在同一系统中的安装方向一致，其正面朝向操作面。4）贮存器的名称和编号;应在其正面喷上贮存灭火剂名称的字样。灭火剂名称下应用阿拉伯数字喷上每一个贮存容器编号。5）贮存器记录:应有永久性记录，其内容包括：编号、充装压力、充装日期。6）灭火剂增压精度：卤代烷灭火系统的贮存压力应根据环境温度按设计校正，校正压力不应低于设计贮存压力，且不得超过设计贮存压力的5%。同一防护区贮存容器内充满灭火剂量和充装压力均应相符。7) 贮存器的安装：安装位置应符合设计要求，且其操作面距墙或操作面之间距离不宜小于1.0m，并不得增加灭火剂输送管道的管件。贮存器必须固定在支架上，支架与建筑构件固定应固定可靠，释放灭火剂时不得产生晃动，且应作防腐处理，支架间距0.6m。
（2）贮瓶间1）贮瓶间温度：室内温度应为0－50℃，2）贮瓶间湿度不应大于85%RH。3）贮瓶间照明灯光照度：贮瓶间照明灯光照度不得低于80LX，瓶头阀处照度不得低于100LX。
（3）集流管1）集流管的外观：应采用焊接方法制造，焊接处应平整，无气泡、加渣等缺陷：集流管焊接后，内外应进行镀锌处理。表面应涂红色油漆。2）集流管泄压装置：安装有泄压装置的集流管，泄压装置的泄压口方向不得朝向人员通道。

（4）单向阀的安装方向应与灭火剂流动方向一致。

（5）选择阀：1）选择阀的外观：应无加工缺陷，无碰撞外伤。铭牌标志齐全。2）选择阀的安装：安装高度应便于手动操作，操作点距人员站立地面的高度不宜超过1.7m。手柄应设置在人员站立的一面。3）选择阀的防护区域标识：每个选择阀上均应配置标明防护区名称和编号的永久性标志牌，并将其固定在操作手柄附近又便于识别的地方。4）选择阀的连接方式:采用螺纹连接的选择阀，其与管道连接处宜采用活接头。

（6）气体驱动装置（启动钢瓶）1）外观：贮存器无明显碰撞变形，手动按钮上有完整铅封，连接螺纹及密封端面无明显损伤或缺陷。气动驱动装置的气体贮存器规格应一致，其高度差不宜超过10mm。2）压力表上的指示压力应符合设计要求，压力表的正面朝向操作面。3）名称和编号：气体驱动装置的正面应标明驱动介质名称，在该名称下方标明对应防护区名称的编号。4）安装：气体驱动装置的安装位置应符合要求，其偏差应小于一具驱动装置的直径，气体驱动装置应可靠地固定在支架上。5）电气连接线路：电磁驱动装置的电气连接线应沿固定灭火剂的贮存容器的支、框架或墙面固定。6）电磁阀驱动装置：电磁驱动装置的电源电压应符合设计要求，其行程应能满足系统自动要求，且动作灵活无卡阻现象。7）拉索式的手动驱动装置的安装：拉索除必须外露部分外，采用经内外防腐处理的钢管防护。拉索转弯处应采用专用导向滑轮。拉索末端拉手应设在专用的保护盒内。拉索套管和保护盒必须固定牢固。

（7）重力驱动装置安装以物体的重力为驱动力的机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其行程应超过阀开启所需行程25mm。

（8）气动管路1）外观应平整光滑，弯曲部分内外侧形状应规则平整。2）气动管路的连接方式：应用护口式或卡套式连接，连接应紧密，并应符合标准规定。3）气动管路的安装：应平行或垂直布置，整齐且交叉少，平行或交叉管路之间的间距应保持一致。平行管路应用管夹固定，管夹之间的间距不宜大于0.6m，转弯处或有接头处应增设一个夹管。管道应采用支架固定，管道支架的间距不宜大于0.6m。

（9）灭火剂输送管道1）管道及管道附件应平整光滑，不得有碰撞腐蚀及加工缺陷，管螺纹锥角密封不得有划痕、刮伤、凹陷、啃刀等缺陷。管道及管道附件内外表面应进行镀锌处理，镀锌应牢靠均匀，不得脱落。管道和管件的外观应有按防护区装配顺序打印（钢印）的编号。灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。在吊顶内，活动地板等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环。每个防护区的色环宽度应

一致，间距应均匀。2）管道连接方式公称直径等于或小于80mm的管道宜采用螺纹连接，公称直径大于80mm的管道宜采用法兰连接。3）管道的坡度、坡向应符合设计要求，当设计无要求时，管道应水平安装，不应设倒坡。4）管道穿过墙壁、墙板的要求：管道穿出墙壁墙板处应安装套管，穿过墙壁的长度应与墙厚相等，穿过楼板的套管应高出地面50mm，管道与套管间的空隙应采用柔性不燃材料堵塞密实。5）管道不宜通过建筑变形缝。必须通过时应做防变形处理。6）管道末端喷嘴的固定应采用支架固定。

（10）喷嘴：1）喷嘴的外观螺纹密封面良好，不得有划痕刮伤、凹陷、啃刀等缺陷，内外表面无脏物。喷嘴或喷孔的尺寸，精度应达到设计和标准要求。喷嘴上有型号和规格标记。安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶，安装在吊顶下的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶。2）喷嘴的安装间距应符合设计要求，并保证防护区平面上的任何部位都在喷嘴的覆盖面积之内。3）喷嘴的连接：喷嘴与连接管应采用密封材料。

（11）防护区设置安装要求1）管网灭火系统的防护区面积和容积：当采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500m2，容积不宜大于2000m2,2）无管网灭火系统的防护区面积和容积：当采用无管网灭火装置时，一个防护区的面积不宜大于100m2，容积不宜大于300m2，且涉及的无管网灭火装置不应超过8个。3）防护区隔断要求：防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.50h；吊顶的耐火极限均不应低于0.25h,4）防护区开口设置：防护区宜开口，如必须开口时，宜设置自动关闭装置。设置自动关闭装置有困难时，不能关闭的开口面积不宜过大，并应能保证防护区内灭火剂的浸则时间，扑灭固体火灾时，灭火剂浸则时间不应小于10min，扑灭可燃气体火灾和甲、乙、丙类液体火灾和电器火灾时，灭火剂浸则时间不许大于1min，5）泄压口设置：防护区内设泄压口，宜设在外墙上，其位置应在距地面高度2/3以上的室内净高处。防护区设有防爆泄压孔戒窗缝没设封条的，可不设泄压口。6）安全要求：在经常有人的防护区设置的卤代烷气体灭火装置应有切换自动控制系统的手动装置。防护区内设置火灾和灭火剂释放的声光报警器，在防护区外每一个入口处应设置光报警器和采用卤代烷灭火系统的警示及喷放指示标志。在疏散通道与出口处，应设置事故照明和疏散指示标志。应在防护区疏散出口外设置有切断自动控制系统的紧急阻断装置，并应能自锁。在防护区疏散出口外防，应设置紧急启动手动装置，并有一定的保护措施。7）自动控制启动条件：应在接到两组或两种独立的火灾信号后才能启动。

（12）系统功能测试1）启动方式：管网灭火系统应有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。无管网灭火装置应自动控制和手动控制两种启动方式。2）火灾报警系统与灭火系统的联动灭火测试：灭火系统接到灭火指令后能正常启动。喷射正常，喷射时药剂喷放指示灯正常显示。在第一组或第一种火灾探测器报警后，防护区有声光报警信号。在第一组或第二种火灾探测器报警后，防护区有声光报警信号。联动设备接到控制指令应可靠动作，能可靠切断火场电源。被测钢瓶上压力表指针归零。3）手动灭火测试：启动防护区手动灭火按钮后，灭火系统应能可靠、正常的启动、喷射。在报警、喷射各阶段，防护区有正常的声光报警。联动设备接到控制指令应可靠动作，能可靠切断火场电源，被测钢瓶上压力表指针归零。4）紧急阻断功能：在系统延时时间30s内按下紧急阻断按钮，系统应停止动作。5）灭火测试：根据用户和消防监督机构要求确定是否进行。要在10秒（特殊情况不宜大于15秒）内可靠扑灭模拟的初期火灾。末端喷嘴最低工作压力不应小于0.31Mpa。检查防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘用关闭空调、风机、切断火场电源等消防控制设备的控制显示功能是否正常。

5.3.2二氧化碳灭火系统

（1）一般规定1）合格证：系统贮存容器、容器阀、集流管、单向阀、选择阀等应具备强度测试、密封性能测试及各部件产品合格证。2)系统各部件外观均无明显碰撞变形和缺陷。系统各部件的安全标志应完备正常。3）颜色：贮存容器外表及灭火剂输送管路的外表面应涂以红色标志。4）记录：贮存容器应有永久性记录，其内容包括编号、药剂充装量和充日期，并应符合设计要求。5）操作方式：二氧化碳系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动，局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所可不设自动控制。
（2）全淹没灭火系统1）开口设置：对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾，在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口，其面积不应大大于防护区总内表面积的3%，且开口不应设在底部。2）浓度与设计用量：二氧化碳的浓度与设计用量应符合规范要求。3）防火阀：应具有产品合格证。防护区内用的通风机和通风管道中的防火阀，在喷放二氧化碳前应自动关闭。4）固体深位火灾:对固体深位火灾，除泄压口外的开口，在喷放二氧化碳前应自动关闭。

（3）局部应用灭火系统1）空气流动速度：保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s，必要时应采取挡风措施。2）遮挡物：喷嘴与保护对象之间，喷嘴射角范围内不应有遮挡物。3）喷嘴位置：喷嘴的数量与布置应使喷射的二氧化碳分布均匀。

（4）系统组件1）管道：输送二氧化碳的管网管道内径应符合规范要求，流量和喷嘴入口压力通过计算确定。应采用无缝钢管，并应内外镀锌。可采用螺纹连接、法兰连接和焊接。公称直径等于或小于80mm的管道，宜采用螺纹连接。2）储存装置：应设检漏装置，泄压动作压力为19±0.95 Mpa。应方便检查和维护，并应避开阳光直射。3）选择阀与喷嘴：选择阀的位置宜靠近储存容器。并用便于手动操作，便于检查。系统启动时，选择阀在容器阀动作之前或同时打开。设置在粉尘场所的喷嘴应增设不影响喷射效果的防尘罩。

（5）安全要求：防护区应设火灾声光报警器，防护区入口应设光报警器。防护区入口应设灭火系统警示标志和二氧化碳喷放指示灯。当系统管道设置在可燃气体、蒸汽或有爆炸粉尘的场所时，应设防静电接地。设置全淹没灭火系统场所应配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器。应在防护区疏散出口外设置有切断自动控制系统的紧急阻断装置，并应能自锁。在防护区疏散出口外，应设置紧急启动手动装置，并有一定的保护措施。
（6）系统功能测试1）启动方式：管网灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。无管网灭火装置应有自动控制和手动控制两种启动方式。2）火灾报警系统与灭火系统的联动灭火测试：火灾自动报警系统应正常、可靠地工作。灭火系统和自动控制系统应在接收到两个独立的火灾信号后，延时30秒正常启动、喷射。在报警、喷射各个阶段，防护区有正常的声、光报警。3）手动灭火测试：启动手动灭火按钮后，灭火系统应能可靠、正常地喷射。在报警、喷射各阶段，防护区有正常的声、光报警。联动设备接收控制指令后应能可靠动作，能正常切断火场电源。4）实际喷射测试：该项是在用户和消防监督机构要求时，才作测试。火灾报警系统正常、可靠地工作正常。灭火系统的自动控制装置在接收到两个独立的报警信号后，延时30秒正常启动喷射，并应有效扑灭初期火灾。各联动设备接到控制指令后正常、可靠地工作。全淹没灭火系统的二氧化碳喷放时间一般不应大于1min，当扑救固体深位火灾时，喷放时间不应大于7min，并应有前2min内使二氧化碳浓度达到30%。局部应用的二氧化碳灭火系统喷射时间一般不应小于0.5min。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔公固体的火灾，二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。

5.4防排烟系统

5.4.1机械防排烟系统

（1）加压送风口的布置、结构形式及功能：楼梯间加压送风口宜每隔2－3层设一个。前室加压送风口应每层设一个。风口应采用垂式百叶风口、常开式百叶风口或正压送风阀。风口宜设在靠近地面的墙上。

（2）送风口管道：风道应采用不燃材料制作。机械加压送风的防排烟楼梯间和合用前室，宜分别独立设置送风系统，当必须共用一个系统时，应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

（3）加压送风量：系统加压送风量应符合规范要求。封闭避难层（间）的机械加压送风量应按下式计算：Q＝3600V×F
其中：Q－风量m3/h　　　　　V－加压送风平均风速m/s

　　　F－加压送风口有效流通面积m2
(4)正压值：1）防烟楼梯间：40－50pa。2）前室、合用前室、消防电梯间前室：25－30 pa.3）封闭避难层（间）25－30 pa。4）带裙房的高层建筑防烟楼梯间及前室，消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟，裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室和合用前室应设置局部正压送风系统，正压值应符合上述规定。

（5）机械加压见机：机械加压见机宜采用轴流见机或中、低压离心风机。风机位置应根据供电条件、风量分配均衡，新风入口不受火、烟威胁等因素确定。风机应有主备电源，且切换正常。主备电源切换后，风机应保持连续运转，中控室、风机房处应能正常启停风机，启动运转正常，并有状态显示功能。

（6）机械加压送风风速：采用金属我、风道时，风速不应大于20m/s。采用内表面光滑的混凝土等非金属风道时，风速不应大于15m/s。送风口的风速不宜大于7m/s。

5.4.2机械排烟系统

（1）排烟口位置及形成：1)排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上。2）设在顶棚上的盘焰口，距可燃物的距离不应小于1.00米。3）排烟口距该防排烟分区最远点的水平距离不应超过30米。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。4）排烟口平时应处于关闭状态，应设有手动和自动开启装置，手动开启装置的位置要有明显的火警标志并方便火灾时的操作，排烟口手动及自动开启应灵活可靠。

（2）机械排烟量1)当排烟风机担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00米的不划防烟分区的房间排烟时，排烟量应按每平方米面积不小于60m3/h计算2）当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区排烟防时，应按最大防烟分区面积每平方米面积不小于120m3/h计算。3）中庭面积小于17000立方米时，其排烟量按其体积的6次/h换气计算，中庭面积大于17000立方米时，其排烟量按其体积的4次/h换气计算，但最小排烟量不应小于排烟量的50%。5）单个排烟口的排烟量按下式计算：

Q＝3600V×Fm
式中：Q－单个排烟口排烟量m3/h　　　　　V－平均排烟风速m/s

　　　Fm－单个排烟口的有效流通面积m2
（3）1）排烟管道：排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用不燃材料制作，并与可燃物保持不小于150mm的距离。2）机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置，若合用时，必须采取可靠的防火安全措施，并应符合排烟系统要求。

（4）排烟防火阀的设置1)排烟风机在其机房入口处或排烟分区支管处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。2）在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀地。

（5）机械排烟风速：1）采用金属风道时，不应大于20m/s，2）采用内表面光滑的混凝土等非金属风道时，不应大于15m/s.3）排烟口风速不宜大于10m/s，在一个排烟分区风的各排烟口风速应均恒。

（6）机械排烟风机1）排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机。2）排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。3）风机应有主备电源且切换正常。4) 主备电源切换后，风机应保持连续运转。5）中控室、风机房处应能正常启停风机，启动后运转正常。6）排烟系统中，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自动启动。

（7）系统功能测试：1)
现场风口、防火阀联动风机功能：手动开启任何一个排烟口时，排烟风机应自动启动。地下车库处关闭防火阀，排烟风机应能自动停止。2）自动控制功能：当探测器接到火警信号，反馈到消防控制室，即可自动开启相关防烟分区的排烟口，送风口，同时启动排烟风机、送风机，关闭相关防烟分区内所有通风、空调系统。

5.4.3通风空调系统

（1）空气中含有易燃、易爆物质的房间1）其送风、排风系统应采用相应的防爆通风设备。2）当送风机设在单独通风机房内且送风干管上没有上回阀时，可采用普通通风设备，其空气不应循环使用。

（2）系统管道：1）通风、空气调节系统，横向应按每个防火分区设置，坚向不宜超过五层，当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时，其进风和排风管道可不受此限制。2）垂直风管应设在管井内。
（3）防火阀的设置：通风、空气调节系统的送、回风管道下列情况之一应设置防火阀，防火阀的动作温度为70℃.1）管道穿越防火分区的隔墙处。2）穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险大的房间隔墙和楼板处。3）垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。4）穿越变形缝处的两侧。
（4）通风空调系统材料：1）通风、空调系统的管道等应采用不燃材料制作，但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头，可采用难燃材料制作。2）管道和设备的保温材料、消声材料和贴结剂应为不燃或难燃材料。穿越防火墙和变形缝的风管两侧各2.00米范围内应采用不燃材料及其贴结剂。3）风管内设有电加热器时，风机应与电加热器联锁。电加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道，均应采用不燃保温材料。

5.4.4自动控制及系统功能测试

技术要求：1）70℃防火阀动作，消防中心应有区域、地点显示，且联动空调通风风机停止运行。2）与排烟系统合用的通风、空调系统，当排烟口手动打开，或烟感报警时系统能自动投入排烟运行状态。3）烟感动作确认火灾后能自动切除通风空调系统。

5.5钢制防火卷帘门及挡烟垂壁。

5.5.1钢质防火卷帘

（1）外观质量：1）帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。2）相对运动件在切割、弯曲、冲钻等应牢固、外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。5）零部件的外露表面，必须防锈处理，其涂层、镀层应均匀、不得有斑剥现象。6）所有紧固件必须紧牢，不允许有松动现象。

（2）帘板：帘板不允许存在孔洞和缝隙。帘板两挡板或防窜机构装配牢固，帘板窜动量不得大于2mm。帘板运行时不允许有倾斜，卷帘的不平直度不大于洞口高度的1/300。

（3）导轨：1）导轨现场安装应《牢固，预埋钢件间距不得大于60mm，安装后垂直度不得大于5mm/m,全长垂直度不大于20 mm。2）导轨滑动面应光滑平直，不允许有扭曲、凹凸、毛刺等现象。3）导轨顶部应成圆弧形，长度应超过洞口75mm以上。4）具有防烟性的导轨必须有防烟装置，使用不燃材料，隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合，贴合面不应小于80%。5）卷帘在导轨内运行平稳、顺畅，不允许有碰撞、冲击现象。

（4）、门楣：门楣现场安装应牢固，预埋钢件间距不得大于600mm。门楣的防烟装置均应使用不燃材料，与门楣密封面和卷帘表面应均匀接触，接触面不应小于洞口宽度的80%，非接触部件缝隙不大于2mm。

（5）座板：座板宜采用角钢组成，铆接连接或用螺栓连接，间距不大于300mm座板与地面应接触均匀，平行，且与地面间隙不应大于20 mm。

（6）温度金属熔断装置：装置位置应安装在门楣外露部位，并能在70℃时熔断。
（7）传动装置：支座安装牢固，轴承无异样，加油充足。各旋转的链轮中心同轴一致。无破损。卷门机的安装必须留有检修的空间，安装应牢固，不得漏油。卷门机应具有耐火试验合格证明。

（8）电动式卷门机：1）应设置限位开关，卷帘启闭至上下限时能自动停止。2）应设手动启闭装置。3）应具有依靠卷帘自重下降的性能，并具有恒速性能。4）能使卷帘在任何位置停止。5）控制箱应安全并便于检修。6）操纵装置都有明显的操纵标志。7）使用手动速放装置时，臂力不得大于50N。

（9）手动式卷帘机：具有依靠卷帘自重下降的功能。能使卷帘在任何位置停止。手动牵引力不应大于150N。操纵装置应有明显的操作标志。不允许采用螺旋扭转弹簧或发条为卷动卷帘的机构。

（10）卷帘启闭、运行的平均噪音应符合规定判定。

（11）电气安装：1）电气按钮启动操纵灵活，集中控制和联动控制的动作灵敏准确。2）自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时监控的部分。3）自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保证正常工作状态，所用的电气线路不允许裸露，应埋入墙内或有穿管。

（12）联动功能：1）疏散通道上的防火卷帘两侧，应设置火灾探测器组及其报警装置，且两侧应设置启闭装置，并应具有自动、手动、机械控制的功能。2）火灾探测器距帘板距离不应大于探测器的保护半径。3）电源线及控制回路布线明设时应用金属管保护或使用防火电缆，并刷防火涂料。4）控制器应采用自动联动控制，可采用单机、区域、集中控制中任一种形式。5）疏散通道上的防火卷帘，应符合自动控制下降：A感烟探测器动作后，防火卷帘下降到距地面1.8m。B温感探测器动作后，防火卷帘下降到底。

（13）闭式自动喷水保护系统：1）闭式自动喷水保护系统必须设置于卷帘两侧，且为独立系统，用水量应符合火灾延续时间为3小时的需要。2）喷头间距为2.00－2.50m。喷头距水平幕板距离为0.5 m，喷头溅水盘高度应与卷帘门楣或箱体平行。3）喷头出水压力应不小于0.5Mpa。4）喷水强度不小于0.5L/m.s。

(14)挡烟垂壁采用不燃材料。当火灾探测器报警后，相应的防烟分区的挡烟垂壁自动下垂。

5.6防火门窗。

5.6.1钢质防火门窗

（1）外观质量：1）焊接要求：焊接应该牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表面塞焊部位打磨平整。2）喷涂要求：防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀平整、光滑，不得　堆漆、麻点、气泡、漏涂遗迹流淌现象。3）门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等现象。

（2）材料与配件：1）材料厚度：门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板，门框宜采用1.2mm－1.5mm厚度钢板，门扇面板宜采用0.8mm－1.2mm厚度钢板，门框及门框结构中所需用和加固件，宜采用1.2mm－1.5mm厚度钢板有。加固件上如果设螺孔，其钢板厚度不应小于3mm。2）采用合页：安装在防火门上的合页，不得采用双向弹簧作用的合页。3）密封槽与密封条：门框宜设密封槽，槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。4）防火玻璃：应采用与钢制防火门耐火等级相同的防火玻璃。

（3）尺寸与形位公差：在闭门状态下，门扇应与门框贴合，其搭接量不得小于10mm，测量部位在门扇两侧和一个上侧的中心点处，读数取最大值，准确至1mm，门扇底面与地面缝隙不得大于20mm,读数准确至1mm。

（4）启闭性能：木质防火门宜为平开门，必须向疏散方向开启，应启闭灵活，并有自行关闭功能，用于疏散通道，楼梯间和前室的木质防火门应具有发生火灾时自行关闭功能处。带有字口的双扇或多扇　木质防火门应能顺序关闭。在不大于80N推力作用下即可开启。

5.7泡沫灭火系统

5.7.1贮水设施

（1）贮水设施的容积应超过该灭火系统计算用水贮备量的1.15倍，并满足扑灭火灾所需配置泡沫混合液的用水量，如与其他用水设施合用，则其容量应为数者之和。

（2）消防水池应采用自动补水措施，并设置水位指示装置。

（3）寒冷地区的贮水设施应采用防冻措施，配置泡沫混合液用水的温度应为低倍数泡沫灭火系统4－35℃，高倍数泡沫灭火系统8－35℃。

（4）水质不应影响泡沫的有效产生。

5.7.2泡沫液储罐

（1）泡沫液储罐基本特征：泡沫液储罐的类别、型号、规格、有效容量和泡沫液贮存量应符合设计要求。泡沫液储罐应有产品合格证、检验报告和使用说明书。如为压力储罐还应有压力容器检验报告。

（2）泡沫液储罐外观：应无明显有碰撞、变形　、缺陷、防腐蚀涂层、镀层无斑剥脱落现象。面漆应涂红色油漆。

（3）泡沫液储罐安装：1）常压储罐宜采用卧式或立式圆柱形储罐，其上应设置液面计、排渣孔、进料孔、人孔、取样口、吸气阀或带控制的通气管，并应标明泡沫液的名称和型号。2）压力储罐上应设安全阀、排渣孔、进料孔、人孔和取样孔。3）泡沫液储罐应安装牢固，周围应留有0.7米的操作间距，顶部留有1.0米以上的操作间距。4）泡沫液应密封贮存在专用的储罐内：储罐应设置在阴凉、干燥处，贮存的环境温度应符合泡沫液的使用温度。5）泡沫液储罐贮存的泡沫液类型、成分、混合比和泡沫性能应满足设计要求，贮存时间不应超过保质期，必须有泡沫液产品合格证，消防检验报告和产品保管、使用说明书。

5.7.3 泡沫泵站

（1）泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于30m，且应满足在泡沫消防泵启动后，将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间不宜大于5min。

（2）固定安装的消防水泵和泡沫液泵或泡沫混合液泵应设置备用泵。泡沫泵宜选耐腐蚀泵。

（3）水泵、泡沫液泵、给水管道宜绿色。

（4）当泡沫消防泵出口径大于300mm时，宜采用电动、气动或液动阀门。阀门应有明显的启闭标志。

5.7.4管道设施

（1）给水管道设施：泡沫灭火系统与其他消防用水合用时同，应按规范和设计规定在泡沫比例混合器之前与其它用水管道分开设置。半固定泡沫灭火系统应按规范和设计规定在泡沫混合液输送管道泡沫消防车接口处的40米范围内设置室外消火栓，室外消火栓的数量应符合设计要求。

（2）泡沫混合液输送管道设施：1）泡沫混合液立管安装时，其垂直度差不宜大于0.002。2) 泡沫混合液立管与水平管道连接的金属软管安装时，不得损坏其不锈钢编织网。3）泡沫混合液水平管道安装时，其坡向、坡度应符合设计要求。4）泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应直立安装，并应在系统试压、冲洗合格后进行，放空阀应安装在低处。5）高倍数泡沫发生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀应在水平支管上。6）储罐上泡沫混合管道的设置应符合下列规定：A：固定顶储罐浅盘式和浮盘式采用易熔材料制作的内浮顶储罐，每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外。B：外浮顶储罐和单、双盘式内浮顶储罐泡沫发生器，可每两个一组在泡沫混合液立管下端合用一根管道引至防火堤外。当三个或三个以上泡沫发生器在泡沫混合液立管下端合用一根管道引至防火堤外时，宜在每个泡沫混合液立管上设控制阀，半固定式泡沫系统引出防火堤外的每根泡沫混合液管道所需混合液流量不应大于一辆消防车的供给量。C：连接泡沫发生器的泡沫混合液立管应用管夹固定在罐壁上，其间距不宜大于3m，泡沫混合液的立管下端应设锈渣扫口。泡沫混合液的立管宜用金属软管与水平管道连接。外浮顶储罐可不设金属软管，D：外浮顶储罐的样子平台上，应设置带闷盖的牙接口，此接口用管道沿罐壁引至水平距地面0.7m处或防火堤外，且应设置相应的管牙接口。7）防火堤内的泡沫混合液管道的设置，应符合下列规定A：泡沫混合液的水平管道，宜敷设在管墩或管架上，上下左右不能移动，但沿管道轴向应能滑动。B：泡沫混合液的管道，应有3‰坡度坡向防火堤。8）防火堤外的泡沫混合液管道的设置，应符合下列规定A：泡沫混合液管道上宜设置消火栓，其设置数量应按泡沫枪数量及其保护半径综合确定。B：泡沫混合液的管道，应有2‰的坡度坡向放空阀，管道上的控制阀，应设置在防火堤外，并应有明显标志。C：泡沫混合液管道上的高处，应设排气阀。9）泡沫和泡沫混合液和管道，应采用钢管。管道外壁应进行防腐蚀处理，其法兰连接处应采用石棉橡胶垫片。10）泡沫液管道应涂红色面漆。11）敷设于低于4℃的室外时应有防冻措施。12）泡沫发生器之前的混合液输送的管路上应充管道过滤器。

5.7.5泡沫比例混合器

（1）泡沫比例混合器的基本特性：泡沫比例混合器的类型、型号、规格应符合设计规定，并必须有产品合格证、消防检验报告和使用说明书。各种类别的泡沫比例混合器必须与系统型相适应。

（2）泡沫比例混合器的安装:1）泡沫比例混合器应按设计要求和产品使用说明书正面安装，管道连接应采用法兰连接牢固紧密，无渗漏。2）泡沫比例混合器安装时，液流方向应与标注的方向一致。3) 泡沫比例混合器组件安装应齐全，各种闸阀、止回阀、压力表等不得漏装。止回阀方向必须正确。4）泡沫比例混合器比例调节功能应正常。5）泡沫比例混合器周围应留有便于操作的维修问题。6）泡沫比例混合器外观完好、无碰撞、变形等缺陷，面漆应涂红色。

（3）环泵式泡沫比例混合器：1）泡沫比例混合器应与其组合的消防水泵的扬程、流量相适应。2）泡沫比例混合器的吸液口不应高于泡沫液贮液罐的最低液面1.0米，应装上回阀。水和泡沫液入口处应设压力表。3）环泵式泡沫比例混合器的安装坐标及标高的允许偏差为±10mm。4）环泵式泡沫比例混合器连接管道及附件的安装必须严密。5）环泵式泡沫比例混合器：要求出口背压宜为零或负压，当进口压力为0.7－0.9Mpa时，其出口背压可为0.02－0.03Mpa；要求吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1.0m。6）备用环泵式泡沫比例混合器，应并联安装在系统上。

（4）压力式泡沫比例混合器：1) 压力式泡沫比例混合器应与泡沫液储罐整体安装、牢固固定。2）压力式泡沫比例混合器应安装在压力的水平管道上，泡沫液的进口管道与压力水的水平管道垂直，其长度不宜小于1.0m;；压力表与压力或泡沫比例混合器的进口处的距离不宜大于0.3m。3）压力式泡沫比例混合器的进口压力，一般水的进口压力应为0.5－1.0Mpa。

（5）管线式、负压式泡沫比例混合器：1）管线式泡沫比例混合器安装在压力水的水平管上，宜靠近泡沫发生装置，应将其串接在消防水带上。2）管线式泡沫比例混合器现与其吸管相匹配，吸液口与泡沫液储罐的最低液面的距离不得大于1.0m。3）管线式泡沫比例混合器要求其出口压力应满足泡沫发生装置进口压力的要求。

（6）平衡压力泡沫比例混合器：1）平衡压力泡沫比例混合器应整体垂直安装在压力水的水平管上；压力表应分别安装在水和泡沫液进口的水平管上，并与平衡压力泡沫比例混合器进口处的距离不宜大于0.30m。2）平衡压力泡沫比例混合器出水压力为0.5－1.0Mpa，其进水口压力应高于出水口压力，但其压力差不应大于0.2Mpa。
5.7.6泡沫发生装置

（1）泡沫发生装置基本特性：泡沫产生器的型号、规格、数量和安装位置应符合设计规定，泡沫产生量应符合贮罐灭火系统规范和设计规定的泡沫供应强度指标。泡沫产生器在有产品合格证，消防检验报告和使用说明书。
（2）液上喷射泡沫灭火系统泡沫产生器的安装：1）液上喷射的横式泡沫产生器应水平安装在固定顶储罐壁顶部或外浮储罐壁顶端的泡沫导流罩上：液上喷射的立式泡沫产生器应垂直安装在固定顶储罐壁顶部或外浮储罐壁顶端的泡沫导流罩上。2）安装牢固，管件连接紧密，无渗漏。3）泡沫产生器应沿贮罐周长均匀布置，安装高度应在设计液面上。4）泡沫产生器出口应安装易碎密封玻璃，其易碎裂痕等应朝向泡沫流向，能在0.1－0.2Mpa的泡沫压力下，即能破碎。5）导流设施应安装牢固、无晃动、外观完好，防腐深层无脱落。6）如为外浮顶罐设置泡沫堰板距罐壁不应小于1.0米。堰板高度当采取机械密封时不应小于0.25米，当采用软密封时不应小于0.9米。泡沫堰板下部应设排水孔。
（3）液下喷射泡沫泡沫产生器的安装：1）液下喷射泡沫产生器应水平安装在泡沫混合液管道上。安装牢固，连接紧密，无渗漏现象。2）吸气口应无阻挡物。3）泡沫出口管道上应设取样阀和压力表。4）液下喷射泡沫灭火系统，防火堤内的泡沫管道上应设钢质控制阀和单向阀：防火堤外应设钢质控制阀。单向阀的方向应与泡沫流动方向一致。5）外观完好，无损伤，防腐涂层完好。6）泡沫产生器进口压力应为
0.6－1.0Mpa。

（4）、液下喷射泡沫灭火系统泡沫射口的安装：1）喷射口宜采用向上斜的口型，斜口角度宜为45°。2）泡沫喷射管伸入罐内的长度不得小于喷射管直径的10倍。当只有一个喷射口时，喷射口宜设在储罐中心：当设有一个以上喷射口时，其应均匀设置，且各喷射口的流量应大致相同。3）泡沫喷射口的安装高度应在储罐积水层之上。4）泡沫喷射口的安装应符合设计要求，当喷射口设在储罐中心时，其泡沫喷射管和泡沫管道应固定在与储罐底焊接的支架上。
（5）中、高倍数泡沫发生装置：安装高度应在泡沫淹没深度以上。设置位置宜接近保护对象，同时应避免受爆炸或火焰损坏。距发生器进气端小于或等于0.3m处不应有阻挡物。距发生器的发泡网前小于或等于1.0m处，不应有影响泡沫喷放的障碍物。安装时不得拆卸组装，应固定牢固。

5.7.7泡沫喷头

（1）泡沫喷头的规格、型号、数量应符合设计要求。

（2）泡沫喷淋系统当采用吸气型泡沫喷头时，应选用蛋白泡沫液、水成膜泡沫液或抗溶性泡沫液，当采用非吸气泡沫喷头时，必须选用水成膜泡沫液。

（3）泡沫喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

（4）泡沫喷头的安装应牢固、规整，安装时不得拆卸或损坏其喷头上的附件。

（5）顶喷式泡沫喷头应安装在被保护物上部，并应垂直向下，其设置高度距保护对象最低部位3－10m，超出此范围时，宜由试验确定，其坐标及标高的允许偏差，室外安装为±10 mm。

（6）水平式泡沫喷头应安装在被保护物的侧面并应对准保护物体，其距离允许偏差为±20 mm。

（7）弹射式泡沫喷头应安装在被保护物的下方，并应在地面以下，在未喷射泡沫时，其顶部应低于地面10－15mm。

5.7.8泡沫炮
（1）固定式泡沫炮的立管应垂直安装，炮口应朝向防护区。

（2）泡沫炮的射程应能覆盖设计保护范围内的贮罐和防火堤内的最远点。

（3）安装在炮塔或支架上的固定式泡沫应牢固。

（4）固定式泡沫炮(包括手动、电动)的进口压力应符合设计要求，其射程、射高、仰俯角度、水平回转角度等指标应符合标准的要求。

（5）泡沫炮应设手动操作，操作灵活，无开滞现象。

（6）电动泡沫炮的控制设备、电源线、控制线的规格、型号及设置位置、敷设方式、接线等应符合设计要求。
5.7.9泡沫消火栓及移动泡沫灭火器
移动泡沫灭火器材：泡沫枪、泡沫勾管、泡沫衬胶水带、泡沫消防车、可移动泡沫液桶、贮罐等的技术要求:

（1）泡沫消火栓安装要求同消防水系统消火栓，但应设明显压分标志。

（2）当采用地上式消火栓时，其大口径出水口应面向道路。

（3）当采用地下式消火栓时，应有明显的标志，其顶部出口与井盖底面的距离不得大于400mm。

（4）当采用室内消火栓或消火栓箱时，栓口应朝外或面向通道，其坐标及标高的允许为±20 mm。

（5）泡沫消火栓及移动泡沫灭火器圴应有产品合格证。
5.7.10冷却水系统

（1）水源供应情况：冷却用水量应满足一次灭火最大用水量：如与灭火用水合用水源，则水源应能同时满足灭火和冷却的需要。

（2）水泵启动功能：1）系统使用的水泵，规格、型号、性能指标应符合设计要求。2）设备应完整、无损坏及腐蚀等。3）当水泵轴功率大于17KW时，安装时宜采取减震措施：若泵房单独设立，水泵能够正常运行且运动振动不影响环境时，可不采取减震措施。4）与动力机械应直接连接。5）应保证在火警后5min内开始工作。6）应设备用电源，主电源断开时，备用电源应自动投入运行。在自动状态下，主务电源切换后，水泵应自动保持连续运行。7）就设备用耱，其工作能力不小于其中最大一台水泵。且主泵停止运行，备用泵应能切换运行。8）手动启动水泵后，消防控制中心应显示信号。9）采用自灌式吸水，或采用其它迅速、可靠的充水设备。10）吸水阀离水池底的距离不小于吸水管管径的2倍。11）吸水管上必须装设控制阀门。且其直径不小于泵吸水口直径。12）出水管上应设被测和检查用的压力表（量程应为工作压力的2－2.5倍）。出水管应安装控制阀门及止回阀。13）出水管径应符合设计要求。14）流量应符合规范要求。

5.7.11泡沫喷淋系统

泡沫喷淋系统与自动喷水灭火系统基本相似，但在系统组件、介质，主要技术指数等方面存在不同。泡沫喷淋系统中报警阀及其后管路输送泡沫混合液，泡沫喷头实际上就是泡沫发生器，有吸气型、非吸气型两种。系统设计的泡沫混合液供应强度为设计依据。在自动喷水灭火系统基础上，泡沫喷淋系统组件还包括比例混合器、过滤器、排渣口、泡沫喷头等。技术要求：1）与自动喷水灭火系统相同的地方，应按自动喷水灭火系统技术检测规定执行。2）泡沫喷淋系统中报警阀及其组件、管道、喷头等应符合泡沫混合液输送要求，应有产品合格证和消防检验报告。3）喷头类型必须与泡沫混合液类型相适应。4）低倍数泡沫喷淋系统应设火灾自动报警装置。且宜采用自动控制方式，但必须同时设手动控制装置。5）全淹没式高倍数泡沫灭火系统或局部应用式高倍数泡沫灭火系统，宜设置火灾自动报警系统。

5.7.12联动控制装置
泡沫灭火系统的联动控制装置，应具备如下功能：1）自动泡沫灭火系统：当火灾自动报警发出可靠火灾报警信号时，应有延时控制信号自动启动泡沫灭火系统，同时在消防控制室、泡沫灭火系统设备操作室和防护区应设手动启动按钮，消防控制室应有防护区火灾报警信号和泡沫灭火系统启动的反馈显示装置。2）手动泡沫灭火系统：应能在灭火设备操作室内完成全部灭火操作控制。

5.7.13泡沫灭火功能试验

（1）自动泡沫灭火系统：1）火灾信号确认，模拟火灾信号，火灾自动报警系统应能接收并确认火灾信号及部位，自动延时控制泡沫灭火系统。2）相应电动阀门应自动打开（或关闭），控制应能显示阀门动作情况。3）泡沫耱自动　启动，启动时间，进出口压力表显示正常。5）泡沫发生器动作应正常，泡沫生成符合设计要求，手动功能正常。

（2）泡沫喷淋灭火系统：1）火灾信号确认2）相应电动阀门动作。3）报警阀动作、水力警铃、压力开关、水流指示器报警及信号显示正常。4）泡沫泵自动启动。5）喷头动作、泡沫生成　符合设计要求。

（3）冷却水系统：1）火灾信号确认2）相应电动阀门动作。3）水泵自动启动。
6相关文件：

6.1. 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004

6.2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

6.3《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

6.4《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

6.5《消防安全疏散标志设计、施工验收规范》DBJ/T15-42-2005

6.6《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

6.7《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

第 1 页 共 47 页

