
消防科技有限公司
检测报告
  工程所属区域:

	工程名称
	
	地 址
	

	委托单位
	
	联系人
	
	电话
	

	使用性质
	
	总检测面积（㎡）
	

	序号
	类别
	建筑物名称
	层数
	高度（m）
	检测面积（㎡）

	1
	商业
	
	地上4层
	－－
	

	2
	   车库
	
	地下2层
	－－
	

	工程类别
	
	检测起止日期
	

	检测范围
	

	检测项目
	火灾自动报警系统；机械防排烟系统；室内（外）消火栓系统；自动喷水灭火系统

	检测综合
评    定 
	本次检测合格

                              签发日期：2021年10月18日

各项分类内容见实测记录。

	备注
	


项目负责人：（签字或盖章）         现场检测人员：(签字）
技术负责人：（签字或盖章）         
火灾自动报警系统检测记录表
报告编制人：           
维保单位
消防工程有限公司
仪器设备使用列表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	仪器编号

	1
	点型感烟火灾探测器测试器
	HZJC-2
	Y01-1

	2
	点型感温火灾探测器测试器
	HZJC-2
	W01-1


系统概述
一、系统形式：
    控制中心报警系统；
二、本次检测范围：
三、联动设备：
    排烟风机、排烟阀、正压风机、正压风阀、补风机、排烟窗、门禁装置、常开防火门、电梯迫降、防火卷帘、消防广播、消防应急照明、警报装置、非消防电源切断；
    四、联动方式：
同一防火分区任意二点探测器或手动报警按钮报警，联动排烟风机、排烟阀、正压风机、正压风阀、补风机、门禁装置、常开防火门、电梯迫降、防火卷帘、消防应急照明、消防广播、警报装置、非消防电源切断动作。
系统评述
经检测，系统工作情况正常，设备报警功能正常，报警地址正确，联动功能正常。
系统检测记录附表
  1、系统布线
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	铺设方式是否符合规范要求
	合格
	－－


  2、系统接地
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	共用接地电阻值不大于1欧姆
	合格
	－－


  3、点型火灾探测器
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	类别与使用场所是否相符
	合格
	

	报警功能
	合格
	－－

	探测器保护范围应符合规范要求
	合格
	－－


  4、手动报警按钮
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	应安装牢固，并不得倾斜
	合格
	－－

	反馈信号指示功能
	合格
	－－

	报警功能
	合格
	－－


  5.楼层显示器
  5.1、功能

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	火灾报警和记忆功能
	合格
	－－

	报警信号重复显示功能和消音功能
	合格
	－－

	自检功能
	合格
	－－


  6.火灾报警联动控制器
  6.1、基本功能
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	火灾报警自检功能
	合格
	－－

	消音、复位功能
	合格
	－－

	故障报警功能
	合格
	－－

	火灾优先功能
	合格
	－－

	报警记忆功能
	合格
	－－

	主、备电源转换功能
	合格
	－－

	打印功能
	合格
	－－


  6.2、联动控制功能
  6.2.1、手动控制功能
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	启停消防泵功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	启停喷淋泵功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	启停正压风机功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	启停排烟风机功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	排烟窗开启功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	固定灭火系统的控制功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	正压风阀开启，反馈信号显示
	合格
	－－

	排烟阀控制功能，反馈信号显示
	合格
	－－


  6.2.2、自动控制功能
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	正压风机启动功能，反馈信号显示 
	合格
	－－

	排烟风机启动功能，反馈信号显示 
	合格
	－－

	正压风阀开启，反馈信号显示 
	合格
	－－

	排烟阀控制功能，反馈信号显示 
	合格
	－－

	排烟窗开启功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	门禁释放功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	电梯迫降功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	火灾警报装置控制功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	接通火灾事故广播功能
	合格
	－－

	非消防电源切断，停止空调机、新风机功能，反馈信号显示
	合格
	－－

	防火分隔的防火卷帘下降到底，反馈信号显示
	合格
	－－

	常开防火门的控制功能，反馈信号显示
	合格
	－－


  7、疏散指示灯、应急照明



	检测内容
	检测结果
	检测说明

	非消防电源与应急电源切换功能
	合格
	――


  8、火灾事故广播

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	播音内容
	合格
	－－

	音质和音量
	合格
	－－

	手动切换功能
	合格
	－－

	手动选择广播分区
	合格
	－－


  9、消防通讯

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	控制室与消防泵房间通话
	合格
	－－

	控制室与电话插孔通话
	合格
	－－


  10、警报装置

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	每个防火分区至少应设一个火灾警报装置
	合格
	－－

	声光报警器
	合格
	－－


 11、消防电梯

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	迫降后的控制功能
	合格
	－－

	信号反馈功能
	合格
	－－


  12、防火卷帘

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	现场启闭装置功能检查
	合格
	－－

	卷帘通道上的防火卷帘两侧，应设置火灾探测器组及其警报装置，且两侧应设置手动控制按钮
	合格
	－－

	防火隔断型应一步到底
	合格
	－－


  13、消防控制室

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标志
	合格
	－－

	消防控制室内设备的布置应符合规范要求
	合格
	－－


机械防排烟系统检测记录表

报告编制人：           
维保单位
消防工程有限公司
仪器设备使用列表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	仪器编号

	1
	风速仪
	AR826+
	FS01-1

	2
	钢卷尺
	5m
	G01-01


系统概述

本次为年检，该项目设机械排烟系统、正压送风、补风系统。

系统评述
手动启动排烟风机、排烟阀、正压风机、正压阀、补风机动作正常，联动排烟风机、排烟阀、正压风机、正压阀、补风机动作正常。

系统检测记录附表
  1、排烟系统功能检测结果

  1.1、风机

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	电源可靠性
	合格
	－－

	运转情况
	合格
	－－


  1.2、排烟防火阀

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	自动关闭时并连锁关闭排烟风机
	合格
	－－


  1.3、系统启动功能

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	手动控制
	合格
	－－

	自动控制
	合格
	－－


  2、加压送风系统功能检测结果

  2.1、风机

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	电源可靠性
	合格
	－－

	运转情况
	合格
	－－


  2.2、系统启动功能




	检测内容
	检测结果
	检测说明

	手动控制
	合格
	－－

	自动控制
	合格
	－－


  3、补风系统功能检测结果

  3.1、风机

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	电源可靠性
	合格
	－－

	运转情况
	合格
	－－


  3.2、系统启动功能




	检测内容
	检测结果
	检测说明

	手动控制
	合格
	－－

	自动控制
	合格
	－－


室内外消火栓给水系统检测记录表

报告编制人：           
维保单位
消防工程有限公司
仪器设备使用列表

	序号
	设备名称
	型号/规格
	仪器编号

	1
	压力表
	Y-100
	YL01-1

	2
	消防水枪
	QZG19
	SQ01-1


系统概述

一、系统形式：

    临时高压给水系统；

二、启动方式：

    泵控柜手动启动、控制中心启动、屋顶消防水箱出水管流量开关启动、消火栓按钮联动起泵
三、共安装：

消防泵2台（一主一备，扬程146m，流量40L/s，功率90kW）；

稳压泵2台（一主一备，设置于屋顶，扬程30米，流量1L/s，功率0.75KW）;
    气压水罐1只（设于屋顶）
系统评述

经检测，系统已开通，工作情况正常。泵控柜手动启动、控制中心启动、屋顶消防水箱出水管流量开关启动、消火栓按钮联动起泵功能正常；主、备泵切换功能正常；静压和动压测试正常。

系统检测记录附表
  1、电源
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	电源供应的可靠性
	合格
	－－


  2、水源
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	自然水源、水池水源、市政水源
	合格
	市政水源


  3、消防水泵及消防水泵房
	检测内容
	检测结果
	检测说明

	泄压阀安装情况及调定制
	合格
	－－

	泵控箱启、停泵
	合格
	－－

	消防控制室启、停泵
	合格
	－－

	远距离启泵按钮启泵
	合格
	－－

	主、备泵切换
	合格
	－－

	主、备电源切换
	合格
	－－

	泵进出水管上标识
	合格
	－－

	泵房间应急照明、通讯设施
	合格
	－－


  4、管网

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	排污设置及排污情况
	合格
	－－


  5、室内消火栓

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	出水口动压、静压测试（附表）
	合格
	－－

	水带规格和水带绑扎

	合格
	－－

	消防软管卷盘接口绑扎牢固
	合格
	－－

	启泵后消火栓按钮灯显示情况
	合格
	－－


 6、室内外消火栓给水系统压力测试结果附表
	序号
	楼 层
	数量(只)
	静压(MPa)
	动压(MPa)
	减压孔板

(φmm)

	1
	4F
	1
	
	
	减压稳压型栓

	2
	1F
	1
	
	－－
	减压稳压型栓

	
	B1
	1
	
	
	减压稳压型栓

	备注：

该动压为启泵后所测动压


自动喷水灭火系统检测记录表
报告编制人：           
维保单位
消防工程有限公司
仪器设备使用列表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	仪器编号

	1
	电子秒表
	PS-528
	D01-1


系统概述
一、系统形式：

临时高压给水系统。

二、系统启动方式：

压力开关启动、泵控制柜直接启动、控制中心启停泵；

三、共安装：

喷淋泵2台（一主一备，扬程146m，流量40L/s，功率90kW)；

稳压泵2台（一主一备，设置于屋顶，扬程30米，流量1L/s，功率0.75KW）；

气压罐1只（设于屋顶）；

湿式报警阀20套；

系统评述

经检测，系统工作情况正常；末端放水，水流指示器报警功能正常；喷淋泵自动启动功能正常；主、备泵切换功能正常；控制中心启、停泵功能正常；静压和动压测试正常。

系统检测记录附表
  1、湿式自动喷淋灭火系统

  1.1、喷淋泵组综合功能检查

  1.1.1、电源和水源

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	电源供应的可靠性
	合格
	－－

	自然水源、水池水源、市政水源
	合格
	市政水源


  1.1.2、喷淋泵

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	电控柜启、停泵情况
	合格
	－－

	消防中心启、停泵情况
	合格
	－－

	主、备泵切换情况
	合格
	－－

	主、备电源切换情况
	合格
	－－

	泄压阀安装情况及调定值
	合格
	－－


  1.1.3、稳压装置

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	手动和自动启泵情况
	合格
	－－

	稳压泵功能检测情况（稳压范围）
	合格
	－－

	主、备泵自动切换情况
	合格
	－－

	保压情况
	合格
	－－


  1.2、报警阀

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	湿式报警阀组安装质量
	合格
	－－

	报警阀进出水口压力表安装情况
	合格
	－－

	室内地面排水设施
	合格
	－－

	开启试水阀门，压力开关动作情况
	合格
	－－

	报警阀联动泵情况
	合格
	－－

	延时90秒内水力警铃动作情况
	合格
	－－

	关闭试水阀门，水力警铃和压力开关情况
	合格
	－－


  1.3、管网

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	安装情况
	合格
	－－

	排污设置及排污情况
	合格
	－－


  1.4、喷头

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	安装情况
	合格
	－－


  1.5、水流指示器

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	信号输出情况
	合格
	－－

	信号阀启闭功能情况
	合格
	－－


  1.6、系统联动试验

	检测内容
	检测结果
	检测说明

	开启末端放水装置，喷淋泵动作情况
	合格
	－－

	水力警铃、压力开关、水流指示器等设备的动作情况
	合格
	－－


  2、喷淋系统压力测试结果附表

	序号
	系统名称
	楼层
	静压(MPa)
	动压(MPa)

	1
	湿式自动喷水灭火系统
	4层
	0.63
	0.73

	2
	湿式自动喷水灭火系统
	1层
	0.79
	－－

	3
	湿式自动喷水灭火系统
	地下一层
	0.83
	0.91

	备注：

启泵动压


附    录
GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB50166-2007《火灾自动报警系统施工与验收规范》

GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》

GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工与验收规范》

GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
上海市建筑自动消防设施安装调试质量检验规程

GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》

工程所用产品清单
	序号
	产品名称
	产品型号
	数量
	单位
	生产厂家
	市场准入证
	系统名称

	1
	消防泵
	XBD15.6/40G-LG
	2
	台
	
	/
	室内外消火栓给水系统

	2
	喷淋泵
	XBD15.6/40G-LG
	2
	台
	
	/
	自动喷水灭火系统

	3
	喷淋稳压泵
	XBD3.1/1W-QDL
	2
	台
	
	/
	自动喷水灭火系统

	4
	消防稳压泵
	XBD3.1/1W-QDL
	2
	台
	
	/
	室内外消火栓给水系统

	5
	火灾报警控制器（联动型）
	JB-QGL-9116
	4
	台
	
	/
	火灾自动报警系统

	6
	排烟风机
	原有
	/
	/
	        /
	/
	防排烟系统

	7
	防火门监控器
	JB-QGL-FJ3000
	
1
	台
	
	/
	火灾自动报警系统

	8
	消防控制室图形显示装置
	CRT-9200
	1
	台
	
	/
	火灾自动报警系统

	9
	电气火灾监控设备
	JB-QGL-DH5000
	1
	台
	
	/
	火灾自动报警系统


