## Sheet1
消防水泵、稳压泵维护保养记录
所属单位 |  | 巡检时间
项目 | 巡查内容 | 周期 | 状态 | 存在问题 | 处理情况
消防水泵、稳压 泵控制柜 | 各控制柜是否有明确标识 | 每日
| 各控制柜外表卫生 | 每日
| 控制柜面板各仪表、按钮、指示灯完好 | 每日
| 箱门开关灵活，接地是否良好 | 每日
| 水泵控制柜供电是否正常 | 每日
| 水泵是否处于“自动”启动状态 | 每日
| 水泵巡检柜自动记录自动巡检情况 | 每月
消防水泵、稳压 泵电动机 | 稳压泵、消防水泵电动机标识是否明确 | 每日
| 电动机外壳是否完好 | 每日
| 接地线是否完好 | 每日
| 各固定螺钉（地脚、端盖、轴承盖）是否紧固 | 每日
消防水泵、稳压 泵 | 泵体是否完好，无裂纹 | 每日
| 消防水泵盘车 | 每日
| 稳压泵启停泵压力是否正常 | 每日
| 稳压泵启停泵次数是否大于15次/h | 每日
| 模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转 | 每周
| 前后轴承是否缺油、漏油 | 每月
| 水泵有无杂音及磨损情况 | 每月
| 手动启动消防水泵运转，检查供电电源 | 每月
| 消防水泵远程启动情况是否正常 | 每月
阀门 | 各阀门是否有明确启闭标识 | 每日
| 消防水池进水阀门、水泵进出口阀门、所有阀门外观 | 每日
| 消防水池进水阀门、水泵进出口阀门应处于常开状态 | 每日
| 各泄水阀门是否为关闭状态 | 每日
| 检查阀门的启闭性能 | 每月
| 减压阀各附属组件是否完好 | 每日
| 对减压阀进行放水试验，并检测和记录减压阀前后的压力 | 每季度
水池 | 消防水池外观 | 每日
| 冬季消防水池温度是否低于5℃ | 每日
| 检查消防水池结构材料是否完好 | 每月
过滤器 | 过滤器外观 | 每日
| 过滤器排渣 | 每年
管道 | 管道标识是否明确 | 每日
| 管道外观 | 每日
气压罐 | 气压罐的压力、水位、有效容积 | 每月
其他组件 | 消防给水系统附带组件是否正常（软连接、倒流防 止器、压力表等） | 每日
系统连锁试验 | 消火栓和其他水灭火系统运行功能 | 每年
消火栓系统官网压力 |  | 消火栓系统电接点压力表压力
喷淋系统管网压力 |  | 喷淋系统电接点压力表压力
巡检人员 |  | 消防水池液位
注：1、情况正常在状态一栏打“√”，存在问题或故障等不符合要求的，在对应栏内描述问题，及时反馈。 2、对发现的问题应及时处理，当场改正的在相对应栏内简要表述注明，不能当场改整的，要及时反馈并报维修，维修 结束后填写维修记录表。 3、系统发生故障，需停水进行修理前，应向主管值班人员报告、并填写停水通知单，取得维护负责人的同意，同时要 临场监督，在采取防范措施后再动工。