
1)《建筑设计防火规范》规定，建筑物的耐火极限分为__1、2、3、4__ 级。（D）

A．甲       B．乙     C．三       D．四

2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A)

A．7      B．10      C．12       D．24

3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________，且不超过_________者称为半地下室。(B)

A．1/3，1/4      B．1/3，1/2      C．1/2，1/4      D．1/3，2/5

4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A)

A．1/2         B．1/3         C．1/4       D．2/5

5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D)

A．1      B．2       C．4       D．3

6)除规范另有规定外，甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C)

A．甲级        B．一级       C．二级        D．三级

7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D)

A．一级       B．二级        C.三级       D.四级 

8)二级耐火等级的高层民用建筑，其吊顶的耐火极限不应低于         h。(B)

A．0.1        B．0.25       C．0.15       D．0.2

9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C)

A．三级       B．二级       C．一、二级         D．五级

10)除规范另有规定外，一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C)

A．0.8       B．1        C．1.5         D．1.2

11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C)

A．0.1%～2.0%        B．0.2%～3.0%      C．0.3%～4.0%     D．4.0%～6.0%

12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D)

A．0.6       B．0.5       C．1.0       D．1.5

13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D)

A．0.0.5        B．0.6       C．1.5      D．1.0

14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B)

A．防火卷帘门         B．乙级防火门      C．普通门    D．丙级防火门

15)在设有车间或者仓库的建筑物内，_________设置员工集体宿舍。(A)

A．不得      B．不宜       C．允许      D．可以

16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂（库）房附近。(D)

A．丁类       B．戊类     C．丙类      D．甲、乙类

17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B)

A．3.5       B．4      C．4.5      D．5

18)高层民用建筑安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C)    A．2      B．4      C．5       D．10

19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D)       A．三类     B．四类      C．一类       D．一、二类

20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D)

A．二      B．三      C．四       D．五

21)木工厂房的火灾危险性应划为_________ 。(B)

A．乙类      B．丙类     C．丁类     D．甲类

22)饲料加工厂房的火灾危险性应划为_________ 。(D)

A．丁类      B．戊类      C．乙类      D．丙类

23)面粉厂的碾磨工段火灾危险性应划为_________ 。(B)

A．甲类     B．乙类     C．丙类      D．丁类

24)储存61度以上的白酒库房的火灾危险性应划为_________ 。(A)

A．甲类      B．乙类       C．丙类      D．丁类

25)储存52度的白酒库房的火灾危险性应划为_________ 。(C)

A．甲类     B．乙类      C．丙类      D．丁类

26)谷物库房的火灾危险性应划为_________ 。(D)

A．丁类      B．戊类       C．乙类       D．丙类

27)使用或生产下列物质的生产，其火灾危险性属于乙类的是_________。(A)

A．能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≧60度的液体雾滴。

B．在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点和生产。

C．利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产。

D．闪点≧60度的液体。

28)三级耐火等级的丙类生产厂房不应超过_________层。(B)

A．一      B．二      C．三      D．四

31)建筑中的通风，空气调节系统的风管，除规范另有规定外，应采用_________材料制作。(D)

A．易燃       B．可燃      C．难燃       D．不燃

32)地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用_________级装修材料。(A)

A．A        B．B1       C．B2       D．B3

33)建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的_________决定的。(D)

A．燃烧性能      B．耐火等级     C．支座条件      D．燃烧性能和耐火极限

35)建筑高度超过_________米的两层或两层以上的厂房、库房称为高层工业建筑。(B)

A．23      B．24      C．22      D.21

39)一般情况下，未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为_________平方米。(A)

A．4000         B．4500       C．6000       D．5000

40)未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房防火墙间最大允许建筑面积为_________ 平方米。(B)

A．3000        B．1500      C．2500       D．2000

41)建筑高度31米的框架结构高级旅馆，每个防火分区最大允许建筑面积为_________ 平方米。(A)

A．2000        B．3000      C．4000       D．5000

42)一般情况下，停车数超过10辆的地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为____ 平方米。(B)

A．3000        B．4000       C．2000       D．3500

43)一般情况下，一、二级耐火等级的III类单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为_________ 平方米。(D)

A．3000       B．4000       C．7000       D．6000

44)未设自动灭火系统的高层民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积为______平方米。(B)

A．1000      B．500      C．600       D．2000

45)未设自动灭火系统的地下木材库房防火墙间最大允许建筑面积为_________平方米。(C)

A．400      B．600       C．300       D．500

46)当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于_________。(D)

A．15米       B．12米       C．10米      D．9米

47)数个液化石油气的总容积大于3000m3时，应分组布置，组与组相邻储罐之间的防火间距，不应小于_________米。(B)

A．10       B．20       C．15      D．25

48)建筑高度小于100米的建筑，竖向管道井至少应每隔___________层进行防火分隔。(B)

A．2-4      B．2-3       C．2-5       D．2-6

49)建筑高度大于100米的建筑，竖向管道井至少应每隔_________层进行防火分隔。(A)

A．每层       B．每2层      C．每3层       D．每4层

50)防火墙的材料必须是_________。(B)

A．难燃材料       B．不燃材料       C．可燃材料      D．不燃或可燃材料

51)一类高层民用建筑的耐火等级_________。(A)

A．应为一级      B．不应低于二级      C．不应低于三级    D．不应低于四级。

52)消防电梯的载重量不应低于_________kg。(B)

A．1000      B．800      C．500      D．1500

53)一类高层民用建筑自备发电设备，应设有自动启动装置，并能在_____s内供电。(B)

A．20        B．30        C．45      D．60

54)消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制线路宜按_________划分。(A)

A．防火分区        B．防烟分区        C．楼层      D．供电级别

55)《高层民用建筑设计防火规范》规定走道疏散标志灯的间距不应大于______米。(B)

A．10      B．20     C．30      D．40

56)《建筑设计防火规范》规定，剧院、电影院、礼堂的观众厅容纳人数不超过2000人时，每个安全出口的平均疏散人数不应超过_________人。(B)

A．200      B．250      C．400       D．700

57)无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用_________装修材料。(A)

A．A级      B．不低于B1级      C．不低于B2级     D．B1或B2级

58)除规范另有规定外，发生火灾的仍需坚持工作的房间，其应急照明的照度应满足_____。(D)

A．不低于0.5Lx     B．不低于5Lx      C．不低于1Lx    D．保证正常照明的照度

59)防烟分区可以利用从顶棚突出不小于_________m的梁划分。(A)

A．0.5      B．0.4      C．0.2       D．0.3

60)当防烟楼梯间与消防电梯合用前室采用自然排烟时，可开启外窗面积不应小于______。(A)

A．3m2       B．2m2       C．前室面积的5%         D．前室面积的2%

61)高层民用建筑内长度不超过60m的内走道采用自然排烟时，可开启外窗面积不应小于走道面积的_________。(D)

A．10%         B．5%       C．3%        D．2%

62)消防电梯和行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过_________s计算。(A)

A．60       B．120       C．80       D．45

63)高层建筑的消防控制室、消防水泵房、防排烟机房和_________ 等供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。(B)

A．歌舞娱乐场所       B．消防电梯      C．易燃物品库房      D．办公室

64)层数_________的居住建筑（包括首层设置商业报务网点的住宅）和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)

A．大于等于7层    B．大于等于8层     C．大于等于9层    D．大于等于10层

65)多层民用建筑闷顶内有可燃物时，其配电线路应_________。(A)

A．穿金属管保护      B．穿PVC管保护     C．采用阻燃电缆    D．穿阻燃套管

66)除规范另有规定外，建筑物内每个防火分区的安全出口数量一般不应少于___ _个。(B)      A．1       B．2       C．3       D．4

67)我国现行规范选择_________ 作为确定耐火等级的基准。(C)

A．承重墙      B．梁      C．楼板      D．柱

68)丙类厂房与公共建筑相邻较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙时，其防火间距_________ 米。(A)

A．可不限       B．4       C．10       D．3.5

69)在防火阀两侧各_________ mm范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)

A．80      B．100     C．150       D．200

70)设在顶棚上的机械排烟口，距附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(A)

A．1．5       B．2       C．3        D．4

71)防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过_________(B)m。

A．20      B．30       C．40       D．60

72)安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用不燃烧材料，并应与可燃物保持不小于_________cm的距离。(B)

A．10         B．15       C．20      D．30

73)设置机械排烟的地下、半地下场所，除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于_________ ㎡的房间外，排烟口可设置在疏散走道。(A)

A．50        B．60       C．70       D．100

74)当采用自然排烟方式时，净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭面积的_________%。(B)

A．2      B．5       C．8        D．10

75)层数超过_________层的高层民用建筑，其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计(D)

A．20       B．22      C．30       D．32

76)卤钨灯和超过_________W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用耐热线或其他可靠的隔热保护措施。(B)

A．60        B．100       C．200       D．300

77)装修材料的燃烧性能中的B2级是指_________装修材料。(B)

A．不燃性        B．可燃性       C．难燃性        D．易燃性

78)两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时，其防火间距_________。(D)

A．不宜小于4米     B．不宜小于3.5米     C．不宜小于2米     D．可不限

79)有封闭内院和天井的高层建筑沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道，通道之间的距离不宜超过_________米。(C)

A．150      B．220       C．80       D．160

80)录像厅、放映厅的疏散人数应根据该场所的建筑面积按_________人/㎡计算。(C)

A．0.5        B．0.8      C．1.0       D．1.2 

81)高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于_________m。(A)

A．4        B．5       C．6       D．8

82)甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于_________m。(A)

A．25       B．30      C．40      D．50

83)一类高层民用建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂（库）房的防火间距不应小于_________m。(C)

A．25       B．20      C．15      D．18

84)高层居住建筑疏散楼梯的净宽不应小于_________m。(B)

A．1.3       B．1.1       C．1.2       D．1.5

85)高层建筑每层疏散楼梯的总宽度应其通过人数每百人不小于_________ m计算。(C)

A．0.5       B．1.5       C．1.0      D．0.8

86)高层医院病房疏散楼梯的最小净宽不应小于_________m。(A)

A．1.3       B．1.1       C．1.2        D．1.0

87)高层居住建筑消防电梯与防烟楼梯间合用前室，其合用前室面积不应小于_____平方米。(B)

A．4.5     B．6      C．10       D．15 

88)高层居住建筑的户门不应直接开向前室，当确有困难时，部分开向前室的户门均应为_________。(C)

A．双向弹簧门     B．甲级防火门     C．乙级防火门      D．丙级防火门

89)高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个，但房间面积不超过_________平方米且经常停留人数不超过 人的房间，可设一个门。(C)

A．60、5      B．75、20       C．50、15       D．60、10

90)高层民用建筑的电梯井_________独立设置，井内_________敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并_________敷设与电梯无关的电缆、电线。(C)

A．必须，不应，不宜     B．必须，严禁，不宜    

C．应，严禁，不应       D．宜，不应，不宜

91)商业小型石油库（规范另有规定者除外）与重要公共建筑的安全距离不得小于_________m，与一、二级耐火等级民用建筑不得小于_________m。(B)

A．30，25      B．50，25      C．80，50       D．100，80

92)乙类物品库房（规范另有规定者除外）与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于_________ m，与其它民用建筑不宜小于_________ m。(C)

A．14，12        B．25，20      C．30，25       D．50，25

93)未设自动灭火系统的甲类一级耐火等级的单层厂房的防火分区最大允许占地面积为_________平方米。(C)

A．2000       B．3000       C．4000       D．可不限

94)除规范另有规定外，未设自动灭火系统的多层民用建筑中一、二级耐火等级建筑防火分区每层最大允许面积为_________。(C)

A．1500㎡        B． 2000㎡       C． 2500㎡       D． 5000㎡

95)对非燃烧物质进行加工，并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产，火灾危险性分类属于_________类。(D)

A．甲       B．乙       C．丙         D．丁

96)歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于两个，当其建筑面积不大于_________㎡时可设置一个疏散出口。(A)

A．50       B．60       C．75       D．80

97)爆炸性气体环境危险区域的1区是指_________ 。(B)

A．在正常情况下，爆炸性气体混合物连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所

B．在正常情况下，爆炸性气体混合物有可能出现的场所

C．在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所

D．在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现，仅在正常情况下偶尔短时间出现的场所

98)一栋体积1100立方米的甲类厂房，其泄压比不宜小于_________。(C)

A．0.05       B．0.22      C．0.03      D．0.15

99)挡烟垂壁是指用不燃材料制成，从顶棚下垂不小于______mm的固定或活动的挡烟设施。(B)

A．400      B．500      C．800       D．1000

100)《建筑设计防火规范》，《高层民用建筑设计防火规范》规定防火墙的耐火极限不应小于_________h。(C)

A．4、4        B．3、3      C．4、3      D．3、4



