201)甲、乙类生产________设在建筑物的地下室或在半地下室。(C)

A．可以      B．严禁       C．不应       D．不宜

202)厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过________h的需要量。(C)

A．8       B．16     C．24      D．48

203)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时，防火分区最大允许占地面积，可在相关规定的基础上增加________倍。(A)

A．1        B．2        C．3      D．4

204)甲、乙类物品库房________设在建筑物的地下室、半地下室内。(C)

A．可以       B．严禁      C．不应       D．不宜

205)建筑高度超过________m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C)

A．50      B．32       C．24       D．21

206)建筑材料的燃烧性能分为________个等级。(B)

A．3       B．4      C．5       D．6

207)生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征，共分为________类。(C)

A．3       B．4       C．5      D．6

208)甲、乙类生产厂房的耐火等级，应根据层数和防火分区最大允许占地面积确定，但不应低于________级。(B)

A．1       B．2       C．3        D．4

209)一类高层民用建筑地上部分防火分区最大允许建筑面积不应超过________m2。(A)

A．1000        B．2000       C．3000        D．4000

210)建筑高度超过100m的高层民用建筑，其电缆井、管道井应在每层楼板处用________做防火分隔。(C)

A．非燃材料       B．难燃材料        C．相当楼板耐火等级的非燃材料 

D．相当楼板耐火等级的难燃材料

211)高层建筑和高层工业建筑内的管道井、电缆井应每隔二至三层，在楼板处用________ 封隔。(C)

A．耐火极限不低于0.25h的非燃烧体      B．耐火极限不低于1h的难燃烧体

C．耐火极限不低于0.5h的非燃烧体       D．耐火极限不低于0.5h难燃烧体

212)建筑物内的管道井、电缆井，井壁应为耐火极限不低于________ h的________。(D)

A．0.5，不燃烧体      B．1，难燃烧体       C．2，难燃烧体       D．1，不燃烧体

213)住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部，屋面板的耐火极限不应低于         h。(B)

A． 1.5      B． 1        C．2         D．2.5

214)汽车库按停放汽车的数量，防火分类分为________类。(D)

A．1        B．2         C．3        D．4

215)高层民用建筑不宜布置在________厂（库房）附近。(D)

A．严重危险级      B．中危险级         C．丙类        D．甲、乙类

216)汽车库、修车库的耐火等级分为________级。(C)

A．1          B．2        C．3         D．4

217)剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于         h的不燃烧体。(B)

A．2        B．3        C．4        D．1

218)一般情况下，易燃材料的氧指数________。(A)

A．小于22       B．大于22，小于17     C．大于27       D．大于28，小于60

219)根据生产的火灾危险性分类，闪点为________度液体的生产 属于甲类生产。(A)

A．小于28       B．大于28，小于60      C．在于或等于60

220)以电磁波形式传递热量的现象，称为________ 。(B)

A．热传导       B．热辐射        C．热对流        D．热传播

221)下列物质中，属于易燃易爆压缩气体或液化气体的 有________。(A)

A．液氨        B．空气          C．氮气          D．汽油

222)设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于        h的隔墙和不低于________h的楼板与其他部位隔开。(A)

A．1、0.5         B．2、1.5       C．2、1         D．2、0.5

223)易燃易爆化学物品储存，经营场所的建筑宜为________。(A)

A．单层        B．不超过二层         C．不超过三层       D．不超过四层

224)商业小型石油库与重要公共建筑物之间或个人，必须取得________米。(D)

A．25          B．30           C．40          D．50

225)汽车加油机、油罐与架空电力线路的安全距离不应小于________倍架空线杆高。(C)

A．1          B．2          C．3          D．4

226)公共娱乐场所在建筑时，应与其它建筑物保持一定的防火间距，一般与甲、乙类生产厂房、库房之间留有不少于________米的防火间距。(D)

A．20         B．25        C．30          D．50

227)公共娱乐场所观众厅的太平门应采用________。(D)

A．卷帘门       B．转门       C．侧拉门         D．推闩式外开门

228)新建商场的耐火等级一般不低于________级。(B)

A．一       B．二        C．三         D．四

229)闪点大于或等于60度的液体属________液体。(C)

A．甲类        B．乙类        C．丙类         D．丁类

230)爆炸下限小于10%的气体属________类气体。(A)

A．甲         B．乙         C．丙          D．丁

231)厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数，但疏散走道的最小净宽度不宜小于________米，疏散走道的最小净宽度不宜小于________米，门的最小净宽度不宜小于________米。(B)

A．1，1.4，0.9       B．1.1，1.4，0.9      C．0.9，1.5，0.9       D．1.1，1.5，0.9

232)一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于________ h和________________ h (D)

A．1.5,1.5           B．1.0,1.0           C．1.0,1.5           D．1.5，1.0

233)高层民用建筑之间的防火间距不应小于________米。(D)

A．6          B．7         C．8            D．13

234)甲类物品库房之间的防火间距不应小于________米。(C)

A．13         B．15        C．20           D．25

235)甲、乙、丙类液体装卸鹤管与二级民用建筑之间的防火间 距不应小于________米，与厂内铁路线的间距不应小于________米。(B)

A．10，25       B．14，20         C．15，20         D．25，25

236)当建筑物的沿街部分长度超过________米时，应设置穿过建筑物的消防车道。(B)

A．120          B．150            C．200           D．220

237)当建筑物总长度超过________米时，应设置穿过建筑物的消防车道。(D)

A．120          B．150            C．200          D．220

238)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于________h，高度不小于________m的不燃体实体裙墙。(D)

A．1，0.6         B．0.5，0.8        C．1.0，0.9          D．1，0.8

239)高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度， 不应布置高度大于________米，进深大于________米的裙房，且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。(B)

A．4，5         B．5，4        C．3，4          D．4，4 

240)尽头式消防车道应设回车首或回车场，高层民用建筑设回车场不宜小于________，大型消防车通过，则不宜小于________。(B)

A．12m×12m，12m×15m       B．15m×15m，18m×18m      

C．12m×18m，15m×15m       D．12m×12m，18m×18m

241)高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等，当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时，地上部分防火分区的允许最大建筑面积为________平方米，地下部分防火分区的允许最大建筑面积为________平方米。(A)

A．4000，2000        B．2000，4000      C．2000，2000       D．4000，4000

242)防烟楼梯间前室的面积，对于公共建筑不应小于________平方米，对于居住建筑不应小于________平方米。(B)

A．4.5，6           B．6，4.5           C．6，6         D．6，10

243)防烟楼梯间及其前室的门应为                 。(B)

A．甲级防火门        B．乙级防火门         C．丙级防火门       D．推闩式普通门

244)疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于________Lx。(C)

A．0.3          B．0.4         C．0.5         D．1.0

245)疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面________m以下的墙面上，走道疏散指示灯的间距不应大于________m。(C)

A．1.5，20        B．1.2，20       C．1.0，20       D．1.0，10      E．1.0，25

246)一类高层民用建筑的供电负荷等级应为________级。(A)

A．一           B．二         C．三           D．四

247)根据《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）规定，建筑内部装修材料性能等级分为________级。(C)

A．二         B．三         C．四         D．五

248)单位重量小于________g/m2的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。(A)

A．300        B．350        C．400        D．450

249)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内________总数。(A)

A．火灾探测器       B．探测区域         C．报警区域       D．火灾探测器和火灾报警按钮

250)湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为________度。(A)

A．4-70           B．0-68          C．大于70           D．小于4

251)局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过       m的民用建筑中，局部设置且保护区域总建筑面积不超过________㎡的湿式系统。(C)

A．8，2000          B．10，2000          C．8，1000         D．9，1000

252)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过________个。(C)

A．1000             B．1200              C．800              D．600

253)建筑工程消防设计经公安消防机构审核批准后，确需变更的，              应将变更的消防设计图纸报原审核的公安消防机构核准，方可变更。(C)

A．施工单位       B．设计单位        C．建筑单位       D．中介服务企业

254)地下商店当设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统且内部装修符合国家标准的有关规定时，其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到________m2。(D)

A．2500            B．5000             C．3000            D．2000

255)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离，不应大于________ m。(C)

A．20           B．25          C．30           D．40

256)火灾应急广播应设备用扩音机，其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的___-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++_____倍。(B)

A．1.2          B．1.5           C．2           D．2.5

257)火灾自动报警系统的主电源应采用               。(A)

A．消防电源        B．动力电源          C．照明电源          D．直流电流

258)消防控制室内设备的布置，当设备面盘的排列长度大于________m时，其两端设置宽度不小于1m的通道。(D)

A．2           B．3            C．3.5             D．4

259)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为_____      ___m，且应有明显的标志。(D)

A．1.0～1.1           B．1.1～1.2         C1.2～1.3           D．1.3～1.5 

260)当采用穿管敷设铜芯绝缘导线时，按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的线芯最小截面积应不小于________mm2。(C)

A．0.5         B．0.75          C．1.0       D．2.0

261)高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是________ 。(C)

A．控制消防水泵的启、停      B．间接启动消防水泵

C．直接启动消防水泵，同时将信号反馈到消防控制中心       D，火灾报警

262)根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度，当房间高度在7m时，应选择________感温火灾探测器。(A)

A． 一级         B．二级        C．三级        D．四级

263)居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温探测器，其安装间距不应超过________ m。(C)

A．5            B．7.5          C．10          D．15

264)火灾探测器宜水平安装，当倾斜安装时，倾斜角不应大于_______度。 (C)

A．15。         B．30。         C．45          D．60

265)火灾探测器布置时，当梁突出顶棚的高度超过________mm时，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。(C)

A．200         B．400           C．600         D．500

266)当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时，一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为________ 。(A)

A．20m2、3.6m       B．20m2、4.4m         C．30m2、3.6m       D．30m2、4.4m

267) 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于________m。 (C)

A．7         B．10        C．14        D．20

268)民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时，每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于________ m。(C)

A．15        B．20        C．25          D．30

269)火灾探测器的布置，当房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的________ 时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。(A)

A．5％        B．10％        C．15％        D．20％

270)火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，线芯截面面积不应小于____mm2。(C)

A．4        B．16        C．25        D．10

271)雨淋阀组的电磁阀，其入口应设          。并联设置雨淋阀组的雨淋系统，其雨淋阀控制腔的入口应设    ________。(B)

A．止回阀 过滤器        B．过滤器 止回阀       C．过滤器 过滤器     D．止回阀 止回阀

272)湿式喷水灭火系统中一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过________个。(A)

A．800       B．700       C．600       D．500

273)设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑，屋顶的消防水箱应设置在________ 。(C)

A．保证最不利点消火栓静水压力不低于0．07MPa处       B．保证最不利点消火栓水枪充实水柱达10m处         C．建筑物的最高处         D．便于检修处

274)供消防车取水的消防水池，其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过________m。(B)

A．7         B．6        C．5        D．4

275)设在高层民用建筑内的消防水泵房的门应为                。(B)

A．普通门        B．甲级防火门        C．乙级防火门         D．丙级防火门

276)水泵接合器应设在室外便于消防车使用地点，室外消火栓或消防水池的距离宜为         m。(C)     A．150       B．60        C．15～40       D．120

277)消防水泵应保证在火警后________s内启动。(B)

A．60        B．30        C．20         D．15

278)《建筑设计防火规范》规定，室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段，当某段损坏时，停止使用的消火栓在一层中不应超过________个。(D)

A．10       B．8         C．6          D．5

279)装有自动喷水灭火系统的建筑物，净空高度大于________cm的闷顶和技术夹层有可燃物时，应设置喷头。(C)

A．50       B．70         C．80       D．60

280)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部，应设________喷水灭火系统。(B)

A水喷雾       B．雨淋        C．水幕        D．干式

281)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为                   。(A)

A．自动启动       B．消防控制室远程启动      C．水泵房手动启动      D．任选

282)自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于________。(C)

A．3h        B．2h         C．1h        D．10min

283)水喷雾灭火系统扑救电气火灾，其喷头应选用________。(D)

A．防腐型水雾喷头      B．一般喷头       C．一般喷头加防尘罩    D．离心雾化型水雾喷头 

284)闭式自动喷水灭火系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度________度。(D)

A．50        B．45         C．40         D．30

285)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑，高架库房，甲、乙类厂房不应超过30m，多层民用建筑不应超过________(A)m。

A．50        B．40         C．30         D．20

286)自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管，其管径不应小于________mm。(B)

A 15         B．25         C．30         D．50

287)中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过_____只。(C)

A．6         B．7       C．8         D．15

288)自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应________进行一次供水试验。(B)

A．每年        B．每季度       C．每月        D．每周

289)每个水泵接合器的流量宜按               。(D)

A．5～10L/s         B．15～20L/s          C．20L/s        D．10～15L/s

290)多层丙类厂房中建筑面积大于________㎡的地上房间应设置排烟设施。(A)

A．300         B．400        C．500         D．1000

291)多层公共建筑中长度大于________m的内走道应设置排烟设施(B)

A．30         B．20      C. 60        D．25

292)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级，推车式灭火器最大保护距离为       m（D）

A．15         B．18       C．24       D．30

293)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级，手提式灭火器最大保护距离为______m（A）

A．15         B．18       C．24       D．30

294)灭火器A类火灾配置场所为中危险级时，每具灭火器最小 配置灭火级别为________ 。(A)

A．5A         B．4A       C．3A        D．3B

295)灭火器B类火灾配置场所为中危险级时，灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为________ m2/B。(B)

A．5        B．7.5       C．10      D．20

296)化学泡沫灭火器的使用温度范围是     ________(C)

A．-10～55℃       B．-21～55℃          C．4～55℃       D.-4～55℃
297)中倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(B)

A．＜20           B．21～200           C．201～1000        D．1001～2000

298)高倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(C)

A．＜20         B．20～200         C．201～1000          D．1001～2000

299)泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于________m。(C)

A．60           B．50              C．30               D．25

300)高倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为________型的泡沫液。(B)

A．2％         B．3％          C．4％           D．6％

