101)未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于_   _平方米。(B)  A．1000       B．1500        C．2000       D．3000

102)停放车辆为100辆的地下复式汽车库，其防火分区的建筑面积不应小于_____平方米。(D)

A．2000      B．4000      C．1300      D．2600

103)高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过_________m的附属建筑。(C)

A．12      B．20      C．24      D．32

104)对建筑构件进行耐火试验，如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度_________度，表明试件失去隔热性。(B)

A．100      B．140      C．160      D．200

105)耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于_________h。(B)

A．2.5      B．3      C．3.5      D．4

106)甲类库房的最多允许建筑层数是_________层。(A)

A．1      B．2     C．3      D．4

107)独立建造的硝酸铵库房，建筑耐火等级不应低于_________级。(B)

A．一      B．二      C．三      D．四

108)建筑高度超过_________m的教学楼是一类高层建筑。(C)

A．24      B．32      C．50        D．45

109)柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时，柴油的闪电不应小于_________摄氏度。(C)

A．50       B．40      C．55       D．60

110)设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所，一个厅、室的建筑面积不应大于_________平方米。(A)

A．200      B．300      C．400       D．500

111)高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过_________立方米。(C)

A．5      B．10      C．15       D．20

112)20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于_________米。(B)

A．13       B．15      C．25       D．30

113)储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应小于_____米。(D)

A．20       B．25      C．30        D．35

114)两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于_________米。(A)

A．4        B．5        C．7      D．10

115)甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)

A．20       B．25       C．35       D．50

116)建筑物封闭内院，如其短边长度超过_________m时，宜设有进入内院的消防车道。(B)

A．15      B．24       C．12       D．18

117)除规范另有规定外，设有自动灭火系统的一类高层民用建筑，其防火分区建筑面积不应大于_________平方米。(C)

A．800      B．1000      C．2000       D．1500

118)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于_________平方米。(A)

A．500       B．1000       C．1500      D．2000

119)耐火极限不低于_________h的门为甲级防火门。(B)

A．1.0       B．1.5       C．0.5      D．0.6

120)三级耐火等级的民用建筑物，最多允许层数是_________层。(B)

A．3      B．5       C．6       D．8

121)建筑物中管道井的检查门应采用_________。(C)

A．甲级防火门      B．乙级防火门       C．丙级防火门      D．普通门

122)建筑物内燃气锅炉房与其他部位隔墙上的门应采用_________。(A)

A．甲级防火门      B．乙级防火门       C．丙级防火门       D．普通门

123)高度超过_________米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)

A．30      B．32      C．35       D．40

124)高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定，且不应小于_________米。(D)

A．1.2       B．1.3       C．1.4      D．1.5

125)汽车库内双向车道的宽度不宜小于_________米。(D)

A．4      B．5       C．6        D．7

126)建筑物公共疏散出口处内、外_________m范围内不应设置踏步。(C)

A．1.2        B．1.3      C．1.4      D．1.5

127)除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过_________m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)

A．24       B．28       C．32       D．30

128)一般情况下，高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于_________个。(B)

A．1      B．2       C．．3        D．4

129)单层公共建筑（托儿所、幼儿园除外）如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时，可设一个直通室外的出口。(C)

A．250、50       B．150、70      C．200、50        D．200、70

130)超过_________层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)

A．2        B．3        C．4       D．5

131)房间位于2个安全出口之间，且建筑面积小于等于_________ 平方米，疏散门的净宽度不小于_________ 米的多层公共建筑，可设置一个安全出口。(B)

A．120、1      B．120、0.9        C．150、1        D．150、0.9

132)除人防工程和超高层建筑外，应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时，连续供电时间不应小于_________(B)min。

A．15        B．20        C．30       D．40

133)剧院、电影院和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时，其超过的部分，每个疏散门的平均疏散人数不应超过         人。(B)

A．200       B．400       C．300       D．350

134)建筑高度超过_________m的公共建筑应设避难层。(D)

A．50       B．80        C．90        D．100

135)一类高层民用建筑内长度超过_________米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)

A．15       B．20       C．10        D．18

136)超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过_________米的内走道应设机械排烟系统。(D)

A．30       B．40        C．50       D．60

137)汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于_________米。(C)

A．0.9      B．1.0      C．1.1      D．1.2

138)室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于_________米。(C)

A．0.9      B．1.0      C．1.1      D．1.2

139)高层民用建筑内的营业厅，其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过_________米。(C)

A．15      B．20       C．30       D．25

140)除规范规定另有规定外，疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于_________Lx。(B)

A．0.3     B．0.5      C．1.0      D．2.0

141)高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为_________Pa。(C)

A．20-30    B．30-40     C．40-50     D．50-60

142)高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于_________m/s。(C)

A．5      B．6         C．7       D．8

143)机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于______m。(C)

A．1.0       B．1.2        C．1.5      D．2.0

144)高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于_________m/s。(D)

A．7       B．8      C．9       D．10

145)消防用电设备的配电线路应穿管保护，当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于_________mm。(C)

A．15         B．20        C．30        D．50

146)除规范另有规定外，二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于_________h。(D)

A．3.0       B．2.0        C．1.5       D．1.0

147)除规范另有规定外，甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于_________米。(B)

A．20        B．30        C．40        D．50

148)在爆炸性气体环境中，当气体蒸气比空气重时，电气线路应在较高处敷设或_________。(D)

A．接地保护      B．穿金属管保护        C．穿锌管保护       D．直接埋地

149)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室应设置_________。(B)

A．局部机械排烟设施                 B．局部正压送风系统 

C．向疏散方向开启的甲级防火门       D．向疏散方向开启的丙级防火门

150)建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为     类。(C)

A．一        B．二         C．三         D．四

151)国家级重点文物保护的建筑物，其防雷类别应划分为_________类。(B)

A．一        B．二        C．三        D．四

152)大于     W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B)

A．40       B．60       C．120       D．200

153)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可作为_________级装修材料使用。(B)

A．A      B．B1      C．B2       D．不低于B1级

154)靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间，每_________层内可开启的外窗总面积之和不应小于_________㎡。(C)

A．三、2       B．五、3       C．五、2        D．三、3

155)                应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)

A．高层建筑的地下水泵房     B．消防电梯井    C．消防控制室    D．封闭避难层（间）

156)设置机械加压送风的楼梯间宜                  设一个加压送风口，前室的加压送风口应_________设一个。(B)

A．每隔三至五层、每层             B．每隔二至三层、每层 

C．每隔二至三层、每隔二至三层     D．每层、每二层

157)有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的_________靠外墙处。(B)

A．最下一层      B．最上一层      C．地下室或半地下室     D．常年主导风向下风向

158)有爆炸危险的甲、乙类厂房，其泄压面积与厂房体积的比值（㎡/m3）宜采用_________。(A)

A．0.05-0.22       B．0.5-0.8      C．0.01-0.03      D．0.03-0.5

159)高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为_________。(A)

A．3h       B．4h       C．3.5h       D．2.5h

160)甲类单层厂房、耐火等级为二级，其防火分区最大允许占地面积为_________。(B)

A．2000㎡       B．3000㎡      C．4000㎡         D．5000㎡

161)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用_________填塞密实。(A)

A．不燃烧材料       B．难燃烧材料       C．可燃烧材料       D．易燃烧材料

162)下面需设二个安全出口的有_________。(D)

A．面积为90 ㎡甲类厂房，生产人数为4人 

B．面积为180 ㎡，人数为40人的办公室 

C．可停靠40辆车的停车场 

D．面积为65 ㎡的地下室

163)严重危险等级场所，每具灭火器的最小灭火级别应为_________。(D)

A．3A        B．4A      C．4B      D．8B

164)水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池_________(A)m范围内。

A．15-40      B．25-50       C．10-25       D．5-15

165)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于_________，采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于_________欧姆。(C)

A．20欧姆、5欧姆     B．8欧姆、2欧姆      C．4欧姆、1欧姆   D．16欧姆、4欧姆

166)《高层民用建筑设计防火规范》规定，高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于_________。(C)

A．12㎡、9㎡       B．24㎡、18㎡       C．18㎡、12㎡      D．36㎡、24㎡

167)附设在建筑物内的消防水泵房，应用耐火极限不低于_________(B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。

A．0.5h      B．1.0h       C．1.5h       D．2.0h

168)某商住楼，建筑高度48m，每层建筑面积1490㎡，其地上部分防火分区允许最大建筑面积不应超过_________㎡。(B)

A．1000      B．1500       C．2000       D．3000

169)某综合楼，建筑高度28.7m，每层建筑面积1260㎡，其地上部分防火分区允许最大建筑面积不应超过_________㎡。(B)

A．500       B．1000       C．1500       D．2000

170)汽车加油站除规范另有规定外，距重要公共建筑不应小于_________m。(D)

A．25       B．30       C．40        D．50

171)现行防火规范中确定的甲、乙、丙类库房的耐火等级、层数、防火墙间最大允许建筑面积，均_________于民用建筑和厂房的相应规定。(C)

A．大致等同        B．等同       C．严      D．宽

172)设有自动喷水灭火的系统的库房，其防火墙间最大允许建筑面积可在相应规定基础上增加_________倍。(A)

A．1      B．2      C．3       D．4

173)修车库防火分区最大允许建筑面积，除规范另有规定外，不应大于_________㎡。(B)

A．1000      B．2000     C．2500      D．3000 

174)地下汽车库的每个防火分区的最大允许建筑面积，除规范有规定者外，不应大于_________㎡。(B)

A．1000      B．2000       C．2500     D．3000

175)一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于_________h。(C)

A．1.00       B．1.50      C．2.00      D．2.50

176)高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________(B) ㎡。

A．400       B．500      C．1000       D．1500

177)人防工程室内净高不超过6m时，每个防烟分区的建筑面积不应大于_________㎡(B)

A．400       B．500      C．1000       D．1500

178)面积超过_________㎡的地下车库应设置机械排烟系统。(B)

A．1000      B．2000      C．2500       D．3000

179)设有机械排烟系统的汽车库，每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________㎡(C)

A．1000       B．1500       C．2000      D．3000

180)甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于_________(C)m。

A．25        B．30         C．50         D．80

181)城市液化石油气供应站的气瓶库距重要的公共建筑不应小于_________m。(A)

A．25        B．30        C．50         D．15

182)架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于_________ (B)倍杆高。

A．1        B．1.5       C．2          D．2.5

183)当小型甲、乙、丙类液体储罐直埋时，其与高层民用建筑的防火间距比露天的储罐防火间距减少_________%。(D)

A．10       B．30       C．25         D．50

184)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点不应小于_________m。(B)

A．25        B．30      C．50        D．80

185)_________类生产除工艺要求必须采用多层厂房外，宜采用单层厂房。(C)

A．甲，乙，丙        B．甲，乙      C．甲       D．乙

186)_________类生产不能设在高层厂房内。(B)

A．甲，乙      B．甲      C．使用爆炸下限<60℃的液体     D．产生浮游状态的可燃粉尘

187)层数_________层的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的的住宅）和建筑高度超过24M的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)

A. 大于等于7层    B.大于等于8层        C．大于等于9层_     D. 大于等于10层

188)高层民用建筑的柴油发电机房应设储油间，其储量不应超过_________h的需要量。(D)

A．2       B．4       C．8         D．24

189)高层民用建筑的垃圾道_________设在楼梯间内。(B)

A．不宜      B．不应      C．严禁      D．宜

190)厂（库）区围墙与厂（库）内建筑的间距不宜小于_________m，围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。(B)

A．4        B．5        C．10        D．15

191)供甲、乙类厂房专用的_________Kv及以下的变、配电所，按规定采取防火措施后，可一面贴邻甲、乙类厂房。(B)

A．5       B．10       C．12        D．15

192)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时，总储量不超过_____m3时，可与裙房贴邻建造。(B)

A．0.5       B．1       C．3      D．5

193)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时，总储量超过1m3不超过3m3时，应独立建造。与高层民用建筑和裙房的防火间距不应小于_________m。(C)

A．6        B．9       C．10       D．13

194)储存物品火灾危险性，按其在储存过程中的火灾危险性特征，将其分为_________类。(D)

A．2        B．2       C．4        D．5

195)除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的建筑面积大于_________(B)平方米的地下、半地下室或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具。

A．200      B．300       C．400        D．500

196)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于_________lx。(B)

A．1.5       B．1        C．0.5        D．2

197)消防车道上空有障碍物时，其净高不应小于_________m。(B)

A．3.5       B．4        C．4.5        D．5

198)公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于________ (C)m。

A．15       B．20        C．10         D．15

199)高层民用建筑与与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时，裙房的防火分区允许最大建筑面积可达_________m2。(D)

A．1000       B．2500      C．4000      D．5000

200)隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统，送风的余压值应为_________ pa。(A)

A．30—50      B．30—60      C．20—40      D．20—50

