ZJSP07 -2017一0007

浙江省公安厅文件

浙公通 字 〔 2017 〕 55 号

浙江省公安厅关于印发〈浙江省消防安全 重点单位消防安全评估办法〉 的通知

各市 、县（ 市 、区 ） 公安局 ：

经 省政府 批 准 ，现 将《 浙 江 省 消 防 安全 重 点 单 位 消 防 安 全评 估 办法》 印发给你们 ，请结合本地 实 际 ，认真贯彻 落实 。

执行 中遇 有 问题 ，请及 时报告省厅 。

浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法

第一章	总	则

第一条 为 规 范 消 防安全重 点 单位（ 以下 简称 重 点 单 位 ） 消 防安全评估行为 提升消 防安全管 理水平 ，有 效控制 重 点单位火灾 风险 ，根据《 中华人民 共和 国消 防法》 《 浙 江 省 消 防条例》 《 社会消 防技术服务管 理规定》 （公安部 令 第 136 号 ） 等 有 关 法律 、法 规 、规 章 ，结合本省 实 际 ，制 定本办 法 。

第二条	本办法所称消 防安全重点单位 是指经 县级以 上地方 人民 政府公安机关 消 防机构依法确定并 予 以公布的、发 生 火灾 可 能 性较大以及发 生 火灾可 能造成 重大人身 伤亡或 者财产损 失的 单位。

本办 法所称 消 防安全评估是指 重 点单位以 法律 法 规和技术标 准为 依据 ，对本单位基础 设施和管 理情况进行检查分析 ，查找问题 和 隐患 ，出具单位消 防安全状况和火灾危 险性评估结论 ，并提出 整 改意见和 改进对策 。

第三条	重 点单位每年度 至少开展一次消 防安全评估 。 有条件的 重 点单位可 自行组 织 开展 消 防安全评估 。

重 点单位对评估结果的 真 实性和有 效性 负 责。

第四条	重 点单位可 以依法委托具有资质的 评估机构 开展消

- 2 一

防安全评估 。

评估机构 应 当在规定的资质许 可 范 围 内对委 托 单位做 出客观 真 实 、科 学公正的 记 录 飞 评估 ，出具 书 面评估报告 并对评估工作承 担责任 。

第五条 县级以 上公安机关 消 防机构负 责对消 防安全评估工 作实施监督管理 。

第六条 鼓励 和推动 消 防安全评 估纳入单位信用 评级体系 建 设和 火灾公众责任保险 。

第二章	消防安全评估

第七条  消 防安全评估包 括 消 防安全责任 制 落 实 、建（ 构 ） 筑 物 防火 、消 防设施及器材 、消 防安全管理 、扑救初起 火 灾能力 、消 防 教育培训1［ 、消 防工作报告备案 七个方 面 的主 要 内容。

消 防安全评 估实行 百分制 ，评 估 综 合得分根据 单位性 质和 危 险程度进行折算 。单位属于 火灾高 危单位应 将评 估现场得分乘以 0. 9 ，单位属 于《 关 于实施 〈 机关 、团 体 、企 业 、事 业 单位消 防安全管

理规定〉 有 关 问题 的通知》 （ 公通 字 〔 2001 〕 97 号 ） 明确 的《 消 防安

全重 点单位界定标 准》 中第 一 、二 、八、九 、十 一项 中所 列 类别 应 将 评估现 场 得分乘 以 0. 95 ，属 于 第 三 、四、五 、六 、七 、十 项 所 列 类 别 应将评估现场得分乘以 1. 0。

评估结果分为 “ 好 、一 般 、差” 三 个等 次。评估 综 合得 分在 90

分及以 上 的为 “ 好” ，70         分至 89 分的 为 “ 一 般” 69 分及 以下 的为

“ 差” 。重点 单位存在 重 大火灾 隐患 ，评估结果直 接评定为 “ 差” 。

第八条 消 防安全责 任 制 落 实 方 面 占评 估 总 分 的 百分之 十 五 ，包 括 落实 消 防安全责 任人 、消 防安全管 理 人 、专 职 消 防安全管 理人 员和消 防控制 室值班操作人 员 ，特殊工 种人 员持证 上 岗 ，制 定 消 防安全制 度和 消 防安全操作规程 ，落实 岗位消 防安全职责 ，建 立 消 防安全“ 户 籍化” 管理档案 情况等 内容。

第九条 建（ 构） 筑 物 防火方 面 占评估 总分的 百分之十 五 ，包 括 总平 面布局 、平面 布置 、防火 间距 、消 防车通道 、消 防车登高 作业 区域 、防火分区设施 符合消 防技术标准及保持 情况 ，建筑 安全疏散 楼梯 、疏 散通道 、安全 出 口、防烟分 区 、防排烟 系 统设置 符合消 防技 术标准及完好有效 情 况 利 用 物 联 网技术 实行消 防安全远程 监 控 等 技防措施情况等 内容。

第十条 消 防设施及器材 方 面 占评 估 总 分的 百分之 十 五 ，包 括按照 国家 、地 方 、行 业 标 准设置 消 防设施及器材 、消 防安全标 志 情况 ，自动 消 防设施 定期 检测 、维 护保养 情 况 ，消 防设施器材 完 好 有效情况 ，消 防控制 室 设置及正 常运行情 况等 内容。

第十一条	消 防安全管 理 方 面 占评估 总 分的 百分之 二 十 五 ， 包 括建筑 和公众聚 集场 所 消 防合 法 性 情 况 单位 组 织 开 展定期 防 火检查 、日常 防火巡查情 况 消 除火灾 隐患情况 电器产 品 、燃 气用 具的 安装 、使用 及其 线 路 、管 路的 敷设 、维 护保养 、检 测 情 况 ，明 火 作 业 审批 、现场看护 情况等 内容。

第十二条	扑救初 起 火 灾 能 力 方 面 占评 估 总 分 的 百 分之 十

- 4 一

五 ，包 括依法建立 专 职 消 防队、志 愿 消 防 队、微型消 防站 情况 ，开 展 执勤训 练 情况 装备器材 配备情 况 等 内容。

第十三条  消 防教育培训 方 面 占评 估 总分 的百分之 十 ，包 括 消 防安全责任人 、管 理人 飞 专职 消 防人 员接 受 消 防培 训 情 况 ，职 工 岗前消 防安全培训 情况 每年定期 组 织 职工进行消 防培训 情况 ，职 工懂 得基本消 防常识 飞会查改本岗 位火灾 隐患和扑救初起火 灾 、会 疏散逃 生 情 况 消 防安全“ 三 提 示 ” 宣传 情 况 制 定本单 位灭 火和 应 急疏散预 案及定期 演 练 情况 等 内容。

第十四条	消 防工作报 告备案 方 面 占评估 总 分的 百分之 五 ， 包 括重 点单位消 防安全责任人 、管 理 人 、专 职人员 确 定、变 更 ，消 防 安全“ 四个能力 ” 建设情 况 消 防设施 维 护保养定期 向 当地公安机

关 消 防机构报告备案 情况 等 内容。

第十五条	消 防安全评 估采用 现 场 检查 、设备 测 试 、资料 查 阅、网 络查询 、人员 询 问等 方 式进行 。

第十六条	消 防安全评估按 照 以下程 序 进行 ：

（ 一） 收集 汇 总 单位有 关 消 防安全的 各种 文件资料 、记 录 ；

（ 二） 逐项 检查评估 内容，按 照评估标 准计分 ；

（ 三 ） 结合检查计 分情 况 分析 存 在 问题 可 能 导致 火 灾事 故发 生 的情 形 ，确 定危 险程度 ，得 出评估结果 ；

（ 四） 根据评估结果 提 出 降低或 控 制 火 灾风 险的安全对 策 与 措施 ，形成 评估 报告 。

第十七条	消 防安全评估报告应 包 括单位概 况及消 防安全基

- 5 一

本情况 、评估 要 求 、评 估 组 人 员 组 成 、评 估 内容 、存 在 问题 、评 估 结 论 、降低或控 制 火 灾风 险的安全对策 与 措 施 和 落 实整 改措施 和 改 进对策 等 项 目。

第三章	监督管理

第十八条	重 点 单位应 当 按 照 规定组 织 开 展 消 防安 全评 估 ， 评估结果及时 报 当地公安机关 消 防机构备案 。公安机关 消 防机构 应定期研判 重 点 单位评 估 情 况 ，实 施 动 态 监 管 。消防 安全评 估 报 告可 以作为 增加或减少 消 防监督检查频 次的依据 。

公安机关 消 防机构 应定期 向社会公告 重 点单位消 防安全评估

结果 ，并抄告相关 行业 主管部 门。

．		公安机关 消 防机构 应 对未按规定开 展消 防安全评 估的 重 点单 位及时 实施消 防监督检查 消 除火灾 隐患 依法处理 违法行为 。

第十九条 重 点单位 自行 组 织 的消 防安全评 估 结果为 “ 好” 的 ，公安机关 消 防机构可 以降低相应 的消 防监督检查频 次；连 续三 年评估工作符 合要 求 措施 到位的 评 估结果可 以作为 当年度消 防 监 督检查的依据 。

评估结果为 “ 差” 的 公安机关 消 防机构 可 以提高 相应 的消 防 监督检查频 次 ·对连 续三 年评 估工作不 符合要 求的 要采取挂 牌督 办 、约 谈单位主要 负 责人 、媒体曝 光等措施督促 落 实消 防安全管理 职 责。

第二十条	重 点单位 委托 消 防技术服务机构 实施 评估 的 ，评

- 6 -

估结果为 “ 好” 的 ，公安机关 消 防机构 可 以 降低相 应 的消 防监 督检 查频 次 ，评估结果可 以作 为 当年度消 防监督检查的依据；评估结果 为 “ 差” 的 ，公安 机 关 消 防机 构 可 以提 高 相 应 的消 防监 督检查 频 次 ，督促其整改 。

第二十一条	消 防技 术 服 务机构在 从 事 消 防安 全评 估 活 动 中 ，不 得有 下列 行为 ：

（ 一 ） 未取得相 应 资质飞 资格 ，擅 自从事评估 业 务 ；

（ 二 ） 超 出资质、资格许 可 范 围或 冒用 其他 消 防技术服务机构 名 义从事评估 业 务 ；

（ 三 ） 出具虚假 、失实评估 报告 ；

（ 四） 法律 、法 规 、规章 禁止 的其他 行为 。

消 防技术服务机构从 业 人 员 应 当 具备相 应 从 业 资格 ，依 照 法 律法 规 、技术标 准和职 业 准则 开展评 估 业 务 并对服务质量 负 责。

第二十二条	评估 机构 出具的 纸质报 告应 当 至 少 存 档 3 年 ， 并通过相关 途径供公众查阅 。

第二十三条	违反本办 法规定的行为 ，依法 应 当给予行政处罚 的 ，依照 有关 法律 、法规 予 以处罚；构成 犯罪的 ，依法追究 刑 事责任 。

第四章	附	则

第二十四条	除重 点单位以 外的 其他 单位开展消 防安全评 估 参照 本《 办 法》 执行 。本《 办法》 自 2017 年 8 月 1 日起施行 。

一 7 一

封面样式一 项 目编号 ：

消防安全评估报告

被评 估单位 ：

消 防技术服务机构（ 公章） ： 消 防技术服务机构 法人代表 ： 消 防技术服务机构证 书 编号 ：

消 防技术服务机构技术 负 责人 ：

消 防技术服务机构技术负 责人注 册章 ： 评 估 项 目 负 责 人 ：

评	估	日	期 ：

浙江省公安消防总队监制

（ 一式三份 ，一份交公安机关 消防机构 ， 一份被评估羊位留存 ，一份评估机构留存）

- 8 一

封面样式二

消防安全评估报告

单位名 称 ： 评估人 员 ： 评估 日期 ：

浙江省公安消防总队监制

（ 一式 两份 ，一份交公安机关 消防机构 ，一份单位存）

- 9 一

××单位消防安全评估报告

一、单位概况及消防安全基本情况 （  可根据单位 实际情况进

行增减）

××单位位于××市××路××号 属 于××类型 （ ①高 层 公共建筑

②地下 建 筑③人 员 密 集场 所④易 燃 易爆场 所⑤ 重 点 文 物 保 护 单 位） 。该 单位于 ××年××月××日 消 防设计 审核 合格 ，××年××月×× 日通过 消 防验 收 。总 建筑 面 积××平方 米 ，地 上××层 ，地 下×层 ，建 筑 高度××米 ，地下层 为××，×层至×层 为××。主 要 消 防设施 有 火 灾 自动 报警 系 统 、自动 喷水灭 火 系 统 、机械 防排烟 系 统 、火 灾应 急 照 明系 统 、消 火栓 系 统等 。

二、评估要求

运用 科 学 的评估方 法 ，对××单位（××建筑 或 场 所） 消 防行政许 可 、消 防安全制 度等 文件进行书 面 审查 对场 所 消 防安全状 况进行 现场检查 ，对单位消 防安全管理及运行机制 进行全面 分析 。通过评 估 ，发现消 防安全存在的 问题并提出解决的 对策 、措施和建议 。

三、评估依据

本次评估的依据为 《 中华人民 共和 国消 防法》 《 浙 江 省 消 防条 例》《 机关 、团体 、企 业 、事 业 单位消 防安全管理 规定》 （ 公安部 令 第 61 号 ） 《 消 防监督检查规定》 （ 公安部令 第 120 号 ） 《 浙 江 省 消 防安

一 10 一

全重 点单位消 防安全评 估 办 法》 《 建 筑 消 防设施 安 装 质量 检验 评 定规程》 （ DB37/242 - 2008 ） 《 人 员 密 集 场 所 消 防 安 全 管 理 规 范》 ( DB37/T653-2012） 。

四、评估组人员组成 组	长 ：

×××		单位 、职 务／职 称 成	员 ：

×××	单位 、职 务／职 称

×××	单位 、职 务／职 称 五 、评估内容

评估组 通过全 面 、系 统 的检查 、测 试 、评 估 ，认 为 ××单位 通 过

了 消 防设计审核和验 收并按 照 国家消 防技术 规 范设置 了××系统 、

××系统 、 等 。经 评 估 ，××单位 消 防安全 方 面 应 达 标××项 ，合 格××项 ，有缺项××项 ，不 符合××项 。

六、存在问题

（ 一 ） 消 防安全合法 性情 况 。应达标××项 ，合格××项 ，有 缺项

××项 ，不 符合××项 。主 要 问题为 ：

1、

2.	…

（ 二 ） 消 防安全制 度 、消 防安全操作规程 制 定情况 。应 达标×× 项 ，合格××项 ，有缺项××项 ，不 符合××项 。主要 问题为 ：

- 11 一

2.	…

（ 三 ）	情况 。 七 、评估结论

经 综 合评定 ，××单位 （ ××建筑 或 场 所 ） 消 防安全评 估 结论为 “ 好” （ “ 一般” 、“ 差 ” ） 。

八、降低或控制火灾凤险的安全对策与措施

（ 一 ） 消 防安全合 法 性方 面

（ 二） 消 防安全制度 、消 防安全操作 规程 制 定方 面

（ 三 ）     方 面

九、落实整改措施和改进对策

评估机构法定代表人或单位消防安全责任人（ 签名） ： 评估机构技术负 责人或单位消防安全管理人（ 签名） ： 评估组 成 员 （ 签名 ） ：

评估机报告编制 人（ 签名 ） ：

年	月	日

- 12 一

消防安全重点单位消防安全评估细则

（ 总分 100 分 ）

| 评估项目 | 序号 | 评 估 内 容 | 评估标准（ 以下均为扣完本项分值为止） | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位落实消防安全责任人 、消防安全管理 | 未落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全 |  |  |

1

第一项：

人、专职消防安全管理人员和消防控制室   管理人员、消防控制室值班人员的扣 5 分，有 1项未落实 值班操作人员情况，特殊工种人员持证上  扣 1分；特殊工种人员已落实，但未依法持证上岗的，每人 岗情况。（5 分）	扣 1分。

消防安全	2

单位制定消防安全制度和消防安全操作规	消防安全制度和消防安全操作规程未建立的，每项制度或

责任制	程情况 。（4 分）	规程扣 1分，内容不符合单位实际的各扣 0. 5 分。

落实

( 15 分）	3	单位落实岗位消防安全职责情况。（3 分）	不落实岗位消防安全职责的扣 3 分；职责未完全落实的 ，

每个岗位扣 1分。

消防安全“ 户籍化” 管理档案建立情况 。档案未建立的扣 3 分，档案不全的扣 0.5 分，档案信息未

4	(3 分）	及时更新的扣 0. 5 分。

建（构） 筑物总平面布局 、平面布置 、防火

5	间距、消防车通道、消防车登高作业区域符

建（构） 筑物总平面布局 、平面布置、防火间距、消防车通 道、消防车登高作业区域不符合消防技术标准的 扣 5 分，

』...

υa

第二项：	合消防技术标准及保持情况。（ 5 分）	有 1项不符合的扣 1分；占用防火间距的、消防车通道、消 建（构）		 防车作业区域的每处扣 2 分。

筑物防火

( 15 分）	建筑室内防火分区设施符合消防技术标准	擅自改变防火分区的扣 2   分，改变防火分区产生火灾隐患

6	及保持情况。（4 分）		的每处扣 2 分；防火门、防火卷帘等防火分 隔设施损坏的 扣 1分。

评估项目  序号	评	估	内  容	评估标准 （ 以下均为扣完本项分值为止）	得分	扣分说明

』－	公共娱乐场所、商店安全出口 、楼梯间的设置形式及数量

非

不符合规定的扣4 分；建筑疏散楼梯、疏散通道、安全出口

'	建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符  设置形式及数量不符合规定的扣 2 分，未保持畅通的每处 第二项：  7	 合消防技术标准及完好有效情况。（4 分）	 扣 1分；封闭楼梯间、防烟楼梯间 门损坏的每处扣 0. 5 分； 建（构）		人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的

筑物防火	扣 4 分。

(15 分）

建筑防烟分区 、防排烟系统设置符合消防	擅自改变防烟分 区产生火灾隐患的每处扣 1分；挡烟垂壁

8	技术标准及完好有效情况。（2 分）	等防烟设施损坏的每处扣 0. 5 分。

旅馆、公共娱乐场所、商店未按标准设置自动喷水灭火系 按照国家、地方、行业标准设置消防设施器	统或火灾自动报警系统的扣 5 分；其它单位未按标准设置

9	材情况 。（ 5 分）	自动消防设施的每项扣 3 分，未按规定设置其他消防设备

设施的每项扣 1分。

10	设置消防安全标志标识情况。（2 分）

安全出口、疏散指示标志和应急照明选型及设置不符合要 求的扣 1分，未能保持完好有效的扣 0. 5 分。

第三项： 11

自动消防设施定期检测、维护保养情况 。

自动消防设施不进行检测 、维保的扣 3 分；未每月进行一

次维保的扣 2 分；单位未委托有资质的消防技术服务机构

消防设施	(3 分）	开展检测维保的，扣 2 分。 及器材

(15 分）	单位消防设施不能正常运行的每项扣  1分，自动消防设施

12	消防设施及器材完好有效情况 。（3 分）	关闭瘫痪的每项扣 3 分；单位消防用电设备未按规定采用

专用供电回路的扣 1分，不能正常工作的扣 0. 5 分。

消防控制室设置不符合标准要求的扣 2 分；消防控制室设

13	消防控制室设置及正常运行情况。（2 分）	施不能正常运行的扣 2 分，消防控制室设施被关 闭扣 2

分，瘫痪的判定为差。

利用物联网技术实行消防安全远程监控等	单位联网消防安全远程监控系统的 ，加 1分；采取其他加

14	技防措施情况。（加分项）	强火灾防控能力的技防措施，加 1分。

| 评估项目 | 序号 | 评 估 内 容 | 评估标准 （ 以下均为扣完本项分值为止） | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > | 15 | 建筑和公众聚集场所消防 合法性情况 | 未依法办理消防审核、验收和开业前检查等消防行政许可 |  |  |
|  |  |  | 。或备案手续的，扣 6 分，有 1项未办理的扣 2 分。建筑或 |  |  |
|  |  | (6 分） | 场所的实际使用情况与消防验收、竣工验收备案 、消防安 |  |  |
|  |  |  | 全检查时确定的使用性质不相符的，扣 3 分。 |  |  |
| 第四项： 消防安全 管理 | 16 | 单位组织开展定期防火检查、日常防火巡 | 单位消防安全责任人或管理人未每月组织开展防火检查 |  |  |
|  |  |  | 的扣 1分；单位内设部门负责人未每周开展一次防火检查 |  |  |
|  |  |  | 的扣 1分；单位防火巡查频次不够、内容不全、工作应付的 |  |  |
|  |  |  | 扣 0. 5 分；防火检查、防火巡查记录不全的扣 0. 5 分。对 |  |  |
|  |  |  | 能够当场改正的火灾隐患未及时督促整改的扣 0. 5 分；对 |  |  |
|  |  | 查情况，消除火灾隐患情况。（ 8 分） | 不能当场改正的火灾隐患，未逐级报告、制定整改方案、落 |  |  |
|  |  |  | 实整改资金、采取防范措施的扣 1分，未及时完成整改并 |  |  |
|  |  |  | 进行复查验收的扣 1分；对公安消防机构责令限期改正的 火灾隐患，未在规定期限内改正的扣 1分，整改后未复函 报送公安消防机构的扣 0. 5 分。 |  |  |
| (25 分） | 17 | 单位职工上班前、下班后检查消除本岗位 | 未组织员工开展每日岗位防火检查和营业结束防火检查 |  |  |
|  |  | 火灾隐患情况。（2 分） | 的每岗位扣 1分。 |  |  |
|  | 18 | 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线 路、管路的敷设、维护保养、检测情况 。（4 分） | 电工未持证上岗的扣 1分；发电机房、变压器室、配电室消 防安全管理不到位的扣 1分；电气线路敷设不符合规定 私拉乱接电气设备及线路的扣 1分；未定期对电气设备和 线路进行维护保养、安全性能检查、检测的扣 1分。 | ， |  |
|  | 19 | 明火作业审批、现场看护情况。（5 分） | 公共娱乐场所营业期间动火作业的扣 5 分；单位未建立并 执行动火作业审批制度的扣 1分；动火作业人员未持证上 岗的扣2 分；动火作业未落实现场看护的扣 2 分；明火作 业区域消防管理不到位的扣 1分。 |  |  |

￥ ＆

飞J飞

评估项目 序号	评	估	内 容	评估标准 （ 以下均为扣完本项分值为止）	得分	扣分说明

未依法建立专职消防队的扣 7 分；未依法建立志愿消防队

σ飞	第五项：  20

依法建立专职消防队 、志愿消防队和微型

的扣 2 分；未依法建立微型消防站的扣 2 分，未开展执勤

－扑救初起	消防站情况，开展执勤训练情况。（7 分）	训练的扣 3 分。

火灾能力

(15 分）	21

专职消防队、志愿消防队和微型消防站装	专职消防队、志愿消防队和微型消防站装备器材不达标的 备器材情况 。（8 分）	每种器材扣 1分。

单位消防安全责任人、消防安全管理人和专职消防管理人

消防安全责任人、管理人、专职消防人员接

22	受消防培训情况。（2 分）	员未接受消防部门组织的消防安全培训的 ，每人扣 1分；

培训不合格的，每人扣 0. 5 分。

23

未每半年组织开展员工消防安全培训的扣 1分，员工不掌 每年定期组织职工进行消防培训，以及对	握岗位消防知识的每 1人扣 0. 2 分；未组织新进、转岗员

第六项：	职工进行岗前消防安全培训情况 。（2 分）	工开展岗位消防安全培训的扣 0. 5 分；相关演练培 训记 消防教育		 录、图片未留存的扣 1分。

培训｜

( 10 分）	24

职工懂得基本消防常识，会查改本岗位火灾隐  职工不掌握基本消防常识，不会查改本岗位火灾隐患的 ，

患和扑救初起火灾、会疏散逃生情况。（2 分）	不会扑救初起火灾，不会疏散逃生的扣 2 分。

未开展“二提示”宣传工作的扣 1分；未按要求悬挂、张贴

25	消防安全“三提示”宣传’情况。（2 分）

‘三提示”宣传标语的扣 0.5 分。

制定本单位灭火和应急疏散预 案及定期演	未制定预案的扣 2 分；未进行预案演练的扣 2 分；未定期

26	练情况。（2 分）	演练的扣 2 分。

单位消防安全责任人、管理人、专职人员确

第七项 ： 27	定、变更 ，消防安全“ 四个能力”建设情况， 未定期进行消防安全“ 四个能力”建设评估的扣 3 分；未 消防工作	消防设施维护保养定期向当地消防部门报	定期对消防设施维保进行报告备案的，每次扣 1分。

报告备案	告备案情况。（3 分）

(5 分）

总 分

备 注

28		消防安全评估及向当地公安消防部门报告  未定期将评估报告备案的，每次扣 2 分。 备案情况。（2 分）

1.  单位存在重大火灾隐患的直接判定为差；2.  总分为 100 分 ，单位得分 90 分及以上为好，80 分  89 分为一般，79 分以下评为 差；3. 评估采用现场检查、设备测试、资料查阅、网络查询、人员询问等方式进行。

抄送 ：本厅领导 。

浙江省公安厅办公室

、ι     飞

阴阳附毗

2017 年 6 月 30  日印发

．抽．阳．阳．阳．

阴阳阳阴 阳刷刷刷 胁酬阳阻 盹盹脂附 阴阳阳阴 阳阳阳眯 脏阳阳阳

．