## Slide 1
消火栓灭火器培训

## Slide 2
目录
防火灭火常识
01
公司常见的消防器材
02
03
灭火器的使用方法
04
消火栓的使用方法

## Slide 3
防火灭火常识

## Slide 4: 一、燃烧的本质、条件和类型
燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光或发烟现象。
燃烧的必要条件：
燃烧的充分条件：
（1）一定的可燃物浓度； （2）一定的氧气含量；
（3）一定的点火能量； （4）未受抑制的链式反应。
可燃物
氧化剂(助燃物)
温度(点火源)

## Slide 5: 一、燃烧的本质、条件和类型
燃烧的类型：
闪燃：在液体（固体）表面上能产生足够的可燃蒸气，遇火能产生一闪即灭的火焰的燃烧现象称为闪燃。
着火：可燃物在空气中受着火源的作用而发生持续燃烧的現象。
爆炸：由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或同时增加的现象。
自燃：可燃物质在没有外部明火等火源的作用下，因受热或自身发热并蓄热所产生的自行燃烧现象称为自燃。
阴燃：没有火焰的缓慢燃烧现象称为阴燃。

## Slide 6: 二、灭火基本原理
冷却灭火：对一般可燃物火灾，将可燃物冷却到其燃点或闪点以下，燃烧反应就会中止。水的灭火机理主要是冷却作用。
窒息灭火：通过降低燃烧物周围的氧气浓度可以起到灭火的作用。通常使用的二氧化碳、氮气、水蒸气等的灭火机理主要是窒息作用。
隔离灭火：把可燃物与引火源或氧气隔离开来，燃烧反应就会自动中止。
化学抑制灭火：就是使用灭火剂与链式反应的中间体自由基反应，从而使燃烧的链式反应中断使燃烧不能持续进行。常用的干粉灭火剂、卤代烷灭火剂的主要灭火机理就是化学抑制作用。

## Slide 7: 三、火灾的定义及分类
火灾：是指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
分类：
A类火灾：
含碳固体可燃物，如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾；
B类火灾：
指甲、乙、丙类液体，如汽油、煤油、甲醇、乙醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾；
C类火灾：
指可燃气体，如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾；
D类火灾：
指可燃金属，如钾、纳、镁、钛、锂、铝镁合金等燃烧的火灾；
E类火灾：
指带电物体燃烧的火灾。

## Slide 8
四、燃烧产物及其毒性
燃烧产物是指由燃烧或热解作用产生的全部物质。燃烧产物包括：燃烧生成的气体、能量、可见烟等。燃烧生成的气体一般是指：一氧化碳、二氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫等。
火灾统计表明，火灾中死亡人数大约80%是由于吸入火灾中燃烧产生的有毒烟气而致死的。二氧化碳是主要的燃烧产物之一，而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一，其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性，其对血红蛋白的亲和力比氧气高出250倍。

## Slide 9
五、灭火器的选择
1. 扑救A类火灾
选用水型、泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器；
2. 扑救B类火灾
选用干粉、泡沫、二氧化碳型灭火器；
3. 扑救C类火灾
选用干粉、二氧化碳型灭火器；
4. 对D类火灾
国外 粉装石墨灭火器和灭金属火灾专用干粉灭火器；
国内尚未定型生产灭火器和灭火剂，可采用干砂或铸铁沫灭火；
5. 扑救E类火灾
选用二氧化碳、干粉型灭火器。

## Slide 10
设置位置明显、方便取用，不影响疏散
设置稳固、铭牌向外
不得设置在潮湿或强腐蚀性的地点
设置在室外的灭火器应有保护措施
六、灭火器的设置要求

## Slide 11: 七、灭火器的维修、报废期限
灭火器种类 | 报废年限（年） | 维修期限 |  | 
 |  | 一经使用 | 未使用但距生产日期满（年） | 维修后满（年）
手提式干粉灭火器 | 10 | 立 即 维 修 | 5 | 2
推车式干粉灭火器 | 12 |  |  | 
手提式二氧化碳灭火器 | 12 |  |  | 
推车式二氧化碳灭火器 | 12 |  |  | 
手提式机械泡沫灭火器 | 8 |  | 3 | 2
推车式机械泡沫灭火器 | 8 |  |  | 
清水灭火器 | 6 |  |  | 
手提式1211灭火器 | 10 |  | 5 | 2
推车式1211灭火器 | 10 |  |  | 

## Slide 12: 八、灭火器的常规检查
检查灭火器外观的铅封是否完好；
检查可见部位防腐层的完好程度；
检查灭火器可见零部件是否完好；
检查灭火器的压力表指针是否指在绿色区域；
检查灭火器的喷嘴是否畅通；

## Slide 13
公司常见的消防器材

## Slide 14
干粉灭火器
地上消火栓
推车式干粉灭火器
CO2灭火器

## Slide 15
灭火器的使用方法

## Slide 17
二氧化碳灭火器使用方法

## Slide 18
二氧化碳灭火器使用方法

## Slide 19
二氧化碳灭火器使用方法

## Slide 20
使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤。
在室外使用的，应选择上风方向喷射；
在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。
二氧化碳灭火器的注意事项

## Slide 22
推车式干粉灭火器使用方法

## Slide 23
推车式干粉灭火器使用方法

## Slide 24
消火栓的使用方法

## Slide 25
手动报警器
大枪头
水带接头
水带
管道接头
小枪头
消火栓卷盘
阀门开关
卷盘开关
主水管道

## Slide 26
发现火情后，打开消火栓的门

## Slide 27
立即按下手动报 警器以便消防控制中心开启消防泵，给消火栓打压送水

## Slide 28
一只手拿大枪头
另一只手拿出水带，将水带甩出

## Slide 29
将水带头冲向火源方向
食指和大拇指紧捏住上面的水带接头处
中指捏在第二个接头下方
无名指和小指捏在水带折起的地方
用力将甩水带甩出的同时，无名指和小指松开，中指和食指紧捏住水带接头
水带甩出后，食指和大拇指捏住上面的水带接头，跑向前方

## Slide 30
向火源方向甩出水带后一人手持水带一头迅速向前奔跑，另一人协助铺平水带

## Slide 31
水带一头接好大枪头

## Slide 32
将水带另一接头接到出水口阀门

## Slide 33
逆时针拧开出水阀门

## Slide 34
水压较大2人握紧水枪头扑灭火源

## Slide 35
当遇到火势较小时，将水盘打开

## Slide 36
从消火栓中拿出小枪头，打开水阀开关扑救火灾

## Slide 37
一、打开消火栓门，按下内部火警按钮（按钮是报警和启动消防泵的）。
二、一人接好枪头和水带奔向起火点。
三、另一人接好水带和阀门口。
四、逆时针打开阀门水喷出即可

## Slide 38: 消火栓的注意事项
(1) 当开启水阀时，水带将产生较大的力，应防止水带滑落伤人；
(2) 当水带注满水后，应防止重物压水带防止水带瀑裂；
(3) 在铺开水带时，应防止水带打结；
(4) 使用后的水带应及时晒干及卷好放入消火栓箱内。

## Slide 39
谢谢观看